## NOTAS
INSTRUCCIONES Y NOTAS DE LAS HOJAS Y COLUMNAS DE ESTA PLANILLA
* SOLICITUD: En la columna "Declaración sin desconexiones Ventana 2010 - 2015" de la hoja "INDICES", se solicita reemplazar el
contenido de la celda existente por el texto "S/D" en todas aquellas celdas en que aparezca "confirmar S/D", si la instalación efectivamente no presentó
desconexiones durante el período considerado. En caso que la instalación sí haya prensentado desconexiones o fallas, deberá declararlas según el formato señalado en la
hoja "EventosADeclarar".
En hoja "INDICES", en las columnas de los resultados finales de "Cálculo índices 2015", se señalará como "S/I", es decir, "sin información suficiente para realizar el
cálculo" a los índices asociados a todas las instalaciones respecto de las
cuales no se disponga toda la información necesaria para realizar el cálculo.
HOJA "INDICES" | Fecha de entrada al sistema de los transformadores, incluyendo a los transformadores de reserva.
Columna "Fecha entrada"
HOJA "INDICES" | Fecha de salida de los transformadores en caso que hayan salido de servicio. Notas que los transformadores en reserva se consideran "En Servicio".
Columna "Fecha salida"
HOJA "INDICES" | Esta columna debe indicar con "SI" si el transformador trifásico corresponde a un transformador en reserva.
Columna | Esta columna no debe indicar "SI" si el banco de transformadores monofásicos posee una unidad monofásica de reserva.
"Es Transformador de reserva?"
HOJA "Eventos Trafos" | Se sugiere revisar la asignación de "origen" para las desconexiones o fallas de duración importante.
Columna "Origen"
NOTAS DE CÁLCULO
Origen
I | Tipo "Interno". El origen de la falla se encuentra en el transformador, el cual comprende el equipo de transformación propiamente tal, además de sus paños de alta y baja tensión.
E | Tipo "Externo". Se califica de esta manera cuando el origen no es "interno".
Tipo (de acuerdo a la calificación utilizada por la DO)
P | Tipo "Postergable"
N | Tipo "No Postergable" (o Curso Forsozo)
F | Tipo "Forzado"
hprot | Horas de indisponibilidad programada al año
hfort | Horas de indisponibilidad forzada al año
Ffort | Frecuencia de salidas forzadas al año
HPROt | Horas de indisponibilidad programada (tipo postergable y no postergable) promedio 5 años
HFORt | Horas de indisponibilidad forzada promedio 5 años
FFORt | Frecuencia de salidas forzadas promedio 5 años
Consideraciones generales
* Se calcula indisponibilidad a los trafos en reserva.
* Si no hay fecha de entrada, se supone que al 1/1/2005 existe.
* Si no hay fecha de salida, se supone que al 01/06/2015 existe.
* No se debe incluir desconexiones asociadas a ampliaciones de capacidad, puesta en servicio y retiro del transformador.
* Se ha asignado fecha de entrada "31/12/2004" a los transformadores con fecha de entrada declarada "Antes de 2005".
* Se ha asignado día y mes de entrada al 1 de enero a los transformadores con fecha de entrada declarada como un año.
* Se ha asignado fecha de salida "01/06/2015" a los transformadores con fecha de salida desconocida.
* Para los transformadores en servicio al "01/06/2015" con menos de 5 años en servicio, se han completado los 5 años con la información estadística disponible.

## EventosNeoMante
Chequeo | Clave | ClaveEO | Fuente | ID Infotecnica | Tipo (2D/3D) | Nombre Infotecnica | Empresa | Modulo | Correlativo | Origen | Tipo Programación | Tipo | Fecha INICIO | Fecha FIN | Fecha Inicial modificada | Fecha Fin Estimada o Mofificada | Observación | EO | Htot | Ffor | Horas sobre periodo | Horas bajo periodo | Comentario | Causa Presunta | Causa Definitiva | Traslape | Dfor | Dpro
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 123844. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 123847. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°126522. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-01-02 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-02 | 2014-01-03 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
842 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179DP | Mante | 179 | Transformadores2D | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40388/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-02 07:10 | 2014-01-02 08:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 154/13,2 kV 33,3 MVA, por alambrado y reemplazo de unidad de control de tensión. Los consumos serán transferidos al transormador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-03 | 2014-01-04 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD00015/2014 | externo | Programada |  | 2014-01-03 08:13 | 2014-01-05 00:05 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Los Vilos: Transformador N° 1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo Los Vilos: Desconexión por reparación del sistema neumatico del interruptor 52JT1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Los Vilos: Bloqueos con tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Los Vilos: Transformador N° 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-03 10:23 | 2014-01-03 21:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor fase 3, entre estructura N° 93 y marco de líneas de S/E, según solicitud de desconexión N° 128086. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-03 10:24 | 2014-01-03 21:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor fase 3, entre estructura N° 93 y marco de líneas de S/E, según solicitud de desconexión N° 128087. |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DF | Mante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF00014/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-03 15:56 | 2014-01-03 19:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/2014 16:28 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT1 y 52CT1. ~ Pablo Pino Tobar | 03/01/2014 16:28 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 14/01/2014 21:49 ~ Falla en sistema ventilación del transformador N°1 de SE Papelera Talagante. ~ Felipe Gómez L. | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292DF | Mante | 292 | Transformadores2D | El Salado TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00019/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-03 22:01 | 2014-01-03 22:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/2014 23:30 ~ A las 22:01 horas, apertura interruptor 52HT1 del Transformador 110/23 kV S/E El Salado, quedando sin energía barra 23 kV y S/E Chañaral ~ Omar Pincheira Roa | 03/01/2014 23:30 ~ Se Investiga. ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-04 | 2014-01-05 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-05 | 2014-01-06 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
1050 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Mante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD39526/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-05 06:50 | 2014-01-05 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformadores T1 y T2 de SE Manso de Velasco por habilitación control automático CDBCs asociados. Consumos de SE Manso de Velasco serán respaldados desde SSEE Los Angeles y El Avellano a traves de red de media tensión de CGE Distribucion. |  |  | 0 | 0 | 0
751 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681DP | Mante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39526/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-05 06:50 | 2014-01-05 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformadores T1 y T2 de SE Manso de Velasco por habilitación control automático CDBCs asociados. Consumos de SE Manso de Velasco serán respaldados desde SSEE Los Angeles y El Avellano a traves de red de media tensión de CGE Distribucion. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Mante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD40372/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-05 07:01 | 2014-01-05 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte por cambio de topologia, con esto quedaran transferidos los consumos de S/E Paniahue 66/13.2Kv hacia S/E San Fernando 154/66kV. Esto se asocia a los trabajos por proyecto de reemplazo de conductor en la linea Paniahue - Lihueimo SD40329/2013 |  |  | 0 | 0 | 0
833 | Transformadores3D164 | Transformadores3D164DP | Mante | 164 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39778/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-05 22:37 | 2014-01-05 23:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°3 y N°5, por trabajos de reemplazo de T/C 154kV y reemplazo de transformador N°3 de 25MVA por uno de 75MVA. Los consumos del paño B2 serán transferidos hacia S/E Itahue vía sistema de 66kV. Se realizarán las respectivas modificaciones de ajustes en las protecciones de acuerdo a EAP N°13/2013. Se realizará mantenimiento preventivo a los desconectadores 89AT3, 89BT3, 89AT5, 89BT5. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Mante | 97 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39778/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-05 22:37 | 2014-01-05 23:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°3 y N°5, por trabajos de reemplazo de T/C 154kV y reemplazo de transformador N°3 de 25MVA por uno de 75MVA. Los consumos del paño B2 serán transferidos hacia S/E Itahue vía sistema de 66kV. Se realizarán las respectivas modificaciones de ajustes en las protecciones de acuerdo a EAP N°13/2013. Se realizará mantenimiento preventivo a los desconectadores 89AT3, 89BT3, 89AT5, 89BT5. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-06 | 2014-01-07 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Mante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD40373/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-06 07:00 | 2014-01-06 07:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte por cambio de topologia, con esto se normalizarán los consumos de S/E Paniahue 66/13.2Kv hacia S/E Portezuelo 110/66kV. Esto se asocia a los trabajos por proyecto de reemplazo de conductor en la linea Paniahue - Lihueimo SD40329/2013 |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-06 09:19 | 2014-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 09:10 | 2014-01-07 09:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza en resistencia de puesta a tierra del transformador, según la solicitud de desconexión N° 128211. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DF | Mante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00034/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-07 10:31 | 2014-01-07 12:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2014 11:41 ~ Al conectar los bcos. CC.EE N° 3 y 4 de 13.2 kV al terciario del ATR1 de 220/154/13,2 kV, operó la protección diferencial 87T y el relé 86T. La inyección de 181 MW que tenía el ATR1 se transfiere a la línea 154 kV Charrúa - Concepción. ~ Víctor Flores | 07/01/2014 11:41 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD00383/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-08 10:00 | 2014-01-08 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de cambiador de Tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
576 | Transformadores2D231 | Transformadores2D231DF | Mante | 231 | Transformadores2D | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD00716/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-10 09:00 | 2014-03-20 04:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará TF regulador 66/66 kV para revisión debido a ruidos extraños en el TF, el cuál se encuentra energizado en vacío. Se realizará microcorte a consumos de S/E frutillar para desconectar TF 66/66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-11 09:01 | 2014-01-11 13:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores, programa mensual, según la solicitud de desconexión N° 128026. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Mante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00772/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-12 00:04 | 2014-01-12 07:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: ATR1 220/154 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Cambio de ajuste en protección 87T Sistema 1 e Investigar y corregir Anormalidad en circuito de cierre de 52A1 con 52AR Normalizar Punto caliente en barra auxiliar de 220 y 154 kV Normalizar nivel de aceite en la cuba Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilita protección 87T sistema 1 y protección 50BF- 52 Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION 1 - CHARRUA, AL INICIO Y DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DP | Mante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00469/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-12 01:48 | 2014-01-12 10:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización del interruptor 12 kV asociado al Transf.110/12 kV Nº 1 el cual se encontraba fallado desde el 16 de julio de 2013, por acto vándalico. Los consumos serán respaldados por el Transf.110/12 kV Nº 2. |  |  | 0 | 0 | 0
833 | Transformadores3D164 | Transformadores3D164DP | Mante | 164 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00499/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-12 07:37 | 2014-01-12 21:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°3 y N°5 por trabajos de alambrado de control en patio y caseta de comando. Los consumos de la LT 66kV Teno-Curicó, barra Norte de S/E Curicó y barra 66kV de S/E Teno serán respaldado desde S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Mante | 97 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00499/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-12 07:37 | 2014-01-12 21:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°3 y N°5 por trabajos de alambrado de control en patio y caseta de comando. Los consumos de la LT 66kV Teno-Curicó, barra Norte de S/E Curicó y barra 66kV de S/E Teno serán respaldado desde S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Transformadores2D873 | Transformadores2D873DP | Mante | 873 | Transformadores2D | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD00439/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-13 06:08 | 2014-01-13 16:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 con motivo de ejecutar pruebas efectivas de protecciones y revisión de su interruptor en media tensión |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 09:30 | 2014-01-13 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación del buje volante de los desconectadores 89HT105-1 y 89HT105-2, según la solicitud de desconexión N° 128470. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569PO | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-01-14 11:29 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D204E | Transformadores2D204EDP | Mante | 204E | Transformadores2D | Tierra Amarilla 110/23kV 16.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD00735/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-14 09:32 | 2014-01-14 20:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo básico a Transformador N°2, previa desconexión programada de 52E4 alimentador MT Pta. Cobre, solicitada a través SODI N°022 por Emelat, y transferencia de carga de 52E3 alimentador MT Alcaparrosa (1 MVA aprox.) al Transformador N°1 (12 MVA), a través de microcortes programados al alimentador Alcaparrosa desde las 09:00 a 09:03 hrs. y luego desde las 14:00 a 14:03 hrs. Se considera bloqueo de reconexión automática del 52H4 de S/E Cardones (Propiedad de Transelec), mediante SODI N°02, y la precaución en interruptores 52HT2 y 52ET2 de S/E Tierra Amarilla. El bloqueo de reconexión se realizará en forma efectiva durante la realización de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-14 10:51 | 2014-01-14 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación del buje volante de los desconectadores 89HT105-1 y 89HT105-2, según la solicitud de desconexión N° 128512 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-14 11:29 | 2014-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 | 2014-01-15 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro; Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, verificación de Protecciones y Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-15 | 2014-01-16 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DF | Mante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD01251/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-15 02:01 | 2014-01-15 02:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de trafo N°2 para eliminar punto caliente en 89BL-1. Nota: Trafo N°1 se verá afectado por microcorte para realizar maniobras de desconexión de línea 66 kV Los Lagos Pichirropulli. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 09:18 | 2014-01-15 19:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion equipos primarios, según la solicitud de desconexión N° 128550. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 09:29 | 2014-01-15 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación 86 antiguo. Conexión y pruebas señal 50BF nueva, asociado al paño 52HT105, según la solicitud de descoenxión N° 128408. Reparación del buje volante de los desconectadores 89HT105-1 y 89 |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 09:31 | 2014-01-15 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas según programa, según la solicitud de desconexión N° 128335. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 18:36 | 2014-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación 86 antiguo. Conexión y pruebas señal 50BF nueva, asociado al paño 52HT105, según la solicitud de descoenxión N° 128408. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-15 19:23 | 2014-01-15 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de gas SF6 en interruptor 52JT6, según la solicitud de desconexión N°128748. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-16 | 2014-01-16 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación 86 antiguo. Conexión y pruebas señal 50BF nueva, asociado al paño 52HT105, según la solicitud de descoenxión N° 128408. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D15E | Transformadores2D15EDP | Mante | 15E | Transformadores2D | Ventanas 220/110kV 300MVA | ELECTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | SD00867/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-16 06:09 | 2014-01-16 23:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de puntos calientes en desconectadores a barra de 110 kV N° 1 y N ° 2 de SE Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-16 08:19 | 2014-01-16 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas según programa, según la solicitud de desconexión N° 128336. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-16 08:45 | 2014-01-16 12:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación., según la solicitud de desconexión N° 128591. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-16 12:58 | 2014-01-16 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 128594. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-17 | 2014-01-18 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D15E | Transformadores2D15EDP | Mante | 15E | Transformadores2D | Ventanas 220/110kV 300MVA | ELECTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | SD01392/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-17 07:00 | 2014-01-17 20:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de puntos calientes en desconectadores a barra de 110kV N°2 pertenecientes a paño de Autotransformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-17 08:02 | 2014-01-17 13:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 128595. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-17 08:41 | 2014-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de esquemas 1 y 2 de protecciones lado 220 kV. Prueba de esquema de protecciones lado 23 kV, según la solicitud de descoenxión N°128650. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-18 | 2014-01-18 09:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de esquemas 1 y 2 de protecciones lado 220 kV. Prueba de esquema de protecciones lado 23 kV, según la solicitud de descoenxión N°128650. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-18 | 2014-01-19 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Mante | 137 | Transformadores2D | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01125/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-18 00:07 | 2014-01-18 06:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Barra de MT N°2, por trabajos de inspección de celda de remonte barra, actividad asociada a futuros trabajos de reemplazo de celdas. Los consumos de la Barra N°2 serán transferidos en redes de distribución de CONAFE. |  |  | 0 | 0 | 0
449 | Transformadores2D999 | Transformadores2D999DRO | Mante | 999 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 25MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 02:20 | 2014-01-18 12:00 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion SSEE SanVicente |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DRO | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 02:20 | 2014-01-18 12:00 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion SSEE SanVicente |  |  | 0 | 0 | 0
924 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Mante | 888 | Transformadores2D | Cisterna 110/13.2kV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD00870/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-18 07:05 | 2014-01-18 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el Tr N°2 con motivo de la revisión completa, en donde se realizarpan ensayos eléctricos y pruebas efectivas de protección y control |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-18 09:17 | 2014-01-18 14:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de esquemas 1 y 2 de protecciones lado 220 kV. Prueba de esquema de protecciones lado 23 kV, según la solicitud de desconexión N°128651. |  |  | 0 | 0 | 0
746 | Transformadores3D86 | Transformadores3D86DF | Mante | 86 | Transformadores3D | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF00204/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 11:56 | 2014-01-18 21:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2014 14:44 ~ Desconexión forzada del 52HT1 de S/E Illapel, afectando los consumos de S/E Combarbala. ~ Cristhian Agurto | 18/01/2014 14:44 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto | 11/02/2014 10:35 ~ Propagación de onda de corriente producida por descarga atmosférica en línea de 66 kV Illapel-Ovalle, tramo Illapel- Combarbalá. ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-18 16:40 | 2014-01-18 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de esquemas 1 y 2 de protecciones lado 220 kV. Prueba de esquema de protecciones lado 23 kV, según la solicitud de desconexión N°128652. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-19 | 2014-01-20 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137DP | Mante | 137 | Transformadores3D | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01555/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-19 05:03 | 2014-01-19 11:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en interruptor 52HT, general de 110 kV y revisión de circuito de control 89HT1, DDCC de 110 kV de ATR-1. Se transfieren en 110 kV las SS/EE Quínquimo y Quereo hacia S/E Quillota y las SS/EE Illapel y Salamanca hacia S/E Ovalle. En la ventana de tiempo de la desconexión NO se requiere la generación de Central El Peñón según estudio Informe AC N°01_2014 TRANSNET_Desconexión SE Choapa_V2 figura 3A. |  |  | -2 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DP | Mante | 138 | Transformadores3D | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01555/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-19 05:03 | 2014-01-19 11:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en interruptor 52HT, general de 110 kV y revisión de circuito de control 89HT1, DDCC de 110 kV de ATR-1. Se transfieren en 110 kV las SS/EE Quínquimo y Quereo hacia S/E Quillota y las SS/EE Illapel y Salamanca hacia S/E Ovalle. En la ventana de tiempo de la desconexión NO se requiere la generación de Central El Peñón según estudio Informe AC N°01_2014 TRANSNET_Desconexión SE Choapa_V2 figura 3A. |  |  | -2 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Mante | 905 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD00769/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-19 06:16 | 2014-01-19 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se hará la revisión del cambiador de tap bajo carga del Transformador, y adicionalmente se hará mantenimiento a los desconectadores asociados a la Barra 12 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 08:09 | 2014-01-19 15:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico 3 años a: Paño 52HT, ATR N°1, Cambiador de tap ATR N°1, Paño 52JT y Paño Transformador N°2. Prueba efectivas a interruptores, según la solicitud de desconexión N°128390 |  |  | 0 | 0 | 0
745 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86DP | Mante | 86 | Transformadores2D | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01099/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-19 09:17 | 2014-01-19 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 por reemplazo de conexionado a tierra de pararrayos de 15kV y conexionado a tierra del neutro del transformador, esto por los trabajos de construcción de foso colector de aceite del transformador. Los consumos serán transferidos hacia el Transformador N°1 66/15kV 30MVA de la misma subestación mediante el cierre del desconectador acoplador de barra MT 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Mante | 831 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01158/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-19 13:09 | 2014-01-19 13:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el Transformador N°2, con motivo de mover fisicamente cables de interconexión en la subestación |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-20 | 2014-01-21 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 09:03 | 2014-01-20 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desvinculación relé 86 antiguo. Conexión y pruebas 50BF nuevo, asociado al paño 52HAT2, según solicitud de desconexión N° 128764. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 09:03 | 2014-01-20 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desvinculación relé 86 antiguo. Conexión y pruebas 50BF nuevo, asociado al paño 52HAT2, según solicitud de desconexión N° 128764 |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-20 10:03 | 2014-01-20 13:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N°128903. |  |  | 0 | 0 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DF | Mante | 863 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00173/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-20 17:51 | 2014-01-20 21:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/01/2014 20:52 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Mante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01348/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-20 23:00 | 2014-01-21 05:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar transformador N°1 con motivo de realizar reparaciones en celda MT |  |  | 0 | 0 | 0
1158 | Transformadores2D990 | Transformadores2D990DP | Mante | 990 | Transformadores2D | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-01-21 | 2014-01-21 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-21 | 2014-01-21 10:15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N° 127295. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-21 | 2014-01-22 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-01-21 09:58 | 2014-01-21 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y lubricación de: accionamiento caseta CTBC, Bushings, cuba y 3PRJT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-21 10:15 | 2014-01-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | Transformadores2D1591 | Transformadores2D1591DP | Movimiento de Equipos | 1591 | Transformadores2D | Muelle 110/24 kV | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 10:34 | 2014-01-21 20:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, según solicitud de desconexión N° 128789. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Mante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01476/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-21 22:59 | 2014-01-22 06:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el Transformador N°2 con motivo de ejecutar reparaciones en celda MT |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-22 | 2014-01-23 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Transformadores3D8 | Transformadores3D8DP | Mante | 8 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01202/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-22 08:51 | 2014-01-22 16:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-3 de S/E Concepción por reemplazo de aislación en paños del mismo transformador, asociado a la barra de transferencia de 154kV. La carga será respaldada por el transformador T-2 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492DP | Mante | 492 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-01-22 09:50 | 2014-01-22 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y lubricación de: accionamiento caseta CTBC, Bushings, cuba y 3PRJT. 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DF | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-22 15:43 | 2014-01-22 22:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga aceite en el conservador válvula N° 42, circuito cuba principal, según la solicitud de desconexión N° 129033. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Energizado en vació. Mantenimiento equipos de maniobra Protecciones y Control, según solicitud de desconexión N° 127742. Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca Trafo 7 - Desc 89BT7 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-23 | 2014-01-23 11:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión de Conexionado en GIS 2, y pruebas de apertura y cierre Local y remota del equipo, según la solicitud de desconexión N°128016. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-23 | 2014-01-24 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-23 13:39 | 2014-01-23 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC, ATR 1, Booster 1, según solicitud de desconexión N° 126573. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-24 | 2014-01-24 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según la solicitud de desconexión N° 119121 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-24 | 2014-01-25 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-24 08:00 | 2014-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-24 08:43 | 2014-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
1392 | Transformadores2D1480 | Transformadores2D1480DP | Movimiento de Equipos | 1480 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-24 11:27 | 2014-01-24 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desvinculación relé 86 antiguo. Conexión y pruebas señal 50BF nueva, según solicitud de desconexión N° 128931. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-25 | 2014-01-26 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
1094 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Mante | 938 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01733/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-25 02:29 | 2014-01-25 04:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el transformador N°3 con motivo de poner en servicio nuevo sistema EDAC |  |  | 0 | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Mante | 825 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01577/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-25 03:07 | 2014-01-25 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el transformador N°1, con motivo de la revisión del cambiador de tap bajo carga y pruebas efectivas de protección y control |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-26 | 2014-01-26 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-26 | 2014-01-27 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Mante | 936 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01737/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-26 00:32 | 2014-01-26 04:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el transformador N°1 con motivo de poner en servicio nuevo sistema EDAC |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DF | Mante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00198/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 05:38 | 2014-01-27 09:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/01/2014 05:59 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Mante | 868 | Transformadores2D | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01579/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-26 06:06 | 2014-01-26 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el transformador N°2 con motivo de la revisión del cambiador de tap bajo carga y las pruebas de protecciones y control |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | SD01412/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-26 08:40 | 2014-01-26 14:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación por programa anual de desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | Transformadores2D1140 | Transformadores2D1140DP | Mante | 1140 | Transformadores2D | COCHARCAS 66/13.2 KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD01926/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-26 08:58 | 2014-01-26 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 por energización del transformador N°1, el cual se conectará en paralelo con el transformador N°2, según EAP N°4. Los consumos serán transferidos a otras instalaciones vía redes MT según SODI N°44/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279P | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-26 12:43 | 2014-01-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279P | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-27 | 2014-01-28 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-27 12:09 | 2014-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de protección y control a Transformador N°1, según la solicitud de desconexión N°129022. Además Mantenimiento Equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N°128850. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279P | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-28 | 2014-01-28 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de protección y control a Transformador N°1, según la solicitud de desconexión N°129022. Además Mantenimiento Equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N°128850. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-28 | 2014-01-29 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Mante | 846 | Transformadores2D | El Manzano 230/25kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01894/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-28 08:30 | 2014-01-28 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el transformador N°1 con motivo de su revisón completa, la que incluye ensayos electricos |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279P | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02542/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 00:07 | 2014-01-29 05:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Paine 154/66KV, con motivo de realizar inspección y pruebas de verificación en transformador N°1 154/66KV de 56MVA, para lo cual se está considerando realizar transferencia de carga de los paños B1 hacia SE A. Jahuel, paño B2 y B3 hacia SE Rancagua, a excepción de SE CMPC Papelera Talagante los cuales permanecerán desconectados, esto por capacidad de las instalaciones, además de la prioridad en la realización de las pruebas. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02542/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 00:07 | 2014-01-29 05:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Paine 154/66KV, con motivo de realizar inspección y pruebas de verificación en transformador N°1 154/66KV de 56MVA, para lo cual se está considerando realizar transferencia de carga de los paños B1 hacia SE A. Jahuel, paño B2 y B3 hacia SE Rancagua, a excepción de SE CMPC Papelera Talagante los cuales permanecerán desconectados, esto por capacidad de las instalaciones, además de la prioridad en la realización de las pruebas. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02296/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 07:34 | 2014-01-29 08:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 por maniobras de desconexión de Cable Subterráneo 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren, a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°2, al transformador N°2 de la misma S/E. Solicitud relacionada con SD01819/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01983/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 10:07 | 2014-01-29 16:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-2 de S/E Concepción por reemplazo de aislación en paños del mismo transformador, asociado a la barra de transferencia de 154kV. La carga será respaldada por el transformador T-3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279P | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-30 | 2014-01-31 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Mante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | SD02666/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-30 09:01 | 2014-01-30 11:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a cuba principal y accesorios además de toma de muestras de aceite a Transformador de poder de Central chacabuquito. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-30 09:43 | 2014-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios y Mantenimiento preventivo de protecciones y control Trafo T2,según solicitud de desconexión N° 129137. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-30 10:05 | 2014-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de Protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 129131. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | Mante | 242 | Transformadores2D | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02548/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-30 12:50 | 2014-01-30 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento preventivo a transformador N°1 y revisión de lógica de control de sistema scada Transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de Protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 129131. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-01-31 | 2014-02-01 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-31 09:43 | 2014-01-31 16:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios y Mantenimiento preventivo de protecciones y control Trafo T2,según solicitud de desconexión N° 129137. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-01 | 2014-02-01 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de Protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 129131. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-02-01 | 2014-02-02 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Mante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01991/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-01 06:00 | 2014-02-01 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el transformador N°3 con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02615/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-01 06:47 | 2014-02-01 19:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°3, 110/110 kV, por trabajos asociados a la desconexión de la línea Quillota-Marbella, según SD02339/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02304/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-01 06:52 | 2014-02-01 07:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 de S/E Marga Marga, por maniobras de toma de carga de Cable Subterráneo 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren, a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°2, al transformador N°2 de la misma S/E. Solicitud relacionada con SD01819/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
927 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Mante | 889 | Transformadores2D | Cisterna 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02036/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 04:55 | 2014-02-02 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el transformador N°3 con motivo de su revisión completa, adicionalmente se realizará la revisión de sus interruptores asociados y pruebas efectivas de protección y control |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394DP | Mante | 394 | Transformadores2D | Masisa 66/13.2kV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD02196/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:48 | 2014-02-02 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico de equipos primarios de la subestación por desconexión de la SE Cabrero y Masisa |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959DP | Mante | 959 | Transformadores2D | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD02197/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:48 | 2014-02-02 13:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por modificación de trazado de línea de transmisión de 66 kV Charrúa Cabrero por construcción de doble vía Autopista Concepción Cabrero, y mantenimiento preventivo basico a equipos primarios de la subestacion Cabrero. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092DP | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD02197/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:48 | 2014-02-02 13:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por modificación de trazado de línea de transmisión de 66 kV Charrúa Cabrero por construcción de doble vía Autopista Concepción Cabrero, y mantenimiento preventivo basico a equipos primarios de la subestacion Cabrero. |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486DP | Mante | 486 | Transformadores2D | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | SD02198/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:48 | 2014-02-02 13:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación se desconecta por mantenimiento preventivo basico en SE Cabrero y Masisa y modificación de trazado de línea 66kV Enlace Fibranova. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02616/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 07:20 | 2014-02-02 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°3, 110/110 kV, por trabajos asociados a la desconexión de la línea Quillota-Marbella, según SD02340/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1541 | Transformadores2D1654 | Transformadores2D1654RO | Movimiento de Equipos | 1654 | Transformadores2D | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | CGE | Otro |  |  |  |  | 2014-02-03 | 2014-02-03 15:53 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda desabilitada protección auxiliar de sobre corriente de respaldo de la protección Siemens 7UT512, según IRO N° 10226. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-03 12:38 | 2014-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-04 | 2014-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-05 | 2014-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-06 | 2014-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Mante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD03272/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 00:28 | 2014-02-09 21:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por precaución debido a trabajos de obras civiles en cercanía a protecciones electromecánicas del transformador. Adicionalmente, se deshabilita durante el día el automatismo de aislación de falla de transformadores de poder de la subestación |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D306E | Transformadores2D306EDP | Mante | 306E | Transformadores2D | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03152/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 09:16 | 2014-02-07 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de desconexión y desmantelamiento de ex patio Molineros en donde se desconectarán transformadores T1 y T2. Se requiere bloqueo de reconexión en Interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo por trabajos con LLVV de desconexión de barra 66Kv. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D307E | Transformadores2D307EDP | Mante | 307E | Transformadores2D | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03152/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 09:16 | 2014-02-07 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de desconexión y desmantelamiento de ex patio Molineros en donde se desconectarán transformadores T1 y T2. Se requiere bloqueo de reconexión en Interruptor 52-89B1 de SE Portezuelo por trabajos con LLVV de desconexión de barra 66Kv. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-07 09:55 | 2014-02-07 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado control interruptor y pruebas de disparo, según la solicitud de desconexión N° 129641. |  |  | 0 | 0 | 0
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DF | Mante | 927 | Transformadores2D | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00264/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-07 22:47 | 2014-02-07 22:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/02/2014 23:19 ~ Opera la Barra 12 kV N°3 de la S/E Recoleta. ~ Jaime Soto Bravo | 07/02/2014 23:19 ~ Falla en alimentador 12 kV. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP | Mante | 291 | Transformadores2D | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD03049/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-09 08:00 | 2014-02-09 13:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador 110/23 kV por mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestacion |  |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Mante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Informe Fallas | IF00281/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-09 17:27 | 2014-02-09 18:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2014 16:42 ~ Pérdida de suministro en S/E Parral 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando consumos de SS.EE Parral, Cauquenes, La Vega, Tap San Gregorio, Tap Ñiquen, Tap San Carlos, Tap Longavi, EFE Longavi, EFE Ñiquen y Retiro. ~ Cristian Molina Fierro | 10/02/2014 16:42 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 20/02/2014 21:31 ~ Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DF | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Informe Fallas | IF00282/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-09 17:27 | 2014-02-09 18:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2014 17:26 ~ Pérdida de suministro en S/E Monterrico 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE Cocharcas, Hualte, Quirihue y EFE Cocharcas. ~ Cristian Molina Fierro | 10/02/2014 17:26 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 20/02/2014 21:34 ~ Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1062 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DF | Mante | 929 | Transformadores2D | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD03693/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-11 00:12 | 2014-02-11 05:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará barra Principal 12 kV N°3 por revisión urgente de protecciones los consumos serán abastecidos a través de la barra auxiliar 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-11 16:10 | 2014-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N°129717. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N°129717. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Movimiento de Equipos | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-12 11:49 | 2014-02-12 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Transformador N°1 para revisión y pruebas en TC falla a tierra, según la solicitud de desconexión N°129735. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-12 16:23 | 2014-02-12 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Transformador N°2 para revisión y pruebas en TC falla a tierra, según la solicitud de desconexión N°129739. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N°129717. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1537 | Transformadores3D305 | Transformadores3D305DP | Movimiento de Equipos | 305 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 4 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-13 06:46 | 2014-02-13 09:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de autotransformador unidad N°2, en reemplazo de unidad N°4 (reserva), reapriete de conexionados en cajas de agrupamiento de los TTCC y TTPP en barra de 220kV, según solicitud de desconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-13 08:29 | 2014-02-13 13:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por lavado manual de aisladores, programa mensual, según la solicitud de desconexión N°129536. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DF | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-13 11:54 | 2014-02-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3501. Revisión transformador por falll, según la solicitud de desconexión N°130076. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-14 | 2014-02-14 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N°129717. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DF | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión transformador por falll, según la solicitud de desconexión N°130076. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04210/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-14 01:16 | 2014-02-14 04:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/EConcepción Banco ATR7 220/154/13,2 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Concepción: Eliminar punto caliente en bushing terciario 13,2kV de Unidad N°1 de Banco ATR N°7. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No significativo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en bushings de 220kV, 154kV y 13,2kV de Unidad 1 Banco ATR7. Instalaciones con Riesgo . Observaciones S/E Concepción: Desconectadores 89J1-1, 89CT7-CE1-1, 89AT7-2 y 89AT7-3 ABIERTOS. |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DP | Mante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03431/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-14 09:11 | 2014-02-14 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-5 de S/E Coronel, por la reparación de conductor dañado en el paño BT5. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados por el transformador T-4 de la misma S/E. Además, se debe considerar que la sección de barra de transferencia del transformador T-5 quedara indisponible mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-15 | 2014-02-15 16:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiadores de toma CTBC ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N°128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DF | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión transformador por falll, según la solicitud de desconexión N°130076. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | IF00328/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 07:35 | 2014-02-15 11:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2014 11:11 ~ Desconexión forzada del 52BT2 de S/E Lebu, no hay consumos afectados. En la barra MT está conectado a través del 52C4 la Central Eólica Cristoro, la cuál no estaba generando al momento de la falla. ~ Roberto Matus Aravena¦¦17/02/2014 13:51 ~ Este informe anula y reemplaza al IF N°00317/2014, ingresado el día 15 de Febrero de 2014. ~ Roberto Matus Aravena | 17/02/2014 11:11 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Mante | 837 | Transformadores2D | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | Desconexión / Intervención | SD03901/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 08:09 | 2014-02-15 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N° 4 y equipos asociados para mantenimiento preventivo de equipos, control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279PO | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-02-15 16:01 | 2014-02-16 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado Trafo en pruebas, según solicitud de desconexión N° 128988. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279PO | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado Trafo en pruebas, según solicitud de desconexión N° 128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DF | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión transformador por falll, según la solicitud de desconexión N°130076. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376DP | Mante | 376 | Transformadores2D | Placilla 110/12kV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03853/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-16 05:47 | 2014-02-16 14:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al paño del transformador. Los consumos de S/E Placilla serán respaldados por la red de distribución. Solicitud relacionada con la SD03852/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279PO | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-17 | 2014-02-17 10:40 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizado Trafo en pruebas, según solicitud de desconexión N° 128988. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DF | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión transformador por falll, según la solicitud de desconexión N°130076. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Mante | 704 | Transformadores2D | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04076/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 08:47 | 2014-03-07 22:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Transformador N°2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E San Vicente: **Tratamiento de regeneración aceite aislante de Transformador de Poder N°2 de 154/13,2kV. **Mantenimiento Preventivo Básico a equipos primarios paño AT2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en contacto móvil de 89AT2-A, en contacto móvil de 89AT2-B, en 89AT2-1 lado Transformador, en conexión superior de PRAT2 y en cable poder paño CT2. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal A-B 154kV (Al término de la faena). Observaciones Los consumos que alimenta el Transformador N°2 de 154/13,8kV en Barra B de 13,8kV, serán alimentados por la Barra A de 13,8kV uniendo las Barras por medio del acoplador de 13,8kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-17 09:44 | 2014-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 129958. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 129958. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DF | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-18 | 2014-02-18 20:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión transformador por falll, según la solicitud de desconexión N°130076. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DF | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-18 20:18 | 2014-02-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por alarma operada de relé Buchholz, según la solicitud de desconexión N° 130211. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DF | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-19 | 2014-02-19 05:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por alarma operada de relé Buchholz, según la solicitud de desconexión N° 130211. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 129958. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D48E | Transformadores3D48EDP | Mante | 48E | Transformadores3D | Calcentro 66/62/12KV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD04591/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-19 09:13 | 2014-02-20 01:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas eléctricas a Autransformador de Calera-Centro. -Medida Factor de Potencia Aislamiento. -Medida de Corriente de Excitación. -Medida de Razón de Transformación -Medida Resistencia de Aislación Enrollados |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 130168. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-20 | 2014-02-20 07:51 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión, según la solicitud de conexión N°128782. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-20 07:51 | 2014-02-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N°130200. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Mante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04241/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 08:22 | 2014-02-20 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puntos calientes |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04243/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 08:22 | 2014-02-20 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de Puntos Calientes |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Mante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | SD04728/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 08:50 | 2014-02-20 11:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a cuba principal y toma de muestra de aceite a Transformador Toshiba |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD04566/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 22:57 | 2014-02-21 06:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Operaciones en equipos de 110/20 KV de S/E Metro para conectar un nuevo transformador en reemplazo de TR3 por otro de similares características. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 130168. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N°130200. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 130325. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N°130200. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 130325. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N°130200. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04685/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 00:14 | 2014-02-23 05:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Autotransformador N°2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESVIINCULACIÓN DE LA PROTECCIÓN 87T2 SISTEMA 1 DEL AUTOTR. N°2 PARA REALIZAR EL REEMPLAZO DE LA PROTECCIÓN. ADEMÁS SE EFECTUARAN PRUEBAS DE CONTROL CON PROTECCIÓN 87T2 SISTEMA 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE BLOQUERAAN PROTECCIONES 50BF/52KT2 y 50BF/52JT2 Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR N°2 DE 220/500kV (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Nota: El Autotransformador quedará Operando sólo con el Sistema 2 de la protección 87T2 hasta que se ponga en Servicio el Nuevo Sistema 1 |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DP | Mante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD04515/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 01:07 | 2014-02-23 08:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje e instalacion de aisladores para tendido de barra de acoplamiento en patios 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D221E | Transformadores2D221EDP | Mante | 221E | Transformadores2D | Parral 66/13.8kV 20MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03976/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 01:46 | 2014-02-24 00:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador N°3 66/13,2kV 30MVA por trabajos de reemplazo de interruptor general de MT 52CT3 a 2000A. Para estos trabajos se habilitará transformador provisorio de 66/13,2kV 20MVA el cual se conectará a la línea 66kV Parral - San Gregorio por el lado de 66kV y al Cto. el Ajial por el lado de MT que tendrán los ajustes correspondientes. de acuerdo a informe EAP Nº 04/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-23 08:02 | 2014-02-23 14:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Solarpack: Conexion Central Solar Fotovoltaica PAS3 a barra 13,8 kV de terciario Autotransformador, según solicitud de desconexión N° 129890. |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709DP | Mante | 709 | Transformadores2D | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD04653/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 08:03 | 2014-02-23 16:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador T3 por trabajos de traslado de alimentación de sus circuitos de control a nuevo gabinete de CC y CA segun SD04652/2014. Los consumos del transformador T3 serán transferidos hacia S/E Marga Marga a través de las redes de Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP | Mante | 279 | Transformadores2D | Corral 66/13.8kV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD03488/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 08:28 | 2014-02-23 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 130325. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N°130200. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-24 08:32 | 2014-02-24 12:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Solarpack: Conexión de Central Fotovoltaica PAS2 de Solarpack a terciario del Autotransformador; conexion de nuevo paño CT1, según la solicitud de desconexión N° 129983 y ECP N° 501. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 130325. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-25 | 2014-02-25 12:29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según la solicitud de conexión N°130200. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Mante | 828 | Transformadores2D | La Dehesa 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD05034/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 09:18 | 2014-02-25 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3 con motivo de la revisión de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Mante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04974/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-26 21:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpeza de aislacion, y retiro de puntos calientes |  |  | 0 | 0 | 0
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Mante | 911 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD05318/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 | 2014-02-26 07:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de barra 110 kV N°1 y transformador 110/12 kV N°3 para modificación de puentes 110 kV del transformador debido a trabajos de obras futuros |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 130325. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Mante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05355/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 01:33 | 2014-02-26 02:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al esquema de control asociado al interruptor 12 KV del TR 110/12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 130325. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DF | Mante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD05683/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-27 00:02 | 2014-02-27 03:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El transformador tiene cortado el cable de neutro a malla de tierra, lo que requiere la más pronta conexión. |  |  | 0 | 0 | 0
847 | Transformadores2D184 | Transformadores2D184DP | Mante | 184 | Transformadores2D | Vicuña 110/23kV 24MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD04670/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 06:33 | 2014-02-27 23:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza isntalación de unidad de filtrado a Transformador N°1 110/23kV 24 MVA de S/E Vicuña. Para realizar estos trabajos se desconecta el transformador antes mencionado, transfiriendo previamente los consumos a Transformador de reserva fría 110/23kV 13MVA mediante micro-cortes programados de 07:00 a 07:03 y para la normalización de 18:00 a 18:03 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688DP | Mante | 688 | Transformadores2D | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD05564/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 07:17 | 2014-02-27 08:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 por maniobras de desconexión de LT 110 kV Casas Viejas - Quínquimo. Los consumos del transformador N°1 se transfieren, a traves de redes de MT hacia S/E Marbella. Solicitud relacionada con SD05101/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688DP | Mante | 688 | Transformadores2D | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD05574/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 17:01 | 2014-02-27 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 por maniobras de normalización de LT 110 kV Casas Viejas - Quínquimo. Los consumos del transformador N°1 se transfieren, a traves de redes de MT hacia S/E Marbella. Solicitud relacionada con SD05101/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-28 | 2014-02-28 13:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Int. 52JT1 y T1, según la solicitud de desconexión N° 130325. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-28 | 2014-02-28 10:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Primarios y preventivo de protecciones y control S/E Sulfuros Trafo T1-int 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 129167. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DP | Mante | 913 | Transformadores2D | Los Dominicos 110/12.5kV 22.4MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD05462/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 05:59 | 2014-02-28 16:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1, con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Mante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD05485/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 05:59 | 2014-02-28 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la desconexión del transformador con motivo de la revisión de su interruptor de media tensión y verificación de ajustes de protecciones al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DP | Mante | 138 | Transformadores3D | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05726/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 08:49 | 2014-02-28 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de fuga de aceite. Actualmente el transformador se encuentra desenergizado y en reserva conectada. |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Mante | 109 | Transformadores2D | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04509/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 09:08 | 2014-02-28 13:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Ejército, por MPB al patio de 66 kV asociado a este. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por el trasformador T-1 de la misma S/E y por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-28 09:42 | 2014-02-28 15:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Aceite, según la solicitud de desconexión N° 130439. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD05821/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 04:56 | 2014-03-02 19:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el Banco de Autotransformadores 220/110 kV N°1, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a las Unidades N°3 y N°4 del banco. |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-02 05:29 | 2014-03-02 15:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos 89JT-1, 89JT-2, 89JT-3 y Trafo 220/23 kV., según la solicitud de desconexión N° 130286 |  |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DP | Mante | 749 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | SD04996/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 07:50 | 2014-03-02 13:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al TF n°3 y sección 1 barra 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05405/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 08:04 | 2014-03-03 05:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: ATR2 DE 220/500 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento normal a cambiador de tomas bajo carga de de Autotransformador N°2, Unidad 2. Mantenimiento Limpieza de aislación a paños JT2 y KT2. Normalización de nivel de aceite a unidad de reserva, y Cambio de Unidad Fase 3 por la Unidad de Reserva.** Medidas de aislación y Pruebas de control al mando del Cambiador de Taps. Puesta en Servicio nueva protección 87T2 Sistema 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo, 50BF/52KT2 y 50BF/52JT2 Bloqueados. Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 2 Observaciones Mantenimiento Equipos y Sistemas de control. Además de Obra de reemplazo protecciones Nota: Con Prueba Experimental se Normalizara el Autotr. 2 y se realizará analisis fasorial a la nueva protección 87T2 Sistema 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Informe Fallas | IF00385/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-02 16:04 | 2014-03-02 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2014 21:22 ~ Se investiga causa de desconexiòn ~ G. Salazar | 02/03/2014 21:22 ~ Falla de aislaciòn en cable de 20 KV ~ G. Salazar |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DF | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Informe Fallas | IF00386/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-02 16:08 | 2014-03-02 17:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2014 21:25 ~ Se investiga origen de la falla ~ G. Salazar | 02/03/2014 21:25 ~ Falla de aislaciòn en cable de 20 KV ~ G. Salazar |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DF | Mante | 748 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD06023/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-02 19:07 | 2014-03-02 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión TF T2 66/23 kV por retiro de muestras de gases y aceite del relé Buchholz. Consumos quedan respaldados desde TF T3 66/23 kV. Disparo relé Buchholz ya se encuentra levantado según solicitud N°6022/2014 vigente. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 129000. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1040 | Transformadores3D1040DF | Mante | 1040 | Transformadores3D | Melipulli 66/24/13.8kV 30MVA 66 | STS | Desconexión / Intervención | SD06160/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-03 16:22 | 2014-03-07 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF n°66 para levantar alambrado de control por retiro de éste, esto para reemplzar al TF n°2 de Osorno lo antes posible (en condición critica por aceite contaminado). Nota: Condición critica del TF n°2 en Osorno desde el día de ayer al encontrar alarma activa de la protección propia del TF (relé buchholz). Nota2: TF n°66 no tiene consumos asociados (es respaldo del T33 en P. Montt). |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-04 10:15 | 2014-03-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DF | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06408/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-05 08:30 | 2014-03-05 08:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de aislacion y mantenimiento completo a TR 110/12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
600 | Transformadores2D750 | Transformadores2D750DF | Mante | 750 | Transformadores2D | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD06545/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-06 00:15 | 2014-03-06 01:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF n°1 para movimiento de juego de pararrayos (del TF n°1), esto por el posicionamiento del TF 66 (retirado de S/E Melipulli el 03/03 SDCF 6160/2014) que reemplazará al TF n°2 de S/E Osorno por condición critica del estado del aceite y por lo cual se enviará a fábrica para revisión. Nota: Trabajos sin pérdida de consumos, ya que, se transferirá carga del T1 13.2 kV a la barra de 23 kV (T2-T3) a través del T4 13.2/23 kV. Nota2: Posición actual del juego de pararrayos del T1 (esternos) complican el trabajo de la posición que ocupará el T66 en la S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272FE | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-06 03:19 | 2014-03-06 10:48 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3514. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD06373/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-06 09:08 | 2014-03-07 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de banco condensadores número 2 |  |  | 0 | 0 | 0
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DF | Mante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE | Informe Fallas | IF00412/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-06 17:47 | 2014-03-06 17:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2014 17:52 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT1 y 52ET1, afectando los consumos de S/E Alhué. ~ Leonardo Acuña Palma. | 06/03/2014 17:52 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 15/03/2014 08:06 ~ Intervención fortuita sobre contactor auxiliar asociado al relé maestro (86T1) produce la apertura de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de SE Alhué. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
867 | Transformadores2D874 | Transformadores2D874DP | Mante | 874 | Transformadores2D | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD06504/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-07 06:36 | 2014-03-07 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor MT del transformador y la verificacion de ajustes de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1512 | Transformadores2D1539 | Transformadores2D1539P | Movimiento de Equipos | 1539 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-07 16:25 | 2014-03-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de energización, según solicitud de conexión N° 130763. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1512 | Transformadores2D1539 | Transformadores2D1539P | Movimiento de Equipos | 1539 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de energización, según solicitud de conexión N° 130763. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DF | Mante | 748 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD06654/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-08 01:00 | 2014-03-08 01:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tranformador N°2 en condicion critica por aceite contaminado. En su reemplazo se pondra en servicio tranformador N°66. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DF | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-08 23:33 | 2014-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Sobrecarga, Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05965/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 | 2014-03-09 02:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto \\\\\\\\ |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05965/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 | 2014-03-09 02:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto \\\\\\\\ |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DF | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-09 00:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Sobrecarga, Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
1512 | Transformadores2D1539 | Transformadores2D1539P | Movimiento de Equipos | 1539 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-09 | 2014-03-09 15:18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de energización, según solicitud de conexión N° 130763. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06505/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 02:10 | 2014-03-09 12:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto \\\\ |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Mante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06554/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 07:56 | 2014-03-09 20:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco ATR. 4 500/220 kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Puesta en servicio protección diferencial 87T4 Sistema 2 y reemplazo cables de control asociados a válvulas de sobrepresión Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas A.Jahuel: Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52JT5, 50BF/52KT5 y unidades de bahia en 87B 500 kV de paños KT4 y KR Instalaciones con Riesgo S/E A.Jahuel: Banco ATR.4 en su conexión al servicio ó Barra de 220 kV Sección 1. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
981 | Transformadores2D787 | Transformadores2D787DP | Mante | 787 | Transformadores2D | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04094/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 08:22 | 2014-03-09 16:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Pillanlelbun : Desconexion programada de transformador T1 66/15kV 5 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo basico y conexion de acometida 66kv de nuevo transformador T3. No existe interrupcion de suministro, estos seran respaldados a través de redes MT |  |  | 0 | 0 | 0
775 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Mante | 110 | Transformadores2D | Ejercito 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06131/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 09:06 | 2014-03-09 20:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Ejército, por MPB al patio de 66 kV y mediciones eléctricas a este. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por el trasformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05966/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 10:07 | 2014-03-09 12:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto \\\\\\\\ |  |  | -4 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05966/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 10:07 | 2014-03-09 12:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el proyecto \\\\\\\\ |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DF | Mante | 373 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06981/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-10 13:39 | 2014-03-10 20:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Tr. 2 para relleno de gas SF6 al interruptor de 12 kV por baja presión y mantenimiento general. Los consumos serán respaldados por el Tr.1. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
412 | Transformadores2D1007 | Transformadores2D1007DP | Mante | 1007 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6kV 7,56MVA 1 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-03-11 09:00 | 2014-03-11 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Informe Fallas | IF00427/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-11 09:32 | 2014-03-11 09:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2014 12:12 ~ Pérdida de suministro por falla aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de la subestación Nirivilo. ~ Marcial Díaz | 11/03/2014 12:12 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 29/03/2014 14:52 ~ Operación por protecciones del interruptor 52H2 en SE Quelentaro, producto de incendio forestal que provoca descarga eléctrica entre fases B y C. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DF | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-11 11:04 | 2014-03-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por ruido anormal en CTBC, según solicitud de desconexión N° 130979. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-11 12:39 | 2014-03-11 13:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | relleno de Gas SF-6 a Interruptor 52JT2, según la solicitud de desconexión N°130972. |  |  | 0 | 0 | 0
413 | Transformadores2D1008 | Transformadores2D1008DP | Mante | 1008 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 2 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-03-11 14:30 | 2014-03-11 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DF | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por ruido anormal en CTBC, según solicitud de desconexión N° 130979. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD07035/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 08:18 | 2014-03-14 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención barra banco condensadores A-2 B-2 |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DF | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-13 | 2014-03-13 13:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por ruido anormal en CTBC, según solicitud de desconexión N° 130979. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-13 08:38 | 2014-03-13 11:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores, programa mensual, según la solicitud de desconexión N°130427. |  |  | 0 | 0 | 0
414 | Transformadores2D1009 | Transformadores2D1009DP | Mante | 1009 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6 kV 9.375MVA 3 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-03-13 09:00 | 2014-03-13 10:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
415 | Transformadores2D1010 | Transformadores2D1010DP | Mante | 1010 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 4 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-03-13 10:30 | 2014-03-13 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-13 13:58 | 2014-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
416 | Transformadores2D1011 | Transformadores2D1011DP | Mante | 1011 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6 kV 20MVA 5 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-03-13 14:30 | 2014-03-13 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-14 11:24 | 2014-03-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131019 |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131019 |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Mante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07591/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 08:13 | 2014-03-15 15:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de Transformador de Poder N°2, sin pérdida de consumos, para realizar cambio de TAP. Además durante la desconexión se realizan pruebas eléctricas a dicho equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131019 |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Mante | 912 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07214/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 02:05 | 2014-03-16 14:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 con motivo de su revisión completa y ensayos electricos |  |  | 0 | 0 | 0
885 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Mante | 876 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07043/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 04:12 | 2014-03-16 11:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita el transformador N°1, para realizar revisión de los transformadores de corriente de su interruptor de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DP | Mante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD07284/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 05:39 | 2014-03-16 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°1 154/66kV 75MVA, 52AT1, 52BT1 y equipos asociados. Por lo anterior se transferirá la línea de 66kV Parral - San Carlos hacia SE Monterrico y la barra de 66kV de SE Parral hacia SE Linares, para esto se requiere condición de paralelo en el sistema de 154kV entre SSEE Linares y Parral para realizar esta transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD06025/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 07:55 | 2014-03-16 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 66/23 kV por mantenimiento preventivo basico a equipos de la S/E |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131019 |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Mante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07380/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 05:28 | 2014-03-17 14:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 de la subestación, con motivo de la revisión de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Mante | 374 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07468/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 08:08 | 2014-03-17 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones para habilitación de Protección Diferencial del transformador 110/12 kV N° 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-17 10:08 | 2014-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios y control protecciones Interruptor 52JT2 Trafo T2, según la solicitud de desconexión N°131036. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131019 |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios y control protecciones Interruptor 52JT2 Trafo T2, según la solicitud de desconexión N°131036. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375DP | Mante | 375 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07469/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 08:10 | 2014-03-18 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones para habilitación de Protección Diferencial del transformador 110/12 kV N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DF | Mante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00473/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-18 18:38 | 2014-03-18 19:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 19:56 ~ A la misma hora se produjo la desconexión del TR1 de 154/66 kV propiedad de Transnet, sólo por lado BT ~ Víctor Flores | 18/03/2014 19:56 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DF | Mante | 771 | Transformadores2D | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | CGE | Informe Fallas | IF00477/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-18 18:39 | 2014-03-18 19:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 22:49 ~ Perdida de suministro afectando los consumos de S/E San Clemente. ~ Pablo Pino Tobar | 18/03/2014 22:49 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 29/03/2014 15:13 ~ la interrupción del suministro eléctrico fue producto de: “una falla en el transformador N°2 154/66kV, 56MVA”. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DF | Mante | 186 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF00474/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-18 18:40 | 2014-03-18 20:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 19:57 ~ Apertura del 52BT1 S/E Itahue, afectando las SS/EE Molina, T2 Curicó, San Rafael, Panguilemo, Barra N°1 de S/E Talca, San Clemente, Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguilí y Licantén. ~ Elvis Hernandez | 18/03/2014 19:57 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernandez | 29/03/2014 15:08 ~ La interrupción del suministro eléctrico fue producto de: “una falla en el transformador N°2 154/66kV, 56MVA”. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DF | Mante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF00481/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-18 19:43 | 2014-03-18 21:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/2014 16:50 ~ Apertura del interruptor 52BT2. Al momento de la apertura no hay consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 19/03/2014 16:50 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131019 |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios y control protecciones Interruptor 52JT2 Trafo T2, según la solicitud de desconexión N°131036. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-19 18:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 130734. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-19 08:31 | 2014-03-19 15:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitud de Solar pack para reemplazo de desconectadores, reemplazo de transformadores auxiliares, normalización y conexionado de TC, según la solicitud de desconexión N° 131184. ECP N° 507. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Mante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | SD07914/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 08:39 | 2014-03-19 11:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detener la Central Completa para realizar la toma muestra de aceite a transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-19 18:37 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
367 | Transformadores2D991 | Transformadores2D991DP | Mante | 991 | Transformadores2D | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-03-20 | 2014-03-20 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131019 |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios y control protecciones Interruptor 52JT2 Trafo T2, según la solicitud de desconexión N°131036. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
795 | Transformadores2D124 | Transformadores2D124DP | Mante | 124 | Transformadores2D | Latorre 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07687/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 08:00 | 2014-03-20 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de la S/E señalada con anterioridad. Esto con la finalidad de realizar mediciones eléctricas a este. Los consumos del transformador T-1 serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-21 | 2014-03-21 10:02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131019 |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios y control protecciones Interruptor 52JT2 Trafo T2, según la solicitud de desconexión N°131036. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Mante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08261/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 01:09 | 2014-03-21 05:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: TRANSFORMADOR N°2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Itahue: Pruebas de Control y Medidas de Aislación Paño BT2 para Investigar causas de la desconexión forzada de pasado 18.03.2014 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DURANTE PARTE DE LA INTERVENCIÓN SE RETIRARAN FUSIBLES DE CONTROL DE INT. 52BT2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR N°2 DE S/E ITAHUE(EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones DESCONEXIÓN PARA INVESTIGAR APERTURA INTESPESTIVA DEL INTERRUPTOR 52BT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-21 10:02 | 2014-03-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
1013 | Transformadores2D819 | Transformadores2D819DP | Mante | 819 | Transformadores2D | Teno 69/24.4-14.4kV 10MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07631/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 10:48 | 2014-03-21 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°4 y los BBCC N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios y control protecciones Interruptor 52JT2 Trafo T2, según la solicitud de desconexión N°131036. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1011 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Mante | 914 | Transformadores2D | Los Dominicos 110/12.5kV 25MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08113/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 05:11 | 2014-03-22 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 con motivo de su revisión completa y ejecución de ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Mante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD07864/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 06:47 | 2014-03-22 07:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte por cambio de topologia, con esto quedaran transferidos los consumos de S/E Paniahue 66/13.2Kv hacia S/E San Fernando 154/66kV. Esto se asocia a los trabajos por proyecto de reemplazo de conductor en la linea Paniahue - Lihueimo SD07863/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DF | Mante | 345 | Transformadores2D | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08511/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 12:41 | 2014-03-22 18:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verifica neutro del transformador Tr. N°1 110/12 kv cortado en un 50% de su sección. |  |  | 0 | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DF | Mante | 825 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00496/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 16:02 | 2014-03-22 16:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/03/2014 17:07 ~ Gato provoca descarga en cable interconexión 3-2. La operación automática corresponde al Tr.N°3 110/23 kv. ~ Omar Sanhueza Pettinelli |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios y control protecciones Interruptor 52JT2 Trafo T2, según la solicitud de desconexión N°131036. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DP | Mante | 284 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | SD07012/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 07:52 | 2014-03-23 13:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°44 220/23 kV y alimentadores 23 kV en S/E Melipulli, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP_E | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD07746/2014 | externo | Programada |  | 2014-03-23 08:06 | 2014-03-23 20:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según sodi 155 por trabajos de mantenimiento en sus instalaciones, se desconecta SE Monterrico. Los consumos de SE Monterrico son respaldados desde SE Chillán y SE Parral se transfiere a SE Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-24 12:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios y control protecciones Interruptor 52JT2 Trafo T2, según la solicitud de desconexión N°131036. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca y sistema de Control y Protecciones, según la solicitud de desconexión N° 130638. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Mante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD07871/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 07:00 | 2014-03-24 07:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte por cambio de topologia, con esto quedaran transferidos los consumos de S/E Paniahue 66/13.2Kv hacia S/E Portezuelo 154/66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Mante | 937 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08428/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 07:52 | 2014-03-24 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tr N°2, con motivo del mantenimiento preventivo de desconectadores asociados a Barra 12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-24 13:37 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de condiciones en bushing de AT en transformador N°3, por contorneo bushing de lado AT en fase 2, según la solicitud de desconexión N° 131563. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DP | Mante | 186 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08575/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 00:20 | 2014-03-25 06:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transforamdor N°1 154/66kV 75MVA por revisión de alambrado de control en paño 52BT1 general del transformador N°1, por lo anterior se transferirá la barra norte de SE Talca hacia SE Maule mientras duren los trabajos. El transformador N°2 de Transelec asumirá el resto de la carga. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Mante | 862 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08548/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 06:05 | 2014-03-25 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tr N°2, con motivo del mantenimiento en equipos de 110 kV y 12 kV asociados al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Transformadores2D971 | Transformadores2D971DP | Mante | 971 | Transformadores2D | Agrosuper 220/23kV 50MVA 1 | AGROSUPER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-03-25 08:00 | 2014-03-25 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio depedestal desconectador 89J1-1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Transformadores2D972 | Transformadores2D972DP | Mante | 972 | Transformadores2D | Agrosuper 220/23kV 50MVA 2 | AGROSUPER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-03-25 08:00 | 2014-03-25 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio depedestal desconectador 89J1-1 |  |  | 0 | 0 | 0
730 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27DP | Mante | 27 | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07973/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 09:13 | 2014-03-25 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-1 de S/E Concepción por reemplazo de aislación en paños del mismo transformador, asociado a la barra de transferencia de 154kV. La carga será respaldada por los transformadores T-2 y T-3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 09:59 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar anormalidad en funcionamiento del conservador del Autotransformador ATR1, según la solicitud de desconexión N° 131479. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar anormalidad en funcionamiento del conservador del Autotransformador ATR1, según la solicitud de desconexión N° 131479. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Mante | 828 | Transformadores2D | La Dehesa 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08695/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 06:25 | 2014-03-26 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/23 kV N°3, con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 08:38 | 2014-03-26 19:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento barra 69 kV, según la solicitud de desconexión N° 131372. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 08:38 | 2014-03-26 19:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento barra 69 kV, según la solicitud de desconexión N° 131372. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 08:38 | 2014-03-26 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 131528. Mantenimiento interruptor 52J2 y desconectador 89J2-2, según la solicitud de desconexión N° 131370, Solicitud en apoyo T |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 09:18 | 2014-03-26 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento interruptor 52J1 y desconectador 89J1-2, según la solicitud de desconexión N° 131368, Solicitud en apoyo Tie-in Barra 220 kV Proyecto Olap S/E Sulfuros, según la solicitud de desconexión |  |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121DP | Mante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07980/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 09:21 | 2014-03-26 20:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-6 de S/E Coronel por mantenimiento y mediciones eléctricas. La carga del transformador será transferida al T-4 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DF | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-26 14:13 | 2014-03-26 16:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3528. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar anormalidad en funcionamiento del conservador del Autotransformador ATR1, según la solicitud de desconexión N° 131479. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
600 | Transformadores2D750 | Transformadores2D750DP | Mante | 750 | Transformadores2D | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD08794/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-27 08:54 | 2014-03-27 13:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios del T1. Nota: los consumos del transformador T1 serán transferidos a la barra de 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 09:07 | 2014-03-27 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a ATR3 y equipos asociados, según solicitud de desconexión N° 131165. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-27 13:36 | 2014-03-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131608. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-28 15:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar anormalidad en funcionamiento del conservador del Autotransformador ATR1, según la solicitud de desconexión N° 131479. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131608. |  |  | 0 | 0 | 0
833 | Transformadores3D164 | Transformadores3D164DF | Mante | 164 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09116/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-28 02:45 | 2014-03-28 08:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño A9 (paneles Arauco) y de los transformadores N°3 y N°5 por atención de punto con temperatura prioridad 1 en DD.CC 89A8 y prensas asociado al T-3 y T-5. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DF | Mante | 97 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09116/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-28 02:45 | 2014-03-28 08:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño A9 (paneles Arauco) y de los transformadores N°3 y N°5 por atención de punto con temperatura prioridad 1 en DD.CC 89A8 y prensas asociado al T-3 y T-5. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DF | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-28 09:04 | 2014-03-28 16:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a protecciones, circuitos de medida e indicación, según la solicitud de desconexión N° 131628. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DP_E | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Desconexión / Intervención | SD08798/2014 | externo | Programada |  | 2014-03-28 13:28 | 2014-03-28 19:19 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Cristoro (según SODI N° 005/2014), se realizará la desconexión del paño C4 de S/E Lebu por la instalación de un equipo compacto de medida en red de MT. Adicionalmente, se considera la desconexión del transformador T-2, por la verificación de una unidad indicadora de temperatura (marca Qualitrol). |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DN | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-28 16:20 | 2014-03-29 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición normal de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DN | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición normal de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131608. |  |  | 0 | 0 | 0
789 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781FE | Mante | 781 | Transformadores2D | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | CGE | Informe Fallas | IF00533/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-03-29 00:59 | 2014-03-29 01:26 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2014 01:35 ~ Desconexión forzada del T8 de S/E Pan de Azúcar afectando los consumos asociados a la barra de 13,2 KV. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 29/03/2014 01:35 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1070E | Transformadores2D1070EDP_E | Mante | 1070E | Transformadores2D | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | STS | Desconexión / Intervención | SD08176/2014 | externo | Programada |  | 2014-03-29 07:58 | 2014-03-30 15:37 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión TF n°1, n°2, barra 66 kV por puesta en servicio nueva configuración de la S/E Aihuapi, esto es, nueva barra 110 kV y TF n°3 110/66 kV 40 MVA. Nota: Trabajos sin pérdida de consumos, estos serán transferidos a S/E Pilmaiquén y Osorno a traves de la red MT. Nota 2: Estas nuevas instalaciones quedarán en servicio el domingo 30/03 una vez finalizadas las pruebas a los equipos AT-MT. |  |  | 0 | 0 | 0
567 | Transformadores2D186 | Transformadores2D186DP_E | Mante | 186 | Transformadores2D | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD08176/2014 | externo | Programada |  | 2014-03-29 07:58 | 2014-03-30 15:37 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión TF n°1, n°2, barra 66 kV por puesta en servicio nueva configuración de la S/E Aihuapi, esto es, nueva barra 110 kV y TF n°3 110/66 kV 40 MVA. Nota: Trabajos sin pérdida de consumos, estos serán transferidos a S/E Pilmaiquén y Osorno a traves de la red MT. Nota 2: Estas nuevas instalaciones quedarán en servicio el domingo 30/03 una vez finalizadas las pruebas a los equipos AT-MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DN | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición normal de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131608. |  |  | 0 | 0 | 0
102 | Transformadores2D89 | Transformadores2D89DP | Mante | 89 | Transformadores2D | Cachapoal 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08522/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-30 02:11 | 2014-03-30 04:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 por trabajos previos a la habilitación y futura puesta en servicio de sistema EDACxCE sobre el interruptor 52BT1. Se considera la realización de trabajos de alamnrado de control. Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el cierre el interruptor acoplador de barra MT 52CS. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Mante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08855/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-30 07:45 | 2014-03-30 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Alto Jahuel. Banco ATR5. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo SE Alto Jahuel. Banco de Autotransformadores T5. Conexión al servicio de la Unidad N°2, mantenimiento reducido 52BT5, mantenimiento normal 3TPBT5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel: Puestas a tierra provisionales en unidades del Banco y en 52BT5, en 3TCJT5 y 3TCKT5. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 5, EN LA ENERGIZACION DE LA INSTALACION. Observaciones Unidad de reserva queda disponible |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D199E | Transformadores3D199EDP_E | Mante | 199E | Transformadores3D | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD08198/2014 | externo | Programada |  | 2014-03-30 07:52 | 2014-03-30 17:40 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TF n°2 (provisorio) por puesta en servicio nueva barra 110 kV en S/E Aihuapi (línea Antillanca Aihuapi pasará de 66 kV a 110 kV proyecto original). Nota: Una vez finalizados los trabajos el transformador será trasladado a la nueva S/E Copihue en construcción. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09250/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-03-30 08:00 | 2014-03-30 09:17 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°170/2014, desconexión momentánea para desconectar el tramo de línea 154KV Linares-Parral. Durante la maniobra, los consumos de S/E Maule serán transferidos hacia S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DRO | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09250/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-03-30 08:00 | 2014-03-30 09:17 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°170/2014, desconexión momentánea para desconectar el tramo de línea 154KV Linares-Parral. Durante la maniobra, los consumos de S/E Maule serán transferidos hacia S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09251/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-03-30 11:35 | 2014-03-30 12:43 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°171/2014, desconexión momentánea para conectar el tramo de línea 154KV Linares-Parral. Durante la maniobra, los consumos de S/E Maule serán transferidos hacia S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DRO | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09251/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-03-30 11:35 | 2014-03-30 12:43 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°171/2014, desconexión momentánea para conectar el tramo de línea 154KV Linares-Parral. Durante la maniobra, los consumos de S/E Maule serán transferidos hacia S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DF | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00554/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-30 21:01 | 2014-03-31 08:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2014 22:59 ~ Interruptor 52T4 abierto, coincide con falla en línea 154 kV Sauzal-Rancagua y operación protección 86T7 de transformador 7 de terceros. ~ Luis Soto E | 30/03/2014 22:59 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431P | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T1 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128014. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432P | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de T2 SE BOOSTER y pruebas funcionales apertura y cierre, según la solicitud de conexión N° 128015. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-03-31 16:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Maniobra, según solicitud de desconexión N° 130973. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DN | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición normal de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131608. |  |  | 0 | 0 | 0
1037 | Transformadores2D924 | Transformadores2D924DP | Mante | 924 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08912/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-31 06:26 | 2014-03-31 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tr N°4 con motivo del mantenimiento preventivo de sus interuptores, ensayos eléctricos y verificación de ajustes a protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | IF00571/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-31 21:04 | 2014-03-31 23:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2014 22:43 ~ Desconexión forzada del 52BT2 de S/E Lebu, no hay consumos afectados. En la barra MT está conectado a través del 52C4 la Central Eólica Cristoro, la cuál generaba 1 MW al momento de la falla. ~ Elvis Hernández O. | 31/03/2014 22:43 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DN | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición normal de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DF | Mante | 777 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09415/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 05:21 | 2014-04-01 06:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de equipos por corrección de punto con temperatura,se requiere bloqueo de reconexión 52B4 S/E Los Maquis, los consumos serán respaldados desde otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | Transformadores2D1044 | Transformadores2D1044DF | Mante | 1044 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09415/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 05:21 | 2014-04-01 06:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de equipos por corrección de punto con temperatura,se requiere bloqueo de reconexión 52B4 S/E Los Maquis, los consumos serán respaldados desde otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
856 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198DF | Mante | 198 | Transformadores2D | Cerrillos 110/23kV 30MVA | CGE | Informe Fallas | IF00572/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 05:43 | 2014-04-01 07:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2014 05:52 ~ Se investiga ~ Teddy Varas | 25/04/2014 23:27 ~ Operación de la protección diferencial del Transformador N°1 de SE Cerrillos, durante energización por maniobras de normalización de microcorte a LT 110 kV Cardones – Cerrillos y LT 110kV Cardones – Tierra Amarilla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00575/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/04/2014 16:25 ~ S/E Enacar queda sin energía por falla en línea de 66 kV El Manco Horcones (Propiedad de Transnet). ~ H. Gonzalez | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00576/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 15:45 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/04/2014 16:35 ~ S/E Cañete queda sin energía por falla en línea de 66 kV El Manco Horcones ~ H. González | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-01 15:56 | 2014-04-01 17:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de prensa de bushing, según solicitud de desconexión N° 131884. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DF | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-01 20:47 | 2014-04-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3531. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548FE | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-02 11:57 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sismo Zona Norte. Falla N°3531. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DN | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición normal de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318FE | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-02 05:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sismo Zona Norte. Falla N°3531 |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319FE | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-02 16:32 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sismo Zona Norte. Falla N°3531. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | Transformadores2D1057 | Transformadores2D1057DP | Mante | 1057 | Transformadores2D | Santa Filomena 220/23 kV 40 MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD09392/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 09:58 | 2014-04-07 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 16:32 | 2014-04-02 20:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga bushing fases 1 y 2 de transformador 220/1105/13.8 kV N° 2, según solicitud de desconexión N° 131959. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DN | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición normal de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga bushing fases 1 y 2 de transformador 220/1105/13.8 kV N° 2, según solicitud de desconexión N° 131959. |  |  | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Mante | 952 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD09444/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 06:38 | 2014-04-03 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4, con motivo de la revisión mecánica y de ajustes de protecciones de sus interruptores asociados |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09606/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 08:40 | 2014-04-03 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pan de Azúcar: Autotransformador 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Cambiador de Taps Descripción del Trabajo S/E P. Azúcar: Mantenimiento a CTBC Autotransformador regulador N° 1. Mantenimiento de equipos paños HT1 y H2 Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Instalación de puestas a tierras a ambos lados de equipos a intervenir Instalaciones con Riesgo S/E Pan de Azúcar:Autotransformador 1 al conectarlo Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Mante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | SD09645/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 08:46 | 2014-04-03 11:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar inspección a cuba principal y toma de muestra de aceite a transformador de poder de Central Chacabuquito. |  |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Mante | 1111 | Transformadores2D | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD09571/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 10:09 | 2014-04-07 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención semestral programada de transformador y equipos asociados. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DN | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-04 12:06 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | Condición normal de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga bushing fases 1 y 2 de transformador 220/1105/13.8 kV N° 2, según solicitud de desconexión N° 131959. |  |  | 0 | 0 | 0
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP_E | Mante | 911 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD09404/2014 | externo | Programada |  | 2014-04-04 03:38 | 2014-04-04 12:17 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio nuevo interruptor 10 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DF | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-04 12:06 | 2014-04-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y medidas de Pararrayos, según la solicitud de desconexión N° 132137. |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Transformadores2D203 | Transformadores2D203DP | Mante | 203 | Transformadores2D | Tierra Amarilla 110/23kV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09649/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 17:09 | 2014-04-04 23:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento al relé Buchholz asociado a transformador T1 en SE T. Amarilla. Para la ejecución de estos trabajos considera transferencia de carga desde el transformador T1 hacia el transformador T2 a través de micro-corte a sección de barra N°1 y posterior apertura del 52HT1 y 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400DF | Mante | 400 | Transformadores2D | Longavi 66/13.2kV 5MVA | LUZPARRAL | Informe Fallas | IF00662/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 23:24 | 2014-04-05 00:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/04/2014 16:09 ~ operacion sistema EDAC ~ manuel ganga | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DF | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y medidas de Pararrayos, según la solicitud de desconexión N° 132137. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga bushing fases 1 y 2 de transformador 220/1105/13.8 kV N° 2, según solicitud de desconexión N° 131959. |  |  | 0 | 0 | 0
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Mante | 344 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD09654/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 04:54 | 2014-04-05 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD09704/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 23:56 | 2014-04-06 04:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de detalles pendientes con Chilectra en transformador de respaldo provisorio de TR3. |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Mante | 374 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09842/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 | 2014-04-06 07:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion para efectuar mantenimiento a transformadores N°1 y N°2, acoplador 110 kV de barras. Actividad asociada a SD9410/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375DP | Mante | 375 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09842/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 | 2014-04-06 07:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion para efectuar mantenimiento a transformadores N°1 y N°2, acoplador 110 kV de barras. Actividad asociada a SD9410/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DF | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y medidas de Pararrayos, según la solicitud de desconexión N° 132137. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga bushing fases 1 y 2 de transformador 220/1105/13.8 kV N° 2, según solicitud de desconexión N° 131959. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09796/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 00:04 | 2014-04-06 01:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 por maniobras de desconexión de Cable Subterráneo 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren, a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°2, al transformador N°2 de la misma S/E. Solicitud relacionada con SD09795/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709DP | Mante | 709 | Transformadores2D | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09396/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 00:45 | 2014-04-15 10:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento mayor por obras de reemplazo de DDCC de 110 kV (89HT3-2), alimentación de transformador N°3 en S/E Miraflores. Además se realizarán pruebas a interruptor y equipo combinado de medida del paño HT3 y transformador N°3 . Durante la desconexión del transformador los consumos se transfieren por redes de MT hacia los transformadores de S/E Marga Marga. Trabajos informados al CDEC en carta GIO 129-2014. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Mante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09974/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 01:07 | 2014-04-06 08:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de razón de transformación de los TTCC asociados a los Bushing del transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Mante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09519/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 06:40 | 2014-04-06 10:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento general en transformador N°1 de SE Punta de Cortes. Las cargas seran transferidas al transformador N°2 mediando cierre del acoplador BR. |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Transformadores2D130 | Transformadores2D130DP | Mante | 130 | Transformadores2D | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09511/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 07:42 | 2014-04-06 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Loncoche: Desconexion programada de transformador T2 66/23kV 8/10 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo básico. Consumos seran respaldados a través de redes MT |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09797/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 08:06 | 2014-04-06 08:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 de S/E Marga Marga, por maniobras de toma de carga de Cable Subterráneo 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren, a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°2, al transformador N°2 de la misma S/E. Solicitud relacionada con SD09795/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09723/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 09:39 | 2014-04-07 02:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Paño 52HT1 - ATR 1 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Alambrado de nuevos circuitos de control por puesta en servicio de telecontrol y pruebas efectivas relacionadas a proyecto. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Retiro de fusibles de control Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Barra 110 kV. Sección 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDF | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00658/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 15:19 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DF | Mante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00658/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 15:19 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Mante | 947 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD09906/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 | 2014-04-07 05:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2, con motivo del reemplazo de borneras en el gabinete de protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DF | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y medidas de Pararrayos, según la solicitud de desconexión N° 132137. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga bushing fases 1 y 2 de transformador 220/1105/13.8 kV N° 2, según solicitud de desconexión N° 131959. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854DF | Mante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD10301/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-07 02:10 | 2014-04-07 03:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto caliente crítico en el 52CT1. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09738/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 08:39 | 2014-04-07 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DF | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-08 13:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y medidas de Pararrayos, según la solicitud de desconexión N° 132137. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DF | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga bushing fases 1 y 2 de transformador 220/1105/13.8 kV N° 2, según solicitud de desconexión N° 131959. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09739/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 08:24 | 2014-04-08 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-08 10:49 | 2014-04-08 15:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 131990. |  |  | 0 | 0 | 0
1130 | Transformadores2D975 | Transformadores2D975DP | Mante | 975 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD10274/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 11:01 | 2014-04-09 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención,limpieza y reaprete |  |  | 0 | 0 | 0
1131 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Mante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD10276/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 12:37 | 2014-04-09 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento (limpieza y reapriete ) |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09740/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-09 08:28 | 2014-04-09 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-10 06:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131454 |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DF | Mante | 945 | Transformadores2D | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10742/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-10 00:23 | 2014-04-10 01:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para reparar falla en tarjeta de protección barra 23 kV N°2, se desconecta TR N°2 y Barra N°2, por 3 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 06:22 | 2014-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10601/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 08:42 | 2014-04-10 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Autotr. 4 de S/E Sauzal Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Mantenimiento Preventivo de Equipos primarios en Paño T4 y Autotransformador 4 (TT/CC, TT/PP, 52T4; PP/RR de 110 y 154 kV del Autotransformador 4) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en Paño T4 y Autotr. 4 de S/E Sauzal; Se Bloqueará protección 62/52T4 Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Sauzal - Rancagua, previo a su desconexión ó en la normalización. Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD10686/2014 | externo | Programada |  | 2014-04-10 08:54 | 2014-04-10 18:35 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el transformador ATR7 de Sauzal, por desconexión de la línea 154 KV. Sauzal-Rancagua, programada por Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09741/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 09:25 | 2014-04-10 16:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548DP | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 11:05 | 2014-04-10 15:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion a Transformador, según la solicitud de desconexión N°132274. |  |  | 0 | 0 | 0
1133 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Mante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD10277/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 12:02 | 2014-04-10 14:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento(Limpieza y Reapriete ) |  |  | 0 | 0 | 0
1137 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Mante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD10278/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 14:00 | 2014-04-10 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento( Limpieza y Reapriete ) |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00694/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-10 14:10 | 2014-04-10 14:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2014 21:59 ~ S/E Alto Jahuel: A las 14:10 horas, apertura por protecciones interruptor 52AT6 ATR N° 6 220/154/66 kV, coincide con apertura interruptor 52A 1 L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1, sector Punta de Cortes-Rancagua-Alto Jahuel en S/E Alto Jahuel. Perdida de tensión barra 154 kV SS/EE Alto Jahuel y Rancagua. Interruptor 52AT6 queda cerrado. S/E Punta De Cortes: interruptores 52A2 y 52A3 L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1 y 2 se encontraban abiertos por control de transferencia a solicitud del CDC. L.154 kV Sauzal-Rancagua se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado según SD10601 y SD10602 del 2014. ~ Eduardo Bello Parra | 10/04/2014 21:59 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 23/04/2014 09:20 ~ Opera en respaldo por falla en instalación 66kV de Transnet ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-11 | 2014-04-11 10:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de presión de Gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 131237. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1255 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214DP | Mante | 1214 | Transformadores2D | Bosquemar 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10581/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Desconectador de línea, interruptor 110kV Transformador de poder, interruptor y desconectador lado barra asociados al transformador 110/12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09742/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-11 08:43 | 2014-04-11 16:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-11 08:54 | 2014-04-11 13:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT: Lavado manual de aisladores, programa mensual, según la solicitud de desconexión N° 131848. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318FE | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-11 12:31 | 2014-04-11 13:11 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3544. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DP | Mante | 926 | Transformadores2D | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10554/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 02:42 | 2014-04-12 15:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4 de la subestación, con motivo de la revisión de sus interruptores asociados y verificación de ajustes de protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Mante | 60 | Transformadores3D | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10551/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 06:00 | 2014-04-12 12:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán ensayos eléctricos a la Unidad que se encuentra en calidad de reserva, para futura rotación de unidades de Banco de Autotransformadores |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Mante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09935/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 07:00 | 2014-04-12 07:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte por cambio de topología, con esto quedaran transferidos los consumos de S/E Paniahue 66/13,2Kv hacia S/E San Fernando 154/66kV. Esto se asocia a los trabajos por proyecto de reemplazo de conductor en la línea Paniahue - Lihueimo SD09934/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
449 | Transformadores2D999 | Transformadores2D999DRO | Mante | 999 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 25MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 09:25 | 2014-04-12 09:45 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip por sobrevoltaje en alimentación de 154 y 13.8 KV |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DRO | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 09:25 | 2014-04-12 09:45 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip por sobrevoltaje en alimentación de 154 y 13.8 KV |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD10776/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 00:16 | 2014-04-13 05:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuación trabajos de instalación reja de protección en transformador TR3-provisorio. Se necesita transformador fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Mante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10738/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 00:23 | 2014-04-13 10:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 por mantenimiento preventivo. Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 vía barra MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10330/2014 | externo | Programada |  | 2014-04-13 00:50 | 2014-04-13 16:33 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos asociados Proyecto aumento de potencia en SE Pieque los cuales consisten en la puesta en servicio y energizacion en vacio de transformador N°1. Se consideran actividades de control y conexionado de poder de nuevo transformador. Para estos trabajos se requiere desconexion del actual transformador T2 de SE Pirque. Los consumos seran transferidos a traves de redes de distribucion mediante maniobras de microcorte segun SODI 28 a CGED (01:30-01:33) y normalizacion: (16:30-16:33) |  |  | 0 | 0 | 0
991 | Transformadores2D797 | Transformadores2D797DP | Mante | 797 | Transformadores2D | Duqueco 66/23-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD10476/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 07:54 | 2014-04-13 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformadores T1 y T2 de S/E Duqueco producto de trabajos relacionados con proyecto nueva Subestacion Duqueco 220 kV. Sin perdida de suministro ya que consumos de S/E Duqueco seran respaldados a traves de redes MT de CGE Distribucion de acuerdo a SODI Nº82. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1045E | Transformadores2D1045EDP | Mante | 1045E | Transformadores2D | Duqueco 66/24-14.4kV_10MVA_2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10476/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 07:54 | 2014-04-13 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformadores T1 y T2 de S/E Duqueco producto de trabajos relacionados con proyecto nueva Subestacion Duqueco 220 kV. Sin perdida de suministro ya que consumos de S/E Duqueco seran respaldados a traves de redes MT de CGE Distribucion de acuerdo a SODI Nº82. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Mante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD10838/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 08:06 | 2014-04-13 08:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara transferencia de los consumos T1 vía microcorte hacia otras instalaciones al inicio y termino según SD09818/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DP | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD09778/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 08:24 | 2014-04-13 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador por puesta en servicio de sistema de monitoreo de 52CT1 y reemplazo de medidor de facturación 13.2 kV. Nota: Sin pérdida de suministro, se transfiere carga a traves de red MT a S/E Lota. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP_E | Mante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10872/2014 | externo | Programada |  | 2014-04-13 08:41 | 2014-04-13 11:59 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR.1 500/220 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Instalación refuerzo sismico en base de interruptor 52JT1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco ATR. 1 en su energización Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1059 | Transformadores2D1206 | Transformadores2D1206DP | Mante | 1206 | Transformadores2D | Hualte 66/33-23KV 10 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09820/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 08:46 | 2014-04-13 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de transformadores T1 y T2 por pruebas efectivas de sistema scada para S/E Hualte. Los consumos serán transferidos a otras instalaciones de la zona vía microcorte al inicio y al termino de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1060 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207DP | Mante | 1207 | Transformadores2D | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09820/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 08:46 | 2014-04-13 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de transformadores T1 y T2 por pruebas efectivas de sistema scada para S/E Hualte. Los consumos serán transferidos a otras instalaciones de la zona vía microcorte al inicio y al termino de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Mante | 92 | Transformadores2D | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10405/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 08:52 | 2014-04-13 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Chiguayante, por la realización del mantenimiento al CDBC de este. Los consumos asociados al T-1 de S/E Chiguayante serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP_E | Mante | 325 | Transformadores2D | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10873/2014 | externo | Programada |  | 2014-04-13 12:00 | 2014-04-13 15:45 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR.2 500/220 kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Instalación refuerzo sismico en base de interruptor 52JT2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco ATR. 2 en su energización Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Mante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD10837/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 18:37 | 2014-04-13 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara normalización de los consumos T1 vía microcorte, según SD09818/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Mante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10958/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-15 08:09 | 2014-04-15 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JT4-Trafo 4 220/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Desconexión de Transformador N°4 220/13,2kV, por desconexión de Barra 13 ,2kV por mantenimiento. Se realizará medición de cable y mufa del lado de 13,2kV del Trafo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en desconectador fusible 13,2kV T1, en desconectador fusible 13,2kV T2, en barra 13,2kV alimentación Trafos SS/AA 1 y 2 13,2/0,4kV y en bushings 13,2kV de T4 220/13,2kV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Línea 13,2kV SS/AA (Al término de la faena). Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10950/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-15 10:06 | 2014-04-15 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Paño 52HT1 - ATR 1 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Alambrado de nuevos circuitos de control por puesta en servicio de telecontrol y pruebas efectivas relacionadas a proyecto. Se realizaran pruebas de apertura y cierre sobre los desconectadores 89HT1-1, 89HT1-2 y 89HT1-3 y S/E Pan de Azúcar: Reparar arbol de contactos desconectadores 89H2-1, 89H2-2 y 89HT1-1 . Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Retiro de fusibles de control Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Barra 110 kV. Sección 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Mante | 60 | Transformadores3D | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11224/2014 | externo | Programada |  | 2014-04-16 01:00 | 2014-04-16 05:38 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco Hyundai a solicitud de Transelec. Previo a la desconexión Chilectra acopla barras 110 kV en lado Chilectra |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Transformadores3D8 | Transformadores3D8DP | Mante | 8 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10486/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 10:19 | 2014-04-16 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Concepción, por cableado de potencia en el terciario de este. Adicionalmente se efectuarán pruebas asociadas a la protección diferencial del equipo primario. Los consumos asociados al transformador T-3 de S/E Concepción serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516DP | Movimiento de Equipos | 1516 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-16 14:35 | 2014-04-16 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspeccion en línea de indicador de burbujas de rele Bucholz, según solicitud de desconexión N° 132422. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DF | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD11443/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-18 17:00 | 2014-08-30 14:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará Transformador de Poder para retirarlo y posteriormente enviarlo a fabrica para inspeccion interna. La causa es anomalia en el analisis de gases disueltos en el aceite. Los consumos seran respaldados por S/E Linares Norte. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD11179/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-18 23:40 | 2014-04-19 05:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión circuito hidráulico y bloque de protección PAK asociada al Interruptor de 110 kv ITRB1. Se necesita transformador TR2 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Mante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11611/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 00:30 | 2014-04-20 08:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD11601/2014, se requiere realizar la transferencia de circuito MT Miraflores (52C6) desde Transformador N°2 a Transformador N°1, por barra MT, mediante anillamiento de ambos transformadores, realizando el cierre de desconectador tripolar bajo carga 89CS y la apertura de Interruptor 52CT2. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Mante | 733 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11611/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 00:30 | 2014-04-20 08:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD11601/2014, se requiere realizar la transferencia de circuito MT Miraflores (52C6) desde Transformador N°2 a Transformador N°1, por barra MT, mediante anillamiento de ambos transformadores, realizando el cierre de desconectador tripolar bajo carga 89CS y la apertura de Interruptor 52CT2. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11601/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 01:37 | 2014-04-20 08:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Paine 154/66KV, con motivo de realizar inspección y pruebas de verificación en transformadores N°1y N°2 154/66KV, además de labores de mantenimiento preventivo básico, para lo cual se está considerando realizar las siguientes transferencias de carga: 1.- Paño B1 hacia SE A. Jahuel (SSEE Buín y Fátima). 2.- Paño B2 y B3 hacia SE Rancagua (SSEE Hospital e Isla de Maipo), a excepción de SE CMPC Papelera Talagante los cuales permanecerán desconectados de acuerdo coordinación entre CMPC Tissue Y Transnet. Lo anterior como medida ante la capacidad de las instalaciones que quedarán suministrando la carga mientras se realizan los trabajos, además de la conexión en todo momento de los BBCC asociados al sistema. No hay pérdidas de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11601/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 01:37 | 2014-04-20 08:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Paine 154/66KV, con motivo de realizar inspección y pruebas de verificación en transformadores N°1y N°2 154/66KV, además de labores de mantenimiento preventivo básico, para lo cual se está considerando realizar las siguientes transferencias de carga: 1.- Paño B1 hacia SE A. Jahuel (SSEE Buín y Fátima). 2.- Paño B2 y B3 hacia SE Rancagua (SSEE Hospital e Isla de Maipo), a excepción de SE CMPC Papelera Talagante los cuales permanecerán desconectados de acuerdo coordinación entre CMPC Tissue Y Transnet. Lo anterior como medida ante la capacidad de las instalaciones que quedarán suministrando la carga mientras se realizan los trabajos, además de la conexión en todo momento de los BBCC asociados al sistema. No hay pérdidas de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP | Mante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11600/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 01:52 | 2014-04-20 08:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de transformador N°1, mediante la apertura de interruptor 52BT1, por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Mante | 345 | Transformadores2D | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11187/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 06:15 | 2014-04-20 09:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1, con motivo de la inspección visual de sus cables de medía tensión |  |  | 0 | 0 | 0
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Mante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11614/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 08:28 | 2014-04-20 08:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD11601/2014, se requiere realizar la normalización de transferencia de circuito MT Miraflores (52C6) desde Transformador N°1 a Transformador N°2, por barra MT, mediante anillamiento de ambos transformadores, realizando el cierre de Interruptor 52CT2 y la apertura de desconectador tripolar bajo carga 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Mante | 733 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11614/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 08:28 | 2014-04-20 08:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD11601/2014, se requiere realizar la normalización de transferencia de circuito MT Miraflores (52C6) desde Transformador N°1 a Transformador N°2, por barra MT, mediante anillamiento de ambos transformadores, realizando el cierre de Interruptor 52CT2 y la apertura de desconectador tripolar bajo carga 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DP | Mante | 346 | Transformadores2D | Panamericana 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11188/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 09:40 | 2014-04-20 10:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2, con motivo de la inspección visual de sus cables de medía tensión |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Transformadores2D922 | Transformadores2D922DP | Mante | 922 | Transformadores2D | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11189/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-20 10:19 | 2014-04-20 11:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 con motivo de la inspección visual de sus cables de media tensión |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00747/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:15 | 2014-04-20 20:22 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:59 ~ 20:22 hrs S/E Cañete queda energizada desde cto 1 66 kV Coronel Horcones, según maniobras de recuperación de Transnet. ~ Wilson Pino |  | 20/04/2014 21:59 ~ S/E Cañete queda sin energía por falla de LAT 66 kV Coronel Horcones cto 2 propiedad de Transnet. ~ Wilson Pino | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00748/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:15 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 22:34 ~ 20:59 hrs se recuperan los consumos de S/E Enacar a través de red de MT desde S/E Lota. ~ Wilson Pino¦¦20/04/2014 23:37 ~ 23:05 hrs Transnet cierra 52BT6 en Coronel energizando TF T1 66/13.2 kV de S/E Enacar. ~ Wilson Pino¦¦20/04/2014 23:55 ~ 23:05 hrs Transnet cierra 52BT6 en Coronel energizando LAT Coronel El Manco, 23:09 hrs Transnet cierra 52B1 en El Manco energizando TF T1 66/13.2 kV de S/E Enacar. ~ Wilson Pino¦¦27/04/2014 17:34 ~ 23:09 hrs. Transnet cierra 52B1 en S/E El Manco energizando con ello el TF T1 66/13.2 kV en vacío de S/E Enacar. 00:13 hrs. (21/04/2014) se normaliza topología en red de MT quedando los consumos de S/E Enacar energizados desde S/E Enacar. ~ Wilson Pino |  | 20/04/2014 22:34 ~ S/E Enacar queda sin energía por falla de LAT 66 kV Coronel Horcones cto 2 propiedad de Transnet. ~ Wilson Pino | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
449 | Transformadores2D999 | Transformadores2D999DP | Mante | 999 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 25MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-04-21 08:00 | 2014-04-21 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Paro programado para mantención general subestación |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DP | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-04-21 08:00 | 2014-04-21 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Paro programado para mantención general subestación |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09751/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-21 08:54 | 2014-04-21 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DF | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-21 09:05 | 2014-04-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga de aceite en mangueras de filtro aceite del cambiador de taps bajo carga, según la solicitud de desconexión N° 132870. |  |  | 0 | 0 | 0
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Mante | 345 | Transformadores2D | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11442/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-21 23:07 | 2014-04-22 03:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 con motivo de la reposición de la puesta a tierra del neutro. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DF | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-22 | 2014-04-22 20:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga de aceite en mangueras de filtro aceite del cambiador de taps bajo carga, según la solicitud de desconexión N° 132870. |  |  | 0 | 0 | 0
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Mante | 343 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11435/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 01:12 | 2014-04-22 02:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 con motivo del reemplazo de borneras en gabinete de control |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1070E | Transformadores2D1070EDP | Mante | 1070E | Transformadores2D | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | STS | Desconexión / Intervención | SD11762/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 08:45 | 2014-04-22 11:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la barra 66 kV y transformadores TF N°1, N°2 en S/E Aihuapi, por cambio de TAP en tranformadores ya mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
567 | Transformadores2D186 | Transformadores2D186DP | Mante | 186 | Transformadores2D | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD11762/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 08:45 | 2014-04-22 11:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la barra 66 kV y transformadores TF N°1, N°2 en S/E Aihuapi, por cambio de TAP en tranformadores ya mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09752/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 09:00 | 2014-04-22 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-23 | 2014-04-23 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca Int 52JT3 - Trafo T3 Mtto Comunicaciones y Control, según la solicitud de desconexión N°131363 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Mante | 764 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD11483/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 07:45 | 2014-04-23 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 por mantenimiento preventivo a paño T2 de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09952/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:53 | 2014-04-23 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DP | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Desconexión / Intervención | SD11876/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 09:53 | 2014-04-23 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-2 de S/E Lebu, por la realización de mediciones eléctricas a este. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309DP | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-24 | 2014-04-24 10:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio resistencia de puesta a tierra conexión estrella, revisión general y pruebas del Trafo2, según solicitud de desconexión N° 128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09953/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 08:53 | 2014-04-24 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
908 | Transformadores2D316 | Transformadores2D316DP | Mante | 316 | Transformadores2D | Ranguili 66/13.8kV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD11552/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 09:50 | 2014-04-24 14:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta T1 y T2 para realizar cambio de Tap en coordinación con Emelectric. No hay consumos afectados los cuales se transfieren vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1049 | Transformadores2D1162 | Transformadores2D1162DP | Mante | 1162 | Transformadores2D | Ranguili 66/23-13.2KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD11552/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 09:50 | 2014-04-24 14:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta T1 y T2 para realizar cambio de Tap en coordinación con Emelectric. No hay consumos afectados los cuales se transfieren vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309PO | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-04-24 10:47 | 2014-04-25 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales, según solicitud de desconexión N°128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309PO | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales, según solicitud de desconexión N°128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12122/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 04:12 | 2014-04-25 06:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Autotransformador N° 9 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Pruebas de control y medidas de aislación y alambrado de nuevos circuitos de control por puesta en servicio de telecontrol y pruebas efectivas relacionadas a proyecto. maniobras de apertura y cierre sobre los desconectadores 89JT9-4, 89JT3-4, 89HT9-4 y 89HT3-4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Bloqueos de Control Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Barra 220 kV. Sec. 1 al conectarla Observaciones S/E P. Azúcar:Se requieren condiciones sistémicas que permitan no superar la potencial nominal del Autotransformador N°4 ( 75 MVA ). NOTA:Los Autotransformadores 3 y 9 comparten paño común lado 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Mante | 22 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12123/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 04:21 | 2014-04-25 06:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Autotransformador N° 3 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Pruebas de control y medidas de aislación y alambrado de nuevos circuitos de control por puesta en servicio de telecontrol y pruebas efectivas relacionadas a proyecto. maniobras de apertura y cierre sobre los desconectadores 89JT9-4, 89JT3-4, 89HT9-4 y 89HT3-4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Bloqueos de Control Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Barra 220 kV. Sec. 1 al conectarla Observaciones S/E P. Azúcar: Se requieren condiciones sistémicas que permitan no superar la potencial nominal del Autotransformador N°4 ( 75 MVA ). NOTA:Los Autotransformadores 3 y 9 comparten paño común lado 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Transformadores3D8 | Transformadores3D8DP | Mante | 8 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11977/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 08:23 | 2014-04-25 15:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Concepción, por cableado de potencia en el terciario de este. Adicionalmente se efectuarán pruebas asociadas a la protección diferencial del equipo primario. Los consumos asociados al transformador T-3 de S/E Concepción serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09954/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 08:27 | 2014-04-25 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-25 08:38 | 2014-04-25 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos asociados a la Barra 110 kV, según la solicitud de desconexión N°132878. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309PO | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales, según solicitud de desconexión N°128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-26 | 2014-04-26 09:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de maniobra S/E Laguna Seca ,Mantenimiento Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N°132168. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12104/2014 | externo | Programada |  | 2014-04-26 02:17 | 2014-04-26 18:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos asociados Proyecto aumento de potencia en SE Pirque los cuales consisten en la puesta en servicio de transformador N°1. Se consideran actividades de control y conexionado de poder de nuevo transformador. Para estos trabajos se requiere desconexión del actual transformador T2 de SE Pirque. Los consumos serán transferidos a través de redes de distribución mediante maniobras de microcorte según SODI 25 a CGED (01:30-01:33) y normalización: (16:30-16:33). Los trabajos consideran la mantener en Paralelo ambos transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DF | Mante | 210 | Transformadores3D | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12564/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 06:45 | 2014-04-26 10:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado de control del CDBC del T3. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DF | Mante | 97 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12578/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 21:42 | 2014-04-26 23:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado de control del CDBC del T3, con desconexión momentanea del T5. |  |  | 0 | 0 | 0
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DF | Mante | 210 | Transformadores3D | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12578/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 21:42 | 2014-04-26 23:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrado de control del CDBC del T3, con desconexión momentanea del T5. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD12270/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-26 22:56 | 2014-04-27 01:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Terminación reja de protección en TR3, provisorio. Se necesita TR3 , fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | -9 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309PO | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales, según solicitud de desconexión N°128991. |  |  | -9 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | -8 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Mante | 374 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12419/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 | 2014-04-27 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar mantenimiento a interruptores de los transformadores N°1 y 2, los consumos de ambos transformadores serán respaldados por la red de distribución. Solicitud asociada a la SD12007/2014 ingresada por Transnet para el reemplazo del desconectador lado barra receptora del transformador 110/12 kV N°3 de propiedad de Transnet. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375DP | Mante | 375 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12419/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 | 2014-04-27 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar mantenimiento a interruptores de los transformadores N°1 y 2, los consumos de ambos transformadores serán respaldados por la red de distribución. Solicitud asociada a la SD12007/2014 ingresada por Transnet para el reemplazo del desconectador lado barra receptora del transformador 110/12 kV N°3 de propiedad de Transnet. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309PO | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales, según solicitud de desconexión N°128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12009/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 00:27 | 2014-04-27 00:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 por maniobras de desconexión de Cable Subterráneo 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren, a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°2, al transformador N°2 de la misma S/E. Solicitud relacionada con SD12008/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709DP | Mante | 709 | Transformadores2D | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD12007/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 01:00 | 2014-04-27 08:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes entre 89HT3-2, DDCC asociado a alimentación en 110 kV de transformador N°3 y barra receptora de S/E Miraflores. Durante la desconexión los consumos se transfieren por redes de MT hacia los transformadores de S/E Marga Marga. En la normalización, el transformador N°3, queda alimentado desde la barra receptora. |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282DP | Mante | 282 | Transformadores2D | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD11297/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 07:53 | 2014-04-27 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por mantenimiento preventivo bsico a equipos primarios y sistemas de control de la S/E |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12010/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 08:10 | 2014-04-27 08:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 por maniobras de desconexión de Cable Subterráneo 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren, a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°2, al transformador N°2 de la misma S/E. Solicitud relacionada con SD12008/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309PO | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales, según solicitud de desconexión N°128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09955/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-28 08:22 | 2014-04-28 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-29 | 2014-04-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Transformadores3D309 | Transformadores3D309PO | Movimiento de Equipos | 309 | Transformadores3D | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Prueba Operacional |  |  |  |  | 2014-04-29 | 2014-04-29 15:47 |  |  |  | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales, según solicitud de desconexión N°128991. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-29 | 2014-04-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09956/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-29 08:21 | 2014-04-29 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179DP | Mante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.2KV 2.6MVA | LUZPARRAL | Desconexión / Intervención | SD12539/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-29 10:30 | 2014-10-30 22:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | equipo a mantenimiento, no afecta a clientes, consumos se transfieren, |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-29 10:52 | 2014-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133025. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-30 | 2014-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133025. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-30 | 2014-04-30 03:00 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 131376. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-30 | 2014-05-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-04-30 03:00 | 2014-05-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09957/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 08:25 | 2014-04-30 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133025. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
576 | Transformadores2D231 | Transformadores2D231DP | Mante | 231 | Transformadores2D | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD11790/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-01 00:43 | 2014-06-11 06:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de trasnformador regulador por revisión de ruidos extraños. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D713 | Transformadores2D713DF | Mante | 713 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF00795/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-01 03:55 | 2014-05-01 09:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2014 04:18 ~ Desconexión forzada del T1 y T2 de S/E Quinta Tilcoco afectando los consumos de la barra de 15 kV. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 01/05/2014 04:18 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 21/05/2014 12:48 ~ Descarga eléctrica en desconectador 89CT1 de la barra auxiliar de 15 kV de SE Quinta de Tilcoco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
765 | Transformadores2D714 | Transformadores2D714DF | Mante | 714 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF00795/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-01 03:55 | 2014-05-01 09:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2014 04:18 ~ Desconexión forzada del T1 y T2 de S/E Quinta Tilcoco afectando los consumos de la barra de 15 kV. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 01/05/2014 04:18 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 21/05/2014 12:48 ~ Descarga eléctrica en desconectador 89CT1 de la barra auxiliar de 15 kV de SE Quinta de Tilcoco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133025. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133025. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133025. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320FE | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-04 08:05 | 2014-05-04 08:27 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la normalizacion ECP N° 511 y según solicitud de desconexión N° 132909. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319FE | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-04 08:06 | 2014-05-04 08:30 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la normalizacion ECP N° 511 y según solicitud de desconexión N° 132909. |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Mante | 137 | Transformadores2D | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12553/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 | 2014-05-05 07:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T2 por trabajos de retiro de celda acoplador de barras Nº 1 y Nº 2 (Remonte de Barra), por obra de reemplazo de celdas de MT. Los consumos del transformador T2 serán transferidos hacia el transformador T3 en redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133025. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12881/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 08:22 | 2014-05-05 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133025. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12882/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 08:29 | 2014-05-06 14:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-07 | 2014-05-07 09:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133025. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D686E | Transformadores2D686EDP | Mante | 686E | Transformadores2D | PitrufquEn 66/23-13.2 KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD13489/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 00:13 | 2014-05-07 02:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T-2 de S/E Pitrufquén para realizar cambio de TAP, esto solicitado por STS de acuerdo a SODI N°316. Respaldo de consumos y avisos respectivos fueron coordinados por STS-Frontel. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12883/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 08:31 | 2014-05-07 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D969 | Transformadores2D969DP | Mante | 969 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 16MVA 4 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-05-07 09:20 | 2014-05-07 16:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida SFRA y MPB Anual Equipos Primarios Paño JT4 |  |  | 0 | 0 | 0
878 | Transformadores2D247 | Transformadores2D247DP | Mante | 247 | Transformadores2D | Hualañe 66/13.8kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD13495/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 09:44 | 2014-05-07 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 para realizar MPB al interruptor 52CT. Se realiza además actualización del scada asociado a SE Hualañe. Los consumos son transferidos vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Mante | 384 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13713/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 03:17 | 2014-05-08 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de ambos transformadores por actividades en LT 110 kV Achupallas Concon, asociada a SD13266. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDP | Mante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13713/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 03:17 | 2014-05-08 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de ambos transformadores por actividades en LT 110 kV Achupallas Concon, asociada a SD13266. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12884/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 08:46 | 2014-05-08 15:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
530 | Transformadores2D970 | Transformadores2D970DP | Mante | 970 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 16MVA 5 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-05-08 10:21 | 2014-05-08 15:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medida SFRA y MPB Anual Equipos Primarios Paño JT5 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
814 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138DP | Mante | 138 | Transformadores2D | Marga Marga 115/15.3kV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13931/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 03:54 | 2014-05-09 05:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de relleno de gas SF6 en interruptor 52HT3. La carga del T-3 se transfiere hacia el T-1 de S/E Marga Marga, a través, del interruptor acoplador de barras de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12885/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 08:49 | 2014-05-09 12:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento mayor a Banco Autotransformadores 110/66 kV según carta enviada GT-2014/62 S/E San Sebastián quedara energizada desde S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DF | Mante | 734 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14019/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-09 09:05 | 2014-05-09 14:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza de aislación en paño BT para evitar descarga. |  |  | 0 | 0 | 0
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DF | Mante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14019/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-09 09:05 | 2014-05-09 14:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza de aislación en paño BT para evitar descarga. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00854/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-05-10 14:57 | 2014-05-10 16:17 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/05/2014 16:52 ~ SE Cañete queda sin energía debido a interrupción del 52B1 Línea 66kV Carampangue Curanilahue debido a caída de árbol sobre la línea. ~ H. González | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13527/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 | 2014-05-11 03:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 2 - ANC Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PRUEBAS DE CONTROL PENDIENTES CON INTERRUPTORES 52JT2 y 52KT2 EN CONDICIÓN INTERMEDIA Y TRANSFERIDOS, CON NUEVA PROTECCIÓN 87T2 SISTEMA 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY BLOQUEOS, SÓLO DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: BARRA B DE 500 kV S/E ANCOA Observaciones PRUEBAS DE CONTROL PENDIENTES POR OBRA REEMPLAZO PROTECCIONES 87T2 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
798 | Transformadores2D811 | Transformadores2D811DP | Mante | 811 | Transformadores2D | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13707/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 05:17 | 2014-05-11 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Loma Colorada, por la realización de mediciones eléctricas a este. Adicionalmente, se considera la ejecución del MPB al patio de MT de esta S/E. Los consumos asociados a S/E Loma Colorada, serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Mante | 97 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13972/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:07 | 2014-05-11 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°3 y N°5 de SE Teno por trabajos de mantenimiento preventivo a interruptor 52BT, 89BT-2 y TTCC asociados. Para lo cual se transfiere la barra de 66kV de SE Teno hacia SE Itahue, Barra norte de SE Talca hacia Maule y tramo de línea 66kV Talca - Villa Alegre hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Mante | 210 | Transformadores3D | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13972/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:07 | 2014-05-11 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°3 y N°5 de SE Teno por trabajos de mantenimiento preventivo a interruptor 52BT, 89BT-2 y TTCC asociados. Para lo cual se transfiere la barra de 66kV de SE Teno hacia SE Itahue, Barra norte de SE Talca hacia Maule y tramo de línea 66kV Talca - Villa Alegre hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | Transformadores2D289 | Transformadores2D289DP | Mante | 289 | Transformadores2D | Purranque 66/24-13.8kV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD12817/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-11 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074DP | Mante | 1074 | Transformadores2D | Purranque 66/24-13.8kV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD12817/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-11 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
417 | Transformadores2D326 | Transformadores2D326DP_E | Mante | 326 | Transformadores2D | Temuco 66/13.8kV 6.25MVA | CODINER | Desconexión / Intervención | SD13836/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-11 08:06 | 2014-05-11 14:11 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Transformador 3 de 6,25 MVA S/E Temuco Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo En S/E Temuco desconexión solicitado por CODINER por reparación de filtración de aceite en Transformador 3. Se solicitara energizar transformador N° 4 para servir parte de los consumos de CODINER Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos de puesta a tierra a ambos lados del Trnasformador N° 3 Instalaciones con Riesgo En S/E Temuco Barra Principal 66 kV sección 2 durante la faena. Observaciones Trabajos solicitados por CODINER. Se Conectara transformador N°4 de S/E Temuco para abastecer los consumos de Cholchol a solicitud de Codiner |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Transformadores2D116 | Transformadores2D116DP | Mante | 116 | Transformadores2D | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13307/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:32 | 2014-05-11 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 por trabajos de reemplazo de trasformadores de corriente aosicados a general de MT. Los consumos serán transferidos vía redes de MT hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DF | Mante | 899 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00868/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-11 17:37 | 2014-05-26 09:24 |  | 2014-05-26 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/05/2014 14:37 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Mante | 374 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13962/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-12 07:30 | 2014-05-12 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de alambrado en celda de transformador 110/12 kV N°1, los consumos serán respaldados por el transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-12 08:20 | 2014-05-12 21:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y mediciones, según la solicitud de desconexión N° 133589. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-12 12:09 | 2014-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133613. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133613. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DP | Mante | 374 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13963/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-13 07:32 | 2014-05-13 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de alambrado en celda de transformador 110/12 kV N°1, los consumos serán respaldados por el transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-13 08:18 | 2014-05-13 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y mediciones, según la solicitud de desconexión N° 133590. |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DP | Movimiento de Equipos | 1530 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°2 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-13 09:45 | 2014-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador de Poder, 220/23kV N°2, según la solicitud de desconexión N°133559. |  |  | 0 | 0 | 0
359 | Transformadores2D464 | Transformadores2D464DP | Mante | 464 | Transformadores2D | MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Transformadores2D465 | Transformadores2D465DP | Mante | 465 | Transformadores2D | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
362 | Transformadores2D466 | Transformadores2D466DP | Mante | 466 | Transformadores2D | Molinos 66/4.16kV 25MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
363 | Transformadores2D467 | Transformadores2D467DP | Mante | 467 | Transformadores2D | Molinos 66/4.16kV 25MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133613. |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DP | Movimiento de Equipos | 1530 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°2 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador de Poder, 220/23kV N°2, según la solicitud de desconexión N°133559. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-14 08:22 | 2014-05-14 20:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y mediciones, según la solicitud de desconexión N°133591. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14303/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 09:06 | 2014-05-14 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor según Carta GT-2014/102. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133613. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133613. |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DP | Movimiento de Equipos | 1530 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°2 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-15 | 2014-05-15 03:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Transformador de Poder, 220/23kV N°2, según la solicitud de desconexión N°133559. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Mante | 384 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14410/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 01:26 | 2014-05-15 03:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ambos transformadores por actividades en LT 110 KV Achupallas - Concon. Asoc. a SD14406 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDP | Mante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14410/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 01:26 | 2014-05-15 03:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ambos transformadores por actividades en LT 110 KV Achupallas - Concon. Asoc. a SD14406 |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-15 08:22 | 2014-05-15 12:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores, programa mensual, según la solicitud de desconexión N° 133543. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14078/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 08:46 | 2014-05-15 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor según Carta GT-2014/102. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-15 10:45 | 2014-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Paño JT8, según la solicitud de desconexión N° 133661. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-16 | 2014-05-16 15:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133613. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | Transformadores2D1486 | Transformadores2D1486DP | Movimiento de Equipos | 1486 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-16 | 2014-05-16 15:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de aceite ATR 2 y Booster 2, según la solicitud de desconexión N° 133613. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-16 | 2014-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Paño JT8, según la solicitud de desconexión N° 133661. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-17 | 2014-05-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-17 | 2014-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Paño JT8, según la solicitud de desconexión N° 133661. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-17 | 2014-05-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Mante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | SD14668/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-17 05:56 | 2014-05-17 22:28 |  | 41776.7986 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de Electrica Puntilla (Central Florida), se desconecta el Transformador 110/12 kV N°1, con motivo de mantenimiento y reemplazo de protecciones. Adicionalmente se realizará mantenimiento a los interruptores MT asociados a la Barra 12 kV de la subestación |  |  | 0 | 0 | 0
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP | Mante | 344 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD14528/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-17 06:00 | 2014-05-17 15:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tr N°2 con motivo de su mantenimiento preventivo y ensayos electricos |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DF | Mante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | Informe Fallas | IF00892/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-17 19:10 | 2014-05-18 16:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/05/2014 19:53 ~ Causa en estudio ~ Francisco Rodriguez |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP_E | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD14877/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-17 23:16 | 2014-05-18 10:52 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°259/2014, se requiere desconectar el transformador N°1 de S/E Monterrico. Esto asociado a que Transelec dejará la LT 154kV Itahue-Charrúa alimentada desde S/E Charrúa. Los consumos de la LT 66kV Monterrico-San Carlos y de la LT 66kV Monterrico-Tap El Nevado serán transferidos ha S/E Chillán cía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-18 | 2014-05-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-18 | 2014-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control Paño JT8, según la solicitud de desconexión N° 133661. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-18 | 2014-05-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Mante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14579/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 00:36 | 2014-05-18 07:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion transformadores N°1 y N4 de SE Rancagua por trabajos de control asociados a Proyecto Independizacion de transformadores. Los consumos serán transferidos por redes de 66kV hacia SE Paine, Punta de Cortes, y Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Mante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14579/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 00:36 | 2014-05-18 07:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion transformadores N°1 y N4 de SE Rancagua por trabajos de control asociados a Proyecto Independizacion de transformadores. Los consumos serán transferidos por redes de 66kV hacia SE Paine, Punta de Cortes, y Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814DP | Mante | 814 | Transformadores2D | Pitrufquen 66/13.2kV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14268/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 00:53 | 2014-05-18 12:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pitrufquén: Desconexión programada para realizar el traslado del transformador T1 a objeto de liberar la posición para el futuro transformador de 10MVA con CDBC. Una vez finiquitadas estas faenas T-1 existente seguirá en servicio en las mismas condiciones actuales y comenzaran las faenas para la futura puesta en servicio de nuevo transformador 10 MVA con CDBC. Sin pérdida de suministro consumos serán respaldados a través de redes MT coordinado con CGED y CODINER. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149DP | Mante | 149 | Transformadores3D | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14735/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 01:28 | 2014-05-18 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar pruebas eléctricas (investigar posible falla interna) |  |  | 0 | 0 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Mante | 295 | Transformadores2D | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD11887/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 06:53 | 2014-05-18 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD11885/2014, se realizará mantenimiento preventivo a Transformador N°1 de esta subestación y a sus paños BT1, CT1, C1 y C2. |  |  | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Mante | 712 | Transformadores2D | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14329/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 07:43 | 2014-05-18 23:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1, por MPB a este y al patio de MT. Los consumos asociados a esta S/E, serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
590 | Transformadores2D322 | Transformadores2D322DP | Mante | 322 | Transformadores2D | Degañ 115/24 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD13945/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 07:49 | 2014-05-18 14:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador por mantenimiento preventivo a equipos de la S/E |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-19 | 2014-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 133999. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375DP | Mante | 375 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14531/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 07:32 | 2014-05-19 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de alambrado en celda de transformador 110/12 kV N°2, los consumos serán respaldados por el transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-20 | 2014-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 133999. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
291 | Transformadores2D375 | Transformadores2D375DP | Mante | 375 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14532/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 07:34 | 2014-05-20 19:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de alambrado en celda de transformador 110/12 kV N°2, los consumos serán respaldados por el transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-05-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-21 | 2014-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 133999. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-21 | 2014-05-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267FE | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-21 14:08 | 2014-05-21 14:32 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3575. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 133999. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Mante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | SD15192/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 09:00 | 2014-05-22 11:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a cuba principal y toma de muestra de aceite a transformador de poder de central Chacabuquito. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D125E | Transformadores2D125EDF | Mante | 125E | Transformadores2D | Latorre 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15309/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-22 10:43 | 2014-05-22 12:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del transformador T-2, de S/E Latorre a S/E Las Encinas, por aumento de la demanda de S/E Las Encinas, cuyo transformador alcanza actualmente el 100% de su capacidad. Adicionalmente, se considera realizar el retiro del cableado de potencia y control asociado al transformador T-2 de S/E Latorre |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 133999. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 133999. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Mante | 905 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15476/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 07:20 | 2014-05-24 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa para el transformador. Al término de los trabajos esquema EDAC queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
684 | Transformadores3D327 | Transformadores3D327FE | Movimiento de Equipos | 327 | Transformadores3D | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | SQM | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-24 07:37 | 2014-05-24 08:03 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 3579. |  |  | 0 | 0 | 0
1491 | Transformadores2D2450 | Transformadores2D2450DF | Movimiento de Equipos | 2450 | Transformadores2D | Sierra Gorda Etapa 1 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-24 07:41 | 2014-05-24 09:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3580. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP_E | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD15494/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-24 14:45 | 2014-05-24 17:18 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°269/2014 por trabajos en la línea 66kV San Javier - Constitución se requiere desconexión del transformador N°1 66/23kV 5MVA. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 133999. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Mante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15214/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 00:54 | 2014-05-25 09:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion transformadores N°1 y N4 de SE Rancagua por trabajos de tendido barra auxiliar 154 KV del transformador N°4, trabajos asociados al proyecto independización de los transformadores N°1 y N°4 de SE Rancagua. Los consumos serán transferidos por redes de 66kV hacia SE Paine, Punta de Cortes, y Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Mante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15214/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 00:54 | 2014-05-25 09:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion transformadores N°1 y N4 de SE Rancagua por trabajos de tendido barra auxiliar 154 KV del transformador N°4, trabajos asociados al proyecto independización de los transformadores N°1 y N°4 de SE Rancagua. Los consumos serán transferidos por redes de 66kV hacia SE Paine, Punta de Cortes, y Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Mante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15522/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 03:16 | 2014-05-25 09:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos en SE Rancagua, según SD15214/2014, se aprovechará la oportunidad para realizar inspección y verificación de nivel de aceite en transformador N°4 154/66KV 75 MVA. |  |  | -1 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Mante | 906 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15477/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 06:47 | 2014-05-25 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa para el transformador. Al término de los trabajos esquema EDAC queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
840 | Transformadores2D176 | Transformadores2D176DP | Mante | 176 | Transformadores2D | Talca 66/15 kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14930/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 06:58 | 2014-05-25 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 por mantenimiento preventivo. Los consumos serán respaldados por el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DP_E | Mante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD14607/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-25 07:41 | 2014-05-25 14:04 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a sodi 252 de Transelec, se desconecta transformador N°1 de SE Parral por MPB en barra de 154 KV. No hay consumos afectados los cuales son transferidos hacia SE Linares y SE monterrico vía sistema de 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
608 | Transformadores2D755 | Transformadores2D755DP | Mante | 755 | Transformadores2D | Puerto Varas 66/24/13.8kV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD14765/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 07:54 | 2014-05-25 14:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios y sistema de control de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
609 | Transformadores2D756 | Transformadores2D756DP | Mante | 756 | Transformadores2D | Puerto Varas 66/24kV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD14766/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 07:54 | 2014-05-25 14:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios y sistema de control de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Transformadores3D175 | Transformadores3D175DP | Mante | 175 | Transformadores3D | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 22 | STS | Desconexión / Intervención | SD14843/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 07:54 | 2014-05-25 13:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TF T22 220/66 kV por mantenimiento preventivo a equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Mante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14676/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 08:05 | 2014-05-25 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Transformador N° 1 de 60 MVA S/E Temuco Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, análisis fasorial de protecciones, reaprIete de conexiones, medidas de aislación y verificación de protecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloquear protección de respaldo 50BF-JT1 y vias de trip hacia 86B por proteccion 87T. Instalaciones con Riesgo BARRA PRINCIPAL 220 KV - TEMUCO DURANTE LA FAENA. Observaciones NO HAY.- |  |  | -1 | 0 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Mante | 907 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15479/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 11:30 | 2014-05-25 15:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa para el transformador. Al término de los trabajos esquema EDAC queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00931/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-05-25 16:44 | 2014-05-25 16:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/05/2014 17:23 ~ interrupcion con reconexion automatica sin exito dse la linea Coronel El Manco propiedad de Transnet ~ Patricio Castillo | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00932/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-05-25 16:44 | 2014-05-25 16:47 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/05/2014 17:28 ~ Interrupcion con reconexion automatica sin exito de la linea Coronel El Manco propiedad de Transnet por lo que S/E Cañete queda sin energia ~ Patricio Castillo | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15424/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 23:06 | 2014-05-26 03:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 220/110 kV, con motivo del reemplazo del componentes en el esquema de protecciones y control de los cambiadores de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DF | Mante | 899 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15559/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-26 | 2014-06-16 19:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reparación de transformador N°1 fallado. |  |  | -99 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 133999. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-27 | 2014-05-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-27 | 2014-05-27 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 133999. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-27 | 2014-05-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | Mante | 911 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15491/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 00:12 | 2014-05-27 05:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3 con motivo del reemplazo de borneras del esquema de control asociado al Tr N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-27 11:05 | 2014-05-27 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar sistema de control del trasformador de poder, según la solicitud de desconexión N° 134251. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092DF | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00938/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-27 13:11 | 2014-05-27 13:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2014 14:05 ~ 13:11 hrs se reciben alarmas Scada de operación interruptores 52BT2 y 52ET2, sein energía barra 23 kV y alimentadores 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 de S/E Cabrero. ~ Wilson Pino |  | 27/05/2014 14:05 ~ Gato provoca cortocircuito en bushing lado baja tensión del TF T2 66/23 kV, esto hace operar protección 87T2 dando orden de trip a interruptoes 52BT2 y 52ET2. ~ Wilson Pino | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DF | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-27 14:20 | 2014-05-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134401. |  |  | 0 | 0 | 0
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | Mante | 927 | Transformadores2D | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15691/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 22:53 | 2014-05-28 03:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1, con motivo del reemplazo de borneras en gabimete de protecciones y control del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DF | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134401. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DF | Movimiento de Equipos | 1530 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°2 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-28 11:40 | 2014-05-28 15:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3587. Lavado de aislazción sin tensión, según solicitud de desconexión N° 134433. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP_E | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15788/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-28 16:07 | 2014-09-26 17:45 |  | 2014-09-16 09:07 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión mayor del Transformador T1 por obra de reemplazo de Celdas Barras de MT Nº 1, de acuerdo a lo informado en carta GIO-263/2014 de Transnet S.A. En coordinación con la empresa Distribuidora, los alimentadores de la Barra Nº 1 han sido transferidos temporalmente hacia posiciones disponibles en las Barras Nº 2 y Nº 3 de la misma subestación. Durante el periodo que duren las obras, el transformador T1 quedará disponible para ser energizado, en reemplazo por falla de los transformadores T2 y T3, con un retardo aproximado de 5 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Mante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15724/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 17:54 | 2014-05-28 19:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 kV N°3 para relleno de aceite de su conservador, los consumos serán respaldados desde transformador 44/12 kV SINDELEN |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Mante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15816/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 17:54 | 2014-05-28 18:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD15724/2014, se realiza microcorte para respaldar consumos del transformador N°3 desde el transformador 44/12 kV SINDELEN. |  |  | -1 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Mante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15817/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 19:40 | 2014-05-28 19:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD15724/2014, se realiza microcorte para normalizar respaldos de consumos desde el transformador 44/12 kV SINDELEN al transformador N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DF | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134401. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00960/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 03:30 | 2014-05-29 06:23 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 04:38 ~ 03:30 hrs Queda sin energía TF T1 66/23 kV y consumos de alimentadores 52E1 Tirúa (1.1 MW), 52E2 Cañete (1.7 MW)de S/E Cañete. ~ Wilson Pino |  | 29/05/2014 04:38 ~ 03:30 hrs interrupción LAT 66 kV Carampangue Curanilahue de propiedad de Transnet, queda sin energía TF T1 66/23 kV de S/E Cañete. ~ Wilson Pino | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00962/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:50 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/05/2014 05:04 ~ Operación del 52B2 de la línea de 66kV El Manco Horcones propiedad de Transnet. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00991/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 15:01 | 2014-05-29 15:55 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/05/2014 16:14 ~ La subestación Cañete queda sin energía con 5.7MW de consumos debido a la Interrupción del 52B1 Línea 66kV Carampangue Curanilahue. ~ Flavio Velásquez | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DF | Mante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | CGE | Informe Fallas | IF00993/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 16:30 | 2014-05-30 14:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 18:47 ~ Desconexión forzada 52AT5 y 52BT5 asociado a T5 de 56 MVA S/E Coronel. Sin consumos afectados. ~ Marcial Díaz | 29/05/2014 18:47 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Mante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15941/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 09:28 | 2014-05-30 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en desconectador 110 kV lado barra 2 de transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DF | Mante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF01001/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-30 16:10 | 2014-05-30 20:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2014 17:05 ~ Desconexión forzada del 52AT2 de S/E San Fernando, afectando los consumos de S/E Colchagua, S/E Chimbarongo, S/E Quinta y EFE Quinta. ~ Sergio Fuentes N. | 30/05/2014 17:05 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD15542/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 23:52 | 2014-05-31 03:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual preventiva a transformador de 40MVA, TR1 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Mante | 832 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15916/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-31 06:02 | 2014-05-31 13:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3, con motivo de realizar mantenimiento correctivo por pérdida de aceite aislante |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15159/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-31 07:42 | 2014-05-31 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la desconexión del T2 de S/E Concepción, por la instalación de un DDCC motorizado 89BT2-2. La carga del T2 será respaldada por el T3 de la S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
1065 | Transformadores2D1240 | Transformadores2D1240DF | Mante | 1240 | Transformadores2D | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD16476/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-31 12:02 | 2014-06-01 16:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T3 de S/E Hualte por verificación de tap, este se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DP_E | Mante | 186 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15425/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-01 | 2014-06-01 11:14 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°266/2014, se requiere desconectar el transformador N°1, asociado a trabajos de Transelec en barra de 154kV sección N°1. Los consumos del transformador N°1 de S/E Curicó serán transferidos hacia S/E Teno. La barra Norte de S/E Talca y la LT 66kV Itahue-Talca N°2 será transferida a S/E Maule. Se requiere inyección de las centrales Viñales, Lircay y Celco. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DF | Mante | 283 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | STS | Informe Fallas | IF01011/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-01 02:57 | 2014-06-01 03:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2014 06:29 ~ La interrupción del transformador T33 afecta los consumos de la subestación Puerto Montt con 18 MW. ~ Flavio Velásquez | 01/06/2014 06:29 ~ Interrupción del 52JT33 y 52ET33 con 18MW de consumos. Nota: Se presume por temporal de viento y lluvia presente en la zona. ~ Flavio Velásquez |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Mante | 60 | Transformadores3D | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD16377/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 05:33 | 2014-06-01 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectadores 220 kV, revisión de interruptor 220 kV y mantenimineto correctivo a transformador de potencial 220 kV asociados al Banco |  |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DP | Mante | 719 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15163/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 06:03 | 2014-06-01 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo básico. Durante la desconexión las cargas asociadass al T2 serán respaldadas desde el T1. |  |  | 0 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Mante | 906 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD16304/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 06:18 | 2014-06-01 10:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa para el transformador. Al término de los trabajos esquema EDAC queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15213/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 07:08 | 2014-06-01 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la desconexión del T2 y de la Barra N°2 en 66KV de S/E Concepción, por la instalación de un DDCC motorizado 89BT2-1 en S/E concepción. La carga del T2 será respaldada por el T3 de la S/E Concepción. Los consumos del 52B9 de S/E Concepción (T-1 S/E Andalien) será respaldados por el 52B12 de S/E Concepción (T-2 S/E Andalien). La carga del 52B8 de S/E Concepción será respaldada por el 52B8 de S/E Coronel. Con el fin de alivianar los consumos en la línea LT Concepción-Coronel N°1 (Papeles Biobío y EFE) se realizaran los siguientes cambios topológicos en el sistema: Los consumos de Papeles Biobío serán traspasados a la línea LT Concepción-Coronel N°2, los consumos de S/E San Pedro serán traspasados a la Línea LT Concepción-Coronel N°1 y los consumos de S/E Loma Colorada serán traspasados a la línea LT Escuadrón-Loma Colorada. |  |  | 0 | 0 | 0
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Mante | 271 | Transformadores2D | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15354/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 07:08 | 2014-06-01 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD15213/2014 se realizara la desconexión del Transformador T-1 de S/E Andalien. Los consumos del T-1 de S/E Andalien serán respaldados por el T-2 de la S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Mante | 173 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15536/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 08:28 | 2014-06-01 13:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexiión del transformador N°1 por mantenimiento preventivo a paño T-1. Las cargas del transformador N°1 serán respaldadas por el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Mante | 907 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD16305/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 10:08 | 2014-06-01 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa para el transformador. Al término de los trabajos esquema EDAC queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DF | Mante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | CGE | Informe Fallas | IF01020/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-01 19:35 | 2014-11-03 15:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2014 20:09 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52AT5 y 52BT5 asociados al transformador N°5 de S/E Coronel. Sin consumos afectados. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/06/2014 20:09 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-02 | 2014-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-02 09:45 | 2014-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134467. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-02 11:02 | 2014-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto. Eq. Primarios SE Laguna Seca Pñ.T7 Trafo T7 - Desc 89BT7-1, según la solicitud de desconexión N°134459. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134467. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto. Eq. Primarios SE Laguna Seca Pñ.T7 Trafo T7 - Desc 89BT7-1, según la solicitud de desconexión N°134459. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01035/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 02:02 | 2014-06-03 04:42 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:13 ~ Se recibe alarmas scada de sin energía S/E Cañete ~ Carla Ruiz | 03/06/2014 02:13 ~ Interrupción con reconexión automática sin éxito de línea 66 kV Carampangue Curanilahue ~ Carla Ruiz |  | 0 | 0 | 0
539 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Mante | 233 | Transformadores2D | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15753/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 08:26 | 2014-06-03 16:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Trafo N°5 - 66/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepción: Mantenimiento a equipos asociados a Transformador N°5 y medida respuesta en frecuencia a Transformador N°5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CF-T5 lado T5 y en ambos extremos del interruptor 52CT5. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Transformador N°4 de 66/13,2kV Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-06-03 09:55 | 2014-06-03 21:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a caseta acción CTBC, 3PRJT1 y ET1, Verificación aceite torreta Bushing 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134467. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto. Eq. Primarios SE Laguna Seca Pñ.T7 Trafo T7 - Desc 89BT7-1, según la solicitud de desconexión N°134459. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16177/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:38 | 2014-06-04 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Autotransformador N°1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Medidas de aislación y pruebas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Abiertos desconectadores 89HT1-1, 89HT1-2 ;89HT1-3 ; 89H2-1 y 89H2-2. Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Autotransformador N°1, al conectarlo Observaciones S/E P. Azúcar: La Línea 110 KV Pan de Azúcar-Las Compañias,quedara energizada en forma radial desde Las Compañias |  |  | 0 | 0 | 0
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Mante | 916 | Transformadores2D | Macul 110/12.5kV 20MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD16631/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 12:39 | 2014-06-04 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1, con motivo de reparaciones en celdas de media tensión |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134467. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto. Eq. Primarios SE Laguna Seca Pñ.T7 Trafo T7 - Desc 89BT7-1, según la solicitud de desconexión N°134459. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16668/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 08:36 | 2014-06-05 19:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor al banco de autotransformadores 110/66 kV según carta GT-2014/128 enviada el día 02/06/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Mante | 868 | Transformadores2D | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD16721/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 23:02 | 2014-06-06 02:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2, con motivo del reemplazo de borneras en gabinete de control |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134467. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto. Eq. Primarios SE Laguna Seca Pñ.T7 Trafo T7 - Desc 89BT7-1, según la solicitud de desconexión N°134459. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Transformadores2D1193 | Transformadores2D1193DF | Mante | 1193 | Transformadores2D | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | CEMENTOS BIO BIO SUR | Informe Fallas | IF01077/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 09:51 | 2014-06-06 10:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 13:43 ~ Consulta telefónica con Cor Sur, solicitando información al respecto informandose que interruptor en S/E San Vicente que alimenta linea hacia Cementos Bio Bio había operado ~ Sergio Monsalve | 06/06/2014 13:43 ~ Operación de Protecciones ~ Sergio Monsalve |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134467. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-07 | 2014-06-07 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto. Eq. Primarios SE Laguna Seca Pñ.T7 Trafo T7 - Desc 89BT7-1, según la solicitud de desconexión N°134459. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD16823/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-07 00:11 | 2014-06-07 04:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual programada Transformador de 110/20 KV-40MVA, TR2. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-07 13:00 | 2014-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por revisión y normalización en el control de CTBC, según la solicitud de desconexión N°134640. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134467. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por revisión y normalización en el control de CTBC, según la solicitud de desconexión N°134640. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP_E | Mante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16636/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-08 00:13 | 2014-06-08 11:45 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Transformador N°1 y 4 de SE Rancagua por trabajos asociados a proyecto independización de transformadores, los cuales consisten en conexionado de poder, energizacion de paño AT4 y puesta en servicio segun ECC Y EAP enviado el 26-03-2014 y protocolos de pruebas de equipos enviados el 26-05-2014. Los consumos serán transferidos mediante redes de 66kV |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP_E | Mante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16636/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-08 00:13 | 2014-06-08 11:45 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Transformador N°1 y 4 de SE Rancagua por trabajos asociados a proyecto independización de transformadores, los cuales consisten en conexionado de poder, energizacion de paño AT4 y puesta en servicio segun ECC Y EAP enviado el 26-03-2014 y protocolos de pruebas de equipos enviados el 26-05-2014. Los consumos serán transferidos mediante redes de 66kV |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Movimiento de Equipos | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 05:04 | 2014-06-08 20:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | según la solicitud de desconexión N° 134720. |  |  | 0 | 0 | 0
865 | Transformadores2D867 | Transformadores2D867DP | Mante | 867 | Transformadores2D | Brasil 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD17023/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-08 06:01 | 2014-06-08 15:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1, con motivo de la revisión periódica de sus equipos interruptores en 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP | Movimiento de Equipos | 287 | Transformadores3D | Cóndores 220/115/13.8 kV | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 06:04 | 2014-06-08 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | según la solicitud de desconexión N° 134704. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-09 | 2014-06-09 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134467. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-09 | 2014-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-09 | 2014-06-09 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por revisión y normalización en el control de CTBC, según la solicitud de desconexión N°134640. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-09 | 2014-06-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DF | Mante | 335 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01132/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-09 15:28 | 2014-06-09 15:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2014 18:20 ~ Al momento de operaciones automáticas se pierde comunicación de UTR. ~ Raúl Villalobos | 09/06/2014 18:20 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DF | Mante | 911 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01132/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-09 15:28 | 2014-06-09 15:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2014 18:20 ~ Al momento de operaciones automáticas se pierde comunicación de UTR. ~ Raúl Villalobos | 09/06/2014 18:20 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DF | Mante | 1203 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01132/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-09 15:28 | 2014-06-09 15:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2014 18:20 ~ Al momento de operaciones automáticas se pierde comunicación de UTR. ~ Raúl Villalobos | 09/06/2014 18:20 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-09 20:00 | 2014-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Mante | 950 | Transformadores2D | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD17251/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 01:23 | 2014-06-10 03:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tr N°1 con motivo del cambio de tap en transformadores de corriente, utilizados para instrumentos de medida |  |  | 0 | 0 | 0
340 | Transformadores2D984 | Transformadores2D984DP | Mante | 984 | Transformadores2D | ALGARROBO 110/4.16KV 7.5MVA | CMP | Desconexión / Intervención | SD16772/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 08:36 | 2014-07-03 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para Cambio de Interruptor 52HT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1162 | Transformadores2D1367 | Transformadores2D1367DP | Mante | 1367 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | SD17269/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 08:56 | 2014-06-10 14:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a cuba principal y toma de muestra de aceite a transformador de poder de central chacabuquito. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492DP | Mante | 492 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-06-10 09:10 | 2014-06-10 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB. caseta acción CTBC y 3PRJT2 y ET2 , Medidas SFRA |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP | Mante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17168/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 17:54 | 2014-06-10 20:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 154/66kV 56MVA por trabajos de revisión y reparación de alambrado de control asociado a IF01001/2014. Para esto los consumos de LT66kV San Fernando - Teno serán transferidos hacia S/E Teno mediante sistema de 66kV y S/E Colchagua hacia el transformador N°1 de S/E San Fernando mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52BS. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DF | Mante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17453/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-10 22:05 | 2014-06-11 01:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12 kV N°2 para intervenir celda 12 kV en forma segura debido a falla en interruptor 12 kV de alimentador |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Mante | 830 | Transformadores2D | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD17403/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 00:23 | 2014-06-11 19:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los interruptores 23 kV de barra principal y barra auxiliar del transformador para pruebas efectivas de futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa. Al término de los trabajos EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
576 | Transformadores2D231 | Transformadores2D231DP | Mante | 231 | Transformadores2D | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD17383/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 06:09 | 2014-07-16 01:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador regulador por revisión de ruidos extraños. |  |  | 0 | 0 | 0
1451 | Transformadores2D1611 | Transformadores2D1611DF | Movimiento de Equipos | 1611 | Transformadores2D | Punta Negra 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-11 11:54 | 2014-06-11 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desconectador 89BT1-1, según solicitud de desconexión N° 135048. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-12 08:02 | 2014-06-12 10:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores, programa mensual, según la solicitud de desconexión N° 134819. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17718/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-13 00:30 | 2014-06-13 04:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Bco. Autotr. 4 de 220/154 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Itahue: Reparar conexión a Bushings de 220 kV, eliminando punto caliente en Unidad 1 del Banco Autotr. 4, revisión de demas unidades, si es necesario se reemplazaran prensas de conexión Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo S/E Itahue: Banco Autotrafo N° 4 (inicio y término de la faena) Observaciones Curso forzoso por el riesgo que representa para el servicio la eventual desconexión forzada del Autotransformador N°4 de S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Mante | 943 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD17754/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-15 00:13 | 2014-06-15 08:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4, con motivo de la revisón de sus interruptores asociados y verificacion de ajustes en protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP | Mante | 84 | Transformadores2D | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD17413/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-15 05:52 | 2014-06-15 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1, por MPB y mediciones eléctricas a este. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-15 10:01 | 2014-06-15 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control sobre interruptores 52JT y 52JR, y mantenimiento a 89JT-2, 89JT-3, TCJT y PRJT., según la solicitud de desconexión N° 134963 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17447/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 06:57 | 2014-06-16 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Autotransf.110/66 kV por mantenimiento mayor, según Carta CDEC GT-2014/128 |  |  | 0 | 0 | 0
449 | Transformadores2D999 | Transformadores2D999DRO | Mante | 999 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 25MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-16 07:30 | 2014-06-16 07:45 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip por variación de frecuencia en línea de 154 kV |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DRO | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-16 07:30 | 2014-06-16 07:45 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip por variación de frecuencia en línea de 154 kV |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DF | Mante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01197/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-16 08:15 | 2014-06-16 20:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/06/2014 13:45 ~ En investigación. ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DF | Mante | 303 | Transformadores2D | Licanten 66/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD17944/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-16 12:09 | 2014-06-16 12:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | T1 de S/E Licantén por desconectador fusible operado (89BT-F). Los consumos seran respaldados a través de redes MT posterior a la apertura del general de barra (52ET1). |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP_E | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17433/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-17 06:58 | 2014-06-17 16:02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°3, 110/110 kV, por trabajos asociados a la desconexión de la línea Quillota-Marbella, según SD17242/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1041E | Transformadores2D1041EDP_E | Mante | 1041E | Transformadores2D | Marchigüe 66/23kV_5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD17480/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-17 06:58 | 2014-06-17 19:48 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°2 66/23kV de 4-5 MVA, por trabajos de extensión de sección de barra de 66kV de dicha subestación, los consumos de este transformador serán respaldados a través de redes MT y se encuentra coordinado con la empresa distribuidora Emelectric, esto es sin pérdida de consumo. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01210/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:35 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 08:21 ~ Falla en sección de barra 1 y 2 de 220 kV de S/E Charrua ~ Carla Ruiz | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959FE | Mante | 959 | Transformadores2D | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF01211/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:35 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 09:04 ~ Falla en sección de barra 1 y 2 de 220 kV en S/E Charrua ~ Carla Ruiz | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092FE | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | IF01211/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:35 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 09:04 ~ Falla en sección de barra 1 y 2 de 220 kV en S/E Charrua ~ Carla Ruiz | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Mante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | STS | Informe Fallas | IF01212/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:35 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 09:08 ~ Falla en sección 1 y 2 de 220kV en S/E Charrua ~ Carla Ruiz | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486DF | Mante | 486 | Transformadores2D | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Informe Fallas | IF01215/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 09:14 ~ Falla en sección 1 y 2 de 220kV en S/E Charrua ~ Carla Ruiz | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394DF | Mante | 394 | Transformadores2D | Masisa 66/13.2kV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01218/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/06/2014 09:26 ~ Falla en sección 1 y 2 de 220kV en S/E Charrúa ~ Carla Ruiz | 0 | 0 | 0
64 | Transformadores2D1193 | Transformadores2D1193DF | Mante | 1193 | Transformadores2D | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | CEMENTOS BIO BIO SUR | Informe Fallas | IF01259/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 08:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 14:23 ~ Falla en instalaciones de S/E Charrua ~ SERGIO MONSALVE | 0 | 0 | 0
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097FE | Mante | 1097 | Transformadores2D | Retiro 66/13.2kV 2MVA | CGE | Informe Fallas | IF01267/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:29 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/06/2014 10:34 ~ evemto en sistema TRANSNET ~ Ricardo Sepulveda | 0 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D1177 | Transformadores2D1177FE | Mante | 1177 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | CGE | Informe Fallas | IF01267/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:29 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/06/2014 10:34 ~ evemto en sistema TRANSNET ~ Ricardo Sepulveda | 0 | 0 | 0
449 | Transformadores2D999 | Transformadores2D999DRO | Mante | 999 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 25MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:45 | 2014-06-17 08:00 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip por variación de frecuencia en línea de 154 kV |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DRO | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:45 | 2014-06-17 08:00 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trip por variación de frecuencia en línea de 154 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Mante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17052/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 09:29 | 2014-06-17 13:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 110/23kV 30MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los Consumos serán transferidos en su totalidad mediante redes de MT hacia otras instalaciones del sector lo cual se encuentra debidamente coordinado con la empresa distribuidora de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DF | Mante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18119/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 17:05 | 2014-06-17 18:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión TrN°1 Se Rungue para reposición neutro sustraido y pruebas eléctricas de relación de transformación. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Mante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18019/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 07:45 | 2014-06-18 12:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reemplazo de interruptor 12 kV en celda asociado a transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01261/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-18 14:12 | 2014-06-18 14:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/06/2014 14:31 ~ A las 14:12 horas, apertura interruptor 52AT6 del ATRN°6 220/154/66 kV. Intervención fortuita por personal de control según SD18027/2014 (Pruebas de tele comandos con nuevo SCADA Monarch asociados a URT de patios de 154, 110 y 13,2 kV) ~ Omar Pincheira Roa |  | 18/06/2014 14:31 ~ Intervención fortuita. ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01269/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 13:48 | 2014-06-19 14:31 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 14:38 ~ 13:48 hrs queda sin energía S/E Cañete por falla en LAT Carampangue Curanilahue de Transnet, se pierden 4.9 MW de consumos de Frontel correspondientes a los alimentadores 52E1 Titrúa (1.8 MW) y 52E2 Cañete (3.1 MW). ~ Wilson Pino Medina |  | 19/06/2014 14:38 ~ Interrupción de línea 66 kV Carampangue Curanilahue, propiedad de Transnet. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DF | Mante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01276/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-20 17:26 | 2014-06-20 21:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/06/2014 21:53 ~ En investigación. Se deshabilita protección deferencial para analizar posible comportamiento erróneo. ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D713 | Transformadores2D713DP | Mante | 713 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18136/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-21 05:22 | 2014-06-21 12:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de la subestación Quinta de Tilcoco por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
765 | Transformadores2D714 | Transformadores2D714DP | Mante | 714 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18136/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-21 05:22 | 2014-06-21 12:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de la subestación Quinta de Tilcoco por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP_E | Mante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18132/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-22 00:25 | 2014-06-22 13:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos asociado a la habilitación de nuevos equipos relé asociados a transformador N°1 en SE Rancagua por lo que se requiere desconectar el Transformador N°1. También se realizará mantenimiento en los equipos desenergizados TTCC, Transformador N°1 e interruptor 52AT1. Las cargas serán transferidas por redes de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP_E | Mante | 748 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD18320/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-22 00:52 | 2014-06-22 03:26 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos en la barra de 23 kV por puesta en servicio de interruptor General de barra provisiorio para alimentar la seccion N°2 de la barra de 23 kV relacionado SD06655/2014. Esto mientras se arma el Transformador N°2. los consumos de la seccion N°2 seran transferidos en su totalidad a travez de la red MT mientras se realicen estos trabajos |  |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores2D864 | Transformadores2D864DP | Mante | 864 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18140/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 02:45 | 2014-06-22 20:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los interruptores 12 kV lado barra principal y lado barra auxiliar del transformador para pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa. Al término de las pruebas esquema EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Mante | 303 | Transformadores2D | Licanten 66/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18318/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 07:46 | 2014-06-22 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 por mantenimiento preventivo al transformador T1, desconectadores 89BT1 y 89BT-F. Los consumos serán transferidos a otras instalaciones vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Mante | 837 | Transformadores2D | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | Desconexión / Intervención | SD18299/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 07:54 | 2014-06-22 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de barra de 110 y 12 KV, para mantenimiento de equipos de media tensión y sellado de Transformador de potencial de 110 KV |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18309/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 08:06 | 2014-06-22 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la desconexión del T2 de S/E Concepción, por el chicoteo del terciario del transformador ya antes mencionado. La carga del T2 será respaldada por el T3 de la S/E Concepción. Adicionalmente la carga de la línea LT Coronel-Horcones N°1 será respaldada por la línea LT Coronel-Horcones N°2 (T-6 S/E Coronel). |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP_E | Mante | 771 | Transformadores2D | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18326/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-22 08:37 | 2014-06-22 15:47 |  | 2014-06-22 08:37 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Colbun de acuerdo a SODI N°9/2014 se requiere desconexión del transformador N°1 de SE San Clemente por trabajos en la línea 66kV Talca - San Ignacio por trabajos en sus instalaciones. Las cargas de la subestación San Clemente serán transferidas hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP | Mante | 771 | Transformadores2D | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18327/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 08:37 | 2014-06-22 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°1, interruptor 52BT1, 52CT1, TTCC asociados. Los consumos serán respaldados desde otras instalaciones del sector vía redes de MT. Está relacionada con SD18326/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625FE | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 11:57 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3506 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Mante | 121 | Transformadores2D | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18321/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 06:30 | 2014-06-24 06:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 06:30 a las 06:33 hrs. Lo anterior debido a trabajos asociados a mantenimiento preventivo basico en LT66KV segun SD17856/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1330 | Transformadores2D1356 | Transformadores2D1356DP | Mante | 1356 | Transformadores2D | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18465/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 07:33 | 2014-06-24 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N° 4 de 110/23 kV, para realizar mantenimiento preventivo a patio 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
991 | Transformadores2D797 | Transformadores2D797DP_E | Mante | 797 | Transformadores2D | Duqueco 66/23-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18552/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-24 14:54 | 2014-06-24 15:12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión permanente de Transformadores T-1 66/23 kV 10 MVA T-15300 y T-2 66/23 kV 10MVA T-15000, esto debido a entrada en servicio de nueva S/E Duqueco 220/66/23 kV. Sin pérdida de suministro debido a que consumos fueron transferidos a nuevo Transformador 66/23 kV 30 MVA con CDBC. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1045E | Transformadores2D1045EDP_E | Mante | 1045E | Transformadores2D | Duqueco 66/24-14.4kV_10MVA_2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18552/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-24 14:54 | 2014-06-24 15:12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión permanente de Transformadores T-1 66/23 kV 10 MVA T-15300 y T-2 66/23 kV 10MVA T-15000, esto debido a entrada en servicio de nueva S/E Duqueco 220/66/23 kV. Sin pérdida de suministro debido a que consumos fueron transferidos a nuevo Transformador 66/23 kV 30 MVA con CDBC. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-24 17:15 | 2014-06-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135612. |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Transformadores2D171 | Transformadores2D171DP | Mante | 171 | Transformadores2D | Svicente T.T. 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17942/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 18:16 | 2014-06-24 22:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 por trabajos previos a la habilitación y futura puesta en servicio de sistema EDACxCE sobre el interruptor 52BT2.Se considera la realización de trabajos de alambrado de control. Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra MT 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135612. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Mante | 121 | Transformadores2D | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18664/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 06:04 | 2014-06-25 06:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 06:30 a las 06:33 hrs. Lo anterior debido a trabajos asociados a mantenimiento preventivo básico en LT66KV según SD18663/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
903 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DP | Mante | 881 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18591/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 06:19 | 2014-06-25 12:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tranformador N°2 con motivo de limpieza exterior de suciedad por aves |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Mante | 880 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18595/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 12:16 | 2014-06-25 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tranformador N°1 con motivo de limpieza exterior de suciedad por aves |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135612. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Mante | 121 | Transformadores2D | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18665/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 06:30 | 2014-06-26 06:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte en SE La Ronda, lo cual considera la apertura de los interruptores 52B5 en SE San Fernando y 52CT en SE La Ronda en horario desde las 06:30 a las 06:33 hrs. Lo anterior debido a normalización por trabajos asociados a mantenimiento preventivo básico en LT66KV según SD18663/2014 y microcorte SD18664/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
794 | Transformadores2D804 | Transformadores2D804DP_E | Mante | 804 | Transformadores2D | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18753/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-26 08:30 | 2014-06-26 13:36 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Illapel-Salamanca por mantenimiento correctivo. Los consumos de T-1 de S/E Salamanca se transfieren en redes de MT de CONAFE, mientras los consumos de T-2 de S/E Salamanca asociados a Minera Tres Valles seran respadado por la Minera, a través de grupos electrógenos. |  |  | 0 | 0 | 0
1023 | Transformadores2D1038 | Transformadores2D1038DP_E | Mante | 1038 | Transformadores2D | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18753/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-26 08:30 | 2014-06-26 13:36 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Illapel-Salamanca por mantenimiento correctivo. Los consumos de T-1 de S/E Salamanca se transfieren en redes de MT de CONAFE, mientras los consumos de T-2 de S/E Salamanca asociados a Minera Tres Valles seran respadado por la Minera, a través de grupos electrógenos. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-27 | 2014-06-27 20:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135612. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 08:10 | 2014-06-27 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Mantenimiento a ATR3, según la solicitud de desconexión N° 134608. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 20:36 | 2014-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
849 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Mante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18939/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-28 | 2014-06-28 10:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1, con motivo del reemplazo de protecciones de barra MT asociada al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP_E | Mante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18849/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-29 | 2014-06-29 09:44 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos relacionados a la habilitación de nuevos equipos relé asociados a transformador N°4 en SE Rancagua por lo que se requiere desconectar el Transformador N°4. Las cargas serán transferidas por redes de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Mante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18916/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 | 2014-06-29 09:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al equipo Transformador N°1 e interruptor 52BT4, ambos equipos desenergizados segun SD18849/2014. Las cargas serán transferidas por redes de 66kV. |  |  | -1 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Mante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18940/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 | 2014-06-29 10:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2, con motivo del reemplazo de protecciones de Barra 12 kV asociada al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
748 | Transformadores2D88 | Transformadores2D88DP | Mante | 88 | Transformadores2D | Cabildo 110/25kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18694/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 00:38 | 2014-06-29 09:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por mantenimiento preventivo a transformador N°1, interruptor 52HT1 y DDCC 89HT1 en S/E Cabildo. Además, se realizará el reemplazo de equipo de medida asociado a paño ET1. Durante la desconexión se considera la transferencia de los consumos desde el transformador N°1 hacia el transformador N°2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Mante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18801/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 06:16 | 2014-06-29 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa sobre interruptor 12 kV del transformador. Al término de los trabajos EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habiliatción |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Mante | 957 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18785/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 07:18 | 2014-06-29 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4 de la subestación, con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP_E | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18610/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-29 07:52 | 2014-06-30 08:23 |  | 2014-06-29 07:52 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción, ATR 220/154 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Pruebas de control, Retiro de protección de sobrecorriente con retención de voltaje (51RV) y puesta en servicio de nueva protección 87T sistema 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará protección 50BF-AT7 Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION 1 - CONCEPCION Y BARRA 154 KV, SECCION 2 - CONCEP Durante la faena Observaciones Se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasorial |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18812/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 07:52 | 2014-06-29 08:23 |  | 2014-06-29 07:52 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción, ATR 220/154 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepción: Mantenimiento preventivo básico a Cambiadores de Taps Bajo Carga de unidades 1, 3, R y banco CCEE N°5 13,2 KV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en interruptor 52J1 lado Banco Autotransformador y en pararrayos 154kV de Banco Autotransformador. Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION 1 y BARRA 154 KV, SECCION 2 - CONCEPCION altermino de la faena Observaciones NO hay |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18816/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 07:52 | 2014-06-30 08:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción, ATR 220/154 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepción: Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios asociados a Paño AT7. Eliminar puntos calientes en contacto principal de desconectadores 89AR-2 fase 1 y en 89AT7-3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos 89AR-2, 89AT7-1 lado interruptor, en 89AT7-3 lado Barra Transferencia, en conexión superior de TPAT7 y en ambos extremos de TCAT7. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Barra Principal 154kV Sección 1-2 (Al inicio y término de la faena). Observaciones No hay |  |  | -1 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP_E | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18610/2014 | externo | Programada |  | 2014-06-29 07:52 | 2014-06-30 08:23 | 2014-06-29 08:23 |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción, ATR 220/154 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Pruebas de control, Retiro de protección de sobrecorriente con retención de voltaje (51RV) y puesta en servicio de nueva protección 87T sistema 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará protección 50BF-AT7 Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION 1 - CONCEPCION Y BARRA 154 KV, SECCION 2 - CONCEP Durante la faena Observaciones Se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasorial |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18442/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 08:00 | 2014-06-29 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: ATR N° 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimeinto de equipos y Sistemas de Control Sistemas de Control efectuará medidas y pruebas de control Equipos Primarios, efectuará mantenimiento a cambiador de taps y a equipos asociados a paños JT4 y HT4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E P. Azúcar: ATR4 al conectarlo Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18974/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 08:07 | 2014-06-29 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a desconectador 154kV 89AT general de los transformadores N°1 y N°2 de 60MVA, los consumos son transferidos hacia SE Itahue vía barra de 66kV de SE Talca. La línea 66kV Talca - La Palma se transfiere hacia SE Linares. Se requiere el aporte de las centrales al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18974/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 08:07 | 2014-06-29 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a desconectador 154kV 89AT general de los transformadores N°1 y N°2 de 60MVA, los consumos son transferidos hacia SE Itahue vía barra de 66kV de SE Talca. La línea 66kV Talca - La Palma se transfiere hacia SE Linares. Se requiere el aporte de las centrales al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 133250. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DF | Mante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF01315/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-30 18:58 | 2014-07-01 00:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2014 21:22 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52AT1 y 52BT1, asociados al T1 de S/E Rancagua, afectando los consumos de S/E Alameda. 19:26 hrs Se recuperan los consumos de S/E Alameda a través del T4 de S/E Rancagua. ~ Leonardo Acuña Palma. | 30/06/2014 21:22 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10FE | Mante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF01316/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-30 18:59 | 2014-07-01 03:52 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2014 22:25 ~ Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de instalaciones de Transnet, afectando los consumos de SS/EE San Fernando, Colchagua, Chimbarongo, Quinta, Placilla, Nancagua, Paniahue, La Ronda, Barra N°2 San Vicente Tagua tagua, Las Cabras, El Manzano y Efe. ~ César Venegas Ortiz | 30/06/2014 22:25 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 14/07/2014 13:54 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | -2 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11FE | Mante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF01316/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-06-30 18:59 | 2014-07-01 03:53 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2014 22:25 ~ Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de instalaciones de Transnet, afectando los consumos de SS/EE San Fernando, Colchagua, Chimbarongo, Quinta, Placilla, Nancagua, Paniahue, La Ronda, Barra N°2 San Vicente Tagua tagua, Las Cabras, El Manzano y Efe. ~ César Venegas Ortiz | 30/06/2014 22:25 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 14/07/2014 13:54 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | -2 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DF | Mante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Informe Fallas | IF01317/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-30 19:06 | 2014-06-30 19:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2014 22:42 ~ Desconexión forzada del interruptor 52BT4 de S/E Rancagua, afectando los consumos de SS.EE Alameda, Graneros, San Francisco de Mostazal, Chumaquito, Rosario, INDURA, EFE Graneros, TAP CODELCO y EFE Los Lirios. ~ Leonardo Acuña Palma. | 30/06/2014 22:42 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-01 | 2014-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP_E | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD19079/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-01 07:31 | 2014-07-01 21:24 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador para el retiro y posterior reemplazo, según carta GT-2013/039. La carga será alimentada a través del transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-01 12:23 | 2014-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos de Maniobras, según la solicitud de desconexión N° 135748. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos de Maniobras, según la solicitud de desconexión N° 135748. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144DP | Mante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19272/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 00:05 | 2014-07-02 06:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 por revisión asociado a IF01315/2014, operación de los interruptores 52AT1 y 52BT1. Considera revisión de alambrado de control. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Mante | 896 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19262/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 06:04 | 2014-07-02 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3 con motivo de la eliminación de punto con alta temperatura en lado 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DF | Mante | 347 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01333/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-02 09:05 | 2014-07-02 09:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/07/2014 11:50 ~ En investigación. ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-03 | 2014-07-03 15:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos de Maniobras, según la solicitud de desconexión N° 135748. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-03 16:12 | 2014-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos de Maniobras, según solicitud de desconexión N°135848. |  |  | 0 | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Mante | 825 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19524/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-04 | 2014-07-04 05:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1, con motivo del mantenimiento correctivo en el conexionado del transformador (eliminacion de punto con alta temperatura) |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos de Maniobras, según solicitud de desconexión N°135848. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-05 | 2014-07-05 03:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección de transformador T2 en SE Coloso, según la solicitud de desconexión N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-05 | 2014-07-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-05 | 2014-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-05 | 2014-07-05 12:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos de Maniobras, según solicitud de desconexión N°135848. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-05 | 2014-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-05 03:15 | 2014-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Mante | 353 | Transformadores2D | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19534/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-05 07:00 | 2014-07-05 16:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 110/12 kV N°1 de la subestación, con motivo de mantenimiento preventivo a sus equipos de operacion en media tensión |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19391/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 06:15 | 2014-07-06 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a desconectador 154kV 89AT1 general de los transformadores N°1 60MVA y mantenimiento al transformador N°2 de 60MVA, los consumos son transferidos hacia SE Itahue vía barra de 66kV de SE Talca. La línea 66kV Talca - Villa Alegre se transfiere hacia SE Linares. Se requiere el aporte de las centrales al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19391/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 06:15 | 2014-07-06 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a desconectador 154kV 89AT1 general de los transformadores N°1 60MVA y mantenimiento al transformador N°2 de 60MVA, los consumos son transferidos hacia SE Itahue vía barra de 66kV de SE Talca. La línea 66kV Talca - Villa Alegre se transfiere hacia SE Linares. Se requiere el aporte de las centrales al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Mante | 830 | Transformadores2D | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19537/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 06:24 | 2014-07-06 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tr N°3 de la subestación, con motivo del mantenimiento correctivo a celdas de media tensión asociadas al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Mante | 957 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19503/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 06:56 | 2014-07-06 14:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa sobre el interruptor 12 kV del transformador. Al término de los trabajos EDACxCE queda deshabilitado hast que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
1079 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Mante | 933 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19680/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 06:56 | 2014-07-06 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3, con motivo del mantenimiento correctivo en interruptor de 12 kV asociado al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Mante | 60 | Transformadores3D | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19500/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-06 07:22 | 2014-07-06 18:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco a solicitud de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Transformadores2D1193 | Transformadores2D1193DRO | Mante | 1193 | Transformadores2D | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | CEMENTOS BIO BIO SUR | Desconexión / Intervención | SD19764/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-07-06 07:45 | 2014-07-06 16:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Transelec para atender requerimiento D.O.N°0590/2014, desde las 08:00 a las 16:00 horas. Dejando fuera de servicio además el EDAC y el SITR. |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP_E | Mante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19645/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-06 07:57 | 2014-07-06 19:45 |  | 2014-07-06 07:57 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N°366/2014, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE San Fernando por desconexión de LT 154KV Tinguiririca-San Fernando de su propiedad. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes de 66KV de la siguiente manera. A-Paño B3 se transfiere hacia paño B1 de SE Teno 154/66KV. B-Paños B6, B5 y B4 (Barra 66KV N°1) se transfieren hacia el paño B2 de SE Malloa 154/66KV. C-Paño B1 (Barra 66KV N°2) se transfiere hacia paño B4 de SE Malloa 154/66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP_E | Mante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19645/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-06 07:57 | 2014-07-06 19:45 |  | 2014-07-06 07:57 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N°366/2014, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE San Fernando por desconexión de LT 154KV Tinguiririca-San Fernando de su propiedad. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes de 66KV de la siguiente manera. A-Paño B3 se transfiere hacia paño B1 de SE Teno 154/66KV. B-Paños B6, B5 y B4 (Barra 66KV N°1) se transfieren hacia el paño B2 de SE Malloa 154/66KV. C-Paño B1 (Barra 66KV N°2) se transfiere hacia paño B4 de SE Malloa 154/66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP | Mante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19646/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 07:57 | 2014-07-06 19:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE San Fernando, según SD19645/2014, se aprovechará la instancia para realizar labores de reemplazo de los actuales medidores JEM-10 asociados a los paños AT1 y AT2 de S/E San Fernando, por nuevos medidores ION-8650, además de labores de mantenimiento de equipos de poder en patio, los cuales consideran inspección y limpieza de aislación. |  |  | -2 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP | Mante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19646/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 07:57 | 2014-07-06 19:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE San Fernando, según SD19645/2014, se aprovechará la instancia para realizar labores de reemplazo de los actuales medidores JEM-10 asociados a los paños AT1 y AT2 de S/E San Fernando, por nuevos medidores ION-8650, además de labores de mantenimiento de equipos de poder en patio, los cuales consideran inspección y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP_E | Mante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19645/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-06 07:57 | 2014-07-06 19:45 | 2014-07-06 19:06 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N°366/2014, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE San Fernando por desconexión de LT 154KV Tinguiririca-San Fernando de su propiedad. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes de 66KV de la siguiente manera. A-Paño B3 se transfiere hacia paño B1 de SE Teno 154/66KV. B-Paños B6, B5 y B4 (Barra 66KV N°1) se transfieren hacia el paño B2 de SE Malloa 154/66KV. C-Paño B1 (Barra 66KV N°2) se transfiere hacia paño B4 de SE Malloa 154/66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP_E | Mante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19645/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-06 07:57 | 2014-07-06 19:45 | 2014-07-06 19:06 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI N°366/2014, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE San Fernando por desconexión de LT 154KV Tinguiririca-San Fernando de su propiedad. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes de 66KV de la siguiente manera. A-Paño B3 se transfiere hacia paño B1 de SE Teno 154/66KV. B-Paños B6, B5 y B4 (Barra 66KV N°1) se transfieren hacia el paño B2 de SE Malloa 154/66KV. C-Paño B1 (Barra 66KV N°2) se transfiere hacia paño B4 de SE Malloa 154/66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Transformadores2D93 | Transformadores2D93DP | Mante | 93 | Transformadores2D | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19314/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 08:07 | 2014-07-06 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Chiguayante, por el mantenimiento al transformador T-2 y al interruptor 52CT2. Los consumos asociados al T-2 de S/E Chiguayante serán respaldados por el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
613 | Transformadores2D1067 | Transformadores2D1067DP | Mante | 1067 | Transformadores2D | Mariquina 220/23kV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD18971/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 08:47 | 2014-07-06 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion S/E Mariquina debido al Mantenimiento preventivo basico a equipos primarios de S/E Mariquina. |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DRO | Mante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19776/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-07-06 23:30 | 2014-07-07 04:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec SODI 368 se requiere desconectar los Transformadores de S/E San Fernando, los consumos serán transferidos vía 66KV hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DRO | Mante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19776/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-07-06 23:30 | 2014-07-07 04:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec SODI 368 se requiere desconectar los Transformadores de S/E San Fernando, los consumos serán transferidos vía 66KV hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DF | Mante | 132 | Transformadores2D | Los Angeles 66/15kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD19777/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-07 | 2014-07-07 04:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión relé de flujo asociado al CDBC y revisión de relé Buchholz. Los consumos serán respaldados por MT desde S/E Manso de Velasco. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-07 | 2014-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-07 | 2014-07-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-07 | 2014-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-07 | 2014-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-08 | 2014-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-08 | 2014-07-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-08 | 2014-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-08 | 2014-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E VItor - S/E Minera Pampa Camarones, según solicitud de desconexión N° 135212. |  |  | 0 | 0 | 0
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Mante | 830 | Transformadores2D | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20025/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 01:49 | 2014-07-10 04:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de interruptores 23 kV lado barra principal y lado barra auxiliar del transformador por pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa. Al término de los trabajos el EDAC queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Mante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01360/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-07-10 07:06 | 2014-07-10 08:21 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10/07/2014 07:47 ~ S/E Lota queda sin energía por falla en línea 66kV Coronel - Horcones Cto. N°1. ~ Héctor Pérez Oliveras. | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-10 08:34 | 2014-07-10 13:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores, programa mensual, según solicitud de desconexión N° 135954. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-11 | 2014-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-11 | 2014-07-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-11 | 2014-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594P | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-11 | 2014-07-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Conexión, según solicitud de conexión N° 131727 . |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-11 | 2014-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-11 | 2014-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DP | Mante | 381 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20141/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-11 02:01 | 2014-07-11 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar modificación de estructura marco barra 110 kV por futura conexión de nuevo transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D370E | Transformadores2D370EDP | Mante | 370E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20118/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-11 08:47 | 2014-07-11 14:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del TR 110/44 kV N°1 para relleno de aceite y reapriete de sus equipos de medición |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DF | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-11 09:11 | 2014-07-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite en bushing H1 de transformador T3, según la solicitud de desconexión N°136413. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DF | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-12 | 2014-07-12 11:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite en bushing H1 de transformador T3, según la solicitud de desconexión N°136413. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP | Mante | 748 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD18325/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-12 01:01 | 2014-07-12 04:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará TF T66 , que se encuentra en reemplazo del TF T2, por puesta en servicio de TF T2 original. No hay pérdida de consumos ya que estos se transfieren a través de red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-12 20:26 | 2014-07-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno Gas SF6 en PASS, según solicitud de desconexión N° 136467. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-13 | 2014-07-13 01:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno Gas SF6 en PASS, según solicitud de desconexión N° 136467. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Mante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20117/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-13 05:14 | 2014-07-13 16:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 de la subestación con motivo de la revisión de transformadores de corriente asociados a celda MT de dicho transformador |  |  | 0 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Mante | 901 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20052/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-13 06:46 | 2014-07-13 12:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa sobre el interruptor 23 kV del transformador. Al término de los trabajos EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169FE | Mante | 169 | Transformadores2D | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | CGE | Informe Fallas | IF01424/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 09:43 | 2014-07-13 10:10 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14/07/2014 16:36 ~ Salida intempestiva de Central Nehuenco 2 produce variación de la frecuencia del sistema dando como resultado la operación de los escalones 1 y 2 del EDAC de Papeles Bio Bio ~ Hans Hormazábal | 0 | 0 | 0
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Mante | 902 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20201/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-13 12:00 | 2014-07-13 14:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa sobre el interruptor 23 kV del transformador. Al término de los trabajos EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-13 20:24 | 2014-07-13 23:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno Gas SF6 en PASS, según solicitud de desconexión N° 136473. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Informe Fallas | IF01414/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 20:54 | 2014-07-14 05:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2014 22:26 ~ Se produce la apertura del interruptor 52JT1 por baja presión de aire. ~ Luis Soto E. |  | 13/07/2014 22:26 ~ Baja Presión de aire Interruptor 52JT1 ~ Luis Soto E. | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-14 08:51 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación del sistema de control del transformador, según la solicitud de desconexión N°136271. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-14 10:30 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1495 | Transformadores3D293 | Transformadores3D293DF | Movimiento de Equipos | 293 | Transformadores3D | El Loa 220/23/10 kV | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-14 20:40 | 2014-07-14 21:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de equipo en el circuito terciario del transformador T1, según la solicitud de desconexción N°136499. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-15 08:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación del sistema de control del transformador, según la solicitud de desconexión N°136271. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548DP | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 08:58 | 2014-07-15 12:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a Transformador, según la solicitud de desconexión N° 136293. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 12:21 | 2014-07-15 15:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a Transformador, según la solicitud de desconexión N°136294. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1344 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Movimiento de Equipos | 1427 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-17 09:38 | 2014-07-17 13:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a TT/PP Barra 13.8 kV. Según solicitud de desconexión N° 136435. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118DF | Mante | 118 | Transformadores2D | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF01442/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-17 09:52 | 2014-07-17 09:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2014 10:34 ~ Desconexión fortuita del transformador N°2 de S/E Guayacán. ~ César Venegas Ortiz | 17/07/2014 10:34 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 30/07/2014 05:57 ~ Operación indeseada de relé Multilin 750 asociado a interruptor 52BT2. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118DF | Mante | 118 | Transformadores2D | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20708/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-17 11:01 | 2014-07-17 12:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°2 12,5 MVA 66 KV de S/E Guayacán los consumos serán respaldado por T1 de la misma; por revisión de alambrado de control asociado a IF 1442/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118DF | Mante | 118 | Transformadores2D | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20721/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-17 12:56 | 2014-07-17 15:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°1, por revisión de alambrado de control derivado de SD20708/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118DF | Mante | 118 | Transformadores2D | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20719/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-17 13:00 | 2014-07-17 13:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N° 1, por revisión de alambrado de control. |  |  | -1 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD20555/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-18 23:54 | 2014-07-19 02:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Comprobación de calibraciones asociadas a transformador TR2 de 110/20KV- 40MVA. Ejecuta, empresa contratista SERCOPROTEC, asistida por personal de Metro. Se necesita transformador fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-19 10:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Mante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20483/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-19 00:12 | 2014-07-19 07:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del Transformador N°4 por trabajos de control asociados a la normalización de razón de transformación de TTCC del T4 de S/E Rancagua, de (750/5 a 900/5), relacionado a la protección diferencial, según EAP 14/2014 v5 enviado el 26 de marzo de 2014. Las cargas serán transferidas por redes de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD20742/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-19 02:10 | 2014-07-19 04:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita transformador TR3 de 110/20 KV-50 MVA fuera de servicio, por calibración de protección principal y de respaldo asociadas al transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DF | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20887/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-19 09:02 | 2014-07-19 13:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de la protección principal del paño H3 de S/E Quillota por bloqueo del rele. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 10:13 | 2014-07-19 23:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. Incorporación nuevo grupo ajustes protecciones paño BT2, requerido por Proyecto OLAP, según solicitud de desconexión |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 23:37 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DP | Mante | 381 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20631/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 01:30 | 2014-07-20 08:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro y construccion de nueva de barra 110 kV N°1 por instalacion de nuevo transformador 110/12 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP_E | Mante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20320/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-20 04:26 | 2014-07-20 04:53 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI Nº372/2014, se realizará cambio de alimentación de S/E Punta de Cortés 154/66KV desde LT 154 kV Tinguiririca ? Rancagua ? A. Jahuel Nº2 a LT 154 kV Tinguiririca ? Rancagua ? A. Jahuel Nº1, en donde se requiere abierto y bloqueado el DDCC 154KV 89A1-1 de S/E Punta de Cortés. Los consumos de S/E Punta de Cortés serán transferidos a S/E Rancagua mientras se desarrollen las maniobras de cambio de alimentación. Se requiere condición de paralelo en 154 kV entre SS/EE Rancagua y Punta de Cortés. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP_E | Mante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20320/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-20 04:26 | 2014-07-20 04:53 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, según SODI Nº372/2014, se realizará cambio de alimentación de S/E Punta de Cortés 154/66KV desde LT 154 kV Tinguiririca ? Rancagua ? A. Jahuel Nº2 a LT 154 kV Tinguiririca ? Rancagua ? A. Jahuel Nº1, en donde se requiere abierto y bloqueado el DDCC 154KV 89A1-1 de S/E Punta de Cortés. Los consumos de S/E Punta de Cortés serán transferidos a S/E Rancagua mientras se desarrollen las maniobras de cambio de alimentación. Se requiere condición de paralelo en 154 kV entre SS/EE Rancagua y Punta de Cortés. |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Mante | 64 | Transformadores3D | LAlmendros 220/110kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20766/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 05:10 | 2014-07-20 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 220/110 kV de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo de desconectadores asociados a Unidades del Banco. Adicionalmente se realizarán ensayos electricos a unidades del banco |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Mante | 123 | Transformadores2D | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20537/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 05:30 | 2014-07-20 15:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje y conexionado, pruebas de ajuste eléctrico y Scada de nuevo paño 89BT2, conexionado de nuevos cables subterráneos a paño 52CT2 y retiro de alambrados de cables de corriente entre diferenciales paño 52CT1. Trabajos previos por proyecto habilitación nuevo T-2 25MVA en S/E Las Encinas. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Las Encinas serán respaldados a través de redes MT de propiedad de CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
810 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826DP | Mante | 826 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20545/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 06:32 | 2014-07-20 11:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa sobre los interruptores 23 kV del transformador. Al término de los trabajos EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DF | Mante | 193 | Transformadores3D | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01452/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-20 21:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/07/2014 11:44 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DF | Mante | 107 | Transformadores3D | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01453/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-20 08:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/07/2014 11:57 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE |  | 0 | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Mante | 825 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20544/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 12:51 | 2014-07-20 14:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa sobre el interruptor 23 kV del transformador. Al término de los trabajos EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DF | Mante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | Informe Fallas | IF01484/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-21 02:24 | 2014-07-21 09:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/07/2014 09:54 ~ La desconexión del transformador se origina por operación de protecciones (sobre corriente y diferencial) del transformador 110/12 kV en S/E Florida, la operación de dichas protecciones es producto de caída de árbol sobre linea aérea de Alimentador Canelo. ~ E. Maurens |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP_E | Mante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20321/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-21 04:28 | 2014-07-21 04:50 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a solicitud de TRANSELEC, según SODI Nº372/2014, se realizará normalización de cambio de alimentación de S/E Punta de Cortés 154/66KV desde LT 154 kV Tinguiririca ? Rancagua ? A. Jahuel Nº1 a LT 154 kV Tinguiririca ? Rancagua ? A. Jahuel Nº2. Los consumos de S/E Punta de Cortés serán transferidos a S/E Rancagua mientras se desarrollen las maniobras de cambio de alimentación. Se requiere condición de paralelo en 154 kV entre SS/EE Rancagua y Punta de Cortés. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP_E | Mante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20321/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-21 04:28 | 2014-07-21 04:50 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a solicitud de TRANSELEC, según SODI Nº372/2014, se realizará normalización de cambio de alimentación de S/E Punta de Cortés 154/66KV desde LT 154 kV Tinguiririca ? Rancagua ? A. Jahuel Nº1 a LT 154 kV Tinguiririca ? Rancagua ? A. Jahuel Nº2. Los consumos de S/E Punta de Cortés serán transferidos a S/E Rancagua mientras se desarrollen las maniobras de cambio de alimentación. Se requiere condición de paralelo en 154 kV entre SS/EE Rancagua y Punta de Cortés. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DF | Mante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | Informe Fallas | IF01485/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-21 12:57 | 2014-07-21 17:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/07/2014 10:06 ~ La desconexión del transformador se origina por operación de protecciones (sobre corriente y diferencial) del transformador 110/12 kV en S/E Florida, la causa de la operación de dichas protecciones se encuentra en estudio. ~ E. Maurens |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-21 14:59 | 2014-07-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de nivel de aceite conservador lado CTBC Booster N°2, según solicitud de desconexión N° 136732. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DF | Mante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | Informe Fallas | IF01486/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-21 18:08 | 2014-07-21 19:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/07/2014 10:11 ~ La desconexión del transformador se origina por operación de protecciones (sobre corriente y diferencial) del transformador 110/12 kV en S/E Florida, la causa de la operación de dichas protecciones se encuentra en estudio. ~ E. Maurens |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-22 13:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de nivel de aceite conservador lado CTBC Booster N°2, según solicitud de desconexión N° 136732. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD21098/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 00:20 | 2014-07-23 02:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita transformador TR3 de 110/20 KV fuera de servicio por calibración de protecciones a Interruptor de 110 KV, ITRC1 (pendiente), realizado por SERCOPROTEC supervisado por personal de Metro. |  |  | 0 | 0 | 0
669 | Transformadores2D433 | Transformadores2D433DP | Mante | 433 | Transformadores2D | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD21132/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 11:55 | 2014-07-23 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Programado |  |  | 0 | 0 | 0
884 | Transformadores2D263 | Transformadores2D263DP | Mante | 263 | Transformadores2D | Parronal 66/66kV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21147/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 12:05 | 2014-07-23 12:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de autotransformador 66/66kV 15MVA por futuro mantenimiento preventivo. La regulación quedará desde SE Itahue mediante transformadores N°1 y N°2 mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Transformadores3D189 | Transformadores3D189DP | Mante | 189 | Transformadores3D | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD20319/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 12:38 | 2014-07-23 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al Transformador Nº2 de 18 MVA 110/66/13,8kV. Para estos trabajos los consumos del Transformador Nº2 serán transferidos al Transformador Nº1 de 50 MVA 110/66/13,8kV de la misma Subestación vía barra de 66kV, Sin perdida de consumo. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DF | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-23 15:54 | 2014-07-23 19:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de nivel de aceite por alarma etapa 1 del conservador lado CTBC ATR N° 1, según solicitud de desconexión N136845. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | Transformadores2D1485 | Transformadores2D1485DF | Movimiento de Equipos | 1485 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-23 15:54 | 2014-07-23 19:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 136845. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DF | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-23 19:36 | 2014-07-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en las membranas del CTBC ATR N° 1, según la solicitud de desconexión N° 136847. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | Transformadores2D1485 | Transformadores2D1485DF | Movimiento de Equipos | 1485 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-23 19:36 | 2014-07-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 136847. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DF | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-24 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en las membranas del CTBC ATR N° 1, según la solicitud de desconexión N° 136847. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | Transformadores2D1485 | Transformadores2D1485DF | Movimiento de Equipos | 1485 | Transformadores2D | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-24 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 136847. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1041E | Transformadores2D1041EDP_E | Mante | 1041E | Transformadores2D | Marchigüe 66/23kV_5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD19857/2014 | externo | Programada |  | 2014-07-24 07:03 | 2014-07-24 18:30 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T-2 esto asociado a proyecto aumento de potencia se reemplaza transformador 4-5 MVA a 8-10 MVA 66/23 kV, los consumos de este transformador serán respaldados a través de redes MT y se encuentra coordinado con la empresa distribuidora Emelectric, esto es sin pérdida de consumo. También, se realizarán trabajos de control en equipos de patio, que consisten en tendido de conductores y alambrado, montaje de equipos, pruebas de control y SCADA. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 19:21 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N° 136924. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N° 136924. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-25 12:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 136349. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Transformadores2D381 | Transformadores2D381DP | Mante | 381 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD21215/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 02:21 | 2014-07-25 06:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TR-110/12 kV N°3 para realizar conexionado de nuevo transformador 110/12 kV N°1 a barra 110 kV. posterior prueba energización en vacío. Trabajos relacionados con carta GT-2014/176. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N° 136924. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1084 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Mante | 935 | Transformadores2D | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD21324/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 05:45 | 2014-07-26 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4, con motivo de la revisión de sus equipos de maniobra y operación. Esto incluye la verificación de ajustes a protecciones del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Transformadores3D189 | Transformadores3D189DP | Mante | 189 | Transformadores3D | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD21412/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 09:28 | 2014-07-26 11:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del Transformador Nº2 de 18 para ajustar DD/CC 89HT2. Para estos trabajos los consumos del Transformador Nº2 serán transferidos al Transformador Nº1 de 50 MVA 110/66/13,8kV de la misma Subestación vía barra de 66kV, Sin perdida de consumo. Se realizarán pruebas de apertura y cierre del 89HT2 por lo que requiere precaución sobre el 52HL1. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N° 136924. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
648 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DP | Mante | 380 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD21340/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 02:15 | 2014-07-27 08:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 2 para normalizar conexión en 12 kV y colocar en servicio el nuevo Transf.110/12 kV C. Greaves en la posición Nº 1, según Carta GT-2014/176 del 18/07/2014. El Transf.110/12 kV Westinghouse provisorio en la posición Nº 1 quedará desconectado en AT y BT. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Mante | 63 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD21463/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 04:12 | 2014-07-27 21:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores N°1, con motivo del mantenimiento preventivo a sus equipos de maniobra y operación en 220 kV y la revisión de las unidades N°1 , N°2 y N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Mante | 123 | Transformadores2D | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21380/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 04:32 | 2014-07-27 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de transformador T-2 66/15kV 25MVA en S/E Las Encinas , se realizaran modificacion de ajustes en reles de proteccion asociados a los interruptores 52B4 en S/E Pumahue y 52B1 en S/E Chivilcan, de acuerdo a EAP 12/2014. Sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Las Encinas serán respaldados a través de redes MT de propiedad de CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DF | Mante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01495/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-27 07:18 | 2014-07-27 07:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2014 09:11 ~ A las 07:18 horas, abierto interruptor 52JT ATRN°1 220/154/13.2 kV. ~ Omar Pincheira Roa |  | 27/07/2014 09:11 ~ Intervención fortuita por personal de control según SD21423/2014 (verificación y análisis fasorial de protección 51-51RV) ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D206E | Transformadores2D206EDP | Mante | 206E | Transformadores2D | Rengo 66/15kV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD21357/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 07:47 | 2014-07-27 13:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 de SE Rengo para realizar mantenimiento a dicho transformador. Los consumos de la subestación Rengo serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
708 | Transformadores2D824 | Transformadores2D824DP | Mante | 824 | Transformadores2D | Rancagua 3_154/66_5MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20585/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 08:14 | 2014-07-27 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Transformador N°3 de 5MVA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento normal y reducido a interruptor 52AT2. Mantenimiento reducido a interruptor 52BT2. Eliminación de filtración de aceite. Pruebas SFRA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 y 3 DE S/E RANCAGUA (Al inicio de la faena) Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
707 | Transformadores2D823 | Transformadores2D823DP | Mante | 823 | Transformadores2D | Rancagua 2_154/66_5MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20587/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 08:14 | 2014-07-27 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Transformador N°2 de 5MVA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento normal y reducido a interruptor 52AT2 Mantenimiento reducido a interruptor 52BT2. Eliminación de filtración de aceite, Pruebas SFRA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADORES N°2 Y N°3 DE S/E RANCAGUA (Al inicio de la Faena) Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Mante | 108 | Transformadores3D | Quillota TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21318/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 | 2014-07-28 03:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota:Autotransf. N° 4 220/110 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Quillota: MCC a interruptor 52HT4 (relleno de gas y de aceite hidráulico) y relleno de gas SF6 a interruptor 52JT4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota : Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales a ambos lados de 52JT4 y de 52HT4 Instalaciones con Riesgo S/E Quillota: Barra de 220 kV Sección 1 ó Barra de 110 kV Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N° 136924. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-28 12:23 | 2014-07-28 13:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Gas SF-6 a Interruptor 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 137010. |  |  | 0 | 0 | 0
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450DF | Mante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-29 | 2014-07-29 00:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N° 136924. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD21590/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 00:20 | 2014-07-29 02:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de materiales y trabajos en celda de 20 KV de filtro de armónicas y corrector de factor de potencia. Se necesita desenergizar el transformador TR3 por motivos de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-29 09:00 | 2014-07-29 11:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del sistema de control y protecciones de los trasformadores de poder de El Abra, según la solicitud de desconexión N°136885. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DF | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-29 09:59 | 2014-07-29 10:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3629. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-29 09:59 | 2014-07-29 18:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3629. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DF | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-29 12:17 | 2014-07-29 13:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Gas SF-6 a Interruptor 52JT1, según la solicitud de desconexión N°137085. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-30 | 2014-07-30 04:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N° 136924. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-30 04:06 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Mante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01513/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-07-31 12:48 | 2014-07-31 13:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/07/2014 13:17 ~ Opera la línea de 66 kV Coronel Horcones 1., propiedad de Transnet ~ Ezequiel Castillo | 02/08/2014 21:46 ~ Rama en línea AT en tramo Tap off Lota - Horcones. ~ | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538P | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-01 16:12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Transformador N°2 110/6.9 kV.se realizaran pruebas con carga, según solicitud de conexión N° 135720. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 135613. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Mante | 333 | Transformadores2D | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD21911/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-01 23:07 | 2014-08-02 05:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 de la subestación, con motivo del reemplazo de protecciones de barra de media tensión asociada al Transformador N°1. Adicionamente se hará mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a dicha barra |  |  | 0 | 0 | 0
362 | Transformadores2D466 | Transformadores2D466DF | Mante | 466 | Transformadores2D | Molinos 66/4.16kV 25MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-02 | 2014-08-02 00:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
363 | Transformadores2D467 | Transformadores2D467DF | Mante | 467 | Transformadores2D | Molinos 66/4.16kV 25MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-02 | 2014-08-02 00:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD21898/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-02 00:21 | 2014-08-02 04:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Calibración de protecciones principal y respaldo de transformador TRA1 e Interruptores de 110/20 KV asociados a TRA1. Se necesita transformador fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Mante | 1203 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22052/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-02 06:00 | 2014-08-02 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4 de la subestación, con motivo de su revisión completa y ensayos electricos |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Mante | 191 | Transformadores2D | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21031/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-02 08:29 | 2014-08-02 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Transformador N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento Preventivo Básico a Transformador N°3 y medida de Barrida de frecuencia (SFRA). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89BT3-1 lado T3, en 52CT3 lado linea, en 89CF-TP1 lado Barra 13,2kV, en 89CF-TP2 lado Barra 13,2kV y en 89C-SA3 lado interruptor. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 66 KV (Al inicio y al término de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
935 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Mante | 890 | Transformadores2D | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22061/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-03 00:02 | 2014-08-03 14:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4 de la subestación, con motivo de la puesta en servicio de nuevas protecciones de barra 23 kV N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
506 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Mante | 338 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22231/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-03 00:02 | 2014-08-03 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 de la subestación, con motivo de la conexión de maquina de tratamiento de aceite a transformador |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Mante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22059/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-03 01:34 | 2014-08-03 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 con motivo de la verificación de operación de la protección diferencial y cambio de borneras de corriente en lado MT |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Mante | 946 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22282/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-03 06:45 | 2014-08-04 00:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de barra 110 kV N°1, transformadores 110/12 kV N°1 y N°3 y barra principal 12 kV N°1 para reemplazo de la barra aérea 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Mante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22282/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-03 06:45 | 2014-08-04 00:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de barra 110 kV N°1, transformadores 110/12 kV N°1 y N°3 y barra principal 12 kV N°1 para reemplazo de la barra aérea 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854DP | Mante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD21177/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-03 07:52 | 2014-08-03 14:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual a equipos AT-MT de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexion por pruebas de carga Linea S/E Vitor - S/E Minera Pampa Camarones, según la solicitud de desconexión N° 136316. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DF | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-05 08:45 | 2014-08-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga de aceite en mangueras de filtro aceite del cambiador de taps bajo carga y/o cambio sistema sistema de mangueras por tubos de acero inoxidable, según la solicitud de desconexión N° 13740 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio sistema de mangueras de filtro de aceite del cambiador de taps bajo carga por tubos de acero inoxidable, según la solicitud de desconexión N° 137354. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones., según la solicitud de conexión N° 137350 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D370E | Transformadores2D370EDF | Mante | 370E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22666/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-06 09:39 | 2014-08-06 13:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 para el cambio de tap desde la posición 1 a la 2, esto debido al cambio de esquema de la línea 110 kV Las Vegas - San Pedro, lo anterior nos provoca una disminución en las tensiones del sistema de 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio sistema de mangueras de filtro de aceite del cambiador de taps bajo carga por tubos de acero inoxidable, según la solicitud de desconexión N° 137354. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones., según la solicitud de conexión N° 137350 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD22667/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 10:00 | 2014-08-07 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD22504/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-07 10:10 | 2014-08-07 16:15 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Los Vilos: Transformador N° 1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Solicitado por Pelambre por por trabajos en sus instalaciones. Sodi N° 33/2014 - Pelambres Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto y enclavado 89JT1-1 Instalaciones con Riesgo S/E Los Vilos: Transformador N° 1 al energizar Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio sistema de mangueras de filtro de aceite del cambiador de taps bajo carga por tubos de acero inoxidable, según la solicitud de desconexión N° 137354. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones., según la solicitud de conexión N° 137350 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Mante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD22669/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-08 10:17 | 2014-08-08 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DF | Mante | 945 | Transformadores2D | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01574/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-08 11:46 | 2014-08-08 11:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/08/2014 12:05 ~ En investigación ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 14:44 | 2014-08-08 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas a los siguientes equipos: 89JT3; 52JT3; 52E3; 89JT3-1T y 89JT3-2T, según la solicitud de desconexión N° 137319. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-09 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio sistema de mangueras de filtro de aceite del cambiador de taps bajo carga por tubos de acero inoxidable, según la solicitud de desconexión N° 137354. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones., según la solicitud de conexión N° 137350 |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD22907/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 | 2014-08-10 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas por parte de CHILECTRA a TR3 de S/E Metro: o Análisis Físico Químico al aceite o Análisis Cromatográfico al Aceite o Inspeccion Visual de Componentes o Inspección Monitor de Temperatura o Termografía a puntos de conexión o Ensayos Eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones., según la solicitud de conexión N° 137350 |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Mante | 107 | Transformadores2D | CuricO 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD22378/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 00:48 | 2014-08-10 03:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará trabajos de levantamiento de alambrado de control para el transformador N°2 por futura puesta en servicio de protección diferencial de barra 66kV. Los consumos del T-2 serán transferidos hacia el transformador N°1 vía barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Mante | 943 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22716/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 03:06 | 2014-08-10 06:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa sobre los interruptores 12 kV del transformador. Al término de los trabajos EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP_E | Mante | 946 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22675/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-10 03:12 | 2014-08-10 23:11 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión barra 110 kV N°1, transformador 110/12 kV N°1, transformador 110/12 kV N°3 y barra 12 kV N°1 para montaje de puentes 110 kV hacia desconectador de nuevo Transformador 110/12 kV N°3 y posterior puesta en servicio del nuevo Transformador N°3. Se envía por e-mail información técnica de nuevas instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP_E | Mante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22675/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-10 03:12 | 2014-08-10 23:11 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión barra 110 kV N°1, transformador 110/12 kV N°1, transformador 110/12 kV N°3 y barra 12 kV N°1 para montaje de puentes 110 kV hacia desconectador de nuevo Transformador 110/12 kV N°3 y posterior puesta en servicio del nuevo Transformador N°3. Se envía por e-mail información técnica de nuevas instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Mante | 108 | Transformadores2D | Curico 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22380/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 03:21 | 2014-08-10 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de protecciones asociadas a transformador N°1, se instalan relés SEL-387, SEL-311c y SEL-751. Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Mante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22627/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 05:53 | 2014-08-10 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°5 - 500/220kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa : Pruebas de control, verificación de protecciones, chequeo de cuadros de alarmas y análisis fasoriales a las protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilitan protecciones 50BF-52 KT5 , 50BF-52KR y 50BF-52K1. 50BF- 52KS y 50BF-52JT5. Bay Units de los paños KR , KS, K1, KT5 en modo FUERA DE SERVICIO Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección "B" de 500kV o Barra Sección 1 de 220kV (Al inicio y al término de la faena) Observaciones Aviso relacionado con desconexión de Barra Sección "A" de 500kV. Se solicita prueba experimental para análisis fasorial en protecciones |  |  | -1 | 0 | 0
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Mante | 80 | Transformadores2D | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22551/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 07:54 | 2014-08-10 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de la S/E señalada con anterioridad, para la realización del MPB a este. Los consumos asociados al transformador T-2 serán respaldados por el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
506 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Mante | 338 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23007/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 08:54 | 2014-08-10 13:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2, con motivo del retiro de maquina regeneradora de aceite y normalización de esquema eléctrico de la subestación |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Mante | 100 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22263/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 08:57 | 2014-08-10 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR 2 220/110 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel : Medida de SFRA a Autotransformador N° 2 (1-2-3-N). Desvinculación de protección 51RV, 51-51N por reemplazo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. El Jefe de Faena Bloqueará la protección 50BF de los paños JT2 y HT2. PAT provisionales instaladas en ATR 2 por lado de 220, 110 y 13,2 kV. Previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Autotransformador N° 2 (al término de la faena) o Barra Principal de 220 kV sección 2. Observaciones Durante el reemplazo de las protecciones queda en servicio el sistema 1 de protecciones del Banco. |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119DP | Mante | 119 | Transformadores3D | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22814/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 09:13 | 2014-08-10 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del T-3 de S/E Coronel por mantenimiento a los gabinetes asociados a la protección diferencial del transformador ya antes mencionado. Los consumo del T-3 de S/E coronel serán respaldados por el T-4 de S/E Coronel. Como medida adicional los consumos de la línea LT Coronel-Horcones N°1 (T-4 S/E Coronel) serán respaldados por la línea LT Coronel-Horcones N°2 (T-6 S/E Coronel) y los consumos del interruptor 52B9 de S/E Coronel serán respaldados por el Interruptor 52B11 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones., según la solicitud de conexión N° 137350 |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-11 13:31 | 2014-08-11 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno aceite CTBC, según solicitud de desconexión N° 137515 |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-11 17:00 | 2014-08-11 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno aceite CTBC, según solicitud de desconexión N° 137514 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones., según la solicitud de conexión N° 137350 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD22984/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-12 08:01 | 2014-08-13 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | se requiere realizar mantenimiento anual de transformador ATR7. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP_E | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22844/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-12 08:18 | 2014-08-12 11:16 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Autotransformador N°4 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Desconexión del Autotr. 4 de 110/154 kV, solicitada por cliente Pacific Hydro, para realizar maniobras de desconexión del Autotransformador N°7 de S/E Sauzal, de su propiedad, a objeto de realizarle mantenimiento. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay trabajos en Instalaciones de Transelec, sólo Maniobras Operacionales Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Sauzal-Rancagua Observaciones Nota 1: Desconexión Solicitada por cliente Pacific Hydro, para desconectar su Autotr. 7, objeto realizar Mantenimiento Nota 2: Durante la Desconexión del Autotr. 4 la Línea 154 kV Sauzal- Rancagua, quedará alimentada radial desde S/E Rancagua, de 09:00 horas del 12.08.14 hasta las 17:00 horas del 13.08.14, estará en servicio sólo el Autotr. 4 con lo que se reduce la capacidad de Transferencia por la Línea Sauzal-Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones., según la solicitud de conexión N° 137350 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP_E | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22845/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-13 18:12 | 2014-08-13 18:58 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Autotransformador N°4 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Desconexión del Autotr. 4 de 110/154 kV, solicitada por cliente Pacific Hydro, para realizar maniobras de conexión del Autotransformador N°7 de S/E Sauzal, de su propiedad, que fue desconectado para mantenimiento. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Intervención en Equipos de Transelec Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Sauzal-Rancagua Observaciones Nota 1: Desconexión Solicitada por cliente Pacific Hydro, para normalizar (conectar) su Autotr. 7 desconectado por Mantenimiento Nota 2: Durante la Desconexión del Autotr. 4 la Línea 154 kV Sauzal- Rancagua, quedará alimentada radial desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491DF | Movimiento de Equipos | 1491 | Transformadores2D | Cerro Dragón 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-13 20:04 | 2014-08-13 20:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N°3638 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
648 | Transformadores2D380 | Transformadores2D380DP | Mante | 380 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23080/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 05:01 | 2014-08-14 13:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al transformador N°2, limpieza y reapriete. Los consumos serán alimentados por los transformadores 1 y 3. Relacionada con la solicitud SD23078/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900DP | Mante | 900 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23418/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 18:04 | 2014-08-14 22:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 con motivo del reemplazo de pararrayos de 23 kV |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP_E | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD23584/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-15 | 2014-08-15 03:23 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°397/2014 por desconexión de tramo de LT 154kV Charrua - Parral, se requiere desconectar el transformador N°1 de S/E Monterrico por trabajos en sus instalaciones. Los consumos de la LT 66kV Monterrico-San Carlos y de la LT 66kV Monterrico-Tap El Nevado serán transferidos hacia S/E Chillán vía sistema de 66kV. Se realizará mantenimiento a desconectador 89A1-2T en SE Monterrico. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23599/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-15 04:38 | 2014-08-15 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 220/110 kV con motivo de la Rotación de Unidades del Banco. Adicionalmente se realizará mantenimiento correctivo a desconectadores asociados a Barra transferencia 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP_E | Mante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23665/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-16 01:13 | 2014-08-16 10:31 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°5 - 500/220kV Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo A solicitud del CDEC por trabajos relacionados con proyecto PDCE, en S/E Charrúa se realizará conexionado, pruebas de indicación y medida del paño KT5 y JT5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilitan protecciones 50BF-52KT5, 50BF-52K1 y 50BF-52JT5. Bay Unit de los paños K1, KT5 y KR de las 87B sistemas 1 y 2 en modo FUERA DE SERVICIO. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección "A" de 500kV o Barra Sección 1 de 220kV (Durante la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Mante | 905 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23547/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-16 05:44 | 2014-08-16 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tranformador 110/12 kV N°1 y su barra de media tensión asociada, con motivo del reemplazo de protecciones de barra 12 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Mante | 954 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23435/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 00:04 | 2014-08-17 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1, con motivo del mantenimiento correctivo por filtraciones de aceite en el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23423/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 03:00 | 2014-08-17 14:20 |  | 2014-08-17 03:00 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°6 - 500/220kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Equipos de Telecomunicacio Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a teleprotección TP AT-6 del Banco ATR-6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco ATR N°5 - 500/220kV (Durante la faena) Observaciones Aprovechando desconexión solicitada por el CDEC para el PDCE se realizará mantenimiento en las instalaciones desconectadas. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23424/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 03:00 | 2014-08-17 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°6 - 500/220kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo A solicitud del CDEC, en S/E Charrúa se realizará conexionado y pruebas de señales de interruptores y desconectadores con armario de Proyecto del CDEC Contra contingencia extremas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilitan protecciones 50BF-52 KT6 , 50BF-52KR y 50BF-52K2. 50BF- 52KS y 50BF-52JT6. Bay Units de los paños KR , KS, K2 , KT6, JT6 en modo FUERA DE SERVICIO Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección "A" de 500kV o Barra Sección 3 de 220kV (Durante la faena) Observaciones Aprovechando desconexión solicitada por el CDEC para PDCE se realizará mantenimiento en las instalaciones desconectadas. |  |  | -1 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23425/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 03:00 | 2014-08-17 14:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°6 - 500/220kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento en Banco ATR N°6 y normalizar aislador dañado sector 89JT6-4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión principal PRKT6, en 89JT6-4 lado linea Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección "A" de 500kV (Al inicio de la faena). Observaciones Aprovechando desconexión solicitada por el CDEC para PDCE se realizará mantenimiento en las instalaciones desconectadas. |  |  | -1 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23427/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 03:00 | 2014-08-17 17:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°6 - 500/220kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa : Pruebas de control y análisis fasoriales a las protecciones relacionadas con el Banco ATR N°6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se inhabilitan protecciones 50BF-52 KT6 , 50BF-52KR y 50BF-52K2. 50BF- 52KS y 50BF-52JT6. Bay Units de los paños KR , KS, K2 , KT6, JT6 en modo FUERA DE SERVICIO Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección "A" de 500kV o Barra Sección 3 de 220kV (Durante la faena) Observaciones Aprovechando desconexión solicitada por PDCE se realizará mantenimiento en las instalaciones desconectadas. |  |  | -1 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Mante | 906 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23555/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 05:08 | 2014-08-17 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/12 kV N°2 y su barra de media tensión asociada, con motivo del reemplazo de protecciones de barra 12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP | Mante | 85 | Transformadores3D | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23416/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 07:49 | 2014-08-17 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°3 de S/E Chillán para mantenimiento preventivo al paño AT3 y al transformador N°3. Los consumos de S/E Chillán serán alimentados desde S/E Monterrico. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D206E | Transformadores2D206EDP | Mante | 206E | Transformadores2D | Rengo 66/15kV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD22976/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 08:15 | 2014-08-17 16:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV 18,7kV de SE Rengo para realizar labores de mantenimiento a dicho transformador. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1006 | Transformadores2D1006DP | Mante | 1006 | Transformadores2D | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | SD23298/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 07:15 | 2014-08-18 23:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-18 08:23 | 2014-08-18 12:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT: Lavado manual de aisladores, programa mensual, según solicitud de desconexión N° 137159. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Mante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23613/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 08:45 | 2014-08-18 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: TRANSFORMADOR N° 4 220/13,2 K Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento normal a transformadores de corriente de paño CT4. Mantenimiento normal a transformador de potencial de paño CT4. Mantenimiento normal y reducido a interruptor 52CT4. S/E ANCOA: MPB, REAPRIETE DE CONEXIONES, MEDIDAS DE AISLACION PAÑO JT4 Y CT4; ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN PROTECCIONES 21-21N, 87T Y 50BF/52JT4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: TRANSFORMADOR N° 4 220/13,2 KV (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-08-19 11:38 | 2014-08-19 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de instrumentos, protecciones mecánicas y control de filtración aceite bushings de alta |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP_E | Mante | 1203 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23954/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-20 00:05 | 2014-08-20 06:04 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa sobre los interruptores 12 kV del transformador. Al término de los trabajos futuro EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación. Durante los trabajos se deshabilita automatismo de transferencia automática 110 kV y esquema EDACxBF, además, se pierden comunicaciones por intervalos de 5 minutos aprox. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DP | Mante | 878 | Transformadores2D | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23895/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 06:04 | 2014-08-20 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo del reemplazo de borneras en gabinete de control adosado al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492DP | Mante | 492 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-08-20 08:57 | 2014-08-20 17:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de instrumentos, protecciones mecánicas y reemplazo del indicador del nivel de aceite |  |  | 0 | 0 | 0
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | Mante | 333 | Transformadores2D | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23903/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 22:00 | 2014-08-21 08:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 de la subestación, con motivo del reemplazo de protecciones de barra de media tensión asociada al Transformador N°1. Adicionamente se hará mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a dicha barra |  |  | 0 | 0 | 0
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP_E | Mante | 911 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD24090/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-21 | 2014-08-21 04:27 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas futuro EDACxCE Ancoa-Charrúa sobre los interruptores 12 kV del transformador. Al término de los trabajos futuro EDACxCE queda deshabilitado hasta que CDEC instruya su habilitación. Durante los trabajos se deshabilita automatismo de transferencia automática 110 kV y esquema EDACxBF, además, se pierden comunicaciones por intervalos de 5 minutos aprox. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DP | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD23659/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 09:26 | 2014-08-21 12:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización y puesta en servicio de transformador 154/13,2 kV de 20 MVA. Informe de pruebas del transformador fue enviado por correo con fecha 12/08/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-21 17:31 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a cambiadores de tap, según solicitud de desconexión N° 137869. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a cambiadores de tap, según solicitud de desconexión N° 137869. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DF | Mante | 53 | Transformadores3D | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD24413/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-22 08:58 | 2014-08-22 14:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | En presenta alarma de "baja presión SF6" en el Interruptor 52HT de S/E Aconcagua, se revisará y se harán mediciones. Dependiendo de la magnitud de lo encontrado trabajos se prolongarían. Se requiere la apertura del 52BT y 52 HT. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24268/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-22 09:20 | 2014-08-22 12:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 y paño A1, para mantenimiento al paño A1, lo cual considera trabajos en alambrado de control. Los consumos de la LT 66kV Monterrico-San Carlos serán transferidas hacia S/E Parral. Los consumos de S/E Santa Elvira serán transferidas hacia S/E Chillán. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-23 20:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a cambiadores de tap, según solicitud de desconexión N° 137869. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
485 | Transformadores2D335 | Transformadores2D335DP | Mante | 335 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD24021/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-23 06:40 | 2014-08-23 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 y Barra 12 kV N°1 de la subestación, con motivo del reemplazo de protecciones de barra |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01626/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/08/2014 11:31 ~ Opera línea de 66 kV Carampangue Curanilahue propiedad de Transnet. ~ E. Castillo | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D15E | Transformadores2D15EFE | Mante | 15E | Transformadores2D | Ventanas 220/110kV 300MVA | ELECTRICA VENTANAS | Informe Fallas | IF01652/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 22:05 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/08/2014 00:14 ~ Fuerte sismo en zona central y quinta región gatilla actuación de protección de bajo nivel de aceite de cambiador de derivaciones de la unidad y su respectiva desconexión. ~ Felipe Mendoza L. |  | 0 | 0 | 0
61 | Transformadores2D423 | Transformadores2D423FE | Mante | 423 | Transformadores2D | Cerro Blanco 110/44kV 20 MVA 2 | CEMENTO POLPAICO | Informe Fallas | IF01754/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 18:33 | 2014-08-24 04:40 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/09/2014 09:48 ~ Operacion de rele Buccholz por sismos registradon en la zona centro del pais, se confirma que la operacion ocurre a la misma hora del sismo, detectabdo la operacion del rele maestro del transformador de 20 MVA, se realiza inspeccion de las lineas y transformador encontrando las instalaciones en orden. Se revisa despiche de gas no encontranbdo indicios de operacion del rele por gas. ~ Hernan Bahamondes | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186FE | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | IF01641/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 18:35 | 2014-08-23 19:22 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2014 21:41 ~ Desconexión forzada del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, en momentos de producirse la apertura parque eólico CRISTORO, se encontraba generando 1,1MW. 19:00 hrs. Cierre sin éxito del interruptor. ~ Leonardo Acuña Palma. | 23/08/2014 21:41 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 15/09/2014 14:01 ~ Falla externa a instalaciones de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Mante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24013/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 02:00 | 2014-08-24 17:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpen: Banco ATR 1 220/154/66kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Hualpén: Mantenimiento Preventivo Básico a Equipos Primarios asociados a Banco ATR1 220/154/66kV y eliminar punto caliente en desconectador 89JT1-1 fase 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Hualpén: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra en 89JT1-1 lado anillo, en conexión superior de TPJT1, en conexión superior de TPAT1, en 89AT1-3 lado Banco y en 89BF-TSA lado mufas 66kV. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Charrúa-Hualpén o Línea 220kV Lagunillas-Hualpén (Al final de faena). Observaciones Aviso relacionado con la desconexión de la Barra Principal de 154kV en S/E Hualpén. |  |  | -1 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Mante | 61 | Transformadores3D | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD24330/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 05:51 | 2014-08-24 15:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 220/110 kV con motivo de la rotación de unidades y reemplazo de monitor de temperatura |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DP | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD24211/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 05:57 | 2014-08-24 17:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Yerbas Buenas por desconexión de línea 154 kV Itahue-Charrua, sector Linares - Parral, por parte de TRANSELEC.(Desconexión de línea 07:00 a 07:15 hrs. normalización de 17:15 a 17:30 hrs.) |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23518/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-24 06:29 | 2014-08-24 07:37 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N° 434/2014 se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule por desconexión de la línea de 154kV Linares - Parral por trabajos en sus instalaciones. Las cargas de SE Maule serán transferidas hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere inyección de las centrales de la zona al sistema mientras se mantenga esta condición. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23518/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-24 06:29 | 2014-08-24 07:37 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N° 434/2014 se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule por desconexión de la línea de 154kV Linares - Parral por trabajos en sus instalaciones. Las cargas de SE Maule serán transferidas hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere inyección de las centrales de la zona al sistema mientras se mantenga esta condición. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23520/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-24 06:47 | 2014-08-24 17:03 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N° 434/2014 y N° 435/2014, se realizará desconexión del transformador N°1 de SE Linares por desconexión de la línea de 154kV Linares - Parral por trabajos en sus instalaciones. Las cargas de SE Linares serán transferidas hacia SE Parral vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DP | Mante | 283 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | SD23458/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 07:55 | 2014-08-24 13:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador T33 220/23 kV de S/E Melipulli, por mantenimiento preventivo básico, Barra 23 kV de S/E Pto. Montt. Nota: Se pierden los consumos de S/E Pto. Montt, aproximadamente 23 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP | Mante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24002/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 08:12 | 2014-08-24 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a carta DO 603/2014 se realizara la habilitación del elemento de sobrecorriente en relé SEL 387 asociado al paño BT1 de S/E Talcahuano. Por lo cual se solicita la desconexión del Transformador T-1. Los consumos del T-1 de S/E Talcahuano serán respaldados por el T-2 de S/E Alonso de Ribera mediante la línea LT A. de Ribera-Perales-Talcahuano. Adicionalmente en S/E Talcahuano se trasferirá la carga del T-4 al T-3, la carga del B4 al B3 y en S/E Alonso de Ribera se trasferirá la carga del paño 52B5 al 52BT1 mediante el 52BR. |  |  | -1 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24017/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 08:12 | 2014-08-24 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD24002/2014, se realizará la desconexión del Transformador T-4 de S/E Talcahuano. Los consumos asociados al T-4 serán respaldados por el transformador T-3 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23519/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-24 16:15 | 2014-08-24 17:14 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N° 435/2014 se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule por desconexión de la línea de 154kV Linares - Parral por trabajos en sus instalaciones. Las cargas de SE Maule serán transferidas hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere inyección de las centrales de la zona al sistema mientras se mantenga esta condición. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23519/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-24 16:15 | 2014-08-24 17:14 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N° 435/2014 se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule por desconexión de la línea de 154kV Linares - Parral por trabajos en sus instalaciones. Las cargas de SE Maule serán transferidas hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere inyección de las centrales de la zona al sistema mientras se mantenga esta condición. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
435 | Transformadores2D850 | Transformadores2D850DF | Mante | 850 | Transformadores2D | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 2 | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | Informe Fallas | IF01707/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-25 10:34 | 2014-08-25 12:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/08/2014 17:31 ~ Falla aislación Bushing Alta ~ Osvaldo Marchant Palomera | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 16:15 | 2014-08-26 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de los relés análogos por digitales, según Estudio, según la solicitud de desconexión N° 138032. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 08:09 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de los relés análogos por digitales, según la solicitud de desconexión N°138035. |  |  | 0 | 0 | 0
1012 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818DP | Mante | 818 | Transformadores2D | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24049/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 09:15 | 2014-08-27 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 154/13,2 kV 33,3 MVA, por MPB a CDBC T1. Los consumos serán transferidos al transormador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Mante | 349 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD24677/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 23:18 | 2014-08-28 02:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3 con motivo del reemplazo de borneras de control en gabinete |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-28 01:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de los relés análogos por digitales, según la solicitud de desconexión N°138035. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
842 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179DP | Mante | 179 | Transformadores2D | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24050/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 09:00 | 2014-08-28 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 154/13,2 kV 33,3 MVA, por MPB a CDBC T2. Los consumos serán transferidos al transormador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
730 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27DP | Mante | 27 | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24165/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 13:20 | 2014-08-28 20:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de la S/E señalada con anterioridad. Esto por el calado de panel y posterior reemplazo de un medidor de energía asociado al paño AT1. La carga asociada al transformador T-1 será respaldada por los transformadores T-2 y T-3 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 15:26 | 2014-08-28 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de los relés análogos por digitales, según la solicitud de desconexión N°138036. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DF | Mante | 108 | Transformadores2D | Curico 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF01715/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-28 15:41 | 2014-08-28 15:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/08/2014 16:14 ~ Desconexión fortuita del interruptor 52BT1 de S/E Curicó, mientras se realizaban trabajos locales asociados a la SD 24844/2014. ~ Victor Mena B. | 28/08/2014 16:14 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Mante | 349 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25077/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 05:44 | 2014-08-29 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de su barra 12 kV para modificación de estructuras del patio 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-29 08:15 | 2014-08-29 23:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de los relés análogos por digitales, según la solicitud de desconexión N°138037. |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900DF | Mante | 900 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01724/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-29 08:35 | 2014-08-29 15:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/08/2014 09:43 ~ En investigación. ~ Omar Sanhueza Pettinelli |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DP_E | Mante | 1144 | Transformadores2D | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24839/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-29 12:24 | 2014-08-29 20:51 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de AES GENER S.A., según Sodi N°53 y SD23869/2014, se requiere realizar desconexión del transformador N°4 110/12KV 5 MVA de propiedad de TRANSNET S.A. por trabajos en sus instalaciones de SE Queltehues 110KV de propiedad de AES GENER. No hay pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-29 15:30 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mntto. Protecciones y Control Paño Booster 69 kV-BT2 Transformador 69/4,16 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°138306. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mntto. Protecciones y Control Paño Booster 69 kV-BT2 Transformador 69/4,16 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°138306. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Mante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24824/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-30 00:03 | 2014-08-30 22:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a faenas enunciadas en SD24820/2014 (reemplazo interruptor 52BT3) y a causa de trabajos de extracción (equipo antiguo) e instalación (equipo nuevo) se requiere la desconexión del T-3 de S/E Los Angeles. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Mante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24477/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-30 03:52 | 2014-08-30 22:01 |  | 2014-08-30 06:04 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador N°2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Itahue: Reemplazo de desconectadores 89BT2-2 y 89BT2-3, pruebas de protocolos, primera energización con Equipo Hi-pot, y Puesta en servicio de nuevos Equipos.*** Mantenimiento a CTBC de Tr. 2, Medidas SFRA al Tr.2. Mantenimiento a transformadores de corriente Paño CT2, y neutros lado 154 kV y lado 66 kV. Ajustes de contactos principales a 89CT2 y pruebas de Maniobras Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras provisionales de bloqueo en Transformador 2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 - ITAHUE, Ó AUTOTRANSFORMADOR 4 - ITAHUE Observaciones Programa de Obras y de Mantenimiento de Equipos primarios Nota: Con Prueba Experimental se energizarán desde el Sistema los nuevos desconectadores de 66 kV |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Mante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24544/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-30 06:04 | 2014-08-30 22:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador N°2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: DESVINCULACIÓN Y PES DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL 87T2 DEL TR. 2 POR PROYECTO REPRO 2014. MANTENIMIENTO AL CAMBIADOR DE TAPS Y PRUEBAS DE CONTROL DE MANDO DE VENTILADORES. ANÁLISIS FASORIAL DE PROTECCION 51 / VERIFICACIÓN DE PROTECCIÓN 26 EQ TRANSFORMADORES. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ITAHUE: DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO PAÑO AT2 154 kV EN TABLERO 17 Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 - ITAHUE Observaciones CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE EFECTUARA UNA PRUEBA DE ENERGIZACIÓN DEL TRANSFORMADOR PARA REALIZAR UN ANALISIS FASOIRIAL DE LA NUEVA PROTECCIÓN 87T y DE PROTECCIÓN 51 |  |  | -1 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 09:29 | 2014-08-30 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión contacto auxiliares desconectador 69 kV 89BT2-1, 89BT2 y 89BS, según la solicitud de desconexión N°138560. |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24166/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-30 09:50 | 2014-08-30 11:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de la S/E señalada con anterioridad. Esto por el calado de panel y posterior reemplazo de un medidor de energía asociado al paño AT2. La carga asociada al transformador T-2 será respaldada por el transformador T-3 de la misma S/E. Adicionalmente, se debe considerar la transferencia de los consumos de S/E Loma Colorada al transformador T-3 de S/E Coronel, esto para reducir la demanda en el transformador T-4 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DF | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01749/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 20:15 | 2014-08-31 00:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30/08/2014 21:33 ~ S/E Sauzal: Falla en ATR7 de propiedad de Hidro Pacific ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DF | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Informe Fallas | IF01750/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 20:15 | 2014-09-01 16:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2014 06:02 ~ sin observaciones ~ Hto. Allende C.¦¦03/09/2014 10:09 ~ Se adjunta informe de investigación de falla del área de Mantenieminto ~ Victor Cisternas | 31/08/2014 06:02 ~ operación protecciones ATR7 ~ Hto. Allende C. |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-08-31 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mntto. Protecciones y Control Paño Booster 69 kV-BT2 Transformador 69/4,16 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°138306. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Mante | 107 | Transformadores2D | CuricO 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD25194/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 00:57 | 2014-08-31 04:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará trabajos de alambrado de control por incorporación de paño BT2 a protección diferencial de barra, trabajos previos a puesta en servicio de esta protección. Los consumos del T-2 serán transferidos hacia el transformador N°1 vía barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Mante | 108 | Transformadores2D | Curico 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25211/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 04:14 | 2014-08-31 12:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará trabajos de alambrado de control por incorporación de paño BT1 a protección diferencial de barra, trabajos previos a puesta en servicio de esta protección. Los consumos del T-1 serán transferidos hacia el transformador N°2 vía barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DF | Mante | 947 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25292/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-31 04:58 | 2014-09-10 06:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para instalación de nuevo interruptor 110 kV para el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DRO | Mante | 947 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25292/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-08-31 04:58 | 2014-09-10 06:42 |  |  | CC | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para instalación de nuevo interruptor 110 kV para el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224DP | Mante | 224 | Transformadores2D | Chonchi 115/24kV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD24403/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 07:50 | 2014-08-31 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de S/E Chonchi por mantenimiento preventivo basico a quipos de la S/E |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Mante | 99 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24681/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 08:10 | 2014-08-31 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Transf. 1 110/66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Mantenimiento reducido 52HT1. Mantenimiento normal a 3 transformadores de corriente paño BT1. Medida SFRA Transformador 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en ambos lados de los 3 transformadores de corriente del paño BT1 y a ambos lados del Transformador 1. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 110 KV SECCIÓN 1 y 2 ó BARRA 66 KV Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP_E | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD25255/2014 | externo | Programada |  | 2014-08-31 08:40 | 2014-08-31 18:55 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°501/2014 por trabajos en la línea 66kV San Javier - Constitución se requiere desconexión del transformador N°1 66/23kV 5MVA. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Mante | 99 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24720/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 08:49 | 2014-08-31 17:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Transf. 1 110/66 kV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Verificación de Imagen Térmica (Telemedida ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 110 KV Observaciones No hay. |  |  | -2 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Mante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24826/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 08:57 | 2014-08-31 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control local y SCADA entre los paños AT3 y BT3 de S/E Los Angeles, estos trabajos están relacionados con SD24820/2014 por el reemplazo de interruptor de gran volumen de aceite por un interruptor ALSTOM SF6 GL309. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Mante | 349 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25276/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-01 05:49 | 2014-09-02 01:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de su barra 12 kV para continuación de modificación de estructuras del patio 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158DF | Mante | 158 | Transformadores3D | Cblanca 66/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01760/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-02 08:48 | 2014-09-02 09:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/09/2014 10:45 ~ En investigacion ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278FE | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-02 19:42 | 2014-09-02 22:09 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N° 3651. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Mante | 349 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25852/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-03 00:09 | 2014-09-03 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de su barra 12 kV para trabajos de modificación de interconexión del alimentador 12 kV Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | Mante | 157 | Transformadores3D | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD25961/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-04 00:25 | 2014-09-04 00:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte para efectuar conexión del transformador 66/12 kV N°2 y desconexión del transformador 66/12 kV N°1 por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-04 15:16 | 2014-09-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-05 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del Transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°136926. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-05 06:00 | 2014-09-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°1369017. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Mante | 947 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25898/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 07:00 | 2014-09-05 19:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptores 12 kV del Transformador y su verificación de ajustes en protecciones |  |  | -39 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DF | Mante | 904 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01770/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-05 11:13 | 2014-09-05 12:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/09/2014 13:51 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DF | Mante | 349 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD26342/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-05 13:30 | 2014-09-05 19:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Interruptor 12 kV del Tr. 110/12 kV N°3 que no cierra no afecta clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-05 14:02 | 2014-09-05 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y relleno de Gas SF6 en PASS, según la solicitud de desconexión N° 138949. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°1369017. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25685/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-06 09:48 | 2014-09-06 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de la S/E señalada con anterioridad. Esto por el reemplazo de un medidor de energía asociado al paño AT2. La carga asociada al transformador T-2 será respaldada por el transformador T-3 de la misma S/E. Adicionalmente, se debe considerar la transferencia de los consumos de S/E Loma Colorada al transformador T-3 de S/E Coronel, esto para reducir la demanda en el transformador T-4 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y reparar sobre presion de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 134414. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26113/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 06:09 | 2014-09-07 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de alambrado de control por futura habilitación de protección diferencial de barra 66kV en SE Maule de acuerdo a EAP N°17/2013 enviado con anterioridad. Las cargas de SE Maule serán transferidas hacia SE Itahue mientras dure la desconexión vía sistema de 66kV. Se requiere el apoyo de las centrales en la zona. Para estos trabajos se realizará pruebas de apertura y cierre entre paño BT y paño BR acoplador de barra. Al final de los trabajos la protección diferencial de barra quedará en modo test. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26113/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 06:09 | 2014-09-07 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de alambrado de control por futura habilitación de protección diferencial de barra 66kV en SE Maule de acuerdo a EAP N°17/2013 enviado con anterioridad. Las cargas de SE Maule serán transferidas hacia SE Itahue mientras dure la desconexión vía sistema de 66kV. Se requiere el apoyo de las centrales en la zona. Para estos trabajos se realizará pruebas de apertura y cierre entre paño BT y paño BR acoplador de barra. Al final de los trabajos la protección diferencial de barra quedará en modo test. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP_E | Mante | 100 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25785/2014 | externo | Programada |  | 2014-09-07 06:55 | 2014-09-07 14:48 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR2 220/110/13,2kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de nueva protección 87T del ATR2, y nueva protección 51-51N del Banco CCEE 1 de 13,2 kV. Pruebas de control sobre el ATR2. Verificación imágen térmica y sincronizador ATR2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños JT2 y HT2. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 220 kV sección 2. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DP | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD24705/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 07:51 | 2014-09-07 13:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico anual a equipos AT-MT de la subestación. Quedará sin energía el alimentador 52E1 Tirúa (1.8 MW), consumos del alimentador 52E2 Cañete (2.6 MW) serán transferidos al alimentador 52ET2 Tres Pinos Cañete de S/E Tres Pinos a través de red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Mante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26081/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 08:09 | 2014-09-07 13:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones: Autotransformador N°3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E CARDONES : Barrido de frecuencia ATR-3 y reforzamiento sísmico interruptor 52JT3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 3 - CARDONES Observaciones S/E CARDONES (CE1): Barrido de frecuencia ATR-3 y reforzamiento sísmico |  |  | 0 | 0 | 0
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DP | Mante | 132 | Transformadores2D | Los Angeles 66/15kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD26301/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 08:12 | 2014-09-07 14:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador Nº1 de S/E Los Ángeles por revisión de caja de interconexion asociada al indicador de nivel de aceite del CDBC de dicho transformador. Consumos serán respaldados a través de redes MT de propiedad de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
852 | Transformadores3D190 | Transformadores3D190DP_E | Mante | 190 | Transformadores3D | Reguladora Rapel 66/66kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25015/2014 | externo | Programada |  | 2014-09-07 08:15 | 2014-09-07 08:25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Sodi N°1/2014 de ENDESA, por trabajos de Pruebas de Partida Autónoma y cierre contra barra muerta en Central Rapel, ENDESA realizará desconexión de Paño B4 en SE Central Rapel afectando T1 y T3 de SE Reguladora Rapel y T1 de SE La Manga, los cuales serán transferidos a Paño B1 de SE Las Arañas mediante microcorte, en forma paralela a la transferencia de SE Quelentaro en SE Rapel 220 kV (SD25010/2014). Maniobras en coordinación con Empresa Distribuidora Emelectric. |  |  | -2 | 0 | 0
1032 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105DP_E | Mante | 1105 | Transformadores2D | Reguladora Rapel 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25015/2014 | externo | Programada |  | 2014-09-07 08:15 | 2014-09-07 08:25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Sodi N°1/2014 de ENDESA, por trabajos de Pruebas de Partida Autónoma y cierre contra barra muerta en Central Rapel, ENDESA realizará desconexión de Paño B4 en SE Central Rapel afectando T1 y T3 de SE Reguladora Rapel y T1 de SE La Manga, los cuales serán transferidos a Paño B1 de SE Las Arañas mediante microcorte, en forma paralela a la transferencia de SE Quelentaro en SE Rapel 220 kV (SD25010/2014). Maniobras en coordinación con Empresa Distribuidora Emelectric. |  |  | -2 | 0 | 0
852 | Transformadores3D190 | Transformadores3D190DP_E | Mante | 190 | Transformadores3D | Reguladora Rapel 66/66kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25623/2014 | externo | Programada |  | 2014-09-07 08:25 | 2014-09-07 15:36 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a SD25011/2014, se realizará mantenimiento preventivo básico y medidas eléctricas a Transformador N°1 de esta subestación, y mantenimiento preventivo básico a Línea 66 kV entre SE Central Rapel de Endesa y SE Reguladora Rapel. Se requiere el bloqueo de reconexión de Interruptor 52-89B1 en T.O. Nihue. |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Transformadores3D8 | Transformadores3D8DP | Mante | 8 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25686/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 09:00 | 2014-09-07 14:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-3 de la S/E señalada con anterioridad. Esto por el reemplazo de un medidor de energía asociado al paño AT3. La carga asociada al transformador T-3 será respaldada por el transformador T-2 de la misma S/E. Adicionalmente, se debe considerar la transferencia de los consumos de S/E Loma Colorada al transformador T-3 de S/E Coronel, esto para reducir la demanda en el transformador T-4 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
922 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Mante | 887 | Transformadores2D | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD26116/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-08 05:59 | 2014-09-08 21:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo al Interruptor 12 kV de Transformador y la verificación de ajustes de protección |  |  | 0 | 0 | 0
936 | Transformadores2D707 | Transformadores2D707DF | Mante | 707 | Transformadores2D | Copiapo 110/13.8kV 24MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF01777/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-08 06:19 | 2014-09-08 08:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2014 07:26 ~ Apertura por protección del 52HT3 Y 52CT3 en S/E Copiapó además de la apertura del general de barra MT 52CT4 afectando la totalidad de los consumos de dicha S/E ~ Teddy Varas S. | 08/09/2014 07:26 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. | 30/09/2014 05:17 ~ Descarga entre fases y a tierra, en desconectador acoplador de barra 13,8 kV 89CS e interruptor 52CT3 de subestación Copiapó, en condiciones de niebla presente en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-08 08:56 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención cambiador de TAP, según solicitud de desconexión N° 138771. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | IF01780/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-08 11:25 | 2014-09-08 11:39 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2014 11:57 ~ Se pierden 4.6 MW. 52E1= -0.7 MW, 52E2= 2.5 MW, 52E3=0.8 MW y 52E4= 1.9 MW. Pérdida de generación PMGD= 1.6 MW (central Reca) inyecta en el 52E1. ~ F. Bustos |  | 08/09/2014 11:57 ~ Interrupción de la línea 66 kV Pullinque - Lagos cto. 1 ambos extremos sin éxito. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-08 16:54 | 2014-09-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DF | Mante | 347 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD26524/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-08 23:08 | 2014-09-09 01:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar desconexión de Tr.1 para cambio de tap por reclamos de clientes debido a alto voltage en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DP | Mante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-09-09 | 2014-09-09 04:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-09 20:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención cambiador de TAP, según solicitud de desconexión N° 138771. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-10 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26530/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-10 07:15 | 2014-09-10 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 1 para construir Barra 110 kV de Acoplamiento Provisoria sobre dicho Transformador. Los consumos se respaldarán por el Transf.110/12 kV Nº 2 Tusan. |  |  | 0 | 0 | 0
531 | Transformadores3D82 | Transformadores3D82DP | Mante | 82 | Transformadores3D | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | SD25304/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-10 09:58 | 2014-09-10 21:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion anual instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
532 | Transformadores3D83 | Transformadores3D83DP | Mante | 83 | Transformadores3D | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | SD25304/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-10 09:58 | 2014-09-10 21:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion anual instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DF | Mante | 373 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26739/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-10 15:41 | 2014-09-10 20:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 kV N°2 por relleno de gas SF6 de interrptor 12 kV del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968DP | Mante | 968 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-09-11 09:23 | 2014-09-11 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB. Caseta acción CTBC y 3PRJT2 y ET2, Medidas SFRA |  |  | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118DF | Mante | 118 | Transformadores2D | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26920/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-11 15:36 | 2014-09-11 18:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión al interruptor y control del 52CT1 de S/E Guayacán, general de barra N°1 MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-11 16:55 | 2014-09-11 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mntto. protecciones y control, según la solicitud de desconexión N°139027. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01810/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-13 09:38 | 2014-09-13 09:50 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/2014 10:19 ~ Se pierden 5.3 MW en la S/E Negrete. No hay protecciones operadas. ~ F. Bustos |  | 13/09/2014 10:19 ~ Falla en barra 154 kV sección 2 S/E Charrúa. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Mante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | STS | Informe Fallas | IF01811/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-13 09:38 | 2014-09-13 09:50 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/2014 10:30 ~ Se pierden 2.2 MW. No hay protecciones operadas. ~ F. Bustos |  | 13/09/2014 10:30 ~ Falla en barra 154 kV sección 2 S/E Charrúa. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Mante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | STS | Informe Fallas | IF01812/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-13 09:56 | 2014-09-13 09:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/2014 10:32 ~ 09:56 hrs. queda sin energía TF, barra y alimentadores. Se pierden 2.4 MW. ~ F. Bustos |  | 13/09/2014 10:32 ~ Falla en barra 154 kV sección de la S/E Charrúa. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01813/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-13 09:56 | 2014-09-13 09:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/2014 10:35 ~ Se pierden 5 MW. No hay protecciones operadas. ~ F. Bustos |  | 13/09/2014 10:35 ~ Falla en barra 154 kV sección 2 S/E Charrúa. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26091/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-14 07:45 | 2014-09-14 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 -Cambio Unidad. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: ATR-6 cambio de Unidad. Unidad de reserva reemplaza a la unidad 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en bushings del ATR6 y en mufas de cables a intervenir, previa confirmación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 220 KV SECCIÓN 1 Observaciones Unidad 1 queda de reserva para su mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26849/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-14 07:45 | 2014-09-14 17:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR6. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF/JT6. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 - ALTO JAHUEL. Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposicón del jefe de faena los interruptores 52JT6 y 52AT6. |  |  | -1 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP_E | Mante | 61 | Transformadores3D | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD26617/2014 | externo | Programada |  | 2014-09-14 07:52 | 2014-09-14 18:19 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco a solicitud de Transelec por trabajos en S/E Alto Jahuel |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Mante | 173 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26557/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-14 09:07 | 2014-09-14 13:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de punto con temperatura en DDCC 89CT1-1 y 89CT1-2. Los consumos del T-1 serán transferidos hacia el transformador N°2 vía barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-14 10:38 | 2014-09-14 11:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por falla al interior planta, según solicitud de desconexión N° 139321. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DP | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-14 16:03 | 2014-09-14 19:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mntto. protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 139028. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26717/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-15 02:28 | 2014-09-15 05:53 |  | 2014-09-15 05:14 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E Quintero completa para desacoplar las Barras 110 kV Nº 1 y Nº 2 en relación al proyecto de instalación de interruptor, TTCC y desconectador 110 kV para el Transf. Nº 1 |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26717/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-15 02:28 | 2014-09-15 05:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E Quintero completa para desacoplar las Barras 110 kV Nº 1 y Nº 2 en relación al proyecto de instalación de interruptor, TTCC y desconectador 110 kV para el Transf. Nº 1 |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01824/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-15 05:14 | 2014-09-15 06:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/09/2014 06:28 ~ ~ L.Muñoz T. | ¦¦ |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-15 08:17 | 2014-09-15 12:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por lavado manual de aisladores, programa mensual.Según solicitud de desconexión N°139092. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DF | Mante | 157 | Transformadores3D | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27387/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 00:01 | 2014-09-16 00:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | MICROCORTE PARA DEJAR EN SERVICIO TRANSFORMADOR 66/12KV N°1 , TRANSFORMADOR 66/12 KV N°2 EN SERVICIO CON FILTRACIONES DE ACEITE EN RIESGO |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Transformadores3D158 | Transformadores3D158DF | Mante | 158 | Transformadores3D | Cblanca 66/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27389/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 00:01 | 2014-09-16 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 66/12 kV N°2 por encontrarse con filtraciones de aceite |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26771/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 09:07 | 2014-09-16 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador n° 1 por trabajos de mantenimiento preventivo. Actualmente el transformador n° 1 se encuentra sin carga (ver SD15788/2014). |  |  | -979 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP_E | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15788/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-28 16:07 | 2014-09-26 17:45 | 2014-09-16 17:40 | 2014-09-22 10:42 | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión mayor del Transformador T1 por obra de reemplazo de Celdas Barras de MT Nº 1, de acuerdo a lo informado en carta GIO-263/2014 de Transnet S.A. En coordinación con la empresa Distribuidora, los alimentadores de la Barra Nº 1 han sido transferidos temporalmente hacia posiciones disponibles en las Barras Nº 2 y Nº 3 de la misma subestación. Durante el periodo que duren las obras, el transformador T1 quedará disponible para ser energizado, en reemplazo por falla de los transformadores T2 y T3, con un retardo aproximado de 5 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D371E | Transformadores2D371EDP | Mante | 371E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26889/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 09:14 | 2014-09-16 16:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de bomba de aceite en transformador 110/44 kV N°2, S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DF | Mante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01829/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 12:26 | 2014-09-16 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/2014 15:36 ~ Perdida de suministro por falla de LT 220 KV Rapel-Cerro Navia Cto. N°1 (TRANSELEC) ~ Patricio Martinez J. | 16/09/2014 15:36 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDF | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01848/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 21:58 | 2014-09-20 21:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DF | Mante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01848/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 21:58 | 2014-09-20 21:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-21 | 2014-09-21 11:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139017. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-21 11:21 | 2014-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139018. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139018. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
449 | Transformadores2D999 | Transformadores2D999DRO | Mante | 999 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 25MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 09:00 | 2014-09-22 09:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Perturbación de 154 kV por desconeción planta Huachipato |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DRO | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 09:00 | 2014-09-22 09:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Perturbación de 154 kV por desconeción planta Huachipato |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27732/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-22 10:42 | 2014-09-22 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N° 1 por trabajos de medición de TTCC en bushing de MT. Actualmente este transformador se encuentra sin carga (ver SD15788/2014). |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP_E | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15788/2014 | externo | Programada |  | 2014-05-28 16:07 | 2014-09-26 17:45 | 2014-09-22 17:38 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión mayor del Transformador T1 por obra de reemplazo de Celdas Barras de MT Nº 1, de acuerdo a lo informado en carta GIO-263/2014 de Transnet S.A. En coordinación con la empresa Distribuidora, los alimentadores de la Barra Nº 1 han sido transferidos temporalmente hacia posiciones disponibles en las Barras Nº 2 y Nº 3 de la misma subestación. Durante el periodo que duren las obras, el transformador T1 quedará disponible para ser energizado, en reemplazo por falla de los transformadores T2 y T3, con un retardo aproximado de 5 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139018. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
534 | Transformadores2D493 | Transformadores2D493DP | Mante | 493 | Transformadores2D | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 1 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | SD27073/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 10:25 | 2014-09-23 13:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador de poder N°1 154/4.16KV 20MVA, transformador de poder N°2 154/4.16KV 20MVA y transformador de poder N°3 154/23KV 20MVA, por inspección y mantenimiento a interruptores de poder 52A1, 52A2 y 52A3. |  |  | 0 | 0 | 0
535 | Transformadores2D494 | Transformadores2D494DP | Mante | 494 | Transformadores2D | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 2 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | SD27073/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 10:25 | 2014-09-23 13:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador de poder N°1 154/4.16KV 20MVA, transformador de poder N°2 154/4.16KV 20MVA y transformador de poder N°3 154/23KV 20MVA, por inspección y mantenimiento a interruptores de poder 52A1, 52A2 y 52A3. |  |  | 0 | 0 | 0
536 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DP | Mante | 1064 | Transformadores2D | MVCentral 154/23kV SWG 3 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | SD27073/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 10:25 | 2014-09-23 13:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador de poder N°1 154/4.16KV 20MVA, transformador de poder N°2 154/4.16KV 20MVA y transformador de poder N°3 154/23KV 20MVA, por inspección y mantenimiento a interruptores de poder 52A1, 52A2 y 52A3. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DF | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-23 16:00 | 2014-09-23 21:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interupción del Transformador Pozo Almonte 110/66/13,8 kV N°1, se pierden en total 9,77 MW de consumo y 8,3 MW en generación, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3663. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-24 16:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensas en chicotes en BT del transformador N°3 por fisura, según la solicitud de desconexión N°139018. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | Transformadores2D1688 | Transformadores2D1688DP | Movimiento de Equipos | 1688 | Transformadores2D | 360 69/13.8 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-24 09:31 | 2014-09-24 19:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos S/E 360, según solicitud de desconexión N° 139564. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180DF | Mante | 180 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF01869/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 21:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/09/2014 19:58 ~ Interrupción del 52JT1 y 52JHT1, opera diferencial larga de banco de autotransformadores. ~ Ezequiel Castillo | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1070E | Transformadores2D1070EDF | Mante | 1070E | Transformadores2D | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | STS | Informe Fallas | IF01871/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 21:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/09/2014 20:25 ~ Interrupción del 52JT1 y 52JHT1, opera diferencial larga de banco de autotransformadores en la S/E Antillanca, lo que deja sin energía a la S/E Aihaupi, deja sin energía TF T1, T2, T3. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
567 | Transformadores2D186 | Transformadores2D186DF | Mante | 186 | Transformadores2D | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF01871/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 21:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/09/2014 20:25 ~ Interrupción del 52JT1 y 52JHT1, opera diferencial larga de banco de autotransformadores en la S/E Antillanca, lo que deja sin energía a la S/E Aihaupi, deja sin energía TF T1, T2, T3. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DF | Mante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF01871/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 21:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/09/2014 20:25 ~ Interrupción del 52JT1 y 52JHT1, opera diferencial larga de banco de autotransformadores en la S/E Antillanca, lo que deja sin energía a la S/E Aihaupi, deja sin energía TF T1, T2, T3. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181DF | Mante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF01873/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-24 18:51 | 2014-09-24 21:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/09/2014 20:51 ~ Interrupción del 52JT1 y 52JHT1, opera diferencial larga de banco de autotransformadores en la S/E Antillanca, lo que deja sin energía a la S/E Río Bonito ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DF | Mante | 123 | Transformadores2D | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF01877/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-24 20:46 | 2015-07-05 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2014 00:17 ~ Desconexión Forzada de los interruptores 52BT1, 52CT1 ,y 52CT2 ~ Ronald Pérez Quezada | 25/09/2014 00:17 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/10/2014 11:07 ~ Filtración de humedad provoca la pérdida de aislación y descarga entre las fases ABC de la Celda Marca SIEMENS. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1050 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Mante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD27260/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-25 06:27 | 2014-09-26 04:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T1 por reemplazo protecciones electromecánicas asociadas por unidades SEL 311C, SEL387 y SEL 351, de acuerdo a estudio IEP_AR-007. Consumos SE Manso de Velasco serán respaldados a través de T2 de la mencionada instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1416 | Transformadores2D1416DP | Movimiento de Equipos | 1416 | Transformadores2D | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-25 09:53 | 2014-09-25 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado a Transformador 115/13.2 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°139607. |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Mante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD28324/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-25 10:01 | 2014-09-25 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para el mantenimiento a: interruptor 110 kV y 12 kV del transformador N°1, transformador 110/12 kV N°1. La totalidad de los consumos serán alimentados por el transformador N°2. Para lo anterior se cambiará de alimentación la subestación Placeres desde el circuito 1 al circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1417 | Transformadores2D1417DP | Movimiento de Equipos | 1417 | Transformadores2D | Alto Norte 115/13.2 kV N°2 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-25 17:10 | 2014-09-25 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado a Transformador 115/13.2 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°139608. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959DRO | Mante | 959 | Transformadores2D | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD28859/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 01:00 | 2014-09-26 01:00 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedarán sin energía los TF n°1 66/23 kV y TF n°2 66/13.8 kV a solicitud de Transelec por trabajos de curso forzoso en TC asociado al paño B4 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092DRO | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD28859/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 01:00 | 2014-09-26 01:00 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedarán sin energía los TF n°1 66/23 kV y TF n°2 66/13.8 kV a solicitud de Transelec por trabajos de curso forzoso en TC asociado al paño B4 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486DRO | Mante | 486 | Transformadores2D | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | SD28860/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 01:00 | 2014-09-26 03:20 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedará sin energía el TF n°1 66/13.8 kV a solicitud de Transelec por trabajos de curso forzoso en TC asociado al paño B4 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394DRO | Mante | 394 | Transformadores2D | Masisa 66/13.2kV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD28862/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 01:00 | 2014-09-26 03:20 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedará sin energía el TF n°1 66/13.8 kV a solicitud de Transelec por trabajos de curso forzoso en TC asociado al paño B4 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959DRO | Mante | 959 | Transformadores2D | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD28863/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 01:00 | 2014-09-26 03:20 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedarán sin energía los TF n°1 66/23 kV y TF n°2 66/13.8 kV a solicitud de Transelec por trabajos de curso forzoso en TC asociado al paño B4 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092DRO | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD28863/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 01:00 | 2014-09-26 03:20 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedarán sin energía los TF n°1 66/23 kV y TF n°2 66/13.8 kV a solicitud de Transelec por trabajos de curso forzoso en TC asociado al paño B4 de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DF | Mante | 53 | Transformadores3D | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD28950/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 11:38 | 2014-09-26 13:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA LA DESCONEXIÓN DE INTERRUPTOR 52HT DE S/E ACONCAGUA, PARA REALIZAR RELLENO DE SF6. |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870DF | Mante | 870 | Transformadores2D | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01897/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 15:12 | 2014-09-26 17:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/09/2014 18:44 ~ S/E Caleu queda sin tensión ~ Jaime Soto Bravo | 29/09/2014 18:44 ~ Falla en Linea 44 kV Las Vegas-Rungue ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | IF01892/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 23:21 | 2014-09-27 00:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/09/2014 23:44 ~ Desconexión forzada de 52BT2 de S/E Lebu, LT hacia Parque eólico Cristoro. Central no se encontraba generando. ~ César Venegas Ortiz | 26/09/2014 23:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Mante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27951/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-27 | 2014-09-27 09:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E CHARRUA, AUTOTRANSFORMADOR 8 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Conexionado y pruebas de señales y medidas de los paños JT8 y KT8 con armario de Proyecto del CDEC Contra contingencias extremas Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilita Bay Units del paño KT8 en la 87B Sistemas 1 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa:Barra A de 500 KV ó Barra B de 500 KV (durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28455/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-27 | 2014-09-27 09:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexionado de cables de poder, relacionados con alimentador de MT y cables acopladores de barras de MT N°1 y N°3. El T-1 se encuentra energizado en vacío, |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
919 | Transformadores2D675 | Transformadores2D675DP | Mante | 675 | Transformadores2D | Hospital 66/24-15kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD28549/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-27 07:18 | 2014-09-27 20:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de trabajos previos (obras civiles en patio) asociados a proyecto de aumento de capacidad en SE Hospital 66/15KV, se requiere realizar desconexión del patio de transformación y barra 66KV. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia la SE Fátima 66/15KV. |  |  | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DP | Mante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26894/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-27 08:03 | 2014-09-27 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y relleno de aceite en CTBC asociado a transformador 110/12 kV N°2, S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD28289/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 00:10 | 2014-09-28 04:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de transferencia automática en barra A de 20 KV, debido al cambio de nuevos interruptores generales de 20 KV Se necesita transformador TR1, fuera de servicio para efectuar las pruebas. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Mante | 947 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD28833/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 02:13 | 2014-09-28 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de barra 110 kV N°2 y transformadores 110/12 kV N°2 y N°4 para cambio de puentes entre interruptor 110 kV del transformador N°4 y la barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Mante | 949 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD28833/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 02:13 | 2014-09-28 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de barra 110 kV N°2 y transformadores 110/12 kV N°2 y N°4 para cambio de puentes entre interruptor 110 kV del transformador N°4 y la barra 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DP | Movimiento de Equipos | 287 | Transformadores3D | Cóndores 220/115/13.8 kV | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 06:05 | 2014-09-28 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de nuevo desconectador de cuchilla 89CT1-1 y revisión del desconectador de cuchillas 89T3 y 89CT1, según solicitud de desconexión N° 139714. |  |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396DF | Mante | 396 | Transformadores2D | LinaresNorte 66/13.2kV 10MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD28177/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-28 07:00 | 2014-10-08 21:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada, motivo mantenimiento correctivo paños de 13.2 kv, por puntos calientes, los consumos serán transferidos por red de Distribución, por lo que no se afectaran a clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397DF | Mante | 397 | Transformadores2D | LinaresNorte 66/13.8kV 10MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD28177/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-28 07:00 | 2014-10-08 21:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada, motivo mantenimiento correctivo paños de 13.2 kv, por puntos calientes, los consumos serán transferidos por red de Distribución, por lo que no se afectaran a clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Mante | 61 | Transformadores3D | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD28326/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 07:00 | 2014-09-28 20:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones del Banco a protecciones provisorias en atril. Se envíará por e-mail información técnica de protecciones provisorias |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP_E | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28400/2014 | externo | Programada |  | 2014-09-28 07:44 | 2014-09-28 19:12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTR. 4 DE 110/154 kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E SAUZAL: PRUEBAS DE CONTROL CON NUEVA PROTECCIÓN 87T4, Y PUESTA EN SERVICIO DE LA NUEVA PROTECCIÖN DIFERENCIAL DEL AUTOTRANSFORMADOR 4 INVESTIGAR ANORMALIDAD DE TELEMANDO DEL PAÑO A1 DESDE EL CNOT Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E SAUZAL: SE INHABILITARÁ LA PROTECCIÓN 62/52T4, Y SE DELIMITARA LA ZONA DE TRABAJO EN PAÑO T4 DE PATIO Y DE TABLERO N°4 DE CONTROL Instalaciones con Riesgo BARRA N°1 Y BARRA N°2 DE 110 kV S/E SAUZAL Ó PERDIDA DE DATOS URT S/E SAUZAL Observaciones Nota 1: LA DESCONEXIÓN DEL AUTOTR. 4 INCLUYE ADEMÁS DESCONEXIÓN DEL AUTOTR. 7 DE PACIFIC HYDRO, POR LO QUE TODA LA INYECCIÓN DE GENERACIÓN SE HARÁ A LA BARRA 1, QUEDANDO LA LÍNEA 154 kV SAUZAL-RANCAGUA, RADIAL DESDE S/E RANCAGUA, ALIMENTANDO A MUNERA VALLE CENTRAL. Nota 2: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE NORMALIZARÁN LOS AUTOTR. 4 y 7, Y LA BARRA 2 DE 110 kV, PARA EFECTUAR ANALISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN 87T4 |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Transformadores2D1182 | Transformadores2D1182DP | Mante | 1182 | Transformadores2D | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD26484/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 07:49 | 2014-09-28 13:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado anual al sistema de control y equipos AT-MT. |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD28899/2014 | externo | Programada |  | 2014-09-28 08:03 | 2014-09-28 19:30 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar transformador ATR7 de Sauzal, por trabajos programados por Transelec en transformador ATR4. |  |  | 0 | 0 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP_E | Mante | 295 | Transformadores2D | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD26752/2014 | externo | Programada |  | 2014-09-28 08:04 | 2014-09-28 20:17 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°1 66/13,2kV de 8-10 MVA, motivo por trabajo instalación de nuevo interruptor 52CT1 general de barra MT, también está considerado realizar pruebas efectivas de sistema Scada a los paños 89BT1-C1-C2-CT1, por lo que los consumos de este transformador serán respaldados a través de redes MT y se encuentra coordinado con la empresa distribuidora Emelectric, esto es sin pérdida de consumo. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 09:11 | 2014-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1 en transformador T3 220/23 kV, según solicitud de desconexión N°139200. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149DP | Mante | 149 | Transformadores3D | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27885/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 10:03 | 2014-09-28 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.44/12 kV, Barra 12 kV y alimentadores 12 kV Catemu y Enami por trabajos de refuerzo de las salidas 12 kV de dichos alimentadores. |  |  | 0 | 0 | 0
1048 | Transformadores2D1158 | Transformadores2D1158DP | Mante | 1158 | Transformadores2D | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28609/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 10:41 | 2014-09-28 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alarma del transformador N°3 de 30MVA, mantenimiento preventivo a int. 52BT3, TTCC y TTPP asociados, por lo anterior se transferirán las cargas de la barra MT 13,8kV a transformador provisorio de 66/13,8 KV 10MVA y se transfieren los consumos del paño C5 hacia otras instalaciones del sector vía redes MT durante el tiempo que se realicen los trabajos, este último interruptor tomará los ajustes del paño CT3 y el interruptor B3 tomará los ajustes del BT3 de acuerdo a EAP N°9/2014 enviado al CDEC. Relacionado con SD28607/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DF | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-28 13:59 | 2014-09-28 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N°3666. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Mante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD28838/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 16:50 | 2014-09-28 23:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformadores 110/12 kV N°4 y de Respaldo para aumento de sección de barra 110 kV del transformador N°4 y aumento de sección de puentes entre barra 110 kV N°4 e interruptor 110 kV del transformador N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Mante | 949 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD28838/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 16:50 | 2014-09-28 23:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformadores 110/12 kV N°4 y de Respaldo para aumento de sección de barra 110 kV del transformador N°4 y aumento de sección de puentes entre barra 110 kV N°4 e interruptor 110 kV del transformador N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1 en transformador T3 220/23 kV, según solicitud de desconexión N°139200. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Mante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD28467/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 08:22 | 2014-09-29 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Programado al CTBC |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-29 11:27 | 2014-09-29 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas de barrido de frecuencia, según la solicitud de desconexión N° 139648. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1 en transformador T3 220/23 kV, según solicitud de desconexión N°139200. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1, según la solicitud de desconexión N°138729. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de energización en vacío Transformador OLAP 69/13,8 kV N°2, según la solicitud de conexión N° 138728. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DP | Mante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29059/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 07:14 | 2014-09-30 10:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar pruebas al interruptor 12 kV del transformador N°2. Toda la carga será respaldada a través del transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1 en transformador T3 220/23 kV, según solicitud de desconexión N°139200. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP_E | Mante | 205 | Transformadores2D | Alcones 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD29141/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-01 08:14 | 2014-10-01 11:43 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la SD29139/2014 por la desconexión de LT 66 kV Marchigüe - Alcones para reemplazar tirante en la estructura N°9, se desconecta Transformador de Poder N°1 en S/E Alcones. Los consumos de la barra de 23 kV de S/E Alcones serán transferidos a través de redes de MT, estas transferencias están coordinadas previamente con la empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D204E | Transformadores2D204EDF | Mante | 204E | Transformadores2D | Tierra Amarilla 110/23kV 16.6MVA | CGE | Informe Fallas | IF01902/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-01 17:42 | 2014-10-01 18:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2014 19:10 ~ Desconexión forzada 52HT2 y 52ET2 S/E Tierra Amarilla, afactando los consumos MT asociados al circuito Alcaparrosa. ~ Manuel Gaete M. | 01/10/2014 19:10 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 18/10/2014 11:42 ~ Producto de una conexión simultánea de todas las cargas de proceso Minero del cliente Pucobre, al circuito Punta Cobre (E4) de SE Tierra Amarilla, ocasiona un elevado peak de corrientes desbalanceadas que produjo la operación de la protección de distancia del paño HT2 de SE Tierra Amarilla. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1 en transformador T3 220/23 kV, según solicitud de desconexión N°139200. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Mante | 196 | Transformadores2D | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29033/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-02 08:20 | 2014-10-02 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Transformador N° 4 66/23 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Temuco: MPB normal equipos paño BT4 y ET4. Reemplazo de PRBT4 y PRET4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas "Instalar equipos de puesta a tierra: - Entre 89BT4-1 y TCBT4 - Bajada PRBT4 - Entre PRBT4 y T4 - Entre T4 y 52ET4 - Entre 52ET4 y TCET4" Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV - SECCION 1 - TEMUCO AL FINAL DE LA FAENA. Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968DP | Mante | 968 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-10-02 09:20 | 2014-10-02 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización bases aislantes PRJT3 en S/E Piuquenes |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DF | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-02 15:50 | 2014-10-02 16:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3674. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-03 12:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1 en transformador T3 220/23 kV, según solicitud de desconexión N°139200. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-03 16:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sobre presión de gas SF6, según solicitud de desconexión N° 138992. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DF | Mante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01924/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-03 20:18 | 2014-10-09 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10/2014 20:27 ~ Se encontraron muestras de descarga de cables a estructura de soporte. ~ Luis Cerda Burgos | 03/10/2014 20:27 ~ Pérdida de aislación de cables 12 kV entre TR y Barra. ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DP | Mante | 9 | Transformadores2D | Maipo 230/115-69 kV 60MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD28794/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-04 08:02 | 2014-10-04 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará limpieza e inspección de fuga y normalización de nivel aceite de transformador CMPC-Maipo |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1103E | Transformadores2D1103EDF | Mante | 1103E | Transformadores2D | Mariscal 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Informe Fallas | IF01926/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/2014 21:03 ~ Perdida de suministro de Tramo LT 110 KV La Florida N°2 y Transformador N°1 de S/E Mariscal, por desconexión de LT 110 kv Buin-Florida-Alto Jahuel N°2 en ambos extremos. ~ César Venegas Ortiz | 04/10/2014 21:03 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DF | Mante | 837 | Transformadores2D | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | Informe Fallas | IF01939/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 20:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/2014 17:34 ~ Pérdida de servicio en Transformador de Poder T4 en S/E Pintana, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto Ltda. a raíz de falla en Circuito Nº 2 de línea de 110 KV Florida ? Alto Jahuel, de origen aún no determinado, afectando los consumos en Media tensión de los alimentadores San Miguel, Tocornal y El Rodeo. ~ Guillermo Guerra | 06/10/2014 17:34 ~ Falla en circuito N° 2 Línea 110 KV Florida - Alto Jahuel, origen aún no determinado ~ Guillermo Guerra |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413DP | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-05 05:42 | 2014-10-05 11:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a trabajos por desconexión de Barra 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 139861. |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP_E | Mante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28599/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-05 06:57 | 2014-10-05 19:25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°595/2014, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE San Fernando por desconexión de la LT 154KV Tinguiririca- San Fernando de su propiedad. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes de 66KV de la siguiente manera; A.- El paño B3 se transfiere hacia el paño B1 de SE Teno 154/66KV. B.- Los paños B4,B5 y B6 ( Barra 66KV N°1 ) se transfieren hacia el paño B2 de SE Malloa 154/66KV . C.- El paño B1 ( Barra 66KV N°2) se transfiere hacia el paño B4 de SE Malloa 154/66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP_E | Mante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28599/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-05 06:57 | 2014-10-05 19:25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°595/2014, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE San Fernando por desconexión de la LT 154KV Tinguiririca- San Fernando de su propiedad. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes de 66KV de la siguiente manera; A.- El paño B3 se transfiere hacia el paño B1 de SE Teno 154/66KV. B.- Los paños B4,B5 y B6 ( Barra 66KV N°1 ) se transfieren hacia el paño B2 de SE Malloa 154/66KV . C.- El paño B1 ( Barra 66KV N°2) se transfiere hacia el paño B4 de SE Malloa 154/66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Mante | 123 | Transformadores2D | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29376/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-05 07:09 | 2014-10-05 15:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T2 y barra de 15 kV de S/E Las Encinas por verificación y reparación de daños a celda asociada a paño 52CT1, la cual fue afectada en el evento ocurrido con fecha 24/09/2014. Consumos de SE Las Encinas serán respaldados desde subestaciones Chivilcán y Padre las Casas a través de red de media tensión. |  |  | -124 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Mante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28498/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-05 07:40 | 2014-10-05 14:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Transformador 5 de 66/13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento preventio Normal a transformadores de corriente y de Potencial de Paño BT5. Mantenimiento reducido a interruptor 52BT5. Reemplazo de correas a comporesor de Int. 52BT5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Paño BT5 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 KV CHACAHUIN-ANCOA (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Mante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29101/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-05 07:41 | 2014-10-05 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones: Autotransformador N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento Preventivo a paño HT1 y ATR1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones : Autotransformador N°1 al conectarlo. Observaciones No Hay |  |  | -1 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP_E | Mante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29102/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-05 07:44 | 2014-10-05 18:42 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones: Autotransformador N°1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Cardones: Retiro de protecciones 51T1, 51NT1, 51RVT1, por incorporación nueva protección 87T S2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de Trip 50BF, retirar fusibles o termomagnéticos de control Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 - CARDONES Observaciones Retiro de protecciones 51T1, 51NT1, 51RVT1, por incorporación nueva prot |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | SD29114/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-05 07:58 | 2014-10-05 08:14 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Panguipulli se vera afectada por un microcorte en sus consumos, esto debido a que Transelec esta solicitando la apertura del desconectador 89B2, maniobra que se debe hacer sin tension. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Mante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29390/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-05 08:00 | 2014-10-05 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR1 500/220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Reemplazar cable válvula de sobrepresión en unidades del Banco. Mantenimiento programado transformadores de medida paño JT1. Medidas de SFRA a unidades del Banco ATR1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en los 3TTCC y 3TTPP en paño JT1; en bushings de Banco ATR1; previa confirmación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E POLPAICO: BARRA 500 KV, SECCIÓN 1 O BARRA 220 KV SECCIÓN 1 O BANCO ATR1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DF | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29745/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-05 09:05 | 2014-10-05 14:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alarma de válvula de alivio, Los consumos serán transferidos al transformado N° 3 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Mante | 60 | Transformadores3D | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD29726/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-05 23:57 | 2014-10-06 04:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar puntos calientes en SE Cerro Navia Transelec, los cuales presentan deltas de temperatura clasificados con prioridad 1 con atención urgente. ?Desc. Monopolar 220 kV Unidad 3 Fase Azul Lado Barra Auxiliar 220 kV. ?Desc. 110 kV Unidad 3 Fase Azul Lado Barra Auxiliar 110 kV. ?Pararrayo 110 kV Fase Roja Unidad 1 Prensa Salida del Pararrayo. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-06 08:39 | 2014-10-06 20:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de chicotes y retiro del desconectador 89HT105-1, según la solicitud de desconexión N° 140007. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35DP | Mante | 35 | Transformadores3D | Zona CaIda 220/66/13.8kV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD29098/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-06 09:41 | 2014-10-08 16:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, específicamente limpieza. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-06 11:32 | 2014-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de regulador de tensión en transformador S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N° 140097. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-06 13:18 | 2014-10-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140087. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de regulador de tensión en transformador S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N° 140097. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140087. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1014 | Transformadores2D1032 | Transformadores2D1032DP | Mante | 1032 | Transformadores2D | FAtima 69/15.3 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD28745/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-07 10:23 | 2014-10-07 15:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará instalación de nuevo medidor en caseta asociado a paño CT1, por lo cual se procederá con la apertura del reconectador 52CT1 y transferencias de carga a traves de barra principal mediante el cierre del DDCC 89CS. Ademas, se realizará mantenimiento en transformador N°1 para lo cualse abrirá interrutpor 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 | 2014-10-08 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de regulador de tensión en transformador S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N° 140097. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140087. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
686 | Transformadores2D485 | Transformadores2D485DP_E | Mante | 485 | Transformadores2D | Proceso 110/6.6kV 2 | GNL QUINTERO | Desconexión / Intervención | SD30158/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-08 07:40 | 2014-10-10 07:40 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Endesa solicita desconexión de paño J2 - GNLQ por trabajos de mantenimiento en sus instalaciones. La presente solicitud reemplaza a la solicitud SD29707 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Mante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD30117/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-08 08:50 | 2014-10-10 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención CTBC |  |  | 0 | 0 | 0
888 | Transformadores2D270 | Transformadores2D270DP | Mante | 270 | Transformadores2D | FAtima 69/15.3 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD28747/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-08 10:13 | 2014-10-08 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará instalación de nuevo medidor en caseta asociado a paño CT2, por lo cual se procederá con la apertura del reconectador 52CT2 y transferencias de carga a través de barra principal mediante el cierre del DDCC 89CS. Además, se realizará mantenimiento en transformador N°2 para lo cual se abrirá interruptor 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140087. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30053/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 06:15 | 2014-10-09 07:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T1 por trabajos de revisión de llegada de cables de MT en Celda 52CT1 y sellado de ductos. Los Consumos del T1 serán transferidos al transformador T3 a través del interruptor acoplador de barras 52CS1-3 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-09 09:13 | 2014-10-09 15:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de CTBC de transformador n°2 de S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N° 140415. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-09 11:30 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control y disparo efectivo de protecciones, según solicitud de descoenxión N° 140145. |  |  | 0 | 0 | 0
1511 | Transformadores3D307 | Transformadores3D307DF | Movimiento de Equipos | 307 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-09 12:38 | 2014-10-09 20:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de TAP, según solicitud de desconexión N° 140413 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D371E | Transformadores2D371EDP | Mante | 371E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD30088/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 15:18 | 2014-10-09 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TR 110/44 kV N°2 para realizar reemplazo de bomba de aceite del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-09 17:29 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 139885. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 139886. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control y disparo efectivo de protecciones, según solicitud de descoenxión N° 140145. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140087. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 139899. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
667 | Transformadores3D143 | Transformadores3D143DP | Mante | 143 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30134/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-10 08:16 | 2014-10-10 12:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR 2 220/110 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Quillota: MPB normal a 3 transformadores de corriente paño HT2. NOTA: ATR. 2 está fuera de servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en transformadores de corriente, previa comprobación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E QUILLOTA: BARRA 110 KV. Observaciones S/E Quillota: Transformador ATR2 se encuentra fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521FE | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-10 18:50 | 2014-10-10 19:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N°3680. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523FE | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-10 18:50 | 2014-10-10 20:00 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N°3680. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-11 19:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control y disparo efectivo de protecciones, según solicitud de descoenxión N° 140145. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140087. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Mante | 349 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD30253/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-11 05:19 | 2014-10-11 23:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3, con motivo de su revisión completa y verificación de ajustes de protecciones. Adicionalmente se revisarán sus interruptores 110 kV y 12 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217DF | Mante | 217 | Transformadores3D | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD30852/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-11 10:57 | 2014-10-11 10:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto caliente a prensas del 89HT1-2 fase 3, paño 52HT1 se transferirá a paño de transferencia 52HR sin pérdida de suministro. Nota: Punto caliente se encuentra en inspeción periódica de termografía |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140087. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD30877/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-12 00:16 | 2014-10-12 03:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita TR1, fuera de servicio para cambiar ventilador que se encuentra con roce de aspas(se detecta en inspección diaria de equipos y actualmente ventilador se encuentra fuera de servicio) |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DP_E | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD29375/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-12 06:37 | 2014-10-12 18:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Yerbas Buenas a solicitud de Transelec, por desconexión de LT 154 KV ITAHUE-CHARRUA, TRAMO ITAHUE -LINARES para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29282/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-12 07:07 | 2014-10-12 17:43 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°640/2014 se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule, los consumos será transferidos hacia SE Itahue vía redes de 66kV mientras se ejecutan los trabajos. Se requiere el apoyo de las centrales en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29282/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-12 07:07 | 2014-10-12 17:43 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°640/2014 se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule, los consumos será transferidos hacia SE Itahue vía redes de 66kV mientras se ejecutan los trabajos. Se requiere el apoyo de las centrales en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29283/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-12 07:07 | 2014-10-12 07:59 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°640/2014 se realizará desconexión del transformador N°1 de SE Linares en forma momentánea para desconexión de línea de 154kV Itahue - Linares, la barra de 66kV de SE Linares será transferida hacia SE Parral vía sistema de 66kV mientras se ejecuta la desconexión de 154kV. Para realizar la transferencia en 66kV se requiere anillo en 154kV entre SSEE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP_E | Mante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30549/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-12 07:51 | 2014-10-12 21:43 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones: Autotransformador N°1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Cardones: Pruebas de control y puesta en servicio de protección 87T1 - S2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Bloqueo de Trip 50BF, Bloqueo de 87B1 de 220kV y retirar fusibles o termomagnético de control. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 - CARDONES Observaciones Pruebas de control y puesta en servicio de protección 87T1 - S2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Mante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30772/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 07:51 | 2014-10-12 21:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones: Autotransformador N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Medida Barrido de Frecuencia (SFRA) a ATR-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de puesta a tierra en ambos lados del ATR-1. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 1 - CARDONES Observaciones S/E Cardones: Medida Barrido de Frecuencia (SFRA) a ATR-1. |  |  | -1 | 0 | 0
840 | Transformadores2D176 | Transformadores2D176DP | Mante | 176 | Transformadores2D | Talca 66/15 kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29268/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 08:37 | 2014-10-12 11:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 por incorporación de paño BT1 a protección diferencial de barra de 66kV, los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
948 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DP | Mante | 720 | Transformadores2D | Talca 66/15 kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29269/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 11:39 | 2014-10-12 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 por futura incorporación de paño BT2 a protección diferencial de barra de 66kV, los consumos serán transferidos hacia el transformador N°1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29284/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-12 16:49 | 2014-10-12 17:17 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°640/2014 se realizará desconexión del transformador N°1 de SE Linares en forma momentánea para normalización de línea de 154kV Itahue - Linares, la barra de 66kV de SE Linares será transferida hacia SE Parral vía sistema de 66kV mientras se ejecuta la desconexión de 154kV. Para realizar la transferencia en 66kV se requiere anillo en 154kV entre SSEE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140087. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP_E | Mante | 946 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD30286/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-13 05:03 | 2014-11-03 23:37 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador para montaje de sus nuevos desconectador 110 kV e interruptor 110 kV. La puesta en servicio se efectúa en desconexión posterior. Durante los trabajos se modifica la configuración del Sistema de Control Local y del SCADA de la subestación por lo que se producen pérdidas de comunicaciones momentáneas por intervalos de 5 minutos aprox. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 08:30 | 2014-10-13 11:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT: Lavado de aisladores, programa mensua, según la solicitud de desconexión N°140017. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD30121/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-13 09:20 | 2014-10-14 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención programada CTBC |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP_E | Mante | 137 | Transformadores2D | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30252/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-13 09:26 | 2014-12-19 12:55 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión mayor del Transformador T2 por obra de reemplazo de Celdas Barras de MT Nº 2, de acuerdo a lo informado en carta GIO-589/2014 de Transnet S.A. En coordinación con la empresa Distribuidora, los alimentadores de la Barra Nº 2 han sido transferidos temporalmente hacia posiciones disponibles en las Barras Nº 1 y Nº 3 de la misma subestación. Durante el periodo que duren las obras, el transformador T2 quedará disponible para ser energizado, en reemplazo por falla de los transformadores T1 y T3, con un retardo aproximado de 5 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140087. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
949 | Transformadores2D722 | Transformadores2D722DP | Mante | 722 | Transformadores2D | Talca 66/13.8 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD29878/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-14 08:58 | 2014-10-14 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°3 66/13,8kV 10MVA por incorporación de paño CT3 a proteccion diferencial de barra, los consumos serán transferidos vía interconexión T3-T2 hacia el transformador N°2 mientras se realicen los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140583. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140583. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | IF01957/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-16 05:40 | 2014-10-16 05:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10/2014 06:31 ~ Desconexion forzada del 52BT2 de S/E Lebu, al momento de la desconexión Parque Eolico Cristoro se encontraba generando 560 kW. ~ Pablo Pino Tobar | Se investiga.¦¦Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP_E | Mante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31133/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-16 07:25 | 2014-10-16 17:43 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Por instalación de nuevos TTCC (15 kV) asociados al paño CT3 de S/E Talcahuano, se realizará la desconexión del transformador T-3 de la S/E señalada con anterioridad. Los consumos asociados al transformador T-3 de S/E Talcahuano, serán respaldados por el transformador T-4 de la misma S/E y adicionalmente se contempla la transferencia del cto. Gaete (52C2) por redes de MT para liberar carga en este último transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 10:39 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Cambio de regulador de Tensión en Trasformador 1 de S/E Escondida. Según solicitud de desconexión N° 140402. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Cambio de regulador de Tensión en Trasformador 1 de S/E Escondida. Según solicitud de desconexión N° 140402. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140583. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | Transformadores3D287 | Transformadores3D287DN | Movimiento de Equipos | 287 | Transformadores3D | Cóndores 220/115/13.8 kV | TRANSEMEL | Otro |  |  |  |  | 2014-10-17 01:07 | 2014-10-17 04:44 |  |  |  | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | asociado al ECP N° 544. |  |  | 0 | 0 | 0
1509 | Transformadores2D1538 | Transformadores2D1538DF | Movimiento de Equipos | 1538 | Transformadores2D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-17 15:53 | 2014-10-17 23:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | para corregir el cableado de incoming L04 (6,9KV) del switchgear principal, según la solicitud de desconexión N° 140808. |  |  | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1006 | Transformadores2D1006DF | Mante | 1006 | Transformadores2D | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Informe Fallas | IF01990/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-17 20:55 | 2014-10-18 01:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21/10/2014 17:02 ~ Desconexión de LAT 110 kV El Peñón - Andacollo propiedad de Transnet por corte de conductor. ~ Cristian Delgado | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-18 19:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Cambio de regulador de Tensión en Trasformador 1 de S/E Escondida. Según solicitud de desconexión N° 140402. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140583. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D386E | Transformadores2D386EDP | Mante | 386E | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31404/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-18 07:05 | 2014-10-18 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CTBC, la carga del transformador será alimentada por el transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140583. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD31653/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 00:03 | 2014-10-19 04:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de resistencia de neutro a transformador TR3. Se necesita TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Mante | 343 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD31493/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 00:17 | 2014-10-19 08:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 y la Barra 12 kV N°1 con motivo del reemplazo de protecciones de barra MT asociadas al transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Mante | 936 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD31259/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 03:23 | 2014-10-19 17:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1, con motivo de la revisión general de su cambiador de taps bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396DF | Mante | 396 | Transformadores2D | LinaresNorte 66/13.2kV 10MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD31502/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-19 05:50 | 2014-10-19 14:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Forzada, motivo mantenimiento correctivo por puntos calientes, los consumos serán transferidos por red de Distribución, por lo que no se afectaran a clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397DF | Mante | 397 | Transformadores2D | LinaresNorte 66/13.8kV 10MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD31502/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-19 05:50 | 2014-10-19 14:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Forzada, motivo mantenimiento correctivo por puntos calientes, los consumos serán transferidos por red de Distribución, por lo que no se afectaran a clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127EDP | Mante | 127E | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30800/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 06:55 | 2014-10-19 15:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformadores T2 y T6 de SE Temuco por trabajos reemplazo medidor asociado a paño JT2 y revisión unidad multifunción asociado a paño BT2. Consumos de transformador T6 serán previamente transferidos a paño B1 de SE Temuco. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D782E | Transformadores2D782EDP | Mante | 782E | Transformadores2D | Temuco 220/66kV 25MVA 6 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30800/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 06:55 | 2014-10-19 15:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformadores T2 y T6 de SE Temuco por trabajos reemplazo medidor asociado a paño JT2 y revisión unidad multifunción asociado a paño BT2. Consumos de transformador T6 serán previamente transferidos a paño B1 de SE Temuco. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31166/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 07:13 | 2014-10-19 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Autotr. 4 de 220/154 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo, reemplazo de conectores y cable de conexionado primario de Bushings de 220 kV y de 154 kV del Autotransformador, y torqueado de uniones. Mantenimiento preventivo a desconectadores 89J1-2 y 89J2-2 de Líneas Ancoa-Itahue 1 y 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Instalación de tierras provisionales de bloqueo, y delimitación de la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 DE S/E ITAHUE (al inicio y término de la faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31169/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 07:13 | 2014-10-19 17:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Autotr. 4 de 220/154 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Itahue: Reemplazar cables de control a Equipo controlador de paralelismo de Cambiador de Taps Bajo carga del Autotransformador 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay, solo delimitación zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Bloqueo del Cambiador de Taps, en la normalización Observaciones Programa de Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control |  |  | -1 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857DP | Mante | 857 | Transformadores2D | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31506/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 07:21 | 2014-10-19 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a cambiador de derivación bajo carga (CTBC) Transformador 110/12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Transformadores2D753 | Transformadores2D753DP | Mante | 753 | Transformadores2D | Pichirropulli 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD29743/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 09:00 | 2014-10-19 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. Además conexión de seccionador 89BT2-1 y TTPP de 66kV, cambio de transformador de SSAA por uno de 45 kVA. Análisis fasorial en transformadores de potencial de 66 kV. Nota: Sólo se conectará el polo superior del Seccionador 89BT2-1 y Los Transformadores de Potencial de 66KV, además del seccionador 89ET2-1 a la Barra 23Kv. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP | Mante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD29743/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 09:00 | 2014-10-19 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. Además conexión de seccionador 89BT2-1 y TTPP de 66kV, cambio de transformador de SSAA por uno de 45 kVA. Análisis fasorial en transformadores de potencial de 66 kV. Nota: Sólo se conectará el polo superior del Seccionador 89BT2-1 y Los Transformadores de Potencial de 66KV, además del seccionador 89ET2-1 a la Barra 23Kv. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413P | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-19 14:34 | 2014-10-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Intalación y puesta en operaciones Transformador Movil 110/13.8 kV en S/E Alto Hospicio, según solicitud de conexión N° 140508. |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Transformadores2D856 | Transformadores2D856DF | Mante | 856 | Transformadores2D | SPedro 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01980/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-19 15:03 | 2014-10-19 15:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/10/2014 16:11 ~ En investigación ~ Jonathan Leiva |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413P | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Intalación y puesta en operaciones Transformador Movil 110/13.8 kV en S/E Alto Hospicio, según solicitud de conexión N° 140508. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140583. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDP | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31508/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-20 07:14 | 2014-10-20 15:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a cambiador de derivación bajo carga (CTBC) Transformador 110/12 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-20 09:29 | 2014-10-20 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de Protecciones, según la solicitud de desconexión N°140686. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD31731/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-21 | 2014-10-21 03:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de motor en ventilador Nº1 del sistema aero-refrigerante del transformador TR1. Se necesita transformador TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413P | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Intalación y puesta en operaciones Transformador Movil 110/13.8 kV en S/E Alto Hospicio, según solicitud de conexión N° 140508. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140583. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-21 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2, según la solicitud de desconexión N° 140105. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-21 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según solicitud de desconexión N° 137054. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Mante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD31899/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-21 00:53 | 2014-10-21 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de barras 12 kV principal y auxiliar del transformador 110/12 kV de respaldo para retiro de cable de interconexión entre la barra auxiliar 12 kV de respaldo y la barra de transferencia 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Mante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31507/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-21 07:16 | 2014-10-21 15:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a cambiador de derivación bajo carga (CTBC) Transformador 110/12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DP | Movimiento de Equipos | 1445 | Transformadores2D | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 09:27 | 2014-10-21 16:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo basico, según la solicitud de descoenxión N°140708. |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DP | Mante | 138 | Transformadores3D | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31895/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-21 09:55 | 2014-10-21 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador ATR-2 (actualmente en reserva conectada) para realizar protocolo de mediciones por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD31797/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-21 11:16 | 2014-10-21 15:29 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Los Vilos: Transformador 1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo Solicitado Por Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones SODI- 59 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto 89JT1-1 y enclavado Instalaciones con Riesgo Los Vilos: Transformador 1 al enargizar Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743DP | Mante | 743 | Transformadores2D | La Union 66/23kV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | SD31958/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-21 17:56 | 2014-10-21 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de transformador para eliminar punto caliente en interruptor 52ET3 fase 2, los consumos del T3 se transferiran a otro alimentador de la S/E La unión. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 19:16 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 19:18 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413P | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-22 | 2014-10-22 06:57 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Intalación y puesta en operaciones Transformador Movil 110/13.8 kV en S/E Alto Hospicio, según solicitud de conexión N° 140508. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140583. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
608 | Transformadores2D755 | Transformadores2D755DF | Mante | 755 | Transformadores2D | Puerto Varas 66/24/13.8kV 10MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF01992/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-22 02:59 | 2014-10-22 04:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/10/2014 04:42 ~ Interrupción de 52CT1, por falla en desconectador fusible fase 3 correspondiente a banco grupo N°1 y N°2. ~ Héctor Pérez Oliveras. | 03/11/2014 12:12 ~ La falla se produce por la no operación de bastón fusible de 89CCE1-F del BBCC N° 1 y 2 producto de la contaminación causando falla en barra 13.8 kV. ~ | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413DF | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-22 06:57 | 2014-10-22 08:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto caliente en terminal de baja del Transformador de 30 MVA móvil de 110/13.8 KV de S/E Alto Hospicio, según la solicitud de desconexión N° 141009. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Mante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31672/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-22 07:34 | 2014-10-22 16:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CTBC del transformador. Los consumos será alimentados por el transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
702 | Transformadores2D758 | Transformadores2D758DP | Mante | 758 | Transformadores2D | Hualpen SSAA - 69/13,8 KV - 1 MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30703/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-22 08:44 | 2014-10-22 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpen:Transformador SSAA 66/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Hualpén: Mantenimiento equipos asociados al Paño Transformador Servicios Auxiliares de 66/13,2kV y medidas de barrido frecuencia. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89BF- TSA lado Transformador SS/AA 66kV y en Barra 13,2kV. Instalaciones con Riesgo S/E Hualpén: Banco ATR N°1 de 220/154/66kV (Al inicio de la faena). Observaciones Los servicio auxiliares serán alimentados desde Central Petropower durante la desconexión del Transformador 2. |  |  | 0 | 0 | 0
456 | Transformadores2D418 | Transformadores2D418DP | Mante | 418 | Transformadores2D | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 1 | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-10-22 09:10 | 2014-10-22 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación bandeja de cables 110 KV GIS |  |  | 0 | 0 | 0
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DP | Movimiento de Equipos | 1445 | Transformadores2D | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-22 09:33 | 2014-10-22 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo basico trafo 'Trafo' 66/13.8 KV y Pararrayos, según la solicitud de desconexión N°140709. |  |  | 0 | 0 | 0
1065 | Transformadores2D1240 | Transformadores2D1240DP | Mante | 1240 | Transformadores2D | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD31297/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-22 10:37 | 2014-10-22 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°3 por mantenimiento correctivo. Los consumos de COPELEC serán transferidos vía redes de MT según SODI N°290 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Mante | 61 | Transformadores3D | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD32322/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-23 00:31 | 2014-10-24 06:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 220/110 kV con motivo de la eliminación de puntos electricos con alta temperatura en desconectadores del Banco |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | Mante | 154 | Transformadores3D | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32154/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-23 07:34 | 2014-10-23 13:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CTBC del transformador 66/12 kV N°2, S/E San Sebastian |  |  | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419DP | Mante | 419 | Transformadores2D | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-10-23 09:10 | 2014-10-23 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación bandeja de cables 110 KV GIS |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Mante | 354 | Transformadores2D | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD32411/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-25 06:25 | 2014-10-25 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 110/12 kV N°2, con motivo de la revisión de su cambiador de tap bajo carga y la inspección de sus interruptores de 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Transformadores2D884 | Transformadores2D884DP | Mante | 884 | Transformadores2D | Curacavi 44/12.15kV 4MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD32623/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-25 07:05 | 2014-10-25 12:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador para pruebas efectivas de telecontrol en S/E Curacaví sobre desconectador 44 kV arranque N°2, desconectador acoplador 44 kV, desconectador 12 kV Transformador N°2, desconectador acoplador 12 kV barras 2-3 y reconectador 12 kV Alimentador Curacaví |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D386E | Transformadores2D386EDP | Mante | 386E | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32610/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-25 07:09 | 2014-10-25 14:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del CTBC del transformador, los consumos serán respaldados por el transformador N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854DF | Mante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02012/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 12:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/10/2014 09:43 ~ Falla en línea 66 kV Coronel Horcones cto. 1 ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02014/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 08:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/10/2014 10:05 ~ Interrupción de la línea 66 kV Coronel - Horcones cto. 1 ~ F.Bustos | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-25 09:46 | 2014-10-25 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por verificación de Protecciones T2, según la solicitud de desconexión N°140706. |  |  | 0 | 0 | 0
172 | Transformadores2D885 | Transformadores2D885DP | Mante | 885 | Transformadores2D | Curacavi 44/12kV 10MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD32624/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-25 12:15 | 2014-10-25 15:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador para pruebas efectivas de telecontrol en S/E Curacaví sobre desconectador 44 kV arranque N°1 y desconectador de tierra arranque 44 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
919 | Transformadores2D675 | Transformadores2D675DP_E | Mante | 675 | Transformadores2D | Hospital 66/24-15kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD31931/2014 | externo | Programada |  | 2014-10-26 04:57 | 2014-10-26 15:58 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de trabajos previos (obras civiles en patio y de control) asociados a proyecto de aumento de capacidad de transformación en SE Hospital 66/15KV, se requiere realizar desconexión del patio de transformación y barra 66KV. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia la SE Fátima 66/15KV. |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Mante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29732/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 05:55 | 2014-10-26 09:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Rotación de unidades del banco de autotransformadores 220/112 kV para el posterior mantenimiento al CTBC de la unidad fase roja. Se interrumpirán los clientes de S/E Leyda y los asociados a la línea A. Melipilla - Melipilla |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Mante | 950 | Transformadores2D | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD32492/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 06:00 | 2014-10-26 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo de la revisión interna de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Mante | 303 | Transformadores2D | Licanten 66/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD32007/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 06:37 | 2014-10-26 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°1 66/23 kV 10MVA por mantenimiento preventivo a barra de 66kV de SE Licantén y por desconexión de la LT 66kV Hualañé-Licantén según SD31722/2014. Los consumos serán transferidos a otras instaláciones vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Mante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32736/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 07:03 | 2014-10-26 07:34 |  | 2014-10-26 07:03 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte: Traspaso de consumos desde Transformador 110/12 kV N°3 a Transformador 44/12 kV Sindelen |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Mante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32742/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 07:03 | 2014-10-26 10:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TR-110/12 kV N°3 para realizar mantenimiento a CTBC |  |  | -1 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP | Mante | 279 | Transformadores2D | Corral 66/13.8kV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD30453/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 08:53 | 2014-10-26 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado anual a los equipos AT-MT y al sistema de control. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Mante | 142 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32689/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 09:06 | 2014-10-26 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR1 220/110/13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Quillota: Energización de ATR N°2. MPB normal a 3 TTCC paño HT1 y TP barra auxiliar de 110 kV y limpieza de aislación ATR N°1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Delimitación de la zonas de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E QUILLOTA: AUTOTRANSFORMADOR 1 ó AUTOTRANSFORMADOR 2 EN SU ENERGIZACION. Observaciones S/E Quillota: Al término de la faena de mantenimiento del ATR1, se chicoteará el ATR2 que se encuentra fuera de servicio y se conectará al servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
705 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | Mante | 822 | Transformadores2D | Laja 66/13.8kV 5,2MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31974/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 09:20 | 2014-10-26 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Laja: Transformador N°1 - 66/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Laja: Medidas de barrido frecuencia (SFRA) a Transformador N°1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Laja: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PRBT1 lado transformador n°1 y en 89CT1 lado transformador n°1. Instalaciones con Riesgo S/E Laja: Transformador N°2 de 66/13,2kV (Durante la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Mante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32737/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 10:25 | 2014-10-26 10:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte: Traspaso de consumos desde Transformador 44/12 kV Sindelen a Transformador 110/12 kV N°3 |  |  | -4 | 0 | 0
704 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821DP | Mante | 821 | Transformadores2D | Laja 66/13.2/4.16kV 4MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31975/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 14:44 | 2014-10-26 16:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Laja: Transformador N°2 - 66/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Laja: Medidas de barrido frecuencia (SFRA) a Transformador N°2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Laja: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PRBT2 lado transformador n°2 y en 89CT2 lado transformador n°2. Instalaciones con Riesgo S/E Laja: Transformador N°1 - 66/13,2kV (Durante la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Mante | 934 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD32535/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-27 05:56 | 2014-10-27 16:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4 de la subestación con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
986 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DP | Mante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD32717/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-27 08:04 | 2014-10-27 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador T2 el cual se encuentra en vació asociado a permiso SD31734/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Mante | 205 | Transformadores2D | Alcones 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD30965/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-28 08:05 | 2014-10-28 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la SD30943/2014 por desconexión de LT 66 kV Marchigüe - Alcones, se desconecta Transformador de Poder N°1 en S/E Alcones, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico a dicho equipo. Los consumos de la barra de 23 kV de S/E Alcones serán transferidos a través de redes de MT, estas transferencias están coordinadas previamente con la empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Mante | 191 | Transformadores2D | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32288/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-28 10:08 | 2014-10-28 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Transformador 3 - 66/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Medidas de barrido de frecuencia (SFRA) Transformador N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en PRCT3 lado Transformador N°3 y en 89BT3-1 lado Transformador N°3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 66kV (Al inicio y al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-28 14:09 | 2014-10-28 14:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Rellenos de Gas SF6. S/E Escondida 52JT6, según la solicitud de desconexión N° 141297 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
864 | Transformadores2D205 | Transformadores2D205DP | Mante | 205 | Transformadores2D | Alcones 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD30966/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-29 08:00 | 2014-10-29 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la SD30953/2014 por desconexión de LT 66 kV Marchigüe - Alcones, se desconecta Transformador de Poder N°1 en S/E Alcones, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico a dicho equipo. Los consumos de la barra de 23 kV de S/E Alcones serán transferidos a través de redes de MT, estas transferencias están coordinadas previamente con la empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Mante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD32933/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-29 08:31 | 2014-10-29 14:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-1 de S/E Colocolo, por reparación de fuga de aceite y mediciones preventivas básicas al transformador T-1. Los consumos del T-1 serán respaldados por el T-2 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Transformadores3D8 | Transformadores3D8DP | Mante | 8 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32846/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-29 09:20 | 2014-10-29 22:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-3 por conexión de BBCC de 5 MVAr conectados al terciario del T-3, se probará cable subterraneo e incorporará protección 50BF a relé SEL-387 como respaldo al 52CBC3, interruptor del banco de condensadores N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DF | Mante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD33340/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-29 17:59 | 2014-10-29 19:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión alarma relé Buchholz en T1 de S/E Colo-Colo. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-30 12:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación en transformador de medida de potencial en celda entrada de switchgear 33KV asociada a transformador T3 y fuga SF6, según SD N° 140792 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401DF | Mante | 401 | Transformadores2D | San Gregorio 66/13.2kV 5MVA | LUZPARRAL | Desconexión / Intervención | SD33126/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-30 07:00 | 2014-10-30 22:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada, motivo mantenimiento correctivo paños de 66 y 13.2 kv, por puntos calientes, los consumos serán transferidos por red de Distribución, por lo que no se afectaran a clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 140377. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 140378. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 140380. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP | Mante | 941 | Transformadores2D | San Jose 110/13.2kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD33035/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-31 05:34 | 2014-10-31 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 con motivo de la revisión de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
866 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DP | Mante | 209 | Transformadores2D | Escuadron 66/15kV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33127/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-31 08:05 | 2014-10-31 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de la S/E señalada con anterioridad, esto por la reparación de fuga de aceite y realización del MPB a este. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1111 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Mante | 951 | Transformadores2D | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD33124/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-01 05:41 | 2014-11-01 13:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3 con motivo de su revisión completa y ensayos electricos |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Mante | 63 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD33165/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-02 06:32 | 2014-11-02 15:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 220/110 kV N°1 de la subestación, con motivo de reparaciones en el patio terciario N°1. Tambien se desconecta el Transformador de servicios auxiliares N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
417 | Transformadores2D326 | Transformadores2D326DP | Mante | 326 | Transformadores2D | Temuco 66/13.8kV 6.25MVA | CODINER | Desconexión / Intervención | SD33085/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-02 09:01 | 2014-11-02 16:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Transformador N° 3 de 6,25 MVA Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Temuco: Reemplazo de pararrayos PRBT3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra: - Bajada PRBT3 Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV - SECCION 2 - TEMUCO AL INICIO DE LA FAENA Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON CODINER. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118DF | Mante | 118 | Transformadores2D | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33512/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-02 15:17 | 2014-11-02 19:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y eventual relleno de Gas SF6 52CT1, los consumos serán transferidos al transformador N°2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
986 | Transformadores2D1114 | Transformadores2D1114DP | Mante | 1114 | Transformadores2D | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD33339/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 08:28 | 2014-11-03 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador N°2 el cual se encuentra en vació asociado a permiso SD33338/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624P | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-04 | 2014-11-04 13:41 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 | 2014-11-04 14:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 2, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J2, JT2. Según solicitud de desconexión N° 140795 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DF | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-04 09:33 | 2014-11-04 12:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización conexión de TC lado secundario de transformador, según solicitud de desconexión N° 141552. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-11-04 10:04 | 2014-11-04 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento CTBC |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 13:41 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Mante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33481/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 07:15 | 2014-11-05 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 2 para realizar en forma segura tendido de barra 12 kV provisoria en zona cercana al banco de mufas 12 kV de dicho Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DP | Mante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD31461/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 07:49 | 2014-11-05 12:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión al transformador T-1 de 66/23kV de 20MVA en S/E Alhue por Mantenimiento preventivo básico anual y normalización de conexión de cable aislado tipo XLPE en fase A. Las cargas del T-1 serán respaldas a través de la barra MT. Todos estos trabajos se encuentra coordinado con Emelectric. esto está asociado SD31460/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Mante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD33610/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 08:58 | 2014-11-05 16:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-1 de S/E Colocolo, por reparación de fuga de aceite y mediciones preventivas básicas al transformador T-1. Los consumos del T-1 serán respaldados por el T-2 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 09:13 | 2014-11-05 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion a: Autotransformador N°5, Desconectador 89JT5-1, Verificacion de protecciones, según solicitud de desconexión N° 140817 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DF | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-05 10:01 | 2014-11-05 16:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla Interruptor Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D131 | Transformadores2D131DP | Mante | 131 | Transformadores2D | Loreto 66/15kV 10.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD33746/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 06:14 | 2014-11-07 06:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte a los consumos de la SE Loreto 66/15KV por normalización de topología a nivel de 66kV de la LT 66KV Pta Cortes - Lo Miranda - Loreto, asociada a SD33745/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 11:42 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión del desconectador 89HT105-1 a la barra de 110 KV N° 1 exterior y al interruptor 52HT105, según solicitud de conexión N° 141565. |  |  | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1006 | Transformadores2D1006FE | Mante | 1006 | Transformadores2D | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Informe Fallas | IF02122/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-07 13:02 | 2014-11-07 13:18 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11/2014 13:24 ~ Transnet informa falla en otras instalaciones provocaron caida de tensión. ~ C. Delgado |  | 11/11/2014 13:24 ~ Falla en otra instalaciones del SIC provoca caida de voltaje, provova operación de rele 27 y posterior apertura 52h1 ~ C. Delgado | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DF | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-07 14:04 | 2014-11-07 15:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 en interruptor 52BT5, segun la solicitud de desconexión N° 141749. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-08 13:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión del desconectador 89HT105-1 a la barra de 110 KV N° 1 exterior y al interruptor 52HT105, según solicitud de conexión N° 141565. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Mante | 343 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD33935/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-08 06:05 | 2014-11-08 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 con motivo de la revisión interna de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Mante | 193 | Transformadores2D | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33953/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-08 07:56 | 2014-11-08 13:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Dos Amigos: Transformador N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Dos Amigos: Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios paño ET y barrido de frecuencia SFRA a transformador de Poder N° ( Coordinado con Cía Minera Dos Amigos ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Dos Amigos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89HT1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33936/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-08 08:12 | 2014-11-08 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E Concepción, por mediciones eléctricas a los BBCC asociados al terciarios del transformador T-2 de S/E Concepción los cuales se encuentran fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DRO | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD34311/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-09 07:15 | 2014-11-09 13:21 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Yerbas Buenas a solicitud de Transelec, por desconexión de LT 154 KV ITAHUE-CHARRUA, TRAMO ITAHUE -LINARES para realizar reparación de conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34085/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-09 07:48 | 2014-11-09 08:34 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°715/2014 se realizará desconexión del transformador N°1 y N°2 de SE Maule en forma momentánea para desconexión de línea de 154kV Itahue - Linares, la barra de 66kV de SE Maule será transferida hacia SE Itahue vía sistema de 66kV mientras se ejecuta la desconexión de 154kV. Para realizar la transferencia en 66kV se requiere anillo en 154kV entre SSEE Itahue y Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34085/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-09 07:48 | 2014-11-09 08:34 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°715/2014 se realizará desconexión del transformador N°1 y N°2 de SE Maule en forma momentánea para desconexión de línea de 154kV Itahue - Linares, la barra de 66kV de SE Maule será transferida hacia SE Itahue vía sistema de 66kV mientras se ejecuta la desconexión de 154kV. Para realizar la transferencia en 66kV se requiere anillo en 154kV entre SSEE Itahue y Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34099/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-09 07:48 | 2014-11-09 12:36 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°715/2014 se realizará desconexión de transformadores N°1 de SE Linares, los consumos será transferidos hacia SE Parral vía redes de 66kV mientras se ejecutan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DP | Mante | 742 | Transformadores2D | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | SD33514/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de S/E La Union por mantenimiento preventivo basico anual a equipos de la S/E |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741DP | Mante | 741 | Transformadores2D | La UniOn 66/13.2 11-16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD33514/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de S/E La Union por mantenimiento preventivo basico anual a equipos de la S/E |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Transformadores2D743 | Transformadores2D743DP | Mante | 743 | Transformadores2D | La Union 66/23kV 16MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | SD33514/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de S/E La Union por mantenimiento preventivo basico anual a equipos de la S/E |  |  | 0 | 0 | 0
950 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DP | Mante | 726 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34149/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 07:55 | 2014-11-09 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo por lo cual los consumos seran transferidos al transformador N°2 mediante el cierre del 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267FE | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-09 08:41 | 2014-11-09 09:00 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al IF 3696. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319FE | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-09 08:41 | 2014-11-09 08:52 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al IF 3696. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320FE | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-09 08:41 | 2014-11-09 08:58 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al IF 3696. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34088/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-09 12:08 | 2014-11-09 12:48 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°715/2014 se realizará desconexión del transformador N°1 y N°2 de SE Maule en forma momentánea para normalización de línea de 154kV Itahue - Linares, la barra de 66kV de SE Maule será transferida hacia SE Itahue vía sistema de 66kV mientras se ejecuta la desconexión de 154kV. Para realizar la transferencia en 66kV se requiere anillo en 154kV entre SSEE Itahue y Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34088/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-09 12:08 | 2014-11-09 12:48 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°715/2014 se realizará desconexión del transformador N°1 y N°2 de SE Maule en forma momentánea para normalización de línea de 154kV Itahue - Linares, la barra de 66kV de SE Maule será transferida hacia SE Itahue vía sistema de 66kV mientras se ejecuta la desconexión de 154kV. Para realizar la transferencia en 66kV se requiere anillo en 154kV entre SSEE Itahue y Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
800 | Transformadores2D129 | Transformadores2D129DP | Mante | 129 | Transformadores2D | Loncoche 66/13.8kV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33430/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 12:28 | 2014-11-09 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-1 66/13.8 KV 4-5 MVA, por faenas de modificación salida alimentador MT Lanco. Trabajos coordinados con empresa distribuidora Frontel de acuerdo a SODI N°262 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-10 00:41 | 2014-11-10 19:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y relleno de aceite de cambiador Booster N°2, según la solicitud de desconexión N°141787. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 09:25 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JT1 en SE Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 136799. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Mante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28936/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 09:49 | 2014-11-11 19:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Transformador 4 de 220/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Normal a interruptor 52JT4. Mantenimiento preventivo del Cambiador de Taps Bajo Carga del Transformador N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Instalar tierras provisionales de bloqueo en Transformador 4 Instalaciones con Riesgo S/E ANCOA: REACTOR 1 DE 220 kV Observaciones S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JT1 en SE Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 136799. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1060 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207DP | Mante | 1207 | Transformadores2D | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD33950/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 07:39 | 2014-11-13 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 66/13,8 kV 2 MVA por mantenimiento mayor para realizar filtrado de aceite según carta N°675/2014 Los consumos serán respaldados por el transformador N°4 33/13,8kV 2,5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Transformadores2D1017 | Transformadores2D1017DRO | Mante | 1017 | Transformadores2D | Procart 220/13,2 30MVA 1 | CARTULINAS CMPC | Desconexión / Intervención | SD34534/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-11 12:30 | 2014-11-11 12:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la habilitacion de señales de flujo de potencia de los primarios de nuestros transformadores para ser enviadas al CDEC, debemos abrir nuestro interruptor principal para realizar el trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Transformadores2D1018 | Transformadores2D1018DRO | Mante | 1018 | Transformadores2D | Procart 220/13,2 30MVA 2 | CARTULINAS CMPC | Desconexión / Intervención | SD34534/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-11 12:30 | 2014-11-11 12:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la habilitacion de señales de flujo de potencia de los primarios de nuestros transformadores para ser enviadas al CDEC, debemos abrir nuestro interruptor principal para realizar el trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Transformadores2D1019 | Transformadores2D1019DRO | Mante | 1019 | Transformadores2D | Procart 220/13,2 30MVA 3 | CARTULINAS CMPC | Desconexión / Intervención | SD34534/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-11 12:30 | 2014-11-11 12:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la habilitacion de señales de flujo de potencia de los primarios de nuestros transformadores para ser enviadas al CDEC, debemos abrir nuestro interruptor principal para realizar el trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JT1 en SE Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 136799. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968DP | Mante | 968 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-11-12 10:00 | 2014-11-12 12:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación estado de las presiones de gas SF6 y relleno si procede en Interruptor 52JT3 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 16:32 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AT3 para registros de equipo Qualitrol, según la solicitud de desconexión N° 141731. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AT3 para registros de equipo Qualitrol, según la solicitud de desconexión N° 141731. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-13 14:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JT1 en SE Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 136799. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
814 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138DP_E | Mante | 138 | Transformadores2D | Marga Marga 115/15.3kV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34590/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-13 02:05 | 2014-11-13 06:13 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador T3 de S/E Marga Marga por maniobras asociadas a la desconexión de la LT 110 kV Miraflores - Marga Marga CTO1 (solicitud CDEC SD34583/2014). Los consumos del transformador T3 serán transferidos momentáneamente hacia el transformador T1 a través del acoplador de barras 52CS1-3, para posteriormente energizar y normalizar sus consumos a través del cierre del DDCC 89HS de S/E Marga Marga. |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Mante | 341 | Transformadores2D | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34655/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 05:58 | 2014-11-13 15:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco Autotransformador 110/12 kV N°1, barra transferencia 12 kV e interruptor acoplador principal 12 kV para montaje de nuevo interruptor 12 kV del Banco Autotransformador N°1. La puesta en servicio del nuevo interruptor del Banco Autotransformador se efectúa en desconexión posterior |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DP | Mante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34874/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 06:45 | 2014-11-13 23:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12 kV N°3 (Provisorio)por desconexión de arranque 110 kV San Rafael N°1 a solicitud de Colbún. Consumos respaldados por TR-110/12 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
909 | Transformadores2D661 | Transformadores2D661DP | Mante | 661 | Transformadores2D | Andacollo 66/23kV 8MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34010/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 09:55 | 2014-11-13 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos de paño de tranaformador N°2. La desconexión se realizará, aprovechando la salida de la Compañía Minera Dayton, por mantenimiento en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400DF | Mante | 400 | Transformadores2D | Longavi 66/13.2kV 5MVA | LUZPARRAL | Informe Fallas | IF02145/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 11:54 ~ Intempestivas de Transmisión ~ Patricio Rosson | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401DF | Mante | 401 | Transformadores2D | San Gregorio 66/13.2kV 5MVA | LUZPARRAL | Informe Fallas | IF02147/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 12:13 ~ Intempestivas de Transmisión ~ Patricio Rosson | 0 | 0 | 0
1015 | Transformadores2D1179 | Transformadores2D1179DF | Mante | 1179 | Transformadores2D | SAN GREGORIO 66/13.2KV 2.6MVA | LUZPARRAL | Informe Fallas | IF02147/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 12:13 ~ Intempestivas de Transmisión ~ Patricio Rosson | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959FE | Mante | 959 | Transformadores2D | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF02150/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 13:22 ~ Falla en secciones de barra de 154 kV en SE Charrúa, propiedad de Transelec ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092FE | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | IF02150/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 13:22 ~ Falla en secciones de barra de 154 kV en SE Charrúa, propiedad de Transelec ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394DF | Mante | 394 | Transformadores2D | Masisa 66/13.2kV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02151/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 13:32 ~ Falla en secciones de barra de 154 kV en SE Charrúa, propiedad de Transelec ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02152/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:18 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 13:36 ~ Falla en secciones de barra de 154 kV en SE Charrúa, propiedad de Transelec ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Mante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | STS | Informe Fallas | IF02155/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:20 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 13:47 ~ Falla en secciones de barra de 154 kV en SE Charrúa, propiedad de Transelec ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486DF | Mante | 486 | Transformadores2D | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Informe Fallas | IF02158/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 10:01 | 2014-11-13 10:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 13:51 ~ Falla en secciones de barra de 154 kV en SE Charrúa, propiedad de Transelec ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DF | Mante | 712 | Transformadores2D | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF02171/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 22:16 | 2014-11-14 04:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2014 00:24 ~ Desconexión Forzada del 52BT de S/E Puchoco,asociado al general de 66KV del T1 de S/E Puchoco, ~ Teddy Varas S. | 14/11/2014 00:24 ~ Se investiga. ~ Teddy Varas S. | 05/12/2014 06:03 ~ Falla de fabricación de cadena de aislación, de la marca ICB 98, ubicada en el portal de MT de SE Puchoco que se destruye, produciendo la caída momentánea de conductor de MT sobre el lado de 66 kV el transformador T-1 en S/E Puchoco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-14 11:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AT3 para registros de equipo Qualitrol, según la solicitud de desconexión N° 141731. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP_E | Mante | 343 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34622/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-14 01:53 | 2014-11-14 04:45 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo de pruebas efectivas en el sistema de desprendimiento automático de carga sopbre el Interruptor de media tensión del transformador. Estas pruebas se realizarán en coordinación con el Centro de Control de Chilectra |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Transformadores2D971 | Transformadores2D971DP | Mante | 971 | Transformadores2D | Agrosuper 220/23kV 50MVA 1 | AGROSUPER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-11-14 08:00 | 2014-11-14 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación SS/EE 220 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Transformadores2D972 | Transformadores2D972DP | Mante | 972 | Transformadores2D | Agrosuper 220/23kV 50MVA 2 | AGROSUPER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-11-14 08:00 | 2014-11-14 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación SS/EE 220 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
533 | Transformadores2D344 | Transformadores2D344DP_E | Mante | 344 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34623/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-15 01:50 | 2014-11-15 03:25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo de pruebas efectivas en el sistema de desprendimiento automático de carga sopbre el Interruptor de media tensión del transformador. Estas pruebas se realizarán en coordinación con el Centro de Control de Chilectra |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Mante | 949 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34683/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 04:48 | 2014-11-15 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptores de alta y media tensión asociados al transformador. Adicionalmente se ejecutan pruebas ejectivas de protección y control |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP_E | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34528/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-15 06:53 | 2014-11-16 22:30 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión mayor del transformador ATR-3 de S/E Quillota y sus paños correspondientes, por trabajos de reemplazo de interruptor 52H3 y mediciones a ATR-3. Durante la desconexión las SS/EE Casas Viejas, Marbella y Cabildo serán transferidas en 110 kV desde S/E Quillota hacia S/E Choapa a través del cierre del interruptor 52HS de S/E Quínquimo. |  |  | 0 | 0 | 0
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Mante | 80 | Transformadores2D | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34579/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 07:44 | 2014-11-15 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E Andalien, por mantenimiento al CBDC y mediciones preventivas básicas al transformador T-2. Los consumos del T-2 serán respaldados por el T-1 de S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 0
735 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Mante | 34 | Transformadores3D | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34911/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 08:01 | 2014-11-15 15:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD34912/2014 se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera. La carga del T-2 (paño B5 y B6) serán respaldada por el transformador T-1 mediante la barra de transferencia de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-15 11:09 | 2014-11-15 15:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificacion de protecciones, según solicitud de desconexión N° 141613. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
826 | Transformadores2D153 | Transformadores2D153DP_E | Mante | 153 | Transformadores2D | Piduco 66/15kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD34176/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-16 01:09 | 2014-11-16 13:28 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°2 por trabajos de puesta en servicio de nuevo transformador N°1 66/15kV 18,7 MVA quedando ambos trasformadores alimentados desde el mismo interruptor en 66kV. Se realiza ademas trabajos de alambrado de control y reemplazo de proteción mecánica relé 387 por proteción digital SEL 387 asociada al transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
632 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Mante | 364 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34765/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 05:46 | 2014-11-16 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 y la Barra 12 kV N°3 con motivo del reemplazo de protecciones de barra |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Mante | 954 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34837/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 05:53 | 2014-11-16 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 de la subestación con motivo de la revisión y mantenimiento de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP_E | Mante | 341 | Transformadores2D | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD35110/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-16 05:53 | 2014-11-16 14:15 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del Banco Autotransformador por trabajos asociados a reemplazo de actual protección diferencial de barras 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DP | Mante | 765 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD34163/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 06:52 | 2014-11-16 19:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°1 66/23kV - 20MVA y reemplazo de desconectador 89BT1. La carga se transfiere hacia transformador N°2 de 66/23kV - 10MVA vía interconexión E2-E5, en redes de MT de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229DP | Mante | 229 | Transformadores2D | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD34460/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 07:57 | 2014-11-16 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D230E | Transformadores2D230EDP | Mante | 230E | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD34461/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 07:57 | 2014-11-16 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP_E | Mante | 142 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34775/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-16 08:17 | 2014-11-16 18:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR1 y 2 220/110/13,2 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Quillota: Desvinculación de protecciones de sobrecorriente del ATR1 por proyecto de reemplazo de protecciones ( OBRA CAPEX ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Jefe de faena bloqueará la protección 50BF de los paños JT y JR. Instalaciones con Riesgo S/E QUILLOTA: BARRA 220 KV, SECCIÓN 2. Observaciones S/E Quillota: A disposición del jefe de faena interruptores 52JT, 52JR y 52HT, para realizar pruebas de control. NOTA: La puesta en servicio de la nueva protección se realizará el 23.11.2014 |  |  | 0 | 0 | 0
667 | Transformadores3D143 | Transformadores3D143DP_E | Mante | 143 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34775/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-16 08:17 | 2014-11-16 18:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR1 y 2 220/110/13,2 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Quillota: Desvinculación de protecciones de sobrecorriente del ATR1 por proyecto de reemplazo de protecciones ( OBRA CAPEX ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Jefe de faena bloqueará la protección 50BF de los paños JT y JR. Instalaciones con Riesgo S/E QUILLOTA: BARRA 220 KV, SECCIÓN 2. Observaciones S/E Quillota: A disposición del jefe de faena interruptores 52JT, 52JR y 52HT, para realizar pruebas de control. NOTA: La puesta en servicio de la nueva protección se realizará el 23.11.2014 |  |  | 0 | 0 | 0
823 | Transformadores2D150 | Transformadores2D150DP | Mante | 150 | Transformadores2D | Perales 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34057/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 09:13 | 2014-11-16 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de la S/E señalada con anterioridad, por la realización del MPB al CDBC asociado a este. Los consumos de este transformador serán respaldados por el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
525 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DP_E | Mante | 342 | Transformadores2D | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD35111/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-16 14:15 | 2014-11-16 18:44 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del Tansformador por trabajos asociados a reemplazo de actual protección diferencial de barras 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Mante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35079/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 22:42 | 2014-11-17 09:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°1 por Mantenimiento programado al CDBC, los consumos serán transferidos al transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34060/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-17 09:11 | 2014-11-17 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-4 de la S/E señalada con anterioridad, por la realización del MPB al CDBC asociado a este. Los consumos de este transformador serán respaldados por el transformador T-3 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-17 11:17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JT2 en SE Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 141877. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JT2 en SE Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 141877. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Mante | 1097 | Transformadores2D | Retiro 66/13.2kV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD33951/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 06:56 | 2014-11-21 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 66/13,8 kV 2 MVA por mantenimiento mayor para realizar filtrado de aceite según carta N°676/2014 Los consumos serán respaldados por el transformador N°2 66/13,8kV 2 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Mante | 1097 | Transformadores2D | Retiro 66/13.2kV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD34058/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 06:56 | 2014-11-18 07:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de T1 y T2, por desconexión de chicotes de Transformador N°1 para realizar mantenimiento mayor según SD33951/2014. Los consumos serán transferidos a otras instalaciones vía redes de MT al momento de la desconexión. |  |  | -1 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D1177 | Transformadores2D1177DP | Mante | 1177 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD34058/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 06:56 | 2014-11-18 07:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de T1 y T2, por desconexión de chicotes de Transformador N°1 para realizar mantenimiento mayor según SD33951/2014. Los consumos serán transferidos a otras instalaciones vía redes de MT al momento de la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 08:09 | 2014-11-18 11:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa mensual., según la solicitud de desconexión N° 142003. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JT2 en SE Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 141877. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1050 | Transformadores2D1163 | Transformadores2D1163DP | Mante | 1163 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD34654/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-19 07:40 | 2014-11-19 16:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Manso de Velasco: Desconexion programada de transformador T1 66/15kV 25MVA por trabajos de mantenimiento en CDBC. No existe interrupcion de suminstro, los consumos seran respaldados a través del transformador T2 66/15 kV 22.5MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
1101 | Transformadores2D941 | Transformadores2D941DP_E | Mante | 941 | Transformadores2D | San Jose 110/13.2kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD35602/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-19 09:05 | 2014-11-19 14:20 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 con motivo de pruebas de funcionamiento al sistema de desprendimiento de carga SDAC sobre el Interruptor de media tensión del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Mante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD36180/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-20 | 2014-11-20 10:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación del diagnóstico de falla incipiente en CDBC mediante inspección y eventual intervención. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-20 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JT2 en SE Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 141877. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-20 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación en la función de 50BF, según SD N° 135981. Cambio de protección de transformador, según SD N°134743 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
686 | Transformadores2D485 | Transformadores2D485DP_E | Mante | 485 | Transformadores2D | Proceso 110/6.6kV 2 | GNL QUINTERO | Desconexión / Intervención | SD34963/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-20 07:26 | 2014-11-20 14:37 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Endesa solicita paño J2 línea 110KV Quintero ? GNLQ con ocasión de las pruebas al sistema de partida en negro de Central Quintero según SODI 12/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 19:54 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación por fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142399. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación por fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142399. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Mante | 348 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD35880/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 05:56 | 2014-11-21 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos. Adicionalmente se realizarán pruebas de funcionamiento al sistema de desprendimiento de carga SDAC sobre el Interruptor 12 kV de transformador |  |  | 0 | 0 | 0
686 | Transformadores2D485 | Transformadores2D485DP_E | Mante | 485 | Transformadores2D | Proceso 110/6.6kV 2 | GNL QUINTERO | Desconexión / Intervención | SD34965/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-21 07:33 | 2014-11-21 11:55 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Endesa solicita paño J2 línea 110KV Quintero ? GNLQ con ocasión de las pruebas al sistema de partida en negro de Central Quintero según SODI 13/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Mante | 295 | Transformadores2D | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD34015/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 07:59 | 2014-11-21 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión al transformador T-1 de 66/13,2kV de 10MVA en S/E Chocalán por Mantenimiento preventivo básico de CDBC. Las cargas del T-1 serán respaldas a través de redes de MT. Todos estos trabajos se encuentra coordinado con Emelectric. sin perdida de consumos. Las cargas de MT seran transferidas a traves de microcorte inferior a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DF | Mante | 178 | Transformadores3D | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Informe Fallas | IF02200/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-21 11:21 | 2014-11-21 12:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/11/2014 14:07 ~ 11:21 hrs. se reciben alarmas Scada de apertura de interruptores 52JT4, 52BT4, 52C2 Balmaceda, y pérdida de energía en S/E Picarte y S/E Corral. Consumos afectados de S/E Picarte; 52C1 Schneider 3.4 MW, 52C2 Picarte Sur 2.7 MW, 52C3 Picarte 2.6 MW, 52C4 Regional 0.9 MW, 52E1 Errázuriz 5.9 MW, 52E2 Simpson 5.7 MW, 52E3 Francia 5.4 MW y 52E4 Corvi 1.5 MW. Consumos afectados de S/E Corral; 52C1 La Aguada 0.1 MW, 52C2 Corral 0.6 MW y 52C3 San Juan 0.1 MW. ~ Wilson Pino Medina |  | 21/11/2014 14:07 ~ 11:21 hrs. operan interruptores 52BT4 y 52JT4 del TF 4 220/66 kV producto de contacto de LMT del alimentador 52C2 Balmaceda en cruce con LAT Valdivia Picarte, a causa de caída de árbol por tala de terceros sobre el alimentador 52C2 Balmaceda. El alimentador Balmaceda también queda operado. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación por fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142399. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36321/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-22 00:20 | 2014-11-22 07:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco y de su interruptor 220 kV por cercanía a trabajos de modificación patio 220 kV de la subestación |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP | Mante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36271/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-22 02:28 | 2014-11-22 15:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo del reemplazo de pararrayos 23 kV |  |  | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Mante | 712 | Transformadores2D | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35593/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-22 07:48 | 2014-11-22 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de la S/E señalada con anterioridad, por la realización del MPB al transformador y al patio de MT. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DF | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36500/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-22 11:30 | 2014-11-22 11:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión relacionada al reemplazo de la estructura 257 de la línea San Antonio - Tap Algarrobo. Se necesita desenergizar la barra 66 kV del banco de autotransformadores por cercanía al marco de línea de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DF | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36501/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-22 11:38 | 2014-11-22 17:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión relacionada al reemplazo de la estructura 257 de la línea San Antonio - Tap Algarrobo. Se necesita desenergizar la barra 66 kV del banco de autotransformadores por cercanía al marco de línea de la subestación donde serán reemplazados los aisladores de llegada de ambos circuitos. |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DF | Mante | 377 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36503/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-22 16:52 | 2014-11-22 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de de control y señales de interruptor 110 kV asociado al transfromador 110/12 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD36245/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-22 23:36 | 2014-11-23 03:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En transformador TR1 se debe realizar lo siguiente: 1.- Remplazo del aceite del CDBC 2.- Tratamiento del aceite de la cuba (desgasificado y secado, con transformador en servicio). 3.- Mediciones de Factor de potencia Se necesita el transformador fuera de servicio al inicio término del trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación por fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142399. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP_E | Mante | 296 | Transformadores2D | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD35127/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 05:30 | 2014-11-23 15:22 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de inversión para instalar futuros Desconectadores Cuchillos en nuevos paños B1 y B2 e Interruptor general de 13.2 kV (52CT1), se desconecta Transformador de Poder N°1 para armar barra auxiliar de 66 kV, montar y regular equipos Desconectadores Cuchillos y montar interruptor general de 13.2 kV (52CT1). Además se realiza tendido de cables de control y de SCADA. Las cargas asociadas al T1 serán transferidas a través de redes de MT, condición previamente coordinada con la empresa Distribuidora. También se requiere inhabilitar reconexión automática del Interruptor 52B1 en S/E Bajo Melipilla para realizar apertura de puentes en estructura N°237 con personal de LLVV para trabajos de tendido de conductor desde nueva barra auxiliar de S/E El Maitén hasta la estructura N°237, El bloqueo de reconexión se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos. estos esta asociado a la SD 34696/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Transformadores3D12 | Transformadores3D12DP_E | Mante | 12 | Transformadores3D | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35150/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 06:10 | 2014-11-23 20:17 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores T-1 y T-3 de S/E Talcahuano, relacionado con solicitud SD35149/2014, por requerimiento de Transelec según SODI 753. Se realizará MPB y mediciones a transformador T-1. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP_E | Mante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35150/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 06:10 | 2014-11-23 20:17 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores T-1 y T-3 de S/E Talcahuano, relacionado con solicitud SD35149/2014, por requerimiento de Transelec según SODI 753. Se realizará MPB y mediciones a transformador T-1. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34696/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 06:36 | 2014-11-23 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Paine 154/66KV, con motivo de realizar labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones(paño AT, BS, B3) y mantenimiento a mecanismo interno CDBC del transdormador N°1, además de labores de mantenimiento preventivo básico. Para lo anterior se considera realizar las siguientes transferencias de carga: 1.- Paño B1 hacia SE A. Jahuel (SSEE Buín y Fátima). 2.- Paño B2 hacia SE Rancagua (SSEE Hospital). 3.- S/E Isla de Maipo transferencia mediante redes de MT y maniobras de microcorte hacia S/E Melipilla, a excepción de S/E CMPC Papelera Talagante los cuales permanecerán desconectados de acuerdo coordinación entre CMPC Tissue Y Transnet. Lo anterior como medida ante la capacidad de las instalaciones que quedarán suministrando la carga mientras se realizan los trabajos. Dada la transferencia de los consumos de S/E Isla de Maipo, se realizará la desconexión de la LT66kV Paine - I. Maipo para realizar labores de mantenimiento preventivo. No hay pérdidas de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34696/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 06:36 | 2014-11-23 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Paine 154/66KV, con motivo de realizar labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones(paño AT, BS, B3) y mantenimiento a mecanismo interno CDBC del transdormador N°1, además de labores de mantenimiento preventivo básico. Para lo anterior se considera realizar las siguientes transferencias de carga: 1.- Paño B1 hacia SE A. Jahuel (SSEE Buín y Fátima). 2.- Paño B2 hacia SE Rancagua (SSEE Hospital). 3.- S/E Isla de Maipo transferencia mediante redes de MT y maniobras de microcorte hacia S/E Melipilla, a excepción de S/E CMPC Papelera Talagante los cuales permanecerán desconectados de acuerdo coordinación entre CMPC Tissue Y Transnet. Lo anterior como medida ante la capacidad de las instalaciones que quedarán suministrando la carga mientras se realizan los trabajos. Dada la transferencia de los consumos de S/E Isla de Maipo, se realizará la desconexión de la LT66kV Paine - I. Maipo para realizar labores de mantenimiento preventivo. No hay pérdidas de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP_E | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36357/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 06:57 | 2014-11-23 16:10 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAN AZUCAR: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo P. Azúcar: Integración de circuitos de control a nueva protección 87B y pruebas de control ( Proyecto REPRO, reemplazo de protecciones ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Retiro de fusibles de control Instalaciones con Riesgo PAN DE AZUCAR: BARRA 220 KV, SECCION 2 Observaciones S/E P.Azúcar: Desconectador 89JT4-1 89JT4-2 a disposición del Jefe de Faenas |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DP | Mante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36455/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:02 | 2014-11-28 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión preventiva por trabajos en barra 110 kV paño H1 aosiado al transformador por montaje de desconectadores 110 kV,S/E San Rafael energizada por arranques 110 kV n¦1 y n°2 |  |  | -1 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Mante | 704 | Transformadores2D | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35528/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:34 | 2014-11-23 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Trafo N°2-154/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos primarios asociados al Paño AT2 Trafo N°2 de 154/13,2kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION A - SAN VICENTE Y BARRA 154 KV, SECCION B - SAN V Observaciones S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos primarios asociados a la Barra |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Mante | 109 | Transformadores3D | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35534/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:35 | 2014-11-23 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Trafo N°3-154/66/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos primarios asociados al Paño AT3-Trafo N°3 de 154/66/13,2kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de puesta a tierra Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION A - SAN VICENTE Y BARRA 154 KV, SECCION B - SAN V Observaciones S/E San Vicente: Mantenimiento a equipos primarios asociados a la Barra |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Mante | 109 | Transformadores3D | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35968/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:36 | 2014-11-23 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Trafo N°3-154/66/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento Preventivo a Equipos Primarios asociados al Paño BT3, B1, B2 y Barra 66kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de bloqueo en conexión superior pararrayos BT3, en 89B1-1 lado línea y en 89B2-1 lado línea. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal 66kV. (Al final de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | -1 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP_E | Mante | 704 | Transformadores2D | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35971/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 07:36 | 2014-11-23 23:59 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Trafo N°2-154/13,2kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E San Vicente, Análisis fasorial a protección diferencial del Transformador 2 y verificación de conexiones en barra de 13,8 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Servicios auxiliares de Corriente Alterna. (durante la faena). Observaciones Se solicitará prueba experimental. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP_E | Mante | 109 | Transformadores3D | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35974/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 07:36 | 2014-11-23 23:59 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Trafo N°3-154/66/13,2kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Pruebas de puesta en servicio de la nueva protección protección diferencial del Transformador 3. Verificación de imagen térmica y análisis fasorial a protección diferencial. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Servicios auxiliares de Corriente Alterna. (durante la faena). Observaciones Se requiere prueba experimental para realizar análisis fasoriales a las protecciones del trafo. |  |  | -2 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP_E | Mante | 142 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35950/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 08:21 | 2014-11-23 16:41 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR 1 220/110/13,2 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Quillota: Puesta en servicio de nueva protección 87T sistema 2 ATR1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Señalizar zona de trabajo. Bloquear protección 50BF/JT y 50BF/JR. Instalaciones con Riesgo S/E Quillota: Barra Principal de 220 kV sección 2. Observaciones S/E Quillota: A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT, 52JR y 52HT, para relizar pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0
667 | Transformadores3D143 | Transformadores3D143DP_E | Mante | 143 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35950/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 08:21 | 2014-11-23 16:41 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR 1 220/110/13,2 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Quillota: Puesta en servicio de nueva protección 87T sistema 2 ATR1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Señalizar zona de trabajo. Bloquear protección 50BF/JT y 50BF/JR. Instalaciones con Riesgo S/E Quillota: Barra Principal de 220 kV sección 2. Observaciones S/E Quillota: A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT, 52JR y 52HT, para relizar pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP_E | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35634/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 09:18 | 2014-11-23 18:21 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec mediante SODI N°740/2014 se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones, especificamente en LT154kV Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel Cto N°1, específicamente en el Sector Rancagua - A. Jahuel. Adicionalmente se requiere orden de precaución no reconectar los interruptores 154kV 52AT de S/E Punta de Cortés y 52A1 de S/E Malloa 154kV asociado a estos trabajos en el Circuito N°1. Transnet se encontrará realizando labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones, lo cual se asocia a SD34696/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP_E | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35634/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-23 09:18 | 2014-11-23 18:21 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec mediante SODI N°740/2014 se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones, especificamente en LT154kV Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel Cto N°1, específicamente en el Sector Rancagua - A. Jahuel. Adicionalmente se requiere orden de precaución no reconectar los interruptores 154kV 52AT de S/E Punta de Cortés y 52A1 de S/E Malloa 154kV asociado a estos trabajos en el Circuito N°1. Transnet se encontrará realizando labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones, lo cual se asocia a SD34696/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación por fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142399. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
936 | Transformadores2D707 | Transformadores2D707DF | Mante | 707 | Transformadores2D | Copiapo 110/13.8kV 24MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF02218/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-24 10:53 | 2014-11-24 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/11/2014 11:05 ~ Desconexión forzada del interruptor 52HT3 y 52CT3 de S/E Copiapó. ~ Cristian Molina Fierro | 24/11/2014 11:05 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 13/12/2014 14:58 ~ Falla externa en alimentador MT Teresita (ver Anexo N°1), de propiedad de Emelat, se produce falla interna en el transformador T3 de S/E Copiapó. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
64 | Transformadores2D1193 | Transformadores2D1193DF | Mante | 1193 | Transformadores2D | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | CEMENTOS BIO BIO SUR | Informe Fallas | IF02227/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-24 17:32 | 2014-11-24 18:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25/11/2014 19:52 ~ Operación de protecciones de transformador en SSEE San Vicente de Transelec. ~ Sergio Monsalve | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DF | Mante | 109 | Transformadores3D | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02221/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-24 17:33 | 2014-11-24 18:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/11/2014 18:37 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 20/01/2015 11:05 ~ S/E San Vicente: Ajuste de protección del Transf. T3 154/66/13.2 kV - 30/40 MVA, erróneo en el lado de 154 kV. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-25 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación por fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142399. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DP_E | Mante | 858 | Transformadores2D | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34423/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-25 05:40 | 2014-11-25 21:05 |  | 2014-11-25 06:04 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de 2 de los 3 transformadores de corriente del arranque Chilectra de la subestación Punta de Peuco, la necesidad del cambio obedece a valores altos obtenidos de los ensayos de tangente delta y bajo nivel de aceite en los mismos. |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DP_E | Mante | 858 | Transformadores2D | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36595/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-25 06:04 | 2014-11-25 21:35 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador a peticion de empresa AES Gener, con motivo del reemplazo de transformadores de corriente asociados a la posición del transformador |  |  | -1 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-25 07:00 | 2014-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Mante | 373 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36607/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 07:25 | 2014-11-25 22:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 al Int General 12kV del TR-2 / Con Bloqueo a la reconexión, los consumos serán respaldados por el TR-1. |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DP | Mante | 377 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36604/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 09:04 | 2014-11-25 11:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de protección y control sobre el Int. 110kV, los consumos serán respaldados por el TR-2. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | Mante | 102 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36104/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 09:51 | 2014-11-25 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E Colocolo, por reparación de fuga de aceite y mediciones preventivas básicas al transformador T-2. Los consumos del T-2 serán respaldados por el T-1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Mante | 341 | Transformadores2D | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36589/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 13:21 | 2014-11-26 00:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco Autotransformador, de su interruptor 110 kV, barra transferencia 12 kV e interruptor acoplador principal 12 kV para reposición de puentes entre nuevo interruptor 12 kV del Banco Autotransformador y su desconectador lado barra de transferencia |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DF | Mante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36843/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-25 22:45 | 2014-11-25 23:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de TR-1 110/12 kV por retiro de letrero con riesgo para la instalación |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688DP | Mante | 688 | Transformadores2D | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD36160/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 08:10 | 2014-11-26 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo a transformador T1 y reemplazo de relé asociado al interruptor 52CT1 de S/E Casas Viejas. Los consumos de S/E Casas Viejas serán transferidos hacia la S/E Marbella a través de redes de Media Tensión. (Solicitud relacionada con SD36159/2014) |  |  | 0 | 0 | 0
842 | Transformadores2D179 | Transformadores2D179DP_E | Mante | 179 | Transformadores2D | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36707/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-26 10:42 | 2014-11-26 23:50 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 154/13.2kV por trabajos de reemplazo de interruptor general de MT 52CT2 a 2000A. Los consumos se transfieren hacia el transformador N°1 vía barra de MT |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-26 14:19 | 2014-11-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas enclavamientos Pruebas operación proteccion diferencial de barras Pruebas operación funciones 50BF Pruebas transferencias de disparo y teleprotecciones Pruebas calibracion cierre sin |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267DP | Mante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD36827/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 | 2014-11-27 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de transformador N°1 de S/E San Rafael por mantenimiento programado al CDBC, los consumos serán respaldados por el transformador provisorio de 10MVA instalado en la subestación. Se contempla la transferencia de 2,5MVA de consumos hacia SE Talca vía sistema de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-27 | 2014-11-27 16:24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas enclavamientos Pruebas operación proteccion diferencial de barras Pruebas operación funciones 50BF Pruebas transferencias de disparo y teleprotecciones Pruebas calibracion cierre sin |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DF | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36956/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-27 06:00 | 2014-11-27 19:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La unidad de reserva del banco transformador 220/110/13.2 kV tiene la válvula de alivio de presión fallada. La unidad será intervenida para reemplazar este elemento. El trabajo se hará el jueves 27/11/2014 entre 09:00 y 20:00 horas |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DP | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36822/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 10:05 | 2014-11-27 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-2 por conexión de BBCC de 5 MVAr conectados al terciario del T-2, se probará cable subterraneo e incorporará protección 50BF a relé SEL-387 como respaldo al 52C3, interruptor del banco de condensadores N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DF | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-27 16:24 | 2014-11-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3711. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36972/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 | 2014-11-28 08:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión al transformador N°2 por mantenimiento a CDBC, las cargas de SE Maule se transfieren a otras instalaciones vía sistema de 66kV, durante las maniobras de desconexión del T2 se mantendrá abierto 89AT2 y 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36990/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 | 2014-11-28 00:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión momentánea del transformador N°1 de S/E Maule por maniobras de desconexión de T2. Las cargas de S/E Maule serán transferidas a otras instalaciones vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DF | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3711. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Mante | 361 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/13.2kV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36663/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 05:48 | 2014-11-28 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo de la revisión de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Mante | 912 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36643/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 05:58 | 2014-11-28 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo del reemplazo de su monitor de temperatura |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DF | Mante | 99 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02243/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-28 07:18 | 2014-11-28 07:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/11/2014 07:47 ~ Apertura 52BT1, se produce en el traspaso de consumos de Transnet, desde S/E Alto Jahuel a S/E Paine. ~ Eduardo Bello Parra | 28/11/2014 07:47 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36913/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 08:32 | 2014-11-28 08:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión momentánea del transformador N°1 de S/E Maule por maniobras de normalización de T2. Las cargas de S/E Maule serán transferidas a otras instalaciones vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | Mante | 242 | Transformadores2D | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36888/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 09:34 | 2014-11-28 14:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°1,actualmente energizado en vacío, por mantenimiento preventivo básico. No hay transferencias de carga involucradas. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DF | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3711. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD37346/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-29 00:12 | 2014-11-29 03:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a S/E de alumbrado y fuerza que alimenta auxiliares de 380/220 VCA a transformador TR2. Se necesita transformador TR2, fuera de servicio mientras dure el mantenimiento de la S/EAyF. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP_E | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37394/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-29 00:15 | 2014-11-30 06:43 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Autotransformador N° 9 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Integración de circuitos de control a nueva protección 87B y pruebas de control. MPB en Cambiador de Tomas de ATR Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Retiro de fusibles de control Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Barra 220 kV. Sec. 1 Observaciones S/E Pan de Azúcar:Para retirar y conectar el ATR 9 (comparte paño común con ATR3) para controlar la carga del ATR4 < 75 MVA, se sugiere generación de Central El Peñon y apertura del interruptor 52H2 en S/E Las Compañías. Desconectadores 89JT3-1A y 89JT3-2, a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP_E | Mante | 22 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37399/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-29 00:15 | 2014-11-30 06:43 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Autotransformador N° 3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Integración de circuitos de control a nueva protección 87B y pruebas de control. MPB en Cambiador de Tomas de ATR Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Retiro de fusibles de control Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Barra 220 kV. Sec. 1 Observaciones S/E Pan de Azúcar:Para retirar y conectar el ATR 3 (comparte paño común con ATR 9) para controlar la carga del ATR4 < 75 MVA, se sugiere generación de Central El Peñon y apertura del interruptor 52H2 en S/E Las Compañías. Desconectadores 89JT3-1A y 89JT3-2, a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DF | Mante | 198 | Transformadores3D | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD37534/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-29 00:37 | 2014-11-29 04:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Pilauco por trabajos de reparación de punto caliente en torre la cual se encuentra entre banco de autotransformadores e interruptor 52BT1. Se dejara barra principal de 66k energizada y se ingresara generación local para bajar transferencia de línea 66kV Valdivia - Los Lagos y línea 66kV Los Lagos - La Unión. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DRO | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37538/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-29 02:08 | 2014-11-29 06:03 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos de reparación de LT 154 kv según sodi N°753, se requiere desconexión de transformador N°1 y N°2 de S/E Paine. Los Consumos de SSEE Buin (66/15KV) e Isla de Maipo serán transferidos a paño 52B3 de S/E Alto Jahuel. Los Consumos de S/E Hospital y Fátima serán Transferidos a Paño 52B3 de S/E Rancagua para lo cual se requiere disponibilidad de generación en S/E San Francisco de Mostazal. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DRO | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37538/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-11-29 02:08 | 2014-11-29 06:03 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos de reparación de LT 154 kv según sodi N°753, se requiere desconexión de transformador N°1 y N°2 de S/E Paine. Los Consumos de SSEE Buin (66/15KV) e Isla de Maipo serán transferidos a paño 52B3 de S/E Alto Jahuel. Los Consumos de S/E Hospital y Fátima serán Transferidos a Paño 52B3 de S/E Rancagua para lo cual se requiere disponibilidad de generación en S/E San Francisco de Mostazal. |  |  | 0 | 0 | 0
449 | Transformadores2D999 | Transformadores2D999DP | Mante | 999 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 25MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-11-29 08:00 | 2014-11-29 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Paro programado para mantención general subestación |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DP | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-11-29 08:00 | 2014-11-29 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Paro programado para mantención general subestación |  |  | 0 | 0 | 0
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Mante | 169 | Transformadores2D | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD36787/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-29 08:01 | 2014-11-29 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E San Pedro, debido al mantenimiento al CDBC del transformador ya antes mencionado. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 141368. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 141369. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 141373. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
937 | Transformadores2D708 | Transformadores2D708DP_E | Mante | 708 | Transformadores2D | Copiapo 110/13.8kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37295/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-30 02:10 | 2014-11-30 10:30 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo interruptor general MT 52CT4 y normalización de by-pass al actual interruptor en S/E Copiapó, se transfieren consumos asociados de transformador N°4 a barra MT de transformador N°3, actualmente respaldada por transformador móvil de 30 MVA en S/E Copiapó. Este trabajo considera realizar micro-corte a barra asociada a consumos de transformador N°4 de S/E Copiapó entre las 02:30 y 02:33 hrs. del día domingo 30 noviembre 2014. Se considera precaución en 52HT3 y 52HT4 de S/E Copiapó. Trabajos asociados a SD35929/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Mante | 957 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36937/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 05:55 | 2014-11-30 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 y la Barra 12 kV N°4 con motivo del reemplazo de protecciones de barra |  |  | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160DP | Mante | 160 | Transformadores2D | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37049/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 06:06 | 2014-11-30 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T1 66/15 kV 25 MVA y barra 15 kV por reemplazo transformadores de corriente asociados a medición en paños C1 y C2. Lo anterior relacionado con proyecto reemplazo reconectadores y unidades de control alimentadores 15 kV. Además se realizará mantenimiento preventivo a transformador y barra 15 kV. Consumos de S/E Pumahue serán respaldados a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Mante | 337 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36942/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 07:10 | 2014-11-30 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 con motivo del reemplazo de su monitor de temeperatura |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP | Mante | 172 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36950/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 07:15 | 2014-11-30 19:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°2 por mantenimiento programado a CDBC. Las cargas serán transferidas al transformador N°1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Transformadores3D174 | Transformadores3D174DP | Mante | 174 | Transformadores3D | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 11 | STS | Desconexión / Intervención | SD34443/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 07:44 | 2014-11-30 13:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
610 | Transformadores2D757 | Transformadores2D757DP | Mante | 757 | Transformadores2D | Calbuco 115/69/24 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD34444/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 07:44 | 2014-11-30 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
573 | Transformadores2D225 | Transformadores2D225DP | Mante | 225 | Transformadores2D | El Empalme 115/23kV 16MVA CTBC | STS | Desconexión / Intervención | SD34455/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 07:44 | 2014-11-30 13:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
936 | Transformadores2D707 | Transformadores2D707DP_E | Mante | 707 | Transformadores2D | Copiapo 110/13.8kV 24MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37384/2014 | externo | Programada |  | 2014-11-30 10:30 | 2014-11-30 11:05 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo interruptor general MT 52CT3 y normalización de by-pass al actual interruptor en S/E Copiapó, se transfieren consumos asociados de transformador N°3 a barra MT de transformador N°4 de S/E Copiapó. Este trabajo considera realizar micro-corte a barra asociada a consumos de transformador N°3 y transformador N°4 de S/E Copiapó entre las 08:30 y 08:33 hrs. del día domingo 30 noviembre 2014. Se considera precaución en 52CT4, 52HT3 y 52HT4 de S/E Copiapó. Trabajos asociados a SD36440/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1,JT1 y Barras 1, 2 , 3 en SwitchGear principal 33 kV, según la solicitud de conexión N° 140802. Desener |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 07:43 | 2014-12-02 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Prim SE Monturaqui Pñ.Trafo 60002 SEC 60004 ; PAT 60004, Según la solicitud de desconexión N° 142699 |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 08:17 | 2014-12-02 15:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Prim, Protecciones y Control SE Escondida Pñ.T6 52JT6 ; 52BT6 ; 89BT6-1, según solicitud de desconexión N° 142695. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 15:50 | 2014-12-02 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Prim SE Escondida Pñ.T5 52BT5 ; 52JT5, según la solicitud de desconexión N° 142696. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229DP_E | Mante | 229 | Transformadores2D | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD37934/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-03 01:00 | 2014-12-03 01:02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Frutillar se vera afectada por un microcorte para normalizar topologia en la zona, que consiste en la apartura de desconectador 89B3-2 en S/E Pto Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D230E | Transformadores2D230EDP_E | Mante | 230E | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD37934/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-03 01:00 | 2014-12-03 01:02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Frutillar se vera afectada por un microcorte para normalizar topologia en la zona, que consiste en la apartura de desconectador 89B3-2 en S/E Pto Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Mante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37787/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-03 09:01 | 2014-12-03 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de SE Mariscal, para realizar trabajos de verificación, chequeo, pruebas de control y protecciones asociadas al transformador N°2. Los consumos del T2 serán respaldados por redes MT hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DF | Mante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02280/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-03 16:41 | 2014-12-03 21:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/12/2014 08:12 ~ Operacion automatica de Rele Maestro asociado al transformador 110/12 kV N°2. Causa en investigación. ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38084/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 00:55 | 2014-12-04 02:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. 52AT6 -ATR6 220/154/66 kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52AT6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor 52AT6, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Mante | 348 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37810/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 05:50 | 2014-12-04 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo del mantenimiento en tensión de equipos asociados |  |  | 0 | 0 | 0
935 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Mante | 890 | Transformadores2D | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38123/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 05:50 | 2014-12-04 12:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/23 kV N°4 de la subestación, con motivo del reemplazo de borneras en gabinete de control del transformador y del Interruptor 23 kV |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Mante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD37969/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 06:03 | 2014-12-04 08:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-1 de S/E Colocolo, por reparación de regleta del TTCC en 66KV asociado al transformador T-1 de S/E Colocolo. Los consumos del T-1 serán respaldados por el T-2 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Transformadores2D130 | Transformadores2D130DF | Mante | 130 | Transformadores2D | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38191/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-04 08:49 | 2014-12-04 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador N° 2 66/23kV por reemplazo seccionador fusible asociado a TP de 23 kV. Consumos serán respaldados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968DP | Mante | 968 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2014-12-04 10:44 | 2014-12-04 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y verificación de los contactos principales del desconectadores 89JT3-1 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Mante | 347 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37811/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-05 00:18 | 2014-12-05 06:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo del mantenimiento en tensión de equipos asociados |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Mante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38144/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-05 23:00 | 2014-12-07 08:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 kV N°2 para realizar modificación de barra 110 kV (Paño H2) por instalación de nuevo desconectador asociado al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
506 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Mante | 338 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38051/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 | 2014-12-06 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 con motivo del reemplazo de su monitor de temeperatura |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
735 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Mante | 34 | Transformadores3D | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37660/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 07:15 | 2014-12-06 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD37658/2014 se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera. La carga del T-2 (paño B5 y B6) serán respaldada por el transformador T-1 mediante la barra de transferencia de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD38307/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 23:58 | 2014-12-07 04:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita TR1 fuera de servicio por finalización tratamiento de filtrado de aceite. Además se debe medir factor de potencia |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD38308/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 04:28 | 2014-12-07 07:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita transformador TR2 fuera de servicio para conectar máquina de filtrado de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
1167 | Transformadores2D1033 | Transformadores2D1033DP | Mante | 1033 | Transformadores2D | Graneros 69/25-15,3 kV 18/24/30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD38328/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 07:09 | 2014-12-07 18:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos a realizar en SE Graneros, según SD38164/2014, se requiere realizar labores de mantenimiento preventivo básico a equipos de poder en patio, considerando pruebas y limpieza de aislación. No hay pérdidas de consumos. |  |  | -1 | 0 | 0
735 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Mante | 34 | Transformadores3D | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37761/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 07:20 | 2014-12-07 11:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD37760/2014 se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera. La carga del T-2 (paño B5 y B6) serán respaldada por el transformador T-1 mediante la barra de transferencia de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38405/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-07 08:07 | 2014-12-07 11:28 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule por trabajos de reemplazo de banco de condensadores N°3 de 6.8MVAr asociado a terciario del transformador N°2 154/66kV 60MVA, esto por futura puesta en servicio de nuevo banco de condensadores de 15MVAr conectado directamente a la barra de 66kV de la subestación (relacionado con SD38408/2014). La barra de 66kV de SE Maule se transfiere hacia SE Itahue vía sistema de 66kV, el tramo de línea Talca - Villa Alegre se transfiere hacia SE Linares. Se requiere el apoyo de las centrales en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38405/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-07 08:07 | 2014-12-07 11:28 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule por trabajos de reemplazo de banco de condensadores N°3 de 6.8MVAr asociado a terciario del transformador N°2 154/66kV 60MVA, esto por futura puesta en servicio de nuevo banco de condensadores de 15MVAr conectado directamente a la barra de 66kV de la subestación (relacionado con SD38408/2014). La barra de 66kV de SE Maule se transfiere hacia SE Itahue vía sistema de 66kV, el tramo de línea Talca - Villa Alegre se transfiere hacia SE Linares. Se requiere el apoyo de las centrales en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
707 | Transformadores2D823 | Transformadores2D823DP | Mante | 823 | Transformadores2D | Rancagua 2_154/66_5MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37293/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 08:22 | 2014-12-07 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Transformador 2 154/66kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento Correctivo, eliminación de filtraciones de aceite por Bushing de TR2 y TR3. Normalización de niveles de aceite de Bushing de Transformadores Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitar la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 Y TRANSFORMADOR 3 DE S/E RANCAGUA (al inicio y término de la faena) Observaciones S/E Rancagua: Programa de Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
708 | Transformadores2D824 | Transformadores2D824DP | Mante | 824 | Transformadores2D | Rancagua 3_154/66_5MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37294/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 08:22 | 2014-12-07 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Rancagua: Transformador 3 154/66kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento Correctivo, eliminación de filtraciones de aceite por Bushing de TR2 y TR3. Normalización de niveles de aceite de Bushings de Transformadores. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitar la zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 Y TRANSFORMADOR 3 DE S/E RANCAGUA (al inicio y término de la faena) Observaciones S/E Rancagua: Programa de Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Mante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02295/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:17 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/12/2014 10:43 ~ Sin energía subestación Licanco, por falla en instalaciones de Transnet por maniobras en SE Padre Las Casas ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Mante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | IF02296/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:17 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/12/2014 11:14 ~ Sin energía subestación Nueva Imperial, por falla en instalaciones de Transnet por maniobras en SE Padre Las Casas ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Mante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38145/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-09 07:38 | 2014-12-12 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 kV N°2 en forma preventiva por instalación de nuevo desconectador asociado al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-09 08:15 | 2014-12-09 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención al cambiador de TAP, según solicitud de desconexión N° 142973. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-09 09:32 | 2014-12-09 13:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT.- Limpieza manual de aisladores Patio Cerrado U 10/11. Según solicitud de desconexión N°142572. |  |  | 0 | 0 | 0
551 | Transformadores2D495 | Transformadores2D495DP | Mante | 495 | Transformadores2D | Petrodow 154/4.16kV 20MVA | PETRODOW | Desconexión / Intervención | SD33880/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-09 17:24 | 2015-01-30 09:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexiòn programada de Subestaciòn Elèctrica por motivos operacionales. No compromete el abastecimiento de otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DF | Mante | 858 | Transformadores2D | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38813/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-10 08:30 | 2014-12-10 08:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El 09/12/2041 en inspección termográfica se detecta punto caliente en fase blanca de transformador de corriente de paño Transformador 110/23 kV perteneciente a empresa Chilectra. Dado lo anterior se requiere desconectar transformador para eliminar dicha condición. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-11 | 2014-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-11 | 2014-12-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-11 | 2014-12-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-11 | 2014-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-11 | 2014-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-11 | 2014-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DP_E | Mante | 858 | Transformadores2D | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38830/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-11 05:03 | 2014-12-11 08:08 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador a peticion de empresa AES Gener, con motivo de eliminación de punto caliente en transformador de corriente fase blanca paño transformador Chilectra 110/23 kV SE Pta. Peuco |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DP_E | Mante | 858 | Transformadores2D | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38828/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-11 05:40 | 2014-12-11 07:46 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detecta punto caliente en TT/CC Fase Blanca en paño alimentador transformador 110/23 kV de Chilectra, por lo que se hace necesario desconectar Trafo, para eliminación de éste. |  |  | -1 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413DF | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-12 06:10 | 2014-12-12 09:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud de desconexión N° 143316. |  |  | 0 | 0 | 0
1035 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923DP | Mante | 923 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38957/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-12 06:34 | 2014-12-12 13:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 con motivo de ejecutar mantenimiento en tensión con pértiga aislada a Desconectador 110 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Mante | 949 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38822/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 03:31 | 2014-12-13 21:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 con motivo de la revisión interna de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Mante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39260/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 07:22 | 2014-12-13 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicitud de la SD39259/2014 se solicita la desconexión del transformar T-3 de S/E Talcahuano. Los consumos del transformador ya antes mencionado (Cto. San Vicente, Gaete, Concepción) serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD39176/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 | 2014-12-14 03:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención a S/E de alumbrado y fuerza que suministra los 380/220 VCA a los auxiliares del transformador de 40MVA-TR1. Se necesita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
638 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Mante | 365 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39083/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 00:43 | 2014-12-14 09:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR-1 y TR-2 para realizar mantenimiento a Barra 12 KV N°1 de la sala de celdas y conexión de barra 12 KV de acoplamiento provisoria a Banco de mufas del TR-1. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Mante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39083/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 00:43 | 2014-12-14 09:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR-1 y TR-2 para realizar mantenimiento a Barra 12 KV N°1 de la sala de celdas y conexión de barra 12 KV de acoplamiento provisoria a Banco de mufas del TR-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1416 | Transformadores2D1416DF | Movimiento de Equipos | 1416 | Transformadores2D | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-14 01:32 | 2014-12-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3721. |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP | Mante | 177 | Transformadores3D | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD38134/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 02:57 | 2014-12-14 05:27 |  | 2014-12-14 02:57 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformadores T1 y T4 de 220/66 kV, por revisión y relleno de gas SF6 al interruptor 52JT1 de S/E Valdivia. Nota: Sin perdida de consumos, se transferirá los consumos a la línea de 66 kV Los Lagos Valdivia y se solicitara Generación de Central Calle Calle y Pullinque para disminuir la transferencia de líneas Los Lagos - Valdivia y Los Lagos - La Unión |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DP | Mante | 178 | Transformadores3D | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | SD38134/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 02:57 | 2014-12-14 05:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformadores T1 y T4 de 220/66 kV, por revisión y relleno de gas SF6 al interruptor 52JT1 de S/E Valdivia. Nota: Sin perdida de consumos, se transferirá los consumos a la línea de 66 kV Los Lagos Valdivia y se solicitara Generación de Central Calle Calle y Pullinque para disminuir la transferencia de líneas Los Lagos - Valdivia y Los Lagos - La Unión |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DP | Mante | 177 | Transformadores3D | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD38582/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 02:57 | 2014-12-14 05:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de medidor de facturación paño JT1 tipo ST-Q121 por ION 8650. |  |  | -2 | 0 | 0
917 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | Mante | 886 | Transformadores2D | El Manzano 230/25kV 20MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD39043/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 06:01 | 2014-12-14 15:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 de la subestación, con motivo de la revisión de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DP | Mante | 706 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38648/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 06:36 | 2014-12-14 08:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Vallenar: Transformador N°2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Vallenar : Mantenimiento preventivo a equipos y Sistema de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Vallenar: Instalación de tierras trifilares en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Vallenar Transformador 2 al conectarlo Observaciones Coordinada con desconexión de línea 110 kV Maitencillo-Vallenar |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DP | Mante | 705 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38714/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 06:36 | 2014-12-14 11:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Vallenar: Transformador N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Vallenar : Mantenimiento preventivo a equipos y Sistema de Control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Vallenar: Instalación de tierras trifilares en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Vallenar: Transformador 1 al conectarlo Observaciones Asociada a desconexión de la L. 110 kV Maitencillo-Vallenar |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39001/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 06:46 | 2014-12-15 04:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador de poder T-4, por puesta en servicio de nuevo interruptor 52BT4, TTCC y protecciones asociadas al transformador de poder T-4. Las nuevas protecciones serán implememtadas en nuevos relés SEL-387 y SEL-311A. La carga será transferida al transformador T-3 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD39215/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 07:27 | 2014-12-14 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del transformador N°1 66/23kV 5MVA por trabajos previos a habilitación de nuevo T2. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
686 | Transformadores2D485 | Transformadores2D485DP_E | Mante | 485 | Transformadores2D | Proceso 110/6.6kV 2 | GNL QUINTERO | Desconexión / Intervención | SD39300/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-14 07:30 | 2014-12-14 18:41 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Según SODI 14/2014 Endesa solicita desconexión de paño J2-GNLQ por trabajos de mantenimiento en sus instalaciones. (Mantenimiento barra 220 kV N°2 y desconectadores 89J13-14-2, 89J14-2 y 89J14-2T en sub estación San Luis). |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Mante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38508/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 07:45 | 2014-12-14 20:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador 2 de 154/66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento preventivo a Cambiador de Taps Bajo Carga del Transformador 2, Mantenimiento preventivo Normal a desconectador 89AT2-3. Normalización de control eléctrico a desconectadores 89BT2-2, 89BT2-3 y 89BT2-1, pruebas de cierre /apertura. Reemplazo de valvula de paso de aceite al conservador. Además se normalizará el control local de los desconectadores del Paño BT2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN TR. 2, DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 S/E ITAHUE (Al inicio y termino de la faena) ó SSAA CA S/E ITAHUE Observaciones Con Prueba Experimental se realizará pruebas de control (cierre y apertura efectiva) del desconectador de Barra de 66 kV 89BT2-1) S/E ITAHUE: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS EQUIPOS PRIMARIOS |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Transformadores2D1191 | Transformadores2D1191DP | Mante | 1191 | Transformadores2D | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD38605/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 07:52 | 2014-12-14 13:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador T1 de 66/23 kV y barra 23 kV, por mantenimiento preventivo básico. Nota Sin perdida de consumo la carga sera transferida por red MT de S/E Osorno |  |  | 0 | 0 | 0
1006 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DP | Mante | 813 | Transformadores2D | Penco 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD39294/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 07:59 | 2014-12-14 13:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Penco, por la realización de mediciones eléctricas a este y al interruptor 52BT1. Los consumos asociados al transformador, serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Transformadores2D946 | Transformadores2D946DP | Mante | 946 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD39231/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 08:50 | 2014-12-14 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/12 kV N°5 (Ex- Tr N°1) con motivo del mantenimiento preventivo a interruptor de media tensión del transformador. Adicionalmente se realizará verificación de ajustes de protecciones del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1416 | Transformadores2D1416DF | Movimiento de Equipos | 1416 | Transformadores2D | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3721. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Movimiento de Equipos | 1573 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-15 09:11 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J1 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T1 , 220/6.6 kV, según solicitud de desconexión N°143186. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1416 | Transformadores2D1416DF | Movimiento de Equipos | 1416 | Transformadores2D | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3721. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Movimiento de Equipos | 1573 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J1 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T1 , 220/6.6 kV, según solicitud de desconexión N°143186. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Mante | 832 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD39551/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 05:56 | 2014-12-16 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 con motivo del mantenimiento preventivo en tensión con pértiga aislada de su desconectador en 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
487 | Transformadores2D428 | Transformadores2D428DP | Mante | 428 | Transformadores2D | Graneros Indura 66/6_12.5MVA | INDURA | Desconexión / Intervención | SD39361/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 10:16 | 2014-12-16 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Indura, debido al reemplazo de un medidor de energia. No existe perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
680 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460DP_E | Mante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | SD39544/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-16 10:34 | 2014-12-19 09:40 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado de S/E P.ALTO 110kV. Preparativos para futura conexión TR3. Comprende apertura de Interruptor A1, por lo que se requiere respaldo de Central CARENA (COLBUN). Esta intervención NO CONTEMPLA CONEXIÓN DE NUEVO TR3, sólo preparativos en S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1416 | Transformadores2D1416DF | Movimiento de Equipos | 1416 | Transformadores2D | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3721. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Movimiento de Equipos | 1573 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J1 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T1 , 220/6.6 kV, según solicitud de desconexión N°143186. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DP_E | Mante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39737/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-17 03:00 | 2014-12-22 14:18 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transf. 110/23/12 KV N° 3 (provisorio en 12 kV), para puesta en servicio de la Barra en 23 KV del TR-3, actualmente la Barra esta energizada de forma provisoria en 12 KV por el Transf. N°3. Relacionada con la SD33894/2014 del día 10/11/2014. Sin pérdida de suministro, ya que los Alimentadores quedarán energizados desde el TR-1 y TR-2. |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39686/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 08:24 | 2014-12-17 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de equipo primario para efectuar mediciones eléctricas a interruptor 52CT4. Los consumos asociados serán transferidos al transformador T3 de la misma SE. |  |  | 0 | 0 | 0
1519 | Transformadores2D1416 | Transformadores2D1416DF | Movimiento de Equipos | 1416 | Transformadores2D | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-18 06:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3721. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Movimiento de Equipos | 1573 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J1 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T1 , 220/6.6 kV, según solicitud de desconexión N°143186. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39954/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 00:03 | 2014-12-18 04:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAZ Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Medida de análisis de barrido de frecuencia SFRA a autotransformador N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAN DE AZÚCAR AL CONECTARLO. Observaciones no hay |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP_E | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39672/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-18 05:49 | 2014-12-18 06:14 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador T1 de S/E Marga Marga por desenergización de LT Miraflores-Marga Marga n° 02 (Ver SD39072/2014). Los consumos de la barra MT n° 01 del T1 de S/E Marga Marga serán transferidos hacia la barra MT n° 03 del T3 de S/E Marga Marga a través del acoplador de barras MT. |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DF | Mante | 903 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40289/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-18 13:03 | 2014-12-18 16:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de TAP a TR01 110/12 y TR02 110/12, sin afectación de suministro |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DF | Mante | 904 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40289/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-18 13:03 | 2014-12-18 16:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de TAP a TR01 110/12 y TR02 110/12, sin afectación de suministro |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | Transformadores2D1417 | Transformadores2D1417DF | Movimiento de Equipos | 1417 | Transformadores2D | Alto Norte 115/13.2 kV N°2 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-18 13:07 | 2014-12-18 19:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminar punto caliente en un terminal fase 2 del interruptor de poder lado 110 kV, según solicitud de desconexión N° 143620. |  |  | 0 | 0 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DF | Mante | 899 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF02354/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-18 15:03 | 2014-12-19 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/12/2014 16:05 ~ Afecta solo a cliente Gerdau AZA ~ Jaime Soto Bravo | 18/12/2014 16:05 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Movimiento de Equipos | 1573 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-19 09:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J1 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T1 , 220/6.6 kV, según solicitud de desconexión N°143186. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP_E | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39687/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-19 05:50 | 2014-12-19 06:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador T1 de S/E Marga Marga por energización de LT Miraflores-Marga Marga n° 02 (Ver SD39072/2014). Los consumos de la barra MT n° 01 del T1 de S/E Marga Marga serán transferidos hacia la barra MT n° 03 del T3 de S/E Marga Marga a través del acoplador de barras MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-19 08:45 | 2014-12-19 11:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa mensual, según solicitud de desconexión N° 143576. |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Mante | 131 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40096/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 08:48 | 2014-12-19 15:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-4 por montaje de interruptor 52AT4 para futura puesta en servicio. El interruptor no quedará conectado, se realizará sólo montaje. La carga del transformador será transferida al transformador T-3. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-19 09:04 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1064 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DF | Mante | 931 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF02359/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-19 11:50 | 2014-12-19 12:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/12/2014 13:00 ~ En investigación. ~ Omar Sanhueza Pettinelli |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD39845/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 23:52 | 2014-12-20 04:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenciòn anual al sistema de protecciones del transformador TR1. Se necesita Transformador fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Mante | 137 | Transformadores2D | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40092/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-20 00:11 | 2014-12-20 13:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexionado de cables de poder, relacionados con alimentador de MT y cables acopladores de barras de MT N°2 y N°3. El transformador T2 se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | Transformadores2D1608 | Transformadores2D1608DF | Movimiento de Equipos | 1608 | Transformadores2D | Pukará 66/13.8 kV N°1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-20 06:49 | 2014-12-20 08:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retirar nido de pájaro del interruptor de poder 52BT1 S/E Pukara, según la solicitud de desconexión Nº143663. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DF | Mante | 7 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-20 11:20 | 2014-12-20 14:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura intempestiva de LT (J2-J3) |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DF | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-20 11:20 | 2014-12-20 14:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura intempestiva de LT (J2-J3) |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | Transformadores2D1431 | Transformadores2D1431DF | Movimiento de Equipos | 1431 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-20 16:07 | 2014-12-20 17:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3728. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DP_E | Mante | 953 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40195/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-21 00:30 | 2014-12-21 04:53 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de empresa Metro S.A se desconecta el transformador con motivo de Mantenimiento Correctivo en su instalación CDC-Vicente Valdes. Adicionalmente Chilectra ejecuta mantenimiento en equipos del Cable 20 kV Santa Raquel-Metro |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP_E | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40264/2014 | externo | Programada |  | 2014-12-21 06:00 | 2014-12-21 09:56 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pan de Azúcar: Paño HT4 - ATR4 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar : Inyección de corrientes a los TT/CC del paño H1- Línea 110 KV Ovalle de propiedad de Transnet , a través de los TT/CC del paño HT4, con el objetivo de verificar y analizar el correcto aporte de corriente del paño H1 a la protección diferencial 87B2 -110 KV PreviamenteTRANSNET efectuará cambio razón de transformación de los TT/CC del paño H1, con el objetivo de aumentar la capacidad de transferencia por la línea 110 KV Ovalle. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Inhabilitada protección diferencial 87B2 Instalaciones con Riesgo S/E P. Azúcar: Barra 110 KV Sección 2 Observaciones S/E P. Azúcar: Desconexión solicitada por TRANSNET, por cambio de razón de transformación de los TT/CC del Paño H1-Línea 110 KV Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
797 | Transformadores2D126 | Transformadores2D126DP | Mante | 126 | Transformadores2D | Lautaro 66/13.2 kV 5.25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD39924/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-21 06:20 | 2014-12-21 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mantenimiento preventivo a CDBC asociado al T-2 de S/E Lautaro. Sin pérdida de suministro ya que consumos del alimentador Pillan 52C3, serán respaldados desde el alimentador Pumalal 52CT1 de S/E Pillanlelbun, maniobras coordinadas con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
525 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DP | Mante | 342 | Transformadores2D | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40093/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-21 06:22 | 2014-12-21 19:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de protecciones provisorias en atril para el transformador debido a cambio de actuales protecciones por Norma Técnica. Se envía por e-mail información técnica de protecciones provisorias |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD40188/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-21 07:06 | 2014-12-21 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del transformador N°1 66/23kV 5MVA por trabajos previos a puesta en servicio de nuevo T2. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959DP | Mante | 959 | Transformadores2D | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD39515/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-21 07:47 | 2014-12-21 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de trasnformador T1 por obsolescencia y conexión de nuevo transformador T1 de 66/13.2 kV de 16 MVA. Además se realizará reemplazo de conductor cobre 4/0 por conductor de aluminio y reemplazo de desconectadores. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39784/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-21 07:52 | 2014-12-22 02:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°6 - 500/220kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento exhaustivo a Banco ATR6 Unidades 2 y 3; y a interruptor 52KT6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión principal PRKT6, en 89JT6-4 lado Banco ATR6 y en Bushings 66KV unidades 2 y 3 Banco ATR6. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco ATR N°5 de 500/220/66kV (Al inicio de la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-21 09:35 | 2014-12-21 19:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Control del T1 de S/E Oxidos, según la solicitud de desconexión N°143312. |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Transformadores2D910 | Transformadores2D910FE | Mante | 910 | Transformadores2D | Lo Prado 110/46kV 28MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF02378/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-12-21 16:08 | 2014-12-23 04:51 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/12/2014 17:36 ~ Falla en línea Carena - Polpaico de Colbún por pájaro. ~ Omar Sanhueza Pettinelli |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DF | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-22 12:39 | 2014-12-22 13:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3729. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD40322/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 23:50 | 2014-12-23 04:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por finalización filtrado de aceite y medición de factor de potencia en TR2, se solicita transformador fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39998/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-23 08:55 | 2014-12-23 15:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador ATR3 de S/E Quillota por faena de reemplazo de conectores prensa-paleta en interruptor 52H3 y trabajos de alambrado de control en gabinete del interruptor 52H3. Los consumos del transformador ATR-3 de S/E Quillota serán transferidos en 110 kV hacia S/E Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
1112 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DRO | Mante | 75 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40571/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-12-23 10:21 | 2015-01-07 12:52 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a resultados de análisis de aceite deficientes se requiere dejar fuera de servicio el transformador N°1 110/6,6 kV de Central Maitenes, para su mantención. Sin limitación de generación |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D15E | Transformadores2D15EDP | Mante | 15E | Transformadores2D | Ventanas 220/110kV 300MVA | ELECTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | SD40277/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-23 10:26 | 2014-12-23 16:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AUTOTR 300 MVA Nueva Ventanas, por lado 220 kV y 110 kV, con el objeto de realizar pruebas de puesta en servicio de telecomando vía SCADA. Aprovechando la desconexión se realizará lo siguiente: Inspecciones y limpieza en tapas de AutoTransformador Corregir punto con temperatura en prensa de contacto paleta superior fase Roja en Interruptor SF6 52A0. Prueba de apertura y cierre Interruptor SF6 52A0 para ver comportamiento de éste y alarmas generadas. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD40653/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-27 00:15 | 2014-12-27 03:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual a sistema de protecciones transformador TR2. Se necesita transformador fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40691/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-28 | 2014-12-28 07:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAZ Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Medida de análisis de barrido en frecuencia SFRA autotransformador N° 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - PAN DE AZÚCAR Observaciones Línea 110 KV P. Azúcar-Las Compañías quedará energizada radialmente desde las Compañías. |  |  | -1 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Mante | 296 | Transformadores2D | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD40686/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-28 08:04 | 2014-12-28 21:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de Transformador de Poder N°1 para poner en servicio Interruptor General de 13.2 kV (52CT1) y DD/CC General de Barra 13.2 kV 89CT1- y 89CT1-2. Las cargas asociadas al T1 serán transferidas a través de redes de MT, condición previamente coordinada con la empresa Distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-29 10:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a paño 52J3 y cambio relé de protección y mantenimiento a Transformador T2 , 220/6.6kV, según la solicitud de desconexión N°143187. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Transformadores3D213 | Transformadores3D213DP | Mante | 213 | Transformadores3D | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40854/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-29 07:45 | 2014-12-29 07:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.44/12 kV para realizar cambio de alimentación desde el cto. 1 al cto.2 de la linea 44 kV FFCC Andes-H.Clark: Microcorte menor a 3 minutos |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DF | Mante | 833 | Transformadores2D | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF02434/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-29 14:08 | 2014-12-29 15:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/12/2014 17:45 ~ Se revisa preliminarmente el TR N°3, sin encontrar falla ~ Luis Cerda Burgos | 29/12/2014 17:45 ~ Falla interna de transformador ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-29 20:43 | 2014-12-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y normalización de nivel de aceite de cambiador de tap Booster N°2, según la solicitud de desconexión N° 143992. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-30 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y normalización de nivel de aceite de cambiador de tap Booster N° 2, según la solicitud de desconexión N° 143992. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°142705 |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
949 | Transformadores2D722 | Transformadores2D722DP | Mante | 722 | Transformadores2D | Talca 66/13.8 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD41131/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-31 08:46 | 2014-12-31 09:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara transferencia de carga de Transformador N°3 a Transformador N°2 en S/E Talca por demanda del sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41130/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-31 09:45 | 2014-12-31 11:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada de transformador N°2 por revisión de filtración. |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870FE | Mante | 870 | Transformadores2D | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF02468/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-12-31 11:41 | 2014-12-31 13:28 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2014 13:35 ~ Se coordina con Chilquinta ~ Jaime Soto Bravo | 31/12/2014 13:35 ~ Operación automática del circuito N°2 de la Linea 44 kV Las Vegas-FFCC-Rungue. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Mante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02473/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 14:16 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/12/2014 14:59 ~ Sin energía subestación Licanco, por falla en línea 66 kV Temuco Loncoche Cto. n° 1 perteneciente a Transnet. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Mante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | IF02474/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 14:16 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2014 15:21 ~ A las 14:16 hrs. Se energiza Transformador N° 1 66/23 kV, Barra 66 y 23 kV. Los alimentadores se energizan en los siguientes horarios 52E1- Imperial a las 14:23 hrs., 52E2 Carahue a las 14:24 hrs., 52E3 Barro Arana a las 14:27 hrs, y 52E4 Pto. Saavedra a las 14:28 hrs. ~ Israel Beroiz |  | 31/12/2014 15:21 ~ Sin energía subestación Licanco, por falla en línea 66 kV Temuco Loncoche Cto. n° 1 perteneciente a Transnet. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156DF | Mante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | IF00002/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-01 00:06 | 2015-01-01 01:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2015 03:31 ~ Desconexión forzada 52ET1 interruptor general 23 kV transformador 23/13.2 kV 7 MVA, afectando consumos de la Subestación Chañaral. ~ Marcial Díaz | 01/01/2015 03:31 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/01/2015 09:50 ~ Ave hace contacto con instalación energizada. Específicamente, en primera instancia se produce contacto del ave con chicote que conecta al transformador N°1 y el interruptor 52ET1, provocando la apertura por protecciones del interruptor 52ET1 de S/E Chañaral, luego se produce contacto del ave con chicote de porta-fusible del transformador de servicios auxiliares SS/AA ET1, ubicado a corta distancia del primer contacto. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DRO | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41301/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-01-01 04:54 | 2015-01-01 09:21 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°803 se requiere desconexion de transformador N°1 y N°2 de S/E Paine. Los consumos de SSEE Buin (66/15 KV) e Isla de Maipo serán transferidas a paño B3 de S/E Alto Jahuel. Los consumos de S/E Hospital y Fatima serán transferidos a paño B3 de S/E Rancagua para lo cual se requiere disponibilidad de generacion en S/E San Francisco de Mostazal. Ademas, segun SODI, se requiere precaucion de no reconectar el 52AT de S/E Punta de Cortes y 52A1 de S/E Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DRO | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41301/2014 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-01-01 04:54 | 2015-01-01 09:21 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°803 se requiere desconexion de transformador N°1 y N°2 de S/E Paine. Los consumos de SSEE Buin (66/15 KV) e Isla de Maipo serán transferidas a paño B3 de S/E Alto Jahuel. Los consumos de S/E Hospital y Fatima serán transferidos a paño B3 de S/E Rancagua para lo cual se requiere disponibilidad de generacion en S/E San Francisco de Mostazal. Ademas, segun SODI, se requiere precaucion de no reconectar el 52AT de S/E Punta de Cortes y 52A1 de S/E Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
525 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DF | Mante | 342 | Transformadores2D | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00006/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-01 21:27 | 2015-01-01 21:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/01/2015 22:00 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
911 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Mante | 882 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD41057/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-04 23:19 | 2015-01-05 05:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°4 y de su barra 12 kV para reparación de celda de interconexión con barra principal 12 kV N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 142652. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 142653. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 142655. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00052/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 06:46 ~ A las 04:03 horas se efectuó una reconexión de prueba a línea 154 kV Cipreses-Itahue circuito 2 desde Itahue, indisponible por robo de conductor desde las 02:53 horas ~ Víctor Flores | 07/01/2015 06:46 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 10/01/2015 04:40 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396DF | Mante | 396 | Transformadores2D | LinaresNorte 66/13.2kV 10MVA | LUZLINARES | Informe Fallas | IF00077/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/01/2015 15:25 ~ EVENTO ES SISTEMA DE TRANSMISION ~ RICARDO SEPULVEDA | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397DF | Mante | 397 | Transformadores2D | LinaresNorte 66/13.8kV 10MVA | LUZLINARES | Informe Fallas | IF00077/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/01/2015 15:25 ~ EVENTO ES SISTEMA DE TRANSMISION ~ RICARDO SEPULVEDA | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D398E | Transformadores2D398EDF | Mante | 398E | Transformadores2D | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 1 | LUZLINARES | Informe Fallas | IF00079/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/01/2015 15:35 ~ EVENTO EN SISTEMA DE TRANSMISION ~ RICARDO SEPULVEDA | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D399E | Transformadores2D399EDF | Mante | 399E | Transformadores2D | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 2 | LUZLINARES | Informe Fallas | IF00079/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/01/2015 15:35 ~ EVENTO EN SISTEMA DE TRANSMISION ~ RICARDO SEPULVEDA | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DF | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Informe Fallas | IF00080/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/01/2015 15:43 ~ EVENTO EN SISTEMA DE TRANSMISION ~ RICARDO SEPULVEDA | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267DP | Mante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD00293/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-08 01:00 | 2015-01-08 05:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de transformador N°1 de S/E San Rafael por mantenimiento preventivo a interruptor 52CT1, los consumos serán respaldados por el transformador provisorio de 10MVA instalado en la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Transformadores3D213 | Transformadores3D213DP | Mante | 213 | Transformadores3D | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00307/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-08 09:05 | 2015-01-08 09:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 44/12 KV para normalizar alimentación por el cto. 1 de la LT 44 KV FF.CC Andes - Hnos Clark. Las maniobras serán realizadas mediante microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DF | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-08 15:52 | 2015-01-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de accionamiento mecánico y control del desconectador 89JT1, según solicitud de desconexión N° 144269. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de accionamiento mecánico y control del desconectador 89JT1, según solicitud de desconexión N° 144269. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DP | Mante | 833 | Transformadores2D | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD00127/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-09 06:08 | 2015-01-09 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador por motivo del mantenimiento correctivo de su protección diferencial |  |  | 0 | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308DP | Mante | 308 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00461/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-09 09:10 | 2015-01-09 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Gorbea: Desconexion programada de transformador T1 66/13.2 kV 5MVA para reemplazar gabinete de control del transformador de poder. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-09 09:46 | 2015-01-09 20:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | rabajos de puesta en servicio de Interruptor Bypass, en reemplazo de 52HT1, según la solicitud de desconexión N° 144151 y ECP N° 575. |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DF | Mante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00096/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-09 12:34 | 2015-01-09 12:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2015 13:09 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DF | Mante | 831 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00096/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-09 12:34 | 2015-01-09 12:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2015 13:09 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DF | Mante | 832 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00096/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-09 12:34 | 2015-01-09 12:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2015 13:09 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39FE | Mante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00152/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-01-09 12:35 | 2015-01-09 12:37 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2015 02:34 ~ Se afectan los consumos de las SSEE San Antonio y San Sebastian, además de la línea 110kV A. Melipilla - Melipilla y S/E Leyda propiedad de Transnet. ~ José San Martín A. | 17/01/2015 02:34 ~ Pérdida de tensión en barra 220kV de S/E Alto Melipilla producto de la operación del circuito 1 de la línea 220kV Rapel - Cerro Navia.. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DF | Mante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00100/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-09 15:12 | 2015-01-09 15:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de accionamiento mecánico y control del desconectador 89JT1, según solicitud de desconexión N° 144269. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-11 10:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de accionamiento mecánico y control del desconectador 89JT1, según solicitud de desconexión N° 144269. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00018/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-11 00:15 | 2015-01-11 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T1 por trabajos de montaje final de barras de cobre entre el interruptor General de MT (52CT1) y la Celda acoplador de barras (52CS1-2). Durante la desconexión de la Barra de MT Nº 1, los servicios auxiliares de la subestación serán alimentados desde el Grupo Electrógeno. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DF | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00784/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-11 06:10 | 2015-01-11 13:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 para revisar mecanismo trabado (resorte no cargado) del interruptor 52AT1. Los consumos de S/E Linares seran respaldados vía sistema 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1103E | Transformadores2D1103EDP | Mante | 1103E | Transformadores2D | Mariscal 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40893/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-11 07:04 | 2015-01-11 23:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a pruebas en equipos y alambrado de control por causa de falla segun informes IF 2234/2014, IF 2256/2014, IF 2257/2014 en S/E Mariscal por operacion de 51N en 52H2 y 52H1. Los consumos serán transferidos mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Mante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40893/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-11 07:04 | 2015-01-11 23:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a pruebas en equipos y alambrado de control por causa de falla segun informes IF 2234/2014, IF 2256/2014, IF 2257/2014 en S/E Mariscal por operacion de 51N en 52H2 y 52H1. Los consumos serán transferidos mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350FE | Mante | 350 | Transformadores2D | Quilicura 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00125/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 13:22 | 2015-01-12 13:24 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2015 16:07 ~ La operación automática del circito N°2 Ancoa Ato Jahuel de 500 kV, es coincidente con lo sucedido en Quilicura. ~ Luis Cerda Burgos | 12/01/2015 16:07 ~ Chilectra tenía activado el esquema de Contingencia Extrema en la subestación Quilicura ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351FE | Mante | 351 | Transformadores2D | Quilicura 110/13.2kV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00125/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 13:22 | 2015-01-12 13:24 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2015 16:07 ~ La operación automática del circito N°2 Ancoa Ato Jahuel de 500 kV, es coincidente con lo sucedido en Quilicura. ~ Luis Cerda Burgos | 12/01/2015 16:07 ~ Chilectra tenía activado el esquema de Contingencia Extrema en la subestación Quilicura ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926FE | Mante | 926 | Transformadores2D | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00125/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 13:22 | 2015-01-12 13:24 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2015 16:07 ~ La operación automática del circito N°2 Ancoa Ato Jahuel de 500 kV, es coincidente con lo sucedido en Quilicura. ~ Luis Cerda Burgos | 12/01/2015 16:07 ~ Chilectra tenía activado el esquema de Contingencia Extrema en la subestación Quilicura ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
1158 | Transformadores2D990 | Transformadores2D990DP | Mante | 990 | Transformadores2D | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-01-13 | 2015-01-13 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Mante | 880 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD00841/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-14 06:01 | 2015-01-14 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor 12 kV del Tr y la verificación de sus protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Mante | 949 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD00992/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-14 06:01 | 2015-01-14 13:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo del desarme de estructuras antiguas cercanas a éste. Estas estructuras constituian el antiguo patio aéreo de 12 kV de la subestación |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DF | Mante | 373 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01190/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 09:34 | 2015-01-14 11:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 a interruptor 12 kV del transformador 110/12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 10:32 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Prim SE Escondida Pñ T3 Trafo T3; 89JT3-1 (Método polo energizado), según la solicitud de desconexión N°144226. |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39FE | Mante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00136/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 15:45 | 2015-01-14 15:47 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2015 15:58 ~ Perdida de suministro LT 220 KV Rapel - Cerro navia C1 aguas arriba de las instalaciones de chilquinta energia, afectando los consumos de SSEE Alto Melipilla, San Antonio, San Sebastian y Leyda (propiedad de Transnet). ~ Jose San Martin | 14/01/2015 15:58 ~ Se investiga ~ Jose San Martin |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-15 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Prim SE Escondida Pñ T3 Trafo T3; 89JT3-1 (Método polo energizado), según la solicitud de desconexión N°144226. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-15 09:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión por pruebas de carga Línea S/E Vítor-S/E Minera Pampa Camarones y Pruebas experimentales sobre los equipos 52HTT y 52ETT, los cuales serán operados desde Scada de ECL, según la solicitud de c |  |  | 0 | 0 | 0
325 | Transformadores3D303 | Transformadores3D303DP | Movimiento de Equipos | 303 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 05:57 | 2015-01-15 08:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y limpieza en la unidad N°2, que se encuentra con fuga de aceite., según solicitud de desconexión N° 144349. |  |  | 0 | 0 | 0
903 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DP | Mante | 881 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD00867/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 06:24 | 2015-01-15 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor 12 kV del Tr y la verificación de sus protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD01189/2015 | externo | Programada |  | 2015-01-15 08:42 | 2015-01-15 18:39 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - LVI Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo Solicitado Por Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones SODI- 01 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto 89JT1-1 y enclavado Instalaciones con Riesgo Los Vilos: Transformador 1 al energizar. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121DP | Mante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00969/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 08:46 | 2015-01-15 23:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-6 por puesta en servicio de bancos de condensadores de 15 MVAr conectados al terciario del transformador. La carga del transformador será transferida al T-4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-15 09:14 | 2015-01-15 14:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para levantar la puesta a tierra del neutro del lado de 110 kV del transformador asociado a Tap Off Vitor y ajustar las protecciones del reconectador 52ETT, según la solicitud de desconexión N°143792 |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01166/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 10:18 | 2015-01-15 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión programada de transformador N°2 por reparación de filtración de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Informe Fallas | IF00143/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-15 11:26 | 2015-01-15 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2015 11:52 ~ Desconexión forzada de interruptores 52BT1 y 52ET1, ambos de S/E Nirivilo, durante trabajos programados con SD 1166/2015. ~ Sergio Fuentes N. | 15/01/2015 11:52 ~ Se investiga ~ Sergio Fuentes N. | 03/02/2015 16:27 ~ Mientras se realizaba extracción de aceite del transformador N°2 de SE Nirivilo, se registra una operación fortuita sobre los interruptores 52BT1 y 52ET1 que afectó los consumos de CGE Distribución. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1010 | Transformadores2D816 | Transformadores2D816DP | Mante | 816 | Transformadores2D | Maule 66/15kV 1MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01020/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-16 09:27 | 2015-01-16 15:04 |  | 2015-01-16 09:28 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará traslado de Barra MT y los servicios auxiliares quedaran respaldados con el grupo electrógeno de la Subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1010 | Transformadores2D816 | Transformadores2D816DP | Mante | 816 | Transformadores2D | Maule 66/15kV 1MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01176/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-16 09:28 | 2015-01-16 21:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Barra de MT junto con sus equipos. Debido a futura puesta en servicio de nuevo Transformador de 5 MVA 66/13,8 KV. Los servicios auxiliares quedan respaldados con el grupo electrógeno de la Subestación. |  |  | -1 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-16 13:34 | 2015-01-16 20:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por verificación 50BF T1, limpieza y reapriete 52JT1, 52B1 y pruebas de control 52B1, según la solicitud de desconexión N°144230. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Mante | 862 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01254/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-17 06:09 | 2015-01-17 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 con motivo de su revisión completa y ensayos electricos de rutina |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD01272/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-17 23:50 | 2015-01-18 03:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición del factor de potencia en TR1. Se solicita transformador fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
638 | Transformadores2D365 | Transformadores2D365DP | Mante | 365 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01124/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-18 00:27 | 2015-01-18 07:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformadores 110/12 kV N°1y N°2 para desenergizar celdas en 12 kV por reemplazo de conductor de alimentadores 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Mante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01124/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-18 00:27 | 2015-01-18 07:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformadores 110/12 kV N°1y N°2 para desenergizar celdas en 12 kV por reemplazo de conductor de alimentadores 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Transformadores2D192 | Transformadores2D192DP_E | Mante | 192 | Transformadores2D | DAlmagro 115/13.8/24kV 10MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00998/2015 | externo | Programada |  | 2015-01-18 06:34 | 2015-01-18 11:31 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 5 - DDA Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Reemplazo de 3 TTCC paño ET5, reemplazo de 3 TTPP Barra 23 kV (Obras CAPEX-2014). T5 medida de SFRA (barrido de frecuencia Transformador N°5 ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 23 KV - DIEGO DE ALMAGRO O TRANSFORMADOR 5 - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
655 | Transformadores2D387 | Transformadores2D387DP | Mante | 387 | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01289/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-19 05:45 | 2015-01-19 08:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar borneras seccionables en los TTCC del transformador y desconectar el cable de corriente de los TTCC, lo anterior por una falla en la medida del transformador. Los consumos serán respaldados por el transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DF | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-20 01:28 | 2015-01-20 02:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3740. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DF | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-20 09:34 | 2015-01-20 10:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3741. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419DP | Mante | 419 | Transformadores2D | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-01-21 09:40 | 2015-01-21 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mufas 110 KV |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1070E | Transformadores2D1070EDP | Mante | 1070E | Transformadores2D | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | STS | Desconexión / Intervención | SD01676/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 09:44 | 2015-01-21 11:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección fusible lado primario por aumento del nivel de cortocircuito en barra 66 kV por el proyecto y conexión de la nueva central Pulelfu. Nota: Trabajos sin pérdida de consumos, ya que se transferirán a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
567 | Transformadores2D186 | Transformadores2D186DP | Mante | 186 | Transformadores2D | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD01676/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 09:44 | 2015-01-21 11:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección fusible lado primario por aumento del nivel de cortocircuito en barra 66 kV por el proyecto y conexión de la nueva central Pulelfu. Nota: Trabajos sin pérdida de consumos, ya que se transferirán a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
839 | Transformadores2D846 | Transformadores2D846DP | Mante | 846 | Transformadores2D | El Manzano 230/25kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02082/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-22 02:07 | 2015-01-22 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 con motivo de la revisión de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 15:26 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | para efectuar Mtto. 52JT5, 89JT5-1, 52BT5, 89BT5-1, según solicitud de desconexión N° 144550. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Mante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00186/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 17:49 | 2015-01-22 19:09 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/01/2015 18:42 ~ Interrupción de línea 66 kV Coronel-Horcones Circuito N°1. Causa aún no informada por Transnet. ~ Jorge Chavez |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-23 15:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | para efectuar Mtto. 52JT5, 89JT5-1, 52BT5, 89BT5-1, según solicitud de desconexión N° 144600. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DF | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02374/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-23 05:00 | 2015-01-23 05:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por filtración de aceite del Transformador N°2 de S/E Nirivilo. Los consumos quedarán respaldados del Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DF | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02375/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-23 05:30 | 2015-01-23 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite en Transformador N° 2 de S/E Nirivilo. Los consumos serán respaldados por el Transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 15:36 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. 89JT6-1, 89BT6-1, según la solicitud de desconexión N° 144601. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-23 18:08 | 2015-01-23 20:14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 144625. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-24 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. 89JT6-1, 89BT6-1, según la solicitud de desconexión N° 144601. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1122 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DP | Mante | 956 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02185/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-24 02:42 | 2015-01-24 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4 con motivo de la verificación de ajustes de protección. Adicionalmente, se hará mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a barra 12 kV N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Mante | 947 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02340/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-24 06:10 | 2015-01-24 15:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de nuevo instrumento de medida para el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D131 | Transformadores2D131DP | Mante | 131 | Transformadores2D | Loreto 66/15kV 10.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD01631/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-24 06:22 | 2015-01-24 06:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran maniobras de microcorte en SE Loreto por normalización de topología según SD01629/2015 por trabajos de reemplazo de rele electromecánico por equipo digital en S/E Punta de Cortes. |  |  | 0 | 0 | 0
1007 | Transformadores2D814 | Transformadores2D814DF | Mante | 814 | Transformadores2D | Pitrufquen 66/13.2kV 10MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF00196/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-24 08:45 | 2015-01-24 12:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2015 09:02 ~ Desconexión Forzada del 52CT1 y 52BT1 del Transformador de Poder N°1 de S/E Pitrufquen. ~ Teddy Varas Slinas | 24/01/2015 09:02 ~ Se investiga ~ Teddy Varas Slinas | 03/02/2015 16:55 ~ Descarga ocasionada por gato en bushing fases B-C lado MT asociado a Transformador N°1 de S/E Pitrufquén. Ver registro fotográfico en anexo N°1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Mante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02198/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 05:44 | 2015-01-25 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Mante | 947 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02322/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 05:45 | 2015-01-25 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis con carga de protecciones diferenciales parciales de interconexiones de barras principales 12 kV N°2-N°3 y de interconexión de barras principales 12 kV N°3-N°4. Durante el análisis se desconectarán alternadamente los transformadores 110/12 kV N°s 2, 3 y 4 por intervalos de 30 minutos aprox. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Mante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02322/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 05:45 | 2015-01-25 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis con carga de protecciones diferenciales parciales de interconexiones de barras principales 12 kV N°2-N°3 y de interconexión de barras principales 12 kV N°3-N°4. Durante el análisis se desconectarán alternadamente los transformadores 110/12 kV N°s 2, 3 y 4 por intervalos de 30 minutos aprox. |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Mante | 949 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02322/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 05:45 | 2015-01-25 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis con carga de protecciones diferenciales parciales de interconexiones de barras principales 12 kV N°2-N°3 y de interconexión de barras principales 12 kV N°3-N°4. Durante el análisis se desconectarán alternadamente los transformadores 110/12 kV N°s 2, 3 y 4 por intervalos de 30 minutos aprox. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02441/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 05:45 | 2015-01-25 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de autotransformadores N°1, con motivo de la revisión de los monitores de temperatura correspondiente a cada unidad monofásica |  |  | -1 | 0 | 0
1045 | Transformadores2D1151 | Transformadores2D1151DP | Mante | 1151 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02079/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 06:28 | 2015-01-25 06:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran maniobras de microcorte en SE Lo Miranda por desconexion según SD00439/2015 por trabajos de reemplazo de relé electromecánico por equipo digital en paño B2 de S/E Punta de Cortes. |  |  | 0 | 0 | 0
950 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DP | Mante | 726 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02079/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 06:28 | 2015-01-25 06:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran maniobras de microcorte en SE Lo Miranda por desconexion según SD00439/2015 por trabajos de reemplazo de relé electromecánico por equipo digital en paño B2 de S/E Punta de Cortes. |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321DP | Mante | 321 | Transformadores2D | Castro 115/24 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD00308/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 08:00 | 2015-01-25 12:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a paño 52HT1 y barra 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
749 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Mante | 670 | Transformadores2D | EAvellano 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02171/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 08:30 | 2015-01-25 15:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE El Avellano: Desconexion de transformadores T1 66/23 10 MVA y Transformador T2 66/23kV 10MVA. Por trabajos de mantenimiento preventivo basico a equipos de poder. No existe interrupcion de suministro, los cuales seran respaldados a través de redes de media tension. |  |  | 0 | 0 | 0
744 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Mante | 669 | Transformadores2D | EAvellano 66/23-13.2kV 10 MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02171/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 08:30 | 2015-01-25 15:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE El Avellano: Desconexion de transformadores T1 66/23 10 MVA y Transformador T2 66/23kV 10MVA. Por trabajos de mantenimiento preventivo basico a equipos de poder. No existe interrupcion de suministro, los cuales seran respaldados a través de redes de media tension. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1045 | Transformadores2D1151 | Transformadores2D1151DP | Mante | 1151 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01149/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-26 06:28 | 2015-01-26 06:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran maniobras de microcorte en SE Lo Miranda, por normalización de topología según SD00439/2015 asociada trabajos de reemplazo de rele electromecánico por equipo digital en S/E Punta de Cortes. |  |  | 0 | 0 | 0
950 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DP | Mante | 726 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01149/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-26 06:28 | 2015-01-26 06:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran maniobras de microcorte en SE Lo Miranda, por normalización de topología según SD00439/2015 asociada trabajos de reemplazo de rele electromecánico por equipo digital en S/E Punta de Cortes. |  |  | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1006 | Transformadores2D1006FE | Mante | 1006 | Transformadores2D | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Informe Fallas | IF00224/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-01-26 11:00 | 2015-01-26 11:10 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28/01/2015 23:40 ~ Perturbación ocacionada por falla en LAT 220kV Cardones - San Andres, ocasiona operación por bajo voltaje ~ C. Delgado | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-27 09:25 | 2015-01-27 16:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a Mtto.desconectadores método polo energizado SE Escondida 89JT4-1, según la solicitud de desconexión N° 144720. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119DP | Mante | 119 | Transformadores3D | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02325/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-28 09:06 | 2015-01-28 14:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-3 por verificación de distancias de bushing del terciario a portal de futura conexión de nuevo banco de condensadores. La carga será transferida al transformador T-4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDP | Mante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02967/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-29 06:40 | 2015-01-29 08:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del TR-2 para realizar revisión de termocupla. Sin consumos afectados ya que los consumos serán respaldados a través del TR-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-29 14:20 | 2015-01-29 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de la nueva protección diferencial de barra GIS 220 kV, según la solicitud de desconexión N° 144734. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Informe Fallas | IF00230/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 19:26 | 2015-01-29 19:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/01/2015 00:13 ~ En sistema SCADA, pantalla de alarmas, aparece señalizaciòn ~ G. Salazar |  | 30/01/2015 00:13 ~ Se investiga ~ G. Salazar | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD02704/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 00:13 | 2015-01-30 01:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cableado de muestras de corriente en Interruptor de 110 KV-ITR C, con motivo de la ampliación de señales requeridas por CDEC. Se solicita TR3, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Mante | 955 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02648/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 00:22 | 2015-01-30 08:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador y la Barra 12 kV N°2, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a dicha barra |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DF | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD03340/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-30 00:56 | 2015-01-30 05:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a soluciòn de falla de aislaciòn en cable de 20 KV en interruptor de enlace a Neptuno, se solicita TR1, fuera de servicio por razones obligadas de seguridad al personal y para realizar medidas de aislaciòn en cable. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga S/E OLAP, según la solicitud de conexión Nº 144121. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD03417/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-31 00:09 | 2015-01-31 04:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita tansfomado TR1, fuera de servicio para solucionar falla de aislación en cable de enlace de 20 kv con Neptuno, falla ocurida ayer |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Transformadores2D868 | Transformadores2D868DP | Mante | 868 | Transformadores2D | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD02943/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-31 06:35 | 2015-01-31 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 con motivo de su revisíon completa y ensayos electricos |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Mante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02977/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-01 05:30 | 2015-02-01 21:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reemplazo de equipo de proteccion electromecanico a equipo digital asociado a 52AT2 del transformador N°2. Se considera transferir las cargas hacia el transformador N°1 de S/E Punta de cortes y S/E Rancagua mediante redes de 66kV. Ademas, se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo basico en transformador N°2. Los consumos transformador N°2 quedaran normalizados al final de los traabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DP_E | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD03302/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-01 06:38 | 2015-02-01 18:52 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se desconecta Transf.154/13,2 kV de S/E Yerbas Buenas (consumos respaldados)para desconectar tramo Linares-Parral, por reparación de anormalidad de la línea y mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03423/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-01 06:38 | 2015-02-01 07:48 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°42, se realizará desconexión del T1 y T2 por deconsexión de la LT 154kV Linares-Parral de Transelec. Los consumos serán respaldados por S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03423/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-01 06:38 | 2015-02-01 07:48 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°42, se realizará desconexión del T1 y T2 por deconsexión de la LT 154kV Linares-Parral de Transelec. Los consumos serán respaldados por S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP_E | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03425/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-01 06:38 | 2015-02-01 11:45 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SODI N°42 de Transelec se realizará desconexión del T1 por deconsexión de la LT 154kV Linares-Parral de Transelec. Los consumos serán transferidos hacia S/E Parral. Se mantendra la transferencia mientras duren los trabajos de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP | Mante | 748 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD02514/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-01 07:52 | 2015-02-01 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a Transformador T2 66/23 kV, barra de 23 kV sección 2, consumos de alimentadores asociados a barra N° 2 (52E3 Los Carrera, 52E4 Rahue, 52E5 Germán Hube y 52E6 M. Montt) serán transferidos a través de red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03426/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-01 18:05 | 2015-02-01 18:24 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SODI N°43 de Transelec se realizará desconexión del T1 y T2 por normalización de la LT 154kV Linares-Parral de Transelec. Los consumos serán respaldados por S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03426/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-01 18:05 | 2015-02-01 18:24 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SODI N°43 de Transelec se realizará desconexión del T1 y T2 por normalización de la LT 154kV Linares-Parral de Transelec. Los consumos serán respaldados por S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DRO | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03484/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 18:13 | 2015-02-01 18:21 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SODI N°43 de Transelec se realizará desconexión del T1 por normalización de la LT 154 kV Linares-Parral de Transelec. Los consumos serán transferidos hacia S/E Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Mante | 955 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD03297/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-02 05:49 | 2015-02-02 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 con motivo del mantenimiento a su interruptor 12 kV y verificación de ajustes de protección al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD03573/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 11:52 | 2015-02-06 12:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N°1 de S/E Nirivilo, por verificación de TTCC asociados al mismo transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-03 | 2015-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-03 | 2015-02-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-03 | 2015-02-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-03 | 2015-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DP | Mante | 436 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD03474/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 09:07 | 2015-02-03 13:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva |  |  | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DP | Mante | 437 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD03475/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 13:21 | 2015-02-03 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención preventiva |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DP | Movimiento de Equipos | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-04 05:56 | 2015-02-04 08:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazar aisladores quebrados en la llegada de la fase 1, acometida barra de 110 Kv, según la solicitud de desconexión N°144746. |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Mante | 341 | Transformadores2D | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD03530/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-04 06:00 | 2015-02-04 20:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de protecciones provisorias en atril para el Banco Autotransformador 110/12 kV debido a proyecto de reemplazo de protecciones por Norma Técnica. Se envía por e-mail información técnica de nuevas protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DP | Mante | 348 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD03015/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-04 06:26 | 2015-02-05 01:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 con motivo del mantenimiento preventivo a sus Interruptores 110 kV y 12 kV y verificación de ajustes de protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-04 11:41 | 2015-02-04 16:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a las solicitudes de desconexión N° 144988 y N° 144989. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-05 | 2015-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-05 | 2015-02-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-05 | 2015-02-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-05 | 2015-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1006 | Transformadores2D1006FE | Mante | 1006 | Transformadores2D | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Informe Fallas | IF00316/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 16:10 | 2015-02-05 20:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09/02/2015 23:35 ~ Apertura de interruptor 52H1 por operacion de rele de baja tension ocasionada por corte en LAT 110kv propiedad de Transnet ~ C. Delgado | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-06 | 2015-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-06 | 2015-02-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 144118. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-06 | 2015-02-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 144119. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-06 | 2015-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°143628. |  |  | 0 | 0 | 0
1040 | Transformadores2D1143 | Transformadores2D1143DP | Mante | 1143 | Transformadores2D | Portezuelo 66/23 kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD03981/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 07:00 | 2015-02-06 07:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a control de cargas, se requiere realizar transferencia de carga de Transformador N°3, desde Paño BT1 a Paño BT2 de SE Portezuelo, mediante microcorte menor a tres minutos sobre los consumos conectados a Transformador N°3 de esta subestación. Maniobras en coordinación empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Mante | 196 | Transformadores2D | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01560/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 08:07 | 2015-02-06 14:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Transformador 4 de 4 MVA S/E Temuco Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Temuco: Inspección, limpieza de aislación y medidas a equipos paños BT4 y ET4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre TCBT4 y T4, T4 y 52ET4, 52ET4 y TCET4, TCET4 y 89ET4, bajada TPET4 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 4 - TEMUCO O B. PRINCIPLA 66 KV SECCIÓN 1 AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-06 10:33 | 2015-02-06 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto.desconectadores método polo energizado SE Escondida 89JT1-1, asociado a la solicitud de desconexión N° 144994 |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-06 18:06 | 2015-02-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
911 | Transformadores2D882 | Transformadores2D882DP | Mante | 882 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 25MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD03065/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-07 06:43 | 2015-02-07 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo de su revisión completa, ensayos eléctricos y verificación de ajustes de protección |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D686E | Transformadores2D686EDP | Mante | 686E | Transformadores2D | PitrufquEn 66/23-13.2 KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD03556/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-08 00:35 | 2015-02-08 20:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Pitrufquen: Desconexion programada de transformador T2 por aumento de potencia nuevo transformador 66/23kV 20MVA con CDBC. No hay interrupcion de suminstro ya que consumos seran respaldados a través de redes MT |  |  | 0 | 0 | 0
849 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Mante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD03127/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-08 03:00 | 2015-02-08 14:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 de la subestación, con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP_E | Mante | 60 | Transformadores3D | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD04154/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-08 04:40 | 2015-02-08 18:22 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis de protección diferencial de barra 110 KV N°1 por trabajos de AES-Gener en paño 110 KV N°1 Las Vegas en subestación Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
592 | Transformadores2D324 | Transformadores2D324DF | Mante | 324 | Transformadores2D | Ancud 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF00308/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-08 18:30 | 2015-02-08 19:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/02/2015 19:05 ~ S/E Ancud de encontraba con 5.2MW. Alimentador 52E1 Pudeto = 1.4 MW. 52E2 Degañ = 0.5 MW. 52E3 Chacao = 1.2 MW. 52E4 Quetalmahue = 2.2 MW. ~ Héctor Pérez Oliveras. | 08/02/2015 19:05 ~ Ave electrocutada la cual choca en lado de 23kV de transformador T1. ~ Héctor Pérez Oliveras. | 21/02/2015 19:52 ~ Ave electrocutada la cual choca en lado de 23kV de transformador T1. ~ | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-09 | 2015-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-09 | 2015-02-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-09 | 2015-02-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-09 | 2015-02-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-09 | 2015-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308DP_E | Mante | 308 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04319/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-11 11:42 | 2015-02-11 17:50 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas por la futura habilitación del nuevo alimentador MT para Frontel. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DF | Mante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00337/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-12 03:27 | 2015-02-12 03:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/02/2015 07:00 ~ Error de Operación ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Mante | 829 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD04624/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-12 06:11 | 2015-02-12 15:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de su barra principal 23 kV para mantenimiento de los desconecatdores asociados a la barra |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-12 09:30 | 2015-02-12 15:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectadores método polo energizado SE Escondida 89JT2-1, según la solicitud de desconexión N°145409. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00344/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:07 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sin energía por falla en línea de transmisión de Transnet Carampangue - Curanilahue. | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DF | Mante | 700 | Transformadores2D | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 5 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00345/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-12 19:16 | 2015-02-12 19:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/02/2015 19:49 ~ Error de Operación ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00352/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 09:44 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 17:24 ~ 09:39 hrs queda sin energía LAT 66 kV Tres Pinos Cañete y TF 66/23 kv de S/E Cañete por falla LAT El Manco Horcones, se ven afectados los consumos de S/E Cañete: 52E1 Tirúa 1.5 MW y 52E2 cañete 3.3 MW. Se encontraba también cogenerando la central Cañete con 4 MW en el alimentador 52E2 Cañete. 09:44 hrs cierra el 52B7 en Horcones energizando todos los consumos desde el cto 1 Coronel Horcones. ~ Wilson Pino |  | 13/02/2015 17:24 ~ Interrupción de línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad de Transnet. ~ Wilson Pino | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00353/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 10:51 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 17:49 ~ 09:39 hrs queda sin energía el TF de 66/13.2 kV de S/E Enacar, se ve afectado el alimentador 52CT1 Enacar con 1.3 MW. ~ Wilson Pino |  | 13/02/2015 17:49 ~ 09:39 hrs Interrupción de LAT El Manco Horcones de propiedad de Transnet. ~ Wilson Pino | 0 | 0 | 0
742 | Transformadores2D663 | Transformadores2D663DP | Mante | 663 | Transformadores2D | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04580/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 20:06 | 2015-02-13 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte en S/E Combarbalá por normalización de topología. Se transfiere en 66 kV la S/E Combarbalá desde S/E Punitaqui hacia S/E Illapel a través de microcorte. Solicitud relacionada con SD04347/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
912 | Transformadores2D664 | Transformadores2D664DP | Mante | 664 | Transformadores2D | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04580/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 20:06 | 2015-02-13 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte en S/E Combarbalá por normalización de topología. Se transfiere en 66 kV la S/E Combarbalá desde S/E Punitaqui hacia S/E Illapel a través de microcorte. Solicitud relacionada con SD04347/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1158 | Transformadores2D990 | Transformadores2D990DP | Mante | 990 | Transformadores2D | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-02-14 | 2015-02-14 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
945 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Mante | 893 | Transformadores2D | La Pintana 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD04840/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-14 06:26 | 2015-02-14 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del transformador, pruebas y verificación de ajustes de protecciones del transformador y de su interruptor 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Transformadores2D374 | Transformadores2D374DF | Mante | 374 | Transformadores2D | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00365/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-14 17:10 | 2015-02-14 23:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2015 18:33 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Mante | 297 | Transformadores2D | El Monte 69/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD04224/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-15 05:19 | 2015-02-15 13:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de Transformador N°1 de SE El Monte y la transferencia de sus consumos por redes MT, para Puesta en Servicio de Interruptores en 66 kV 52BT1 y 13,2 kV 52CT1, como paños de Protección del Transformador y Barra MT. Se realiza el retiro de Desconectador Fusible 89BT-F. Los trabajos y las transferencias de carga están coordinadas con empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Mante | 350 | Transformadores2D | Quilicura 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD04780/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-15 06:31 | 2015-02-15 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y revisión periodica del cambiador de taps bajo carga del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Mante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04623/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-15 06:35 | 2015-02-15 14:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de instalación y habilitación de equipo de protección digital (SEL311C) asociado a paño 52AT1 del transformador N°1. Se considera transferir las cargas hacia el transformador N°2 de S/E Punta de cortes y S/E Rancagua mediante redes de 66kV. Los consumos del transformador N°1 quedarán normalizados al final de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP_E | Mante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04794/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-15 06:35 | 2015-02-15 14:39 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos a desarrollar en SE Punta de Cortés, según SD04623/2015, se realizarán labores de mantenimiento preventivo básico al transformador N°1 154/66KV 56 MVA. No hay pérdida de consumos. |  |  | -1 | 0 | 0
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182DP | Mante | 182 | Transformadores2D | Tumbes 66/14.8kV 16.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD04381/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-15 07:42 | 2015-02-15 20:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-1 de S/E Tumbes, por la realización del MPB a este equipo y al patio de 66 kV de la S/E. Los consumos asociados al transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00382/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 12:00 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/02/2015 14:00 ~ Falla en linea 66 kV El Manco - Horcones, Pero la falla se encontro en la linea entre S/E Carampangue Curanilahue por linea cortada por falla de terceros ~ Patricio Castillo | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00384/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 23:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/02/2015 15:56 ~ SE Cañete queda sin energía por interrupción de línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad de Transnet. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DF | Mante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05152/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 14:47 | 2015-02-16 17:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por filtrado de aceite en el CTBC del transformador, la carga de la subestación será alimentada por el transformador 110/12 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DF | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-16 16:32 | 2015-02-16 16:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3769. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Mante | 341 | Transformadores2D | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD04983/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 06:14 | 2015-02-17 15:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevas protecciones para el Banco de Transformadores por reemplazo por Norma Técnica. Se envía por e-mail información técnica de nuevas protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | IF00397/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-17 22:18 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/02/2015 01:36 ~ Interrupción de la línea Los Lagos - Pullinque N° 1, que provocó la pérdida de energía de los consumos de SE Panguipulli ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-18 19:16 | 2015-02-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413DP | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-19 07:04 | 2015-02-19 08:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión transformador movil para determinar fuga de aceite, revisión de los bushing, revisión sistema de control de bombas, según la solicitud de desconexión N° 145289. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119DP | Mante | 119 | Transformadores3D | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05527/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-20 08:35 | 2015-02-20 15:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-3 de S/E Coronel por la instalación de cables asociado al terciario y portal del T-3, debido a futura conexión de nuevo banco de condensadores. La carga será transferida al transformador T-4 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127EDP | Mante | 127E | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05006/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-21 06:42 | 2015-02-22 01:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E TEMUCO: Desconexión programada de transformador T2 220/66kV por trabajos de reemplazo de interruptor 52JT2. De acuerdo programa de mantenimiento mayor 2015. En esta desconexión no se tiene considerado la puesta en servicio del nuevo interruptor, estas corresponden al desmontaje y retiro de antiguo interruptor para proceder con el montaje del nuevo equipo. Para la normalización se tiene contemplado y coordinado con TRANSELEC la transferencia del paño JT2 al paño JR de S/E Temuco. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00439/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:50 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2015 22:33 ~ Interrupción de la línea 66 kV El Manco Horcones (con éxito) esto hace operar la prot. 21T del TF de la S/E Cañete. Se pierden 4.4 MW. Al momento de la falla se encontraba generando la C. Cañete con 2.5 MW. ~ Francisco Bustos |  | 21/02/2015 22:33 ~ Se investiga. ~ Francisco Bustos | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDP | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05577/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-22 00:57 | 2015-02-22 09:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 1 para instalar Barra 110 kV Provisoria para alimentar al Transf. 110/12 kV A. Chalmers de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DF | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00463/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:15 | 2015-02-23 04:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 04:32 ~ No hay pérdida de consumos en la S/E Enacar antes de la falla se realiza el traspaso de carga a S/E Lota. ~ Ezequiel Castillo |  | 23/02/2015 04:32 ~ Pérdida de aislación tap off de 66 kV Vertice 3 Enacar. Estruc, N° 18 y 27. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Mante | 61 | Transformadores3D | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD05159/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-22 06:54 | 2015-02-22 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio nuevas protecciones definitivas para el Banco. Se envía por e-mail información técnica de protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05398/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-22 06:58 | 2015-02-22 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del transformador ATR-3 de S/E Quillota asociado a desconexión de LT 110 kV Quillota - Marbella (SD05396/2015). |  |  | 0 | 0 | 0
791 | Transformadores3D122 | Transformadores3D122DP_E | Mante | 122 | Transformadores3D | Malloa Nueva 220-154/66/15 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD05340/2015 | externo | Programada |  | 2015-02-22 07:02 | 2015-02-22 20:31 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos a desarrollar en SE Malloa 154/66KV, según SD05242/2015, se realizarán labores de mantenimiento preventivo básico al transformador N°1 154/66KV 75 MVA, además de otros equipos de poder en patio. No hay pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05064/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-22 09:06 | 2015-02-22 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSF. N° 4 110/154 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Conexión de máquina de tratamiento de aceite a autotransformador 4 para inicio de proceso de regeneración. Medidas eléctricas del ATR4 y bloqueo de trip relé Buchholz por proceso de regeneración de aceite con equipo en servicio. De no ser autorizada por CDEC se procederá a solicitar un curso forzoso para realizar estos trabajos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitar zona de trabajo -Instalar tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL - RANCAGUA Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y EN COORDINACIÓN CON PACIFIC HYDRO. |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD05064/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-22 09:06 | 2015-02-22 18:28 |  | 2015-02-22 18:00 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSF. N° 4 110/154 KV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Conexión de máquina de tratamiento de aceite a autotransformador 4 para inicio de proceso de regeneración. Medidas eléctricas del ATR4 y bloqueo de trip relé Buchholz por proceso de regeneración de aceite con equipo en servicio. De no ser autorizada por CDEC se procederá a solicitar un curso forzoso para realizar estos trabajos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitar zona de trabajo -Instalar tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL - RANCAGUA Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y EN COORDINACIÓN CON PACIFIC HYDRO. |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD05781/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-22 09:06 | 2015-02-22 10:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobras de desconexión del Transformador ATR4 de Transelec por tratamiento de aceite. |  |  | -1 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD05782/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-22 18:00 | 2015-02-22 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobras de normalización de transformador ATR4. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-23 11:57 | 2015-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño JT1 S/E Oxidos T1, 52JT1, según solicitud de desconexión N° 145723. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00481/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 14:33 | 2015-02-23 14:33 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/02/2015 19:05 ~ Interrupción con reconexión exitosa de la línea Curanilahue - Tres Pinos propiedad de Transnet,que afectó los consumos de SE Cañete ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño JT1 S/E Oxidos T1, 52JT1, según solicitud de desconexión N° 145841. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-02-24 09:18 | 2015-02-24 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y limpieza de filtraciones de aceite en TR1, limpieza de aislación en TR1 y b PRJT1 |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Mante | 355 | Transformadores2D | San Cristobal 110/13.9kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD05875/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 23:03 | 2015-02-25 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 con motivo del mantenimiento correctivo en esquema de control |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño JT1 S/E Oxidos T1, 52JT1, según solicitud de desconexión N° 145841. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DF | Mante | 934 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD06126/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 00:32 | 2015-02-25 06:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar cambio de Taps en Tr. N°4 110/12 kV del Tap4(107250) al Tap5(110000) por sobrevoltaje. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Mante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00495/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 17:03 | 2015-02-25 19:02 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:12 ~ S/E Licanco y N. Imperial se quedan sin energía por falla en la línea AT Temuco Loncoche cto. 1. ~ F. Bustos |  | 25/02/2015 18:12 ~ Interrupción de la línea Temuco - Loncoche cto. 1 prop. de Transnet por incendio bajo la línea. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Mante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | IF00496/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 17:03 | 2015-02-25 19:02 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:20 ~ Se pierden en S/E N. Imperial 9.3 MW. ~ F. Bustos |  | 25/02/2015 18:20 ~ Interrupción línea AT Temuco - LOncoche cto. 1 por incendio bajo la línea. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño JT1 S/E Oxidos T1, 52JT1, según solicitud de desconexión N° 145841. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-27 | 2015-02-27 12:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño JT1 S/E Oxidos T1, 52JT1, según solicitud de desconexión N° 145841. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Mante | 1111 | Transformadores2D | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD05410/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-27 08:24 | 2015-02-27 16:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de punto caliente según informe termografico |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Mante | 373 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06318/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-27 09:14 | 2015-02-27 11:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 / Con Bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127EDP | Mante | 127E | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06623/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-28 04:48 | 2015-02-28 15:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 220/66 kV 75 MVA por trabajos de control y conexionado asociado a puesta en servicio nuevo interruptor 52JT2. Paño JT2 actualmente transferido a través de paño JR y barra de transferencia 220 kV de SE Temuco. Luego de finalizados los trabajos anteriomente mencionados se energizara transformador T2 con su nuevo interruptor 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Mante | 912 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD06434/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-28 08:40 | 2015-02-28 20:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 con motivo de la verificación de ajustes en sus protecciones y la revisión de su Interruptor en 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DRO | Mante | 7 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 18:00 | 2015-02-28 20:17 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en LT (Tormenta Eléctrica) |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DRO | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 18:00 | 2015-02-28 20:17 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en LT (Tormenta Eléctrica) |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DP | Mante | 706 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05801/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 06:20 | 2015-03-01 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:VALLENAR: TRANSFORMADOR 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Vallenar : Mantenimiento preventivo equipos y Sistema de Control a Transformador N°2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Vallenar: se intalaran tierras de bloqueo en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E VALLENAR: TRANSFORMADOR 2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DP | Mante | 705 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05803/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 06:20 | 2015-03-01 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:VALLENAR: TRANSFORMADOR 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Vallenar : Mantenimiento preventivo primario y deSistema de Control al Transformador N°1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Vallenar: se intalaran tierras de bloqueo en la zona de trabajos Instalaciones con Riesgo S/E VALLENAR: TRANSFORMADOR 1 - Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
307 | Transformadores2D295 | Transformadores2D295DP | Mante | 295 | Transformadores2D | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD05641/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 07:42 | 2015-03-01 12:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador T1 de esta subestación por mantenimiento programado a dicho transformador. Se transfiere la totalidad de los consumos por redes de MT en coordinación con empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Mante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06428/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 07:48 | 2015-03-01 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco ATR. 4 500/220/66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Cambio de Unidad (Unidad de reserva reemplaza a la unidad 1). MPB Normal a 1 PR de 220 kV de la unidad de reserva y mantenimiento equipos lado de 220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en bushing de unidades del Banco ATR4, en PR de unidad de reserva, en TTCC lado 220 kV en 89JT4-2 y en PR/JT4. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV Sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD06618/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 07:50 | 2015-03-01 20:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobras de desconexión del Transformador ATR4 de Transelec por tratamiento de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | SD05686/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-01 07:52 | 2015-03-01 08:42 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | microcortre a la S/E Panguipulli debido a trabajos de transelec en la línea de 66 kV Pullinque - Los Lagos cto 1 , extremo Pullinque, puesta en servicio de nuevo interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD06544/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 08:52 | 2015-03-01 15:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 por mantenimiento preventivo al paño. Los consumos del T-1 serán transferidos hacia el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06090/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 09:06 | 2015-03-01 20:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Autotr. 4 de 110/154 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Desconexión de máquina de tratamiento de aceite y reposición de protección Buchholz de Autotransformador 4 por finalización de proceso de regeneración.Medidas SFRA, medidas eléctricas (razón de transformación; corriente de excitación, resistencia de devanado) para diagnóstico de estado interno del autotransformador. Mantenimiento preventivo reducido, normal y exhaustivo al autotransformador 4. Mantenimiento a Cambiador de taps del autotransformador 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo y delimitación de zona de trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL - RANCAGUA Observaciones S/E Sauzal: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS PRIMARIOS, DESCONEXIÓN EN COORDINACIÓN CON ENDESA Y PACIFIC HYDRO. Nota: Durante las Maniobras de desconexión y de Normalización del ATR. 4 se debe desconectar el ATR. 7 de Pacific Hydro, para lo cual se debe despejar la Barra N°2 de 110 kV de S/E Sauzal |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05811/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 09:07 | 2015-03-01 17:56 |  | 2015-03-01 09:07 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JT6 - Banco ATR 6 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento exhaustivo a equipos primarios 89JT6-4 y PRJT6-2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Instalar equipo de puesta a tierra en chicote PRJT6-2 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 de 500/220/66kV (Al inicio de la faena). Observaciones Aviso relacionado con desconexión de Barra Sección 3 de 220kV en S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05812/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 09:07 | 2015-03-01 23:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño JT6 - Banco ATR 6 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento normal a equipos paño JT6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa:Instalar equipo de puesta a tierra en bajada TP Barra 3 de 220KV, entre 89JT6-1 y 52JT6, entre 52JT6 , entre TPJT6 y TCJT6, TCJT6 y 89JT6-T Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 3 de 220kV (Al termino de la faena). Observaciones Aviso relacionado con desconexión de Barra Sección 3 de 220kV en S/E Charrúa. |  |  | -1 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD06620/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 19:36 | 2015-03-01 20:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobras de normalización del Transformador ATR4 de Transelec por tratamiento de aceite |  |  | -6 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DP | Mante | 953 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD06495/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 23:58 | 2015-03-02 02:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Metro S.A. se acuerda desconectar el Transformador N°5 de la subestación, según trabajos programados por Chilectra y avisados a CDEC con la SD-6491/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 10:15 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios y desconectadores, según la solicitud de desconexión N° 145985. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios y desconectadores, según la solicitud de desconexión N° 145985. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-03 | 2015-03-03 18:06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | conexión y energización transformador 220/33kV T3, según la solicitud de conexión N° 145159. |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-03 | 2015-03-03 18:06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145573 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-03 | 2015-03-03 18:06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión Nº 145026. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-03 | 2015-03-03 18:06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga en S/E Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según la solicitud de conexión Nº 145027. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-03 18:06 | 2015-03-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-03 18:06 | 2015-03-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-03 18:06 | 2015-03-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-03 18:06 | 2015-03-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-04 12:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios y desconectadores, según la solicitud de desconexión N° 145985. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD06780/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 00:13 | 2015-03-04 03:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a programa de Mantenimiento anual, se solicita TR3 fuera de servicio, para realizar aseo a equipos y recinto.- |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-04 12:38 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto eq. Primario SE L.Seca Pñ T8; 52JT8; 52BT8, según la solicitud de desconexión N° 146031. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDF | Mante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07228/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-04 16:45 | 2015-03-04 17:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tap al TR-2 110/12 kV para mejorar voltaje en MT. Asociado desconexion de barra 110 kV en S/E Agua Santa (Modificacion: linea 110 kV Laguna Verde Miraflores) |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DF | Mante | 377 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07249/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-04 17:53 | 2015-03-04 18:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tap al TR1 110/12kV para mejorar voltaje en MT. Asociado desconexión de barra 110kV en S/E Agua Santa (Modificación: Línea 110kV Laguna Verde - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DF | Mante | 378 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07253/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-04 18:15 | 2015-03-04 18:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tap al TR2 110/12kV para mejorar voltaje en MT. Asociado desconexión de barra 110kV en S/E Agua Santa (Modificación: Línea 110kV Laguna Verde - Miraflores) |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto eq. Primario SE L.Seca Pñ T8; 52JT8; 52BT8, según la solicitud de desconexión N° 146031. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Transformadores3D159 | Transformadores3D159DP | Mante | 159 | Transformadores3D | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06813/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 01:15 | 2015-03-05 10:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión relacionada con las maniobras de Desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa para el reemplazo del desconectador 110 kV lado barra de la línea Agua Santa - Miraflores, cto 3. El cual se encuentra dañado por la falla del pasado lunes 23 de marzo (IF00478/2015). Esta desconexión implica dejar indisponible el banco de condensadores conectado en el terciario del banco de autotransformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 13:40 | 2015-03-05 19:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por preparación y trabajos previos a reemplazo proteccion diferencial 87T, según solicitud de precaución N°145921. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | Transformadores2D913 | Transformadores2D913DF | Mante | 913 | Transformadores2D | Los Dominicos 110/12.5kV 22.4MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07373/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-05 16:09 | 2015-03-05 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el Trafo N°1 para corregir problema de distancia reducida en conductores de salida del lado 12 kV del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto eq. Primario SE L.Seca Pñ T8; 52JT8; 52BT8, según la solicitud de desconexión N° 146031. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433DF | Movimiento de Equipos | 1433 | Transformadores2D | Calama 105/23 kV N°4 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-06 05:46 | 2015-03-06 09:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3781. |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DP | Mante | 377 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07334/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 09:18 | 2015-03-06 09:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tap por normalización de esquema en S/E Agua Santa, del tap 3 al tap 2. Los consumos serán respaldados por el transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433DF | Movimiento de Equipos | 1433 | Transformadores2D | Calama 105/23 kV N°4 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-06 09:22 | 2015-03-06 10:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de mufa de fase B de Transformador N°4, según la solicitud de desconexión N° 146362. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Mante | 378 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07336/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 09:38 | 2015-03-06 09:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tap por normalización de esquema en S/E Agua Santa, del tap 2 al tap 1. Los consumos serán respaldados por el transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433RO | Movimiento de Equipos | 1433 | Transformadores2D | Calama 105/23 kV N°4 | ELECDA | Otro |  |  |  |  | 2015-03-06 10:42 | 2015-03-06 16:09 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador quedará con una limitación de 15 MVA, según IRO N° 11394 |  |  | 0 | 0 | 0
1358 | Transformadores2D1433 | Transformadores2D1433DF | Movimiento de Equipos | 1433 | Transformadores2D | Calama 105/23 kV N°4 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-06 16:09 | 2015-03-06 17:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de conductor en mufa de fase B de Transformador N°4, S/E Calama, según la solicitud de desconexión N° 146409. |  |  | 0 | 0 | 0
1257 | Transformadores2D1217 | Transformadores2D1217DP | Mante | 1217 | Transformadores2D | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD07314/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 20:49 | 2015-03-08 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Transformador elevador y línea de 154 kV MDP Teno - Teno 154 kV |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DF | Mante | 22 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00556/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 01:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2015 02:10 ~ Desconexión forzada de ATR3, en paño común con ATR9. Desconexión forzada de ATR4 por sobrecarga. Interruptores de lado 110 kV de ATR3-9 y ATR4 quedan cerrados. ~ Sebastián Quirland L. |  | 07/03/2015 02:10 ~ Incendio en ATR3 220/110 kV ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DF | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00556/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 00:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2015 02:10 ~ Desconexión forzada de ATR3, en paño común con ATR9. Desconexión forzada de ATR4 por sobrecarga. Interruptores de lado 110 kV de ATR3-9 y ATR4 quedan cerrados. ~ Sebastián Quirland L. |  | 07/03/2015 02:10 ~ Incendio en ATR3 220/110 kV ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DF | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00556/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 01:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2015 02:10 ~ Desconexión forzada de ATR3, en paño común con ATR9. Desconexión forzada de ATR4 por sobrecarga. Interruptores de lado 110 kV de ATR3-9 y ATR4 quedan cerrados. ~ Sebastián Quirland L. |  | 07/03/2015 02:10 ~ Incendio en ATR3 220/110 kV ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
531 | Transformadores3D82 | Transformadores3D82FE | Mante | 82 | Transformadores3D | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Informe Fallas | IF00574/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09/03/2015 15:44 ~ Falla instalaciones de terceros provoca desconexión. Falla transformador Transelec en S/E Pan de Azucar ~ CRISTIAN DELGADO | 0 | 0 | 0
532 | Transformadores3D83 | Transformadores3D83FE | Mante | 83 | Transformadores3D | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Informe Fallas | IF00574/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09/03/2015 15:44 ~ Falla instalaciones de terceros provoca desconexión. Falla transformador Transelec en S/E Pan de Azucar ~ CRISTIAN DELGADO | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1006 | Transformadores2D1006FE | Mante | 1006 | Transformadores2D | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Informe Fallas | IF00573/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:45 | 2015-03-07 00:23 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09/03/2015 15:37 ~ Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. Falla transformador 220/100 kV en S/E Pan de Azúcar ~ CRISTIAN DELGADO | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DP | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 | 2015-03-07 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto eq. Primario SE L.Seca Pñ T8; 52JT8; 52BT8, según la solicitud de desconexión N° 146031. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DP | Mante | 749 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | SD07313/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-07 00:53 | 2015-03-07 03:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador N°3 por conexion de interruptor provisorio en barra MT por futuro mantenimiento T/F N°3, los consumos seran transferidos en su totalidad al Transformador N°2 deOsorno y T/F N°1 de S/E Barro Blanco |  |  | 0 | 0 | 0
781 | Transformadores2D117 | Transformadores2D117FE | Mante | 117 | Transformadores2D | Guayacan 66/23-13.2kV 12.5MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF00558/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-07 00:58 | 2015-03-07 02:31 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2015 05:16 ~ Desconexión forzada del 52BT2 y 52CT2 de S/E Guayacán. ~ Cristian Molina Fierro | 07/03/2015 05:16 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 03/04/2015 08:21 ~ Falla externa aguas arriba a instalaciones de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DF | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07536/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-07 02:59 | 2015-03-07 11:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: ATR N° 9 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Retiro de autotransformador N° 9 por condición de riesgo en línea 110kV de interconexion con patio 110 kV. (Incendio ATR N° 3.). Retiro de puentes dañados y limpieza manual de aislación cadenas marco de línea Cambio de ajuste de protecciones nominativo. (Sin ATR N° 3). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Pan de Azúcar: Abierto desconectadores 89Jt9-4 y 89HT9-4 Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: ATR N° 9 al enargizar Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Transformadores2D337 | Transformadores2D337DP | Mante | 337 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07187/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-07 10:16 | 2015-03-07 21:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/12 kV N°1 de la subestación, con motivo de la revisión de su cambiador de tap bajo carga y su interruptor de 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | Transformadores2D861 | Transformadores2D861DP | Mante | 861 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07054/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 03:15 | 2015-03-08 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de tapas acrílicas en llegada de cable 12 kV del transformador a celda 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Mante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07023/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 07:16 | 2015-03-08 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco ATR. 4 500/220/66 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad, (unidad de reserva reemplaza a la unidad 2 del ATR4). Mantenimiento programado a Pararrayos 500 kV. Reemplazo y puesta en servicio de nueva protección 50BF/52KT4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en bushing de unidades del Banco ATR4, en pararrayos del paño KT4. El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B Sistema 1 y Sistema 2 del patio de 500 kV. A disposición del jefe de faena interruptor 52KT4. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV sección 1 ó 2 o Banco Autotransformadores N° 5. Observaciones S/E Alto Jahuel: Unidad 1 (Reserva) reemplaza a la unidad 2 del ATR4. |  |  | 0 | 0 | 0
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Mante | 1097 | Transformadores2D | Retiro 66/13.2kV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD06453/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 07:49 | 2015-03-08 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Retiro por trabajos de mantenimiento preventivo a tramo de línea Parral - Longaví. Las cargas serán transferidas hacia otras instalaciones del sector de acuerdo a SODI N°45/2014 enviada a empresas distribuidoras. |  |  | 0 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D1177 | Transformadores2D1177DP | Mante | 1177 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD06453/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 07:49 | 2015-03-08 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Retiro por trabajos de mantenimiento preventivo a tramo de línea Parral - Longaví. Las cargas serán transferidas hacia otras instalaciones del sector de acuerdo a SODI N°45/2014 enviada a empresas distribuidoras. |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP | Mante | 291 | Transformadores2D | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD06077/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 08:00 | 2015-03-08 13:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | SD07235/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-08 08:00 | 2015-03-08 08:03 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a SE Panguipulli a Solicitud de Transelec para apertura de desconectador 89B2 en SE Panguipulli. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | Mante | 112 | Transformadores3D | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05456/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 08:08 | 2015-03-08 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Transformador N° 8 de 75 MVA Temuco Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Temuco: Mantenimiento preventivo a equipos asociados al Paño BT8. Reemplazo TPBT8. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco: se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre 89BT8-1 y 52BT8, entre 52BT8 y TCBT8, entre TCBT8 y 89BT8-2, en conexiones de bajda del TPBT8 y PRBT8. Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV - SECCION 1 - TEMUCO AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP_E | Mante | 112 | Transformadores3D | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05460/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-08 08:08 | 2015-03-08 19:50 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Transformador N° 8 de 75 MVA Temuco Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Temuco: Mantenimiento preventivo a equipos asociados al Paño JT8. Medidas de SFRA T8. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco: se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre 89JT8-1 y 52JT8, en ambos lados del TCJT8, en conexiones de bajada del PRJT8, en conexiones de poder Bushings 220KV y 66KV. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - TEMUCO AL INICIO Y AL FINAL DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | Mante | 112 | Transformadores3D | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05461/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 08:08 | 2015-03-08 19:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Transformador N° 8 de 75 MVA Temuco Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Temuco: PES TT/PP BT8 y pruebas de control y verificación de protecciones Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco: Inhabilitar función y vias de trip 50JT8 en sistema 1 y sistema 2 de protecciones Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - TEMUCO DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | -1 | 0 | 0
1495 | Transformadores3D293 | Transformadores3D293DF | Movimiento de Equipos | 293 | Transformadores3D | El Loa 220/23/10 kV | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-08 13:54 | 2015-03-08 14:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de mufa en linea interna en S/E Tap Off El Loa, según solicitud de Desconexión N° 146503. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | SD07237/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-08 17:57 | 2015-03-08 18:02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a SE Panguipulli a Solicitud de Transelec para cierre de desconectador 89B2 en SE Panguipulli. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-09 11:05 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2, por Mantenimiento Equipos Primarios S/E Sulfuros Trafo T2, según solicitud de desconexión N° 146316. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2, por Mantenimiento Equipos Primarios S/E Sulfuros Trafo T2, según solicitud de desconexión N° 146316. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07454/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-10 00:34 | 2015-03-10 06:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores con motivo del mantenimiento correctivo a desconectadores monopolares de la unidad N°1 del Banco |  |  | 0 | 0 | 0
493 | Transformadores2D396 | Transformadores2D396FE | Mante | 396 | Transformadores2D | LinaresNorte 66/13.2kV 10MVA | LUZLINARES | Informe Fallas | IF00628/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 23:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/03/2015 09:04 ~ EVENTO EN LAT 154 KV DE TRANSELEC ~ M. GANGA | 0 | 0 | 0
495 | Transformadores2D397 | Transformadores2D397FE | Mante | 397 | Transformadores2D | LinaresNorte 66/13.8kV 10MVA | LUZLINARES | Informe Fallas | IF00628/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 23:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/03/2015 09:04 ~ EVENTO EN LAT 154 KV DE TRANSELEC ~ M. GANGA | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178FE | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Informe Fallas | IF00629/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 00:38 | 2015-03-10 03:53 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/03/2015 09:15 ~ EVENTO EN LAT 154 KV DE TRANSELEC ~ M GANGA | 0 | 0 | 0
1495 | Transformadores3D293 | Transformadores3D293DF | Movimiento de Equipos | 293 | Transformadores3D | El Loa 220/23/10 kV | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-10 08:12 | 2015-03-10 10:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de mufa en línea de 23 kV, según solicitud de desconexión 146551. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07893/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 09:23 | 2015-03-10 17:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco ATR N° 7 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Concepción: Investigar y corregir anormalidad en delta terciario de Banco ATR7. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en delta terciario Banco ATR7. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Banco Autotransformador N°7 de 220/154/13,2kV (Al final de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DRO | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD07885/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 12:58 | 2015-03-10 17:38 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Los Vilos: Transformador N°1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo Los Vilos: Solicitud de Curso Forzoso, solicitado por M. Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones, cambio de amortiguador roto en T/C Justificación: condición que pone en riesgo al srvicio.- Sodi-13 de Los Pelambres. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto 89JT1-1 y enclavado Instalaciones con Riesgo Los Vilos: Transformador 1 al enargizar Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2, por Mantenimiento Equipos Primarios S/E Sulfuros Trafo T2, según solicitud de desconexión N° 146316. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07480/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 00:05 | 2015-03-11 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores con motivo del mantenimiento correctivo a desconectadores monopolares de la unidad N°2 del Banco y su Rotación de Unidades |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DF | Mante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07980/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-11 07:26 | 2015-03-11 09:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de S/E La Palma por problemas de tensión y aumento de la demanda. Problemas a la continuidad del suministro eléctrico. |  |  | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1006 | Transformadores2D1006DP_E | Mante | 1006 | Transformadores2D | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | SD07750/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-11 09:52 | 2015-03-11 13:02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Transnet solicita desconexión para trabajos de reparacion en su línea de 110 kv El Peñon Andacollo |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Sulfuros Trafo T2, según la solicitud N°146316. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DP | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-13 | 2015-03-13 10:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Sulfuros Trafo T2, según la solicitud N°146316. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DF | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08392/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 00:23 | 2015-03-13 05:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Desconexión de curso forzoso, para el desmontaje y retiro de pararrayos del Autotransformador N°9, con el objetivo de permitir el retiro del ATR3 incendiado el viernes 06.03.2015 y posterior montaje de ATR de reemplazo, se efectuará limpieza de asilación al paño del ATR9 .Justificación: Se requiere por condición seguridad sistémica en el área de Pan de Azúcar. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalaran tierras de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E PAN DE AZUCAR: AUTOTRANSFORMADOR 9 AL CONECTARLO. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Mante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07828/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-13 06:00 | 2015-03-13 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador de poder N°3 con motivo de su revisión completa y ensayos electricos de rutina |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DF | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-13 11:45 | 2015-03-13 12:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3788. |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39FE | Mante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00634/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:07 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2015 18:15 ~ Perdida de suministro aguas arriba de instalaciones de Chilquinta Energia, afectando suministros de SSEE Alto Melipilla, Leyda, San Antonio y San Sebastian. ~ José San Martín A. | 13/03/2015 18:15 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DF | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08534/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 08:47 | 2015-03-14 12:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reparar punto con temperatura en int. 110 KV asociado al Banco Autotransformador N°3 110/66KV. El sistema de 66 KV queda alimentado desde S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Mante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08271/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-14 09:46 | 2015-03-15 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del Trafo 110/12kV N° 2 para realizar el cambio de la bomba de recirculación. Se debe aislar electricamente toda la posición para realizar este trabajo: Apertura y bloqueo acoplador de barras 110 kV. Apertura Interruptor cto. N°2 L/T 110kV Maitenes Laja Apertura Interruptor 6,6 kV. lado BT trafo N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
506 | Transformadores2D338 | Transformadores2D338DP | Mante | 338 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07883/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-14 10:30 | 2015-03-14 21:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 de la subestación, con motivo del mantenimiento a su interruptor MT, revisión de su cambiador de tap bajo carga y verificación de ajustes en protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Mante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00651/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 15:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/03/2015 16:47 ~ Interrupción de línea 66kV TEmuco - Loncoche Cto.N°1 ~ Héctor Pérez |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Mante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | IF00652/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 15:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2015 17:02 ~ Consumos Afectador: 52E1 Nueva Imperial 1.8 MW 52E2 Carahue 2.0 MW 52E3 Barros Arana 0.9 MW 52E4 Puerto Saavedra 1.9 MW. Total 6.6 MW. ~ Héctor Pérez. |  | 14/03/2015 17:02 ~ Interrupción de línea 66kV Temuco - Loncoche Cto N°1. ~ Héctor Pérez. | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DF | Mante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08473/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 21:00 | 2015-03-14 21:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - CAR Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo CAMBIO DE AJUSTES PROTECCIONES 87T1 SISTEMA 1 Y 2, MEDIDOR FACTURACION, MEDIDAS INDICACION POR CAMBIO DE TANDEM POR ATR1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E CARDONES: TRIP PROTECCIONES ATR1 FUERA DE SERVCIO. Instalaciones con Riesgo CARDONES: BARRA 220 KV, SECCIÓN 1. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Mante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08156/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 | 2015-03-15 05:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco ATR.5 500/220/66 kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/EAlto Jahuel: Retiro de actual protección falla interruptor de 52KT5 y puesta en servicio de nueva protección. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel: Delimitación zona de trabajo y bloqueo (fuera de servicio) Bay Units de Protección 87B sistema 1 y 2 de 500 kV asociados al paño 52KT5. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO Jahuel: Barra de 500 KV sección 1 ó 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Mante | 952 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08126/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 00:36 | 2015-03-15 16:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 de la subestación, con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08379/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 05:50 | 2015-03-15 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAZ Tipo Trabajo:Mantenimiento Cambiador de Taps Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento a Cambiador de Tomas Bajo Carga de ATR4 220/110kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAN DE AZÚCAR Observaciones S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento a Cambiador de Tomas Bajo Carga de ATR4 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD07797/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 06:08 | 2015-03-15 21:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco y de su interruptor 220 kV para montaje de puentes hacia su nuevo desconectador 220 kV lado nueva barra de transferencia 220 kV de la subestación. Se envía por e-mail información técnica de nuevo desconectador 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Mante | 947 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08409/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 06:35 | 2015-03-15 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis con carga de protecciones diferenciales parciales de interconexiones de barras principales 12 kV N°2-N°3 y de interconexión de barras principales 12 kV N°3-N°4. Durante el análisis se desconectarán alternadamente los transformadores 110/12 kV N°s 2, 3 y 4 por intervalos de 30 minutos aprox. |  |  | 0 | 0 | 0
1331 | Transformadores2D1365 | Transformadores2D1365DP | Mante | 1365 | Transformadores2D | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08409/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 06:35 | 2015-03-15 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis con carga de protecciones diferenciales parciales de interconexiones de barras principales 12 kV N°2-N°3 y de interconexión de barras principales 12 kV N°3-N°4. Durante el análisis se desconectarán alternadamente los transformadores 110/12 kV N°s 2, 3 y 4 por intervalos de 30 minutos aprox. |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Mante | 949 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08409/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 06:35 | 2015-03-15 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis con carga de protecciones diferenciales parciales de interconexiones de barras principales 12 kV N°2-N°3 y de interconexión de barras principales 12 kV N°3-N°4. Durante el análisis se desconectarán alternadamente los transformadores 110/12 kV N°s 2, 3 y 4 por intervalos de 30 minutos aprox. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Mante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08158/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 07:04 | 2015-03-15 16:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel: Banco ATR4 500/220/66 kV. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad (Unidad de reserva reemplaza a la unidad 3 del ATR4). Mantenimiento programado equipos paño 220 kV JT4 (Transformadores de corriente y potencial y pararrayos). Puesta en servicio equipo Qualitrol en Unidad 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en: Bushing de unidades del Banco ATR4; En chicotes de bajada de TC 66 kV; en transformadores de corriente, transformadores de potencial y pararrayos del paño 220 kV JT4. Previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1 ó Banco ATR5 500/220/66 kV. Observaciones S/E Alto Jahuel: Unidad 3 del ATR4 queda desconectada. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-15 08:11 | 2015-03-15 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion, reemplazo de bushing y pruebas de control protecciones mecanicas, según las solicitudes de desconexión N°146018 y N°146569 y ECP N°597. |  |  | 0 | 0 | 0
1055 | Transformadores2D1175 | Transformadores2D1175DP | Mante | 1175 | Transformadores2D | CARAMPANGUE 66/13.8KV 5.2MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07747/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 08:15 | 2015-03-15 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Carampangue, por la realización del MPB al patio asociado a este. Los consumos de este equipo, serán respaldados por redes de MT desde el paño E1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
735 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Mante | 34 | Transformadores3D | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08057/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 08:21 | 2015-03-15 19:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera por MPB y mediciones eléctricas en el mismo transformador e interruptor 52BT2. La carga será transferida al transformador T-1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD08151/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 08:25 | 2015-03-15 10:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°1 66/23kV 5MVA, las cargas serán asumidas por el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180DP | Mante | 180 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | SD07564/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de control y fuerza. Nota: No hay consumos afectados, ya que solo se verá afectada la S/E Aihuapi y Saesa transferirá sus consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
564 | Transformadores3D182 | Transformadores3D182DP | Mante | 182 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | SD07564/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de control y fuerza. Nota: No hay consumos afectados, ya que solo se verá afectada la S/E Aihuapi y Saesa transferirá sus consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
565 | Transformadores3D183 | Transformadores3D183DP | Mante | 183 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | SD07564/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de control y fuerza. Nota: No hay consumos afectados, ya que solo se verá afectada la S/E Aihuapi y Saesa transferirá sus consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
566 | Transformadores3D184 | Transformadores3D184DP | Mante | 184 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | SD07564/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de control y fuerza. Nota: No hay consumos afectados, ya que solo se verá afectada la S/E Aihuapi y Saesa transferirá sus consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1070E | Transformadores2D1070EDP_E | Mante | 1070E | Transformadores2D | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | STS | Desconexión / Intervención | SD07566/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 14:34 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedarán sin energía los transformadores de la subestación por la desconexión programada por mantenimiento de la S/E Antillanca. Nota: No hay pérdida de consumos, ya que serán transferidos a través de la red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
567 | Transformadores2D186 | Transformadores2D186DP_E | Mante | 186 | Transformadores2D | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD07566/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 14:34 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedarán sin energía los transformadores de la subestación por la desconexión programada por mantenimiento de la S/E Antillanca. Nota: No hay pérdida de consumos, ya que serán transferidos a través de la red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DP_E | Mante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD07566/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 14:34 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedarán sin energía los transformadores de la subestación por la desconexión programada por mantenimiento de la S/E Antillanca. Nota: No hay pérdida de consumos, ya que serán transferidos a través de la red de MT. |  |  | -3 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181DP_E | Mante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD07567/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 14:36 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Quedará sin energía el transformador de la subestación por la desconexión de la subestación Antillanca por mantenimiento (SD # 7564/2015). |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Transformadores2D332 | Transformadores2D332DP | Mante | 332 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08357/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-16 00:09 | 2015-03-16 06:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 con motivo de la revisión periódica de sus Interruptores MT. Adicionalmente se realizará la verificación de ajustes en las protecciones del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DF | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-16 07:30 | 2015-03-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3792. |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Mante | 734 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08329/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-16 08:24 | 2015-03-17 04:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura de interruptor 52ET3 en SE Isla de Maipo, para realizar transferencia de carga de Paño E2 a Paño E1 a través de barra 23kV de esta subestación, donde Paño E1 estará transferido a otra subestación. Todas las transferencias serán realizadas mediante anillamiento y sin microcorte, estando coordinadas con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-16 09:16 | 2015-03-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de nivel aceite transformador (Por alarma), según la solicitud de desconexión, N° 146818. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-16 10:57 | 2015-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Prim S/E Lixiviación T2, según la solicitud de desconexión, N° 146686. |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DF | Mante | 172 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08794/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-16 18:50 | 2015-03-17 04:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta en forma urgente por falla en una de las fases del terciario (34.5 kV). Se hará rotación de unidades durante la madrugada. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de nivel aceite transformador (Por alarma), según la solicitud de desconexión, N° 146818. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Prim S/E Lixiviación T2, según la solicitud de desconexión, N° 146686. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DF | Mante | 63 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08795/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-17 00:05 | 2015-03-17 04:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará para rotación de unidades necesaria para liberar unidad de reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DP | Mante | 749 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | SD08605/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-17 01:32 | 2015-04-03 03:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T/F N° 3 por mantenimiento, en su reemplazo se instalará un T/F 66/23 kV, 30 MVA. sin pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DF | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-17 07:30 | 2015-03-17 12:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3792. Solicitud N°146904. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Mante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD08594/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-17 08:34 | 2015-03-17 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones eléctricas de transformador. No considera intervención del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
929 | Transformadores2D689 | Transformadores2D689DP | Mante | 689 | Transformadores2D | Rauquen 66/15kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD08584/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-17 14:57 | 2015-03-17 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N1 por trabajos de verificación de alarma de interruptor 52BT1, la carga se transferirá hacia el transformador N2 de la misma subestación |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00671/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-17 22:49 | 2015-03-18 09:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2015 23:30 ~ Transferencia previa por ATR7: 112 MW; No hay pérdida de consumos; tensiones y transferencias de líneas quedan dentro de rangos normales. ~ Víctor Flores | 17/03/2015 23:30 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 19/03/2015 22:12 ~ Falla en el relé Bucholz. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-18 00:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de nivel aceite transformador (Por alarma), según la solicitud de desconexión, N° 146818. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Prim S/E Lixiviación T2, según la solicitud de desconexión, N° 146686. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08871/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 00:44 | 2015-03-19 05:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAZ Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E P. Azúcar : Modificacion de alambrado y pruebas de control 52HT1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Fusibles de control a solicitud del jefe de faena. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAN DE AZÚCAR. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Mante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD08804/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 08:35 | 2015-03-18 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones eléctricas de transformador.No considera intervención del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Mante | 61 | Transformadores3D | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08732/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 | 2015-03-19 05:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de autotransformadores 220/110 kV de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores monopolares de la Unidad N°4 del banco |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-19 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Eq. Prim S/E Lixiviación T2, según la solicitud de desconexión, N° 146686. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Transformadores2D873 | Transformadores2D873DP | Mante | 873 | Transformadores2D | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08846/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 04:02 | 2015-03-19 16:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 de la subestación, con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos de rutina |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Mante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09092/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:05 | 2015-03-19 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 2 - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento CTBC incluye reemplazo de aceite tratado, reemplazo de empaquetaduras, inspección de inserto y medidas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E CARDONES: Instalación de tierras de bloqueo en ambos lados del ATR-2. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - CARDONES. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 08:10 | 2015-03-19 19:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Mantención y mediciones, según solicitud de desconexión N° 146777. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Transformadores3D61 | Transformadores3D61DP | Mante | 61 | Transformadores3D | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD08733/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-20 00:06 | 2015-03-20 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de autotransformadores 220/110 kV de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores monopolares de la Unidad N°3 del banco. Adicionalmente se ahrá rotación de unidades en el Banco de Autotransformadores |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 13:13 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño T2, según la solicitud N° 146798. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño T2, según la solicitud N° 146798. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DRO | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09534/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-21 03:00 | 2015-03-21 05:47 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°193/2015 se requiere desconexión de transformador N°1 y N°2 de S/E Paine. Los consumos de SSEE Buin (66/15kV) serán transferidos a paño B3 de S/E Alto Jahuel. Los consumos de SS/EE Hospital, Fátima e Isla Maipo serán transferidos a paño B3 de S/E Rancagua para lo cual se requiere disponibilidad de generación en S/E San Francisco de Mostazal. Además, según SODI, se requiere precaución de no reconexión en 52AT de S/E Punta de Cortes y 52A1 de S/E Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DRO | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09534/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-21 03:00 | 2015-03-21 05:47 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°193/2015 se requiere desconexión de transformador N°1 y N°2 de S/E Paine. Los consumos de SSEE Buin (66/15kV) serán transferidos a paño B3 de S/E Alto Jahuel. Los consumos de SS/EE Hospital, Fátima e Isla Maipo serán transferidos a paño B3 de S/E Rancagua para lo cual se requiere disponibilidad de generación en S/E San Francisco de Mostazal. Además, según SODI, se requiere precaución de no reconexión en 52AT de S/E Punta de Cortes y 52A1 de S/E Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09335/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 03:11 | 2015-03-21 04:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAZ Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Revisión control apertura 52HT4 S/E Pan de Azucar y pruebas de normal-intermedio-transferido con 52HR (Derivado del incendio ATR3). Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Fusibles de control fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAN DE AZÚCAR. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-22 | 2015-03-22 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Paño T2, según la solicitud N° 146798. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DP | Mante | 953 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD09097/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 01:16 | 2015-03-22 07:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Metro S.A. se acuerda desconectar el Transformador N°5 de la subestación, según trabajos programados por Chilectra y avisados a CDEC con la SD-9095/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
849 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Mante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD09253/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 04:35 | 2015-03-22 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los Transformadores 110/12 kV N°1 y N°3 (respaldo) para montaje de tapas acrílicas en parte inferior de sus celdas 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D310E | Transformadores2D310EDP_E | Mante | 310E | Transformadores2D | PLACILLA 66/13.8KV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD08786/2015 | externo | Programada |  | 2015-03-22 05:05 | 2015-03-22 16:49 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/13,8Kv 5MVA asociado a proyecto de aumento de potencia lo cual considera el retiro del actual transformador de 5MVA y se instala el transformador de 10MVA. Esto considera ademas la puesta en servicio del interruptor 52CT, el reemplazo de los fusibles de 40E a 100E y la respectiva modificación de ajustes sobre los alimentadores 52C1 Sto Placilla y 52C2 Cto Peñuela. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Mante | 172 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD09404/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 06:45 | 2015-03-22 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 220/110 kV N°2, con motivo del mantenimiento correctivo en Unidad N°5, en especifico en el lado 34,5 kV (terciario) reemplazando cable 35 kV siniestrado |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Mante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09041/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 07:45 | 2015-03-22 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel. Banco ATR. 4 500/220/66 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Cambio de Unidad (Unidad de reserva reemplaza a la unidad 3). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en bushing de unidades del Banco ATR4. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES N°5 500/220/66 kV Observaciones No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282DP | Mante | 282 | Transformadores2D | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD07569/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 07:50 | 2015-03-22 14:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de fuerza y al sistema de control de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Mante | 837 | Transformadores2D | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | Desconexión / Intervención | SD09286/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 08:29 | 2015-03-22 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de S/E, para ejecutarMantenimiento Preventivo Basico de Control, Protecciones y Equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273DP | Mante | 273 | Transformadores2D | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09219/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 09:16 | 2015-03-22 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador regulador (T-3) de S/E Curanilahue, para realizar mediciones eléctricas en el interruptor 52BT3 (fuera de servicio) de la misma S/E. Esto debido a la proximidad existente con punto energizado. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DF | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Informe Fallas |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-22 09:45 | 2015-03-22 10:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 3796. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP | Mante | 7 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-03-23 11:21 | 2015-03-25 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | Transformadores2D1167 | Transformadores2D1167DF | Mante | 1167 | Transformadores2D | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09914/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:11 | 2015-03-24 16:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de válvula asociado al radiador del Transformador, estando dicho transformador fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
909 | Transformadores2D661 | Transformadores2D661DF | Mante | 661 | Transformadores2D | Andacollo 66/23kV 8MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF00821/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 14:57 | 2015-03-24 14:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 16:40 ~ Desconexión forzada 52BT2 y 52ET2 S/E Andacollo, afectando los consumos de Minera Dayton. ~ Manuel Gaete M. | 24/03/2015 16:40 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DF | Mante | 705 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00931/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 04:37 | 2015-03-25 10:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2015 16:23 ~ Interruptor 52HT se intenta cerrar sin éxito, en varias oportunidades. ~ Luis Soto E. | 25/03/2015 16:23 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/04/2015 08:11 ~ Tormenta eléctrica y lluvia ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DF | Mante | 706 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00931/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 04:37 | 2015-03-25 10:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2015 16:23 ~ Interruptor 52HT se intenta cerrar sin éxito, en varias oportunidades. ~ Luis Soto E. | 25/03/2015 16:23 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/04/2015 08:11 ~ Tormenta eléctrica y lluvia ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DF | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 12:52 | 2015-03-25 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3813. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 13:45 | 2015-03-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3815. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 14:34 | 2015-03-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 3816. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 17:04 | 2015-03-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3819. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3814. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3819. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10018/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 08:29 | 2015-03-26 14:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En el marco del Proyecto Ampliación 2° Etapa de la S/E Quintero, se reemplazara el relé maestro del Transf. 110/12kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
943 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | Mante | 891 | Transformadores2D | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD09785/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 09:27 | 2015-03-26 19:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 con motivo de su revisión completa y ensayos electricos |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-03-26 11:10 | 2015-03-27 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3814 y SDCF N° 147305. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3819 |  |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Mante | 892 | Transformadores2D | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD09787/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-27 00:57 | 2015-03-27 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 con motivo de su revisión completa y ensayos electricos |  |  | 0 | 0 | 0
449 | Transformadores2D999 | Transformadores2D999DRO | Mante | 999 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 25MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:55 | 2015-03-27 08:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion SSEE SanVicente |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DRO | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:55 | 2015-03-27 08:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion SSEE SanVicente |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Mante | 373 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08996/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-27 08:08 | 2015-03-27 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 / Con Bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3814 y SDCF N° 147305. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-28 17:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3819 |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854DP | Mante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD09191/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-28 07:54 | 2015-03-28 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la S/E Lota por Mantenimiento preventivo basico a equipos de la S/E |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | Transformadores2D1582 | Transformadores2D1582DF | Movimiento de Equipos | 1582 | Transformadores2D | Minsal 110/23 kV Nº1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-28 09:42 | 2015-03-28 12:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de prensa en en lado 23 KV alimentación de MOP, según la solicitud de desconexión N° 147370. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-28 17:12 | 2015-03-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según la solicitud de desconexión N° 147372. Asociado al Informe de Falla N° 3819. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3814 y SDCF N° 147305. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según la solicitud de desconexión N° 147372. Asociado al Informe de Falla N° 3819. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07805/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 02:25 | 2015-03-29 05:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E Quintero completa (Transf. 110/12kV N°1 y N°2) para realizar la puesta en servicio del proyecto ?Normalización Subestación Quintero 110kV Segunda Etapa? según Carta GT-OBRAS-2015/047 enviada a Sr. Ernesto Huber. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07805/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 02:25 | 2015-03-29 05:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E Quintero completa (Transf. 110/12kV N°1 y N°2) para realizar la puesta en servicio del proyecto ?Normalización Subestación Quintero 110kV Segunda Etapa? según Carta GT-OBRAS-2015/047 enviada a Sr. Ernesto Huber. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Mante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10236/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:11 | 2015-03-29 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco ATR5 220/110/13,2kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E C.Navia: Reemplazo de Medidor JEM-10 por Medidor ION 8650 en paño lado 220 kV ( JT3 ). Reemplazo aislación en Barras auxiliares lado 220 y 110 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Señalizar zona de trabajo, bloqueo de 50BF paño JT3, instalación de puestas a tierra en Barras auxiliares de 220 y 110 kV Instalaciones con Riesgo S/E CERRO NAVIA: BARRA 220 KV SECCION 1. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Mante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10242/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:14 | 2015-03-29 13:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco ATR5 220/110/13,2kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a transformadores de medida y pararrayos de 220 kV asociados al Banco ATR5. Cambio de Unidad ( entra U3 y sale UR ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de transformadores de corriente y en chicotes de bajada de pararrayos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E CERRO NAVIA: BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES N° 5 (Al término de los trabajos). Observaciones No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Mante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10238/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:18 | 2015-03-29 18:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco ATR5 220/110/13,2kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Reparación de punto caliente en desconectador asociado a Barra 110 kV sección 2. Mantenimiento programado a transformadores de medida y pararrayos de 110 kV asociados al ATR5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente y en chicote de bajada en transformadores de potencial y pararrayos, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Autotransformador N° 5 ó Barra 110 kV sección 2 al término de la faena. Observaciones Coordinado con Chilectra. |  |  | -1 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DP | Mante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09516/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:50 | 2015-03-29 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a desconectador 89BT1-1 el cual presenta punto con temperatura. La barra de 66kV de SE Parral que alimenta a LT Parral - Cuaquenes se transfiere hacia SE Linres y la barra de 66kV que alimenta al transformador N°3 de SE Parral más tramo de línea Parral - San Carlos se transfiere hacia SE Monterrico. Se considera abierto 52BS de SE Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP | Mante | 771 | Transformadores2D | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD10227/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 09:38 | 2015-03-29 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformadores de corriente asociados a paño BT general del transformador N°1 66/13,2kV 10MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Mante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10241/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 10:08 | 2015-03-29 18:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco ATR5 220/110/13,2kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Pruebas de control Transformador Regulador de SS/AA. Verificación y analisis fasorial de protecciones 51, 59 y 27. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Señalizar zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52CT5. Instalaciones con Riesgo S/E CERRO NAVIA: Servicios auxiliares de C.A. Observaciones No hay. |  |  | -3 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-30 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 17:55 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/33kV T3, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 18:04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión y Energización transformador 220/69 kV T4, según solicitud de conexión N° 145862 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-30 16:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° 3814 y SDCF N° 147305. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-30 15:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según la solicitud de desconexión N° 147372. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-30 11:00 | 2015-03-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 147398. Informe de Falla N° 3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-30 17:55 | 2015-03-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en vacío, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-30 18:04 | 2015-03-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Por pruebas operacionales en vacío, según solicitud de conexión N° 145862. |  |  | 0 | 0 | 0
374 | Transformadores2D998 | Transformadores2D998DP | Mante | 998 | Transformadores2D | Estacion de Maniobra N°2 33/7,2KV_8MVA | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-03-31 | 2015-03-31 01:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DF | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 147398. Informe de Falla N° 3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597P | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en vacío, según solicitud de conexión N° 146044 |  |  | 0 | 0 | 0
1450 | Transformadores2D1598 | Transformadores2D1598P | Movimiento de Equipos | 1598 | Transformadores2D | OGP1 220/69 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Por pruebas operacionales en vacío, según solicitud de conexión N° 145862. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600P | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según solicitud de conexión N° 146040. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601P | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°2, según solicitud de conexión N° 146041. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 | 2015-03-31 12:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1. Según solicitud N°145024. |  |  | 0 | 0 | 0
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DP | Mante | 915 | Transformadores2D | Los Dominicos 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10496/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 00:02 | 2015-03-31 06:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 de la subestación con motivo del relleno de aceite al estanque del cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10662/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 00:02 | 2015-03-31 07:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Unidad de Reserva 220/110 kV para medición de cables y confección de mufas de cables hacia futuro patio terciario del Banco Autotransformador 220/110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 12:21 | 2015-03-31 15:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Prim SE Laguna Seca Pruebas de control RPT T1; TCJT1; 89JT1, según la solicitud de desconexión N° 147323. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 12:33 | 2015-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566RO | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Otro |  |  |  |  | 2015-03-31 15:34 | 2015-04-01 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Problema mecánico en 89JT1 que impide apertura, Según IRO N° 11458 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Mante | 64 | Transformadores3D | LAlmendros 220/110kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10686/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 00:30 | 2015-04-01 08:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de autotransformadores 220/110 kV de la subestación, con motivo de la rotación de unidades en el Banco de Autotransformadores |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10223/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 02:01 | 2015-04-01 04:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAZ Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E P. Azúcar: Desconexión del ATR9, para efectuar el retiro de la cuba del ATR3 incendiado el viernes 06/03/2015 ( ATR3 y ATR9 , comparten paño común por 220 y 110 KV ). Se efectuará reemplazo de conductor fase 3 a la salida de marco de línea, ( paño ATR3-9 en patio 220 KV). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Pan de Azúcar: Autotransformador 4 y/o Banco CC/EE 1 Ó 2 de CER 2 Observaciones S/E P. Azúcar: Se debe controlar carga por el ATR4. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP_E | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10870/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-01 02:01 | 2015-04-01 04:55 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAZ Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Pruebas de control de transferencia ( Normal- Intermedio-Transferido ) paño HT3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar: Bloqueo de trip sobre 52HT3 a solicitud del jefe de faena. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - PAN DE AZÚCAR. Observaciones S/E P. Azúcar: Se requiere controlar carga del ATR4. |  |  | -1 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD10643/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-01 09:08 | 2015-04-01 18:41 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - LVI Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Desconexión solicitado Por M. Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. Sodi N° 23 y 24. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto y enclavado 89JT1-1. Instalaciones con Riesgo Transformador 1 de S/E Los Vilos al energizar. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | Mante | 154 | Transformadores3D | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09795/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 10:30 | 2015-04-01 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 / Con Bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Mante | 341 | Transformadores2D | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10884/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-02 00:07 | 2015-04-02 05:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores N°1 de la subestación, con motivo del relleno al estanque de aceite de los cambiadores de tap bajo carga de cada unidad |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11140/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-02 02:43 | 2015-04-02 05:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de la Barra 12 kV Nº 1 y del Transf.110/12 kV Nº 1, que se encuentra energizado en vacío desde el Dom.29.03.2015, para reemplazar carro de su interruptor 12 kV fallado. Por otra parte el Transf.110/12 kV Nº 2 se encuentra con falla en su CTBC y actualmente abastece transitoriamente la totalidad de los consumos de la subestación. En estas condiciones y ante una eventual falla en el Transf. 110/12 kV Nº 2, se ponen en riesgos las instalaciones, lo que podría afectar al 100% de los consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11138/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-02 03:00 | 2015-04-02 03:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transf. 110/12 kV Nº 1 (energizado en vacío desde el Dom.29.03.2015) y Barra 12 kV Nº 1 de S/E Quintero para reemplazar su interruptor 12 kV fallado lo cual pone en riesgo las instalaciones. Además se habilitará el esquema de protecciones (diferencial) del Transf. 110/12 kV Nº 1. |  |  | -1 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Mante | 880 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10858/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-02 05:47 | 2015-04-02 15:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1, con motivo de la instalación de elemento anti-aves y limpieza exterior del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Mante | 108 | Transformadores3D | Quillota TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11025/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-02 09:50 | 2015-04-02 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR 4 220/110/13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Quillota: Mantenimiento programado a transformadores de corriente lado 220 y 110 kV, interruptor 52HT4 y mantenimiento a transformador ATR4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de transformadores de corriente e interruptor a intervenir y en los bushings del ATR4, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Quillota: Barra 220 kV sección 1 ó Barra 110 kV. Observaciones Trabajos de mantenimiento para posterior retiro de servicio del Autotransf. N° 2 220/110 kV ( traslado a zona norte ) |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
542 | Transformadores2D345 | Transformadores2D345DP | Mante | 345 | Transformadores2D | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10885/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-03 06:32 | 2015-04-03 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador por revisión general del cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Mante | 142 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11022/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-03 08:44 | 2015-04-03 14:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR 1 220/110/13,2 kV. Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo S/E Quillota: Deschicoteo para retiro de servicio del Autotransformador N° 2 220/110 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Quillota: ATR1 al momento de energizar. Observaciones S/E Quillota: Retiro de servicio del ATR. 2 por traslado del equipo. NOTA: ATR.1 y ATR.2 tienen paño común |  |  | 0 | 0 | 0
667 | Transformadores3D143 | Transformadores3D143DP | Mante | 143 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11024/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-03 08:44 | 2015-04-03 14:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR.2 220/110 kV. Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo S/E Quillota: Deschicoteo primario del ATR.2 220/110 kV para traslado a la zona norte Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en lado 220 y 110 kV del ATR.2, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Quillota: ATR1 al momento de energizar. Observaciones S/E Quillota: Desconexión de ATR2 por traslado del equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1042 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DF | Mante | 925 | Transformadores2D | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01073/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-03 10:18 | 2015-04-03 10:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/04/2015 11:33 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-04 | 2015-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-04 | 2015-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DF | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Informe Fallas | IF01133/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-04 00:59 | 2015-04-04 01:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09/04/2015 11:57 ~ EVENTO EN LAT 154 Kv ITAHUE-PARRAL ~ RICARDO SEPULVEDA | 0 | 0 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Mante | 863 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD10931/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-04 06:30 | 2015-04-04 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos. Adicionalmente se hara reemplazo de mufas MT del transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DRO | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD11297/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-04-04 17:06 | 2015-04-04 17:09 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza microcorte a S/E Yerbas Buenas por solicitud de Transelec, para normalización de la LT 154 KV Itahue - Parral, por falla en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-05 | 2015-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-05 | 2015-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 | 2015-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 | 2015-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
903 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DP | Mante | 881 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11095/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-06 06:35 | 2015-04-06 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 con motivo de la instalación de elementos anti-aves y limpieza exterior al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DF | Mante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01103/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 08:10 | 2015-04-06 14:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2015 11:23 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 06/04/2015 14:56 ~ Aislador pasado en la fase 1 de Barra auxiliar de 220 kV (barra utilizada para conectar la unidad de reserva). ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
449 | Transformadores2D999 | Transformadores2D999DRO | Mante | 999 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 25MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 08:15 | 2015-04-06 19:15 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Cable conductor 154 KV cortado alimentación OXY |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DRO | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | externo | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 08:15 | 2015-04-06 19:15 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Cable conductor 154 KV cortado alimentación OXY |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DF | Mante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11471/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-07 | 2015-04-07 04:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpén: Banco ATR N°1 - 220/154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Hualpén, limpieza manual del ATR1 220/154/66 KV y rotación de unidad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Hualpén, instalación de tierras provisionales de bloque en TCJT1 lado banco ATR1, en TCAT1 lado banco ATR1, en Delta 66 kV de ATR1. Instalaciones con Riesgo S/E Hualpén: Banco ATR N°1 de 220/154kV (Al final de la faena) Observaciones Trabajos relacionados con atención a falla ocurrida en la mañana del 06.04, IF01103/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 10:33 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipo primario 89BT1-2, según la solicitud de desconexión N° 147700. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 10:57 | 2015-04-07 11:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Pruebas de apertura y cierre interruptores, asociado a Plan de Acción informado en IF N°3780, según la solicitud de desconexión N° 147607. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Informe Fallas | IF01126/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-07 11:27 | 2015-04-07 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2015 18:19 ~ La protección 87T es nueva, General Electric, Modelo T60 y se puso en servicio el miércoles 1 de mayo, mientras hubo bajo consumo, operó bien, pero el martes aumentó el consumo por embarque y operó el elemento diferencial. Al revisar el alambrado se encontraron los TT/CC puenteados en el lado 220 kV. Error que produjo la operación. ~ Pablo Cortés Plaza |  | 08/04/2015 18:19 ~ Operación errónea de la protección diferencial 87T ~ Pablo Cortés Plaza | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Informe Fallas | IF01121/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-07 11:29 | 2015-04-07 14:22 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/04/2015 15:23 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 22/04/2015 03:58 ~ Causa no determinada ~ Víctor Flores | -1 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DF | Mante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11531/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-07 11:41 | 2015-04-07 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en el 89CT1-1 de S/E Papelera Talagante. |  |  | 0 | 0 | 0
1062 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DF | Mante | 929 | Transformadores2D | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11584/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-08 | 2015-04-08 02:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por pérdida de aceite en CTBC y relleno del estanque. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipo primario 89BT1-2, según la solicitud de desconexión N° 147700. |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Mante | 109 | Transformadores2D | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10746/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 08:47 | 2015-04-08 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E Ejercito por mantenimiento preventivo al transformador. Los consumos del transformar T-2 serán respaldados por el transformador T-1 de la misma S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipo primario 89BT1-2, según la solicitud de desconexión N° 147700. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10990/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 06:44 | 2015-04-09 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo a interruptor 52HT3 y DDCC 89HT3-5. Durante el periodo de desconexión, las SSEE Casas Viejas, Marbella y Cabildo serán transferidas en 110 kV desde S/E Quillota hacia S/E Choapa a través del cierre del interruptor 52HS de S/E Quínquimo. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-09 08:35 | 2015-04-09 10:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantencion Cto control de desconectador 89JT2-1 en S/E El Abra, según Solicitud de Desconexión N°147851. |  |  | 0 | 0 | 0
889 | Transformadores2D271 | Transformadores2D271DP | Mante | 271 | Transformadores2D | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10756/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 08:57 | 2015-04-09 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-1 de S/E Andalien por mantenimiento preventivo al transformador. Los consumos del transformar T-1 serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E Andalien. |  |  | 0 | 0 | 0
784 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Mante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11256/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 10:27 | 2015-04-09 11:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Coronel, por trabajo de regulación de los contactos auxiliares asociados al DDCC 89BT1-1 de la S/E ya mencionada. Esto asociado a la indicación de estado abierto o cerrado en el DDCC. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-10 | 2015-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-10 | 2015-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-10 | 2015-04-10 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipo primario 89BT1-2, según la solicitud de desconexión N° 147700. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | Transformadores2D432 | Transformadores2D432DF | Mante | 432 | Transformadores2D | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | CRISTALERIAS DE CHILE | Desconexión / Intervención | SD12045/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-10 08:40 | 2015-04-10 19:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de la Subestación Llay Llay, limpieza de aislación de alta tensión y mantención al transformador de poder de 110/12kv 25MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Transformadores2D92 | Transformadores2D92DP | Mante | 92 | Transformadores2D | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10758/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-10 08:48 | 2015-04-10 15:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-1 de S/E Chiguayante por mantenimiento preventivo al transformador. Los consumos del transformar T-1 serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E Chiguayante. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD11458/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-10 09:20 | 2015-04-10 12:45 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Los Vilos: Transformador N° 1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Desconexión solicitado Por M. Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones, Sodi N° 30 y 32 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto y enclavado 89JT1-1. Instalaciones con Riesgo Transformador 1 de S/E Los Vilos al energizar. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-10 11:02 | 2015-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios del paño JT2. Según solicitud de desconexión N° 147925. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-11 | 2015-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-11 | 2015-04-11 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios del paño JT2. Según solicitud de desconexión N° 147925. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-11 | 2015-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-12 | 2015-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-12 | 2015-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDP | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11866/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 00:43 | 2015-04-19 09:00 |  | 2015-04-12 23:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 1 EFACEC pra realizar tratamiento de aceite entre el 12 y el 19.04.2015. Durante este período, los consumos de este Transformador serán abastecidos por un Transf.110/12 kV A. Chalmes provisorio. Ref. Carta GT-2015/059 del 30.03.3015 Carta GT-2015/050 del 11.03.2015 |  |  | 0 | 0 | 0
885 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Mante | 876 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11656/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 04:35 | 2015-04-12 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Tranaformador N°1 con motivo de la revisión de sus transformadores de corriente |  |  | 0 | 0 | 0
1026 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DP | Mante | 917 | Transformadores2D | Macul 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11797/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 04:35 | 2015-04-12 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador con motivo de su revisión completa y ensayos electricos. Adicionalmente se realiza la revisión periodica de sus interruptores 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Mante | 89 | Transformadores3D | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10998/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 04:47 | 2015-04-12 13:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de transformador T4 154/66kV 75 MVA para mantenimiento en DD.CC 89B1-3 y DD.CC 89BT4-3. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Mante | 97 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11762/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 07:19 | 2015-04-12 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°3 y N°5 154/66kV 75MVA y 25MVA respectivamente por trabajos de reparación de punto con temperatura en desconectador 154kV 89A8 y revisión a transformador N°3 154/66kV 75MVA. Los consumos asociados a los transformadores serán transferidos hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. La barra norte de SE Talca y la línea Itahue - Talca N°2 se transfiere hacia SE Maule mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Mante | 210 | Transformadores3D | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11762/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 07:19 | 2015-04-12 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°3 y N°5 154/66kV 75MVA y 25MVA respectivamente por trabajos de reparación de punto con temperatura en desconectador 154kV 89A8 y revisión a transformador N°3 154/66kV 75MVA. Los consumos asociados a los transformadores serán transferidos hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. La barra norte de SE Talca y la línea Itahue - Talca N°2 se transfiere hacia SE Maule mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Mante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11606/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 07:36 | 2015-04-12 15:05 |  | 2015-04-12 07:36 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR5 500/220/66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a cables de poder y mufas autotransformador N° 5, a interruptor 52BT5 y pararrayos del paño BT5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52BT5, en chicotes de bajada de los pararrayos y en mufas en 66 kV del ATR5. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 66 kV CR sección 2. Observaciones No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Mante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11607/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 07:36 | 2015-04-12 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR5 500/220/66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a desconectadores 89KT5-1B y 89KB-BT. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de los desconectadores a intervenir. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV sección 2. Observaciones S/E Alto Jahuel: Desconectador 89KB-BT será reemplazado por puestas a tierra provisionales (a disposición del Jefe de Faena). |  |  | -1 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Mante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10827/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 08:00 | 2015-04-12 19:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - TEMUCO Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Temuco: Paño 52JT1,Pruebas de PES; Pruebas de control normal-intermedio-transferido del nuevo 52JT1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco, Inhabilitar función 50BF-52JT1, en proteccion sistema 1 y sistema 2 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - TEMUCO DURANTE LA FAENA Observaciones No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP_E | Mante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11821/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-12 08:00 | 2015-04-12 19:46 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - TEMUCO Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Temuco: Pruebas y Puesta en servicio de interruptor 52JT1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay.- Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - TEMUCO DURANTE LA FAENA Observaciones No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Mante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11822/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 08:00 | 2015-04-12 18:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - TEMUCO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Temuco: Mantenimiento preventivo a equipos Transformador N°1 y PRBT1. Mantenimiento cable de poder y TC TSA 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - TEMUCO DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | -1 | 0 | 0
770 | Transformadores2D104 | Transformadores2D104DP | Mante | 104 | Transformadores2D | Coronel 69/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11437/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Coronel, por trabajo de regulación de los contactos auxiliares asociados al DDCC 89BT2-1 de la S/E ya mencionada. Esto asociado a la indicación de estado abierto o cerrado en el DDCC. Además se realizará el mantenimiento preventivo del transformador y mediciones eléctricas. La carga será transferida al transformador T-1 y por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01168/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-04-12 08:02 | 2015-04-12 14:05 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/04/2015 14:13 ~ Debido a conductor cortado en línea Horcones Carampangue de propiedad de Transnet, SE Cañete queda sin energía. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP | Mante | 85 | Transformadores3D | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11761/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 08:27 | 2015-04-12 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°3 de SE Chillán, por desarme de transformador de reserva el cual se encuentra debajo de barra de 154kV. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDF | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12069/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-12 23:18 | 2015-04-13 03:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transf. 110/12 kV Nº 1 A. Chalmers (provisorio)para normalizar el alambrado asociaado a sus protecciones diferencial y de sobrecorriente. |  |  | -15 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDP | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11866/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 00:43 | 2015-04-19 09:00 | 2015-04-13 03:13 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 1 EFACEC pra realizar tratamiento de aceite entre el 12 y el 19.04.2015. Durante este período, los consumos de este Transformador serán abastecidos por un Transf.110/12 kV A. Chalmes provisorio. Ref. Carta GT-2015/059 del 30.03.3015 Carta GT-2015/050 del 11.03.2015 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-13 10:05 | 2015-04-13 15:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipo Primario 89BT7-2, según la solicitud de desconexión N°147991. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-14 | 2015-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-14 | 2015-04-14 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Proyecto Sierra Gorda LT 1, 220 kV desde S/E Encuentro a S/E Sierra Gorda , Paños J1, JT1, según la solicitud de desconexión N° 145990 |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Mante | 734 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11078/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 08:05 | 2015-04-14 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de interruptor 52BT, en consideración a informe IF02220/2014, se programa la reparación y reposición de la bobina de cierre quemada de esquema de control del interruptor 52BT, además se realizará mantenimiento preventivo a Transformadores N°2 y N°3, y en sus respectivos paños. Se transfieren la totalidad de los consumos de los Transformadores T2 y T3 , maniobras operacionales de desconexión y transferencia en MT están coordinados con la empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Mante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11078/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 08:05 | 2015-04-14 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de interruptor 52BT, en consideración a informe IF02220/2014, se programa la reparación y reposición de la bobina de cierre quemada de esquema de control del interruptor 52BT, además se realizará mantenimiento preventivo a Transformadores N°2 y N°3, y en sus respectivos paños. Se transfieren la totalidad de los consumos de los Transformadores T2 y T3 , maniobras operacionales de desconexión y transferencia en MT están coordinados con la empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
412 | Transformadores2D1007 | Transformadores2D1007DP | Mante | 1007 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6kV 7,56MVA 1 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-04-14 09:00 | 2015-04-14 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD12010/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-14 10:04 | 2015-04-14 18:13 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - LVI Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Desconexión solicitado Por M. Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones, Sodi N° 34 y 35. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto y enclavado 89JT1-1. Instalaciones con Riesgo Transformador 1 de S/E Los Vilos al energizar. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
413 | Transformadores2D1008 | Transformadores2D1008DP | Mante | 1008 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 2 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-04-14 14:00 | 2015-04-14 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-15 | 2015-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
414 | Transformadores2D1009 | Transformadores2D1009DP | Mante | 1009 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6 kV 9.375MVA 3 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-04-15 09:00 | 2015-04-15 10:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
415 | Transformadores2D1010 | Transformadores2D1010DP | Mante | 1010 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 4 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-04-15 10:30 | 2015-04-15 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
416 | Transformadores2D1011 | Transformadores2D1011DP | Mante | 1011 | Transformadores2D | Codelco Ventanas 110/6 kV 20MVA 5 | CODELCO VENTANAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-04-15 14:00 | 2015-04-15 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de limpieza, reapretes y chequeo Gral. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-16 | 2015-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400DF | Mante | 400 | Transformadores2D | Longavi 66/13.2kV 5MVA | LUZPARRAL | Informe Fallas | IF01219/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:34 | 2015-04-16 02:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/04/2015 09:59 ~ EVENTO EN INSTALACIONES DE SUBTRANSMICION (TRANSNET) ~ Patricio Rosson | 0 | 0 | 0
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Mante | 902 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD12160/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 04:22 | 2015-04-16 15:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 y la Barra 23 kV N°2 de la subestación, con motivo del mantenimiento correctivo por sobretemperatura a desconectadores 23 kV asociados a dicha barra |  |  | 0 | 0 | 0
784 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Mante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12288/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 10:32 | 2015-04-16 16:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Coronel, por la realización de mediciones eléctricas a este. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DF | Mante | 468 | Transformadores2D | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 00:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Mante | 1192 | Transformadores2D | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 00:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-17 | 2015-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Mante | 108 | Transformadores2D | Curico 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12515/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-17 01:10 | 2015-04-17 03:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 66/MT 25MVA por revisión de punto con temperatura en desconectador 89CT1-1, las cargas serán transferidas hacia el transformador N°2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-17 08:47 | 2015-04-17 13:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de razón de transformación de Corriente JT1, según solicitud de desconexión N° 148225 y 148109. |  |  | 0 | 0 | 0
707 | Transformadores2D823 | Transformadores2D823DP_E | Mante | 823 | Transformadores2D | Rancagua 2_154/66_5MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12505/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-17 10:14 | 2015-04-17 17:54 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 2 - RAN Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo S/E RANCAGUA: DESVINCULACIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL EN PAÑOS AT2 Y BT2 PARA RETIRO DE TRANSFORMADORES N°2 y N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY BLOQUEOS, SÓLO DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV S/E RANCAGUA Observaciones S/E RANCAGUA: DESVINCULACIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL PARA RETIRO DE TRANSFOPRMADORES 2 y 3 |  |  | 0 | 0 | 0
708 | Transformadores2D824 | Transformadores2D824DP_E | Mante | 824 | Transformadores2D | Rancagua 3_154/66_5MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12506/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-17 10:14 | 2015-04-17 17:54 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 3 - RAN Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo S/E RANCAGUA: DESVINCULACIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL EN PAÑOS AT2 Y BT2 POR RETIRO DE TRANSFORMADORES N°2 Y N°3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY BLOQUEOS, SOLO DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV S/E RANCAGUA Observaciones S/E RANCAGUA: DESVINCULACIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL PARA RETIRO DE TRANSFOPRMADORES 2 y 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-17 10:34 | 2015-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148074 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-17 13:41 | 2015-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-18 | 2015-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-18 | 2015-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148074 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-18 | 2015-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD12455/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 00:17 | 2015-04-18 04:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Aseo recinto y limpieza de equipos según plan de mantención anual. Se necesita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DP | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD10831/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 08:52 | 2015-04-18 14:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador por mantenimiento preventivo anual a equipos de la Subestacion. Los consumos seran transferidos a travez de la red MT de S/E Lota. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-18 11:38 | 2015-04-18 16:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control Transformador 3 Monturaqui, según solicitud de desconexión N° 148117 |  |  | 0 | 0 | 0
525 | Transformadores2D342 | Transformadores2D342DP | Mante | 342 | Transformadores2D | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD12038/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 12:02 | 2015-04-18 22:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo a interruptores 110 kV y 12 kV del Tr N°2. Adicionalmente, se realiza la revisión completa del Tr N°2 y sus ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-19 | 2015-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-19 | 2015-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148074 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-19 | 2015-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Mante | 831 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD12438/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 04:15 | 2015-04-19 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos. Adicionalmente se hace mantenimiento preventivo a desconectador e interruptor 110 kV del Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-19 11:27 | 2015-04-19 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control Transformador 4 Monturaqui, según solicitud de desconexión N° 148118 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-20 | 2015-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-20 | 2015-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148074 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-20 | 2015-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1469 | Transformadores2D1610 | Transformadores2D1610DP | Movimiento de Equipos | 1610 | Transformadores2D | Punta Negra 69/34.5 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-20 12:07 | 2015-04-20 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a los equipos primarios de la subestación Punta negra, Transformador 2, según la solicitud de desconexión N° 148317. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-21 | 2015-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-21 | 2015-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148074 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-21 | 2015-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | Mante | 940 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD12636/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 05:58 | 2015-04-21 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 y la Barra 12 kV N°1, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a dicha barra |  |  | 0 | 0 | 0
683 | Transformadores2D463 | Transformadores2D463DP | Mante | 463 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA 2 | CODELCO ANDINA | Desconexión / Intervención | SD12159/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 10:47 | 2015-04-26 13:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de transformador 220 / 13,2 kV 70 MVA T2 S/E SAG por mantenimiento y reemplazo de intercambiaodor de calor numero 1 del transformador. No hay cargas afectadas ya que se respaldarán a travpes de transformador T1. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-22 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-22 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148074 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-22 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148074 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
571 | Transformadores3D217 | Transformadores3D217DF | Mante | 217 | Transformadores3D | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD13348/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-23 03:46 | 2015-04-23 04:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de subestación Chiloé para eliminar punto caliente en TC de paño HT1 de la subestación. Esta incluira la desconexión de la línea Melipulli - Chiloé 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DF | Mante | 164 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13424/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-23 06:56 | 2015-04-23 16:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por verificación y reparación de cable subterráneo de ctos. de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Mante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12875/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 08:07 | 2015-04-23 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas al transformador T-3. Los consumos del transformador T-3 de serán respaldados por el transformador T-4 de la misma S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 10:10 | 2015-04-23 12:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de medidor de energía (remarcador interno) transformador 1 , según la solicitud de desconexión N° 148489. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148074 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
906 | Transformadores2D308 | Transformadores2D308DP | Mante | 308 | Transformadores2D | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13183/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 11:26 | 2015-04-24 20:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación unidad de control paños CT1 y C1 de S/E Gorbea, esto como preparativos previos por la próxima entrada en servicio del paño C1. Sin pérdida de suministro ya que transformador esta energizado en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-25 | 2015-04-25 07:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148074 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD13188/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 00:20 | 2015-04-25 04:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y comprobación de protecciones en transformador TR2 de S/E Metro.Se necesita transformador fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-25 07:28 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148612. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148612. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13220/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 00:07 | 2015-04-26 05:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción:Banco Autotransformador 7 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Concepción: Montaje de Unidad 2 de ATR7 en su base y montaje de pararrayos de 154kV. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en barra auxiliar de 154kV. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Banco Autotransformados N°7 de 220/154/13,2kV (Al final de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Mante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13485/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 04:13 | 2015-04-26 04:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado la falla IF01244/2015, que requirió por recuperación de consumos cambio de alimentación de LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Tinguiririca N°2 a la LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Tinguiririca N°1, se requiere transferencia total momentánea de los consumos del T1 y T2 de SE Punta de Cortés a otras instalaciones del sector, para realizar el cambio de topología a nivel de 154KV. Con esto SE Punta de Cortés quedaría alimentada desde LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Tinguiririca N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Mante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13485/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 04:13 | 2015-04-26 04:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado la falla IF01244/2015, que requirió por recuperación de consumos cambio de alimentación de LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Tinguiririca N°2 a la LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Tinguiririca N°1, se requiere transferencia total momentánea de los consumos del T1 y T2 de SE Punta de Cortés a otras instalaciones del sector, para realizar el cambio de topología a nivel de 154KV. Con esto SE Punta de Cortés quedaría alimentada desde LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Tinguiririca N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160DP | Mante | 160 | Transformadores2D | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12793/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 06:50 | 2015-04-26 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 66/15 kV 25 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a interruptores 52B3 y 52CT1 de SE Pumahue. Consumos asociados serán respaldados a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134DP | Mante | 134 | Transformadores2D | Machali 66/15 kV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD11811/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 07:55 | 2015-04-26 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador por labores de mantenimiento preventivo. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT no existiendo desconexión de consumos de clientes finales. Ademas se realizarán labores de mantenimiento preventivo a equipos interruptor 52BT1, 89BT1-1 e Interruptor 52CT1. Para los trabajos en el desconectador 89BT1-1 la linea Cachapoal - Machalí se encontrará desconectada (SD13059/2015) |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP_E | Mante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13228/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-26 07:55 | 2015-04-26 16:45 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR5 500/220/66 kV. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad (Unidad de reserva reemplaza a la unidad 3 del ATR5). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en bushing de unidades del Banco ATR5. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 500/220/66 kV. Observaciones S/E Alto Jahuel: Unidad 3 del ATR5 queda desconectada (en servicio unidad de reserva). |  |  | -1 | 0 | 0
583 | Transformadores2D285 | Transformadores2D285DP_E | Mante | 285 | Transformadores2D | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD12527/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-26 08:48 | 2015-04-26 14:54 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformadores N°1 y N°2 debido a la Desconexión de LAT 66 kV Picarte Valdivia por modificación de trazado a solicitud de Vialidad por construcción de carretera para nuevo puente Santa Elvira, sector Antilhue. |  |  | 0 | 0 | 0
584 | Transformadores2D286 | Transformadores2D286DP_E | Mante | 286 | Transformadores2D | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD12527/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-26 08:48 | 2015-04-26 14:54 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformadores N°1 y N°2 debido a la Desconexión de LAT 66 kV Picarte Valdivia por modificación de trazado a solicitud de Vialidad por construcción de carretera para nuevo puente Santa Elvira, sector Antilhue. |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP_E | Mante | 279 | Transformadores2D | Corral 66/13.8kV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD12537/2015 | externo | Programada |  | 2015-04-26 08:48 | 2015-04-26 14:50 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Corral debido a la desconexión de LAT 66 kV Picarte Valdivia por modificación de trazado a solicitud de Vialidad por construcción de carretera para nuevo puente Santa Elvira, sector Antilhue. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-27 | 2015-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-27 | 2015-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148612. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-27 | 2015-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12694/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 05:50 | 2015-04-27 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del Transformador 110/12 kV N°2. Para realizar retiro de barra provisoria 110 kV asociada a proyecto de normalizacion de S/E Quintero. |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Mante | 131 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13292/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 11:07 | 2015-04-27 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-4 de S/E Coronel por trabajos de medición en TTCC asociados a este transformador. Adicionalmente se considera el reemplazo del switch auxiliar de DDCC 89BT4-1 y 89BT4-3 (indicación de estados). La carga del T-4 será transferida al T-5 de la misma subestación. Se realizaran pruebas de apertura y cierre sobre los DDCC 89BT4-1 y 89BT4-3, por lo que la barra de transferencia queda indisponible mientras duren estas pruebas. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-28 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-28 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148612. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-28 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Mante | 349 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD13616/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 05:53 | 2015-04-28 14:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a montaje de estructura para futuro desconectador en patio 12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Transformadores2D76 | Transformadores2D76DP | Mante | 76 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13443/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 06:02 | 2015-04-28 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 de Maitenes para realizar pruebas primarias, aprovechando que Cto N° 2 de L/T 110kV Maitenes Laja también se encontrará fuera de servicio, por desconexión programada |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13557/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 07:21 | 2015-04-29 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuración del controlador de Paño H2 y pruebas efectivas de enclavamientos de los descoenctadores 110 kV. Verificación de la configuración de la protección diferencial del Transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
731 | Transformadores3D30 | Transformadores3D30DP | Mante | 30 | Transformadores3D | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12895/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 08:03 | 2015-04-28 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en Transformador N°1 de SE Las Arañas y sus paños correspondientes, se requiere transferencia de los consumos de T1 a T2 de esta subestación, acoplando Barras N°1 y 2 mediante el cierre de interruptor 52BS. Para esto se requiere la apertura de Interruptores 52HT1 y 52BT1, y desconectadores 89HT1 y 89BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-28 09:22 | 2015-04-28 16:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios y RPT T1 de la S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N° 148714. |  |  | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688DP | Mante | 688 | Transformadores2D | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD13132/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 10:13 | 2015-04-28 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alambrado de control, instalación de perifericos y habilitación de interrogación remota de la protección asociada al interruptor 52CT1. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-29 | 2015-04-29 08:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148612. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-29 08:51 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-29 10:32 | 2015-04-29 15:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios y RPT T2 de la S/E Escondida, según solicitud de desconexión N° 148716. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DF | Mante | 468 | Transformadores2D | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | CODELCO ANDINA | Desconexión / Intervención | SD14250/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-29 11:20 | 2015-05-08 15:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de carga a trafo T1 subestación cordillera por aparición alarma sospechoza en protección diferencial de transformador T2 S/E cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DF | Mante | 468 | Transformadores2D | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | CODELCO ANDINA | Desconexión / Intervención | SD14249/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-29 11:29 | 2015-05-08 15:56 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de carga a transformador T1 para revisión de protección diferencial 7UT61 siemens de transformador T2 |  |  | -1 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12715/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-29 15:45 | 2015-04-29 19:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.- Retirar Barra 110 kV provisoria sobre el Transf. Nº 1, retiro de postes intermedios asociados a barra provisoria 110 kV, proyecto de normalización de S/E Quintero. 2.- Conectar puentes en el portal del desconectador 110 kV 89H1-1 hacia la salida de la alimentación 110 kV de Emergencia (desconexión del Transf. de Partida de Central Ventanas por AESGener) Los consumos son respaldados a través del TR-2. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13558/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-29 19:59 | 2015-04-29 19:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de taps al TR-2 del 9 al 11, sin tension. Pruebas eléctricas al TR-2 en la nueva posición de taps. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-30 | 2015-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-30 | 2015-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-30 | 2015-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Transformadores2D943 | Transformadores2D943DP | Mante | 943 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD13731/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 06:37 | 2015-04-30 17:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4 de la subestación, con motivo de su revisión completa y ensayos electricos. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD13797/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 23:45 | 2015-05-01 05:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Aseo equipos y recinto según plan anual de mantención. Se necesita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-01 | 2015-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-01 | 2015-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-01 | 2015-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-02 | 2015-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-02 | 2015-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-02 | 2015-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DF | Mante | 283 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | STS | Informe Fallas | IF01313/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-02 03:15 | 2015-05-02 04:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/05/2015 04:58 ~ Gato en TC de alimentador 52E3 Antihual, provocando la operación de la protección de sobrecorriente del 52ET33 de SE Melipulli ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-03 | 2015-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-03 | 2015-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-03 | 2015-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD14314/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-03 07:43 | 2015-05-03 09:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reqiere desconectar el transformador ATR7 por maniobras de desconexión del transformador T4 de Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13872/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-03 08:37 | 2015-06-14 13:52 |  | 2015-06-14 08:29 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Inspección interna a Autotransformador 4 de 154/110/13,8 kV de 50 MVA; Recirculación de aceite dieléctrico; Tratamiento por secado de devanados, medidas dielectricas y de protocolo. Puesta en servicio al Autotr. 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Se Bloquea protección 62/Respaldo T4 -Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo -Delimitación de zona de trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL - RANCAGUA Observaciones DESCONEXIÓN EN COORDINACIÓN CON ENDESA Y PACIFIC HYDRO. Nota 1: Durante las Maniobras de desconexión y de Normalización del ATR.4 se debe desconectar el ATR. 7 de Pacific Hydro, para lo cual se cambiará momentaneamente el paño L2 de Línea Sauzal-Jahuel 2 a la Barra 2 de 110 kV de S/E Sauzal, evitando despejar la Barra N°2. Normalizado el ATR7 se regresará el Paño L2 a las barra 1. Nota 2: Con Prueba Experimental se energizará el ATR. 4 previo haber abierto desconectadores del ATR.7 |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DF | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-03 17:05 | 2015-05-03 18:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3842 |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-03 22:23 | 2015-05-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3843. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-04 | 2015-05-04 09:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3843. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
427 | Transformadores2D643 | Transformadores2D643DP | Mante | 643 | Transformadores2D | SSAA ColbUn 230/13.8kV 10 MVA | COLBÚN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-05-04 08:46 | 2015-05-04 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB de 1 año al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-04 09:52 | 2015-05-04 12:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3843. LLTT: Lavado manual de aisladores por alta contaminación sector costa en Tocopilla, según la solicitud de desconexión N° 149166. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-04 12:44 | 2015-05-04 16:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación o medidas de aislación en barra inferior 52HT105 S/E 110 kV exterior, según la solicitud de desconexión N° 149220. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-04 16:16 | 2015-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con trabajos de Up-grade protecciones falla interruptor 50BF 345 kV, según las solicitudes de desconexión N° 148303 y 148304. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-05 | 2015-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-05 | 2015-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-05 | 2015-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1449 | Transformadores2D1597 | Transformadores2D1597DF | Movimiento de Equipos | 1597 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-05 | 2015-05-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3842 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14139/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 04:02 | 2015-05-07 21:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Retiro y montaje de 3 Pararrayos de lado 154 kV Autotransformador 4. Pruebas de Protocolo y medida de Hit-Pot. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Se Bloquearan protecciionesn 62/Respaldo T4 ny 86T4 -Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo. -Delimitación de zona de trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL - RANCAGUA Observaciones S/E Sauzal: Con Prueba Experimental se energizará el Autotr. 4 y verificará pararrayos normales. Obra de reemplazo pararrayos |  |  | -15 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-05-05 11:00 | 2015-05-05 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza aislación Transformador de Poder N°1 y preparación reemplazo empaquetadura busching 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1475 | Transformadores2D1575 | Transformadores2D1575DP | Movimiento de Equipos | 1575 | Transformadores2D | Mantos Blancos 220/23 kV | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-06 10:58 | 2015-05-06 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y parada de Planta de Oxido Minera Mantos Blancos, según la solicitud de desconexión N°148321. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Transformadores3D35 | Transformadores3D35DP | Mante | 35 | Transformadores3D | Zona CaIda 220/66/13.8kV 37MVA | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD14371/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 09:10 | 2015-05-08 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación del transformador. Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y 18:00, durante la noche se entregara para su reconeccion. |  |  | 0 | 0 | 0
173 | Transformadores3D137 | Transformadores3D137DP | Mante | 137 | Transformadores3D | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14808/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 10:40 | 2015-05-07 19:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad del transformador ATR-1 (actualmente en reserva conectada) por trabajos de ejecución de protocolo de mediciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D969 | Transformadores2D969DP | Mante | 969 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 16MVA 4 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-05-08 15:15 | 2015-05-08 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de T4 S/E El Mauro para mantenimiento de cubículo del interruptor 52ET4. |  |  | 0 | 0 | 0
530 | Transformadores2D970 | Transformadores2D970DP | Mante | 970 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 16MVA 5 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-05-08 16:47 | 2015-05-08 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de T5 S/E El Mauro para mantenimiento de cubículo del interruptor 52ET5. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD15001/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 23:46 | 2015-05-09 05:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a equipos y comprobación de proteccines en transformador de 40MVA-TR1. Se necesita TR1, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-09 | 2015-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-09 | 2015-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-09 | 2015-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14990/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-09 05:00 | 2015-05-09 05:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD14989/2015, que tiene relación a la SODI N° 06-2015 de parte de la empresa COLBUN por la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Pirque, se requiere realizar transferencia de los consumos a través de redes MT, mediante la maniobra de microcorte inferior a 3 min. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14989/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-09 07:55 | 2015-05-10 20:02 |  | 2015-05-09 07:55 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solictud de la empresa COLBUN, según SODI N° 06-2015, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Pirque 110/13.2KV, esto a raíz de trabajos en sus instalaciones aguas arriba de la subestación antes mencionada. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14992/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-09 07:55 | 2015-05-09 14:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD14989/2015, que tiene relación a la SODI N° 06-2015 de parte de la empresa COLBUN por la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Pirque, se aprovechará la instancia para realizar mantenimiento preventivo a equipos de poder en patio. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos son transferidos a través de redes MT (SD14990/2015). |  |  | -1 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14989/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-09 07:55 | 2015-05-10 20:02 | 2015-05-09 14:16 |  | S | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solictud de la empresa COLBUN, según SODI N° 06-2015, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Pirque 110/13.2KV, esto a raíz de trabajos en sus instalaciones aguas arriba de la subestación antes mencionada. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-09 09:10 | 2015-05-09 12:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa mensual, según la solicitud de desconexión N°149344. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DF | Mante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15459/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-09 23:16 | 2015-05-10 19:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere instalar protecciones en cables de llegada a celdas provisorias. Y conectar 2 posiciones de alimentadores a barra 12 KV N°1 que energizarán salidas de alimentadores Rosario y Luis Pasteur. |  |  | 0 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DF | Mante | 719 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13425/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-09 23:23 | 2015-05-09 23:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por verificación y reparación de cable subterráneo de ctos. de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 | 2015-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 | 2015-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 | 2015-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | Transformadores2D1641 | Transformadores2D1641DP | Movimiento de Equipos | 1641 | Transformadores2D | Tap Off Dolores 110/24 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 08:19 | 2015-05-10 14:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comando apertura y cierre vía SCADA, según la solicitud de desconexión N°149245. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149DP | Mante | 149 | Transformadores3D | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15178/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 09:00 | 2015-05-10 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por filtración de aceite en los TT.CC. lado baja tensión del Transformador. Los trabajos estarán asociados a las SD15175 y SD15177. Parte de los suministros de SSEE Catemu serán respaldos vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14991/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-11 05:00 | 2015-05-11 05:01 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD14989/2015, que tiene relación a la SODI N° 06-2015 de parte de la empresa COLBUN por la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Pirque, se requiere realizar la normalización de transferencia de los consumos de SE Pirque, mediante la maniobra de microcorte inferior a 3 min. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15058/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 06:00 | 2015-05-12 06:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de tap 9 a 11 en forma manual (previa a la desconexión del Transf. 110/12 kV Nº 1) |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15059/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 06:23 | 2015-05-12 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de la Barra 110 kV provisoria sobre el TR-1, retiro de postes centrales y lado oriente. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-05-12 12:00 | 2015-05-12 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos Previos por cambio de empaquetadura del Bushing Fase 1 |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15060/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 18:22 | 2015-05-12 18:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar de taps 11 al 9 en forma manual (normalizar) |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-13 | 2015-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-13 | 2015-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-13 | 2015-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | Transformadores2D866 | Transformadores2D866DP | Mante | 866 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15558/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 06:30 | 2015-05-13 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 de la subestación, con motivo de la revisión periódica de su interruptor 12 kV y el sellado de paso de cables en celda MT entre el lado de 12 kV del Transformador y la celda 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-05-13 08:03 | 2015-05-13 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de empaquetadura de Bushing Fase 1 Transformador N°1 |  |  | -1 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DP | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-13 09:04 | 2015-05-13 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos del Paño HT4, según la solicitud de desconexión N° 149453. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD15368/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 09:33 | 2015-05-14 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de posición de taps en terciario de 15 kv |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-13 09:43 | 2015-05-13 16:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones y prueba de control, según la solicitud de desconexión N° 149471. |  |  | 0 | 0 | 0
420 | Transformadores2D9 | Transformadores2D9DF | Mante | 9 | Transformadores2D | Maipo 230/115-69 kV 60MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD16036/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-14 | 2015-05-14 03:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración de consideración detectada en unión en transformador 220/110 kV en S/E Maipo línea CMPC Puente Alto, debe desconectarse para reparación y así evitar daños mayores a equipo en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
631 | Transformadores2D363 | Transformadores2D363DP | Mante | 363 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD15561/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 00:02 | 2015-05-14 05:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 con motivo del relleno de aceite en el estanque su cambaidor de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DRO | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16038/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-05-14 00:04 | 2015-05-14 03:23 |  | 2015-05-14 00:09 |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la empresa COLBUN, según SODI N°7, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Pirque 110/13.2 kV, esto a raíz de trabajos en sus instalaciones aguas arriba de la subestación antes mencionada. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DF | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16039/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-14 00:09 | 2015-05-14 00:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD16036, que tiene relación a la SODI N°7 de parte de la empresa COLBUN por desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Pirque, se requiere realizar transferencia de los consumos a través de redes MT, mediante la maniobra de Microcorte inferior a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DRO | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16038/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-05-14 00:04 | 2015-05-14 03:23 | 2015-05-14 00:10 | 2015-05-14 03:22 | S | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la empresa COLBUN, según SODI N°7, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Pirque 110/13.2 kV, esto a raíz de trabajos en sus instalaciones aguas arriba de la subestación antes mencionada. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DF | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16040/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-14 03:22 | 2015-05-14 03:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD16036, que tiene relación a la SODI N°7 de parte de la empresa COLBUN por desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Pirque, se requiere normalizar transferencia de los consumos a través de redes MT, mediante la maniobra de Microcorte inferior a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DRO | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16038/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-05-14 00:04 | 2015-05-14 03:23 | 2015-05-14 03:23 |  | S | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la empresa COLBUN, según SODI N°7, se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Pirque 110/13.2 kV, esto a raíz de trabajos en sus instalaciones aguas arriba de la subestación antes mencionada. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
985 | Transformadores2D790 | Transformadores2D790DP | Mante | 790 | Transformadores2D | Rosario 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD15938/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 18:30 | 2015-05-14 22:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza de aislación en bushing MT del transformador N°1 de SE Rosario, se requiere desconexión de dicho equipo. Los consumos que abastece la subestación serán transferidos por redes MT a otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | Mante | 193 | Transformadores3D | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16107/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 09:00 | 2015-05-17 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - MAIT Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E MAITENCILLO: Mantenimiento a CTBC Autotransformador N°1. Eliminar punto caliente en TCJT1 fase 3. MPB Normal y exhaustivo PPRR 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo MAITENCILLO: BARRA 220 KV, SECCION 1 AL CONECTARLA. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-16 | 2015-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-16 | 2015-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-16 | 2015-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DF | Mante | 705 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01398/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-16 01:04 | 2015-05-16 06:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/05/2015 02:42 ~ Sin tensión Transformador 1 y Transformador 2 de 110/13,8 kV por desconexión forzada de Línea 110 kV Maitencillo - Vallenar. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DF | Mante | 706 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01398/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-16 01:04 | 2015-05-16 06:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/05/2015 02:42 ~ Sin tensión Transformador 1 y Transformador 2 de 110/13,8 kV por desconexión forzada de Línea 110 kV Maitencillo - Vallenar. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
543 | Transformadores2D349 | Transformadores2D349DP | Mante | 349 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD16268/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-16 04:49 | 2015-05-16 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 kV N°3 y de su barra 12 kV para instalación de puentes hacia alimentador 12 kV Pudahuel |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Mante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | Desconexión / Intervención | SD15749/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-16 05:20 | 2015-05-17 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 Kv en S/E Florida por mantenimiento mayor programado. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-17 | 2015-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-17 | 2015-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-17 | 2015-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Mante | 384 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16112/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:03 | 2015-05-17 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a paño 110/12 kV asociado al TR-1. Clientes respaldados por red de distribución. Coordina con SD16110/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDP | Mante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16114/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:03 | 2015-05-17 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a paño 110/12 kV asociado al TR-2. Clientes respaldados por red de distribución. Coordina con SD16110/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Mante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD14852/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:05 | 2015-05-17 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de la S/E mencionada con anterioridad, esto por la realización de mediciones eléctricas al transformador, interruptor 52BT1 y a la celda del paño CT1. Los consumos asociados al transformador T-1 serán respaldados por el trasformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Mante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15730/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:17 | 2015-05-17 15:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 de 66/15kV de SE Molina por lo cual las cargas serán transferidas hacia el transformador N°1 de la misma subestación. Relacionado con SD15724/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Mante | 734 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16227/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:26 | 2015-05-17 21:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD15363/2015, se requiere realizar apertura de interruptor general de Barra 23 kV, 52ET3, para transferir circuitos 52E1 y 52E2 por redes MT, para liberar carga de Paño B3 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Mante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD15430/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 07:00 | 2015-05-17 07:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte por cambio de topología, con esto quedaran transferidos los consumos de S/E Paniahue 66/13,2Kv hacia S/E San Fernando 154/66kV. Esto se asocia a los trabajos de mantenimiento preventivo al tramo de linea Paniahue - Lihueimo SD15429/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Mante | 297 | Transformadores2D | El Monte 69/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD15364/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 07:30 | 2015-05-17 07:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD15363/2015, se requiere realizar interrupción menor a tres minutos de S/E El Monte, para transferir sus consumos desde Paño B1 de SE Bajo Melipilla a Paño B3 de SE Paine, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP_E | Mante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16044/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-17 07:36 | 2015-05-17 20:14 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°8 - 500/220kV Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Investigar y corregir posiciones de árboles de contacto y de los contactos principales del desconectador 89KT8-B. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Servicios auxiliares de corriente continua o alterna (Durante la faena). Observaciones Se aprovecha para realizar mantenimiento desconexión solicitada por Obra STA 3533 decreto 201. |  |  | -1 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP_E | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD16181/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-17 08:46 | 2015-05-17 15:39 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°348/2015 por desconexión de tramo de LT 154kV Charrua - Parral, se requiere desconectar el transformador N°1 de S/E Monterrico por trabajos en sus instalaciones. Los consumos de S/E Monterrico serán transferidos hacia S/E Chillán y la LT 66kV Charrua ? Chillan será transferida hacia S/E Charrua vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Mante | 131 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15672/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 09:09 | 2015-05-17 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD15609/2015, se solicita la desconexión del transformador T-4 de S/E Coronel por la puesta en servicio del Interruptor 52AT4 de S/E Coronel. Los consumos asociado al transformador T-4 serán respaldados por las LT 66 kV Concepción-Coronel 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | Mante | 102 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15745/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 13:55 | 2015-05-17 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de la S/E mencionada con anterioridad, esto por la realización de mediciones eléctricas a la celda del paño CT2. Los consumos asociados al transformador T-2 serán respaldados por el trasformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Mante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15732/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 14:55 | 2015-05-17 20:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 de 66/15kV de SE Molina por lo cual las cargas serán transferidas hacia el transformador N°2 de la misma subestación. Relacionado con SD15728/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Mante | 297 | Transformadores2D | El Monte 69/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD15365/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 18:31 | 2015-05-17 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD15363/2015, se requiere realizar interrupción menor a tres minutos de S/E El Monte, para normalizar transferencia de sus consumos desde Paño B3 de SE Paine a Paño B1 de SE Bajo Melipilla, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | Mante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD15433/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 07:00 | 2015-05-18 07:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de microcorte por cambio de topologia, con esto quedaran transferidos los consumos de S/E Paniahue 66/13.2Kv hacia S/E Portezuelo 110/66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | Mante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15933/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-19 06:22 | 2015-05-20 06:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuracion y pruebas del controlador ZIV del Paño H2. Pruebas de señales SCADA del Transf. 110/12 kV Nº 2 Tusan. Nota: Debido a que por seguridad de las personas es necesario retirar/reponer carro del int. 12 kV, el TR-2 permanecerá desconectado desde las 06:00 hrs. del 19/05 hasta las 07:00 hrs. del 20/05/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DF | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-19 10:13 | 2015-05-19 16:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del cambiador de taps y su sistema de control, según la solicitud de desconexión N° 149793. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | Transformadores3D326 | Transformadores3D326DP | Movimiento de Equipos | 326 | Transformadores3D | Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-20 09:15 | 2015-05-20 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion preventiva a transformador y lavado de sub estación, según Solicitud de Desconexión N° 149462. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-21 12:10 | 2015-05-21 13:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores por alta contaminación salina (marejadas en el sector costero), según la solicitud de desconexión N° 149938. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-22 | 2015-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-22 | 2015-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-22 | 2015-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-23 | 2015-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-23 | 2015-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-23 | 2015-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Mante | 863 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD16497/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-23 06:33 | 2015-05-23 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 con motivo del reemplazo de sus mufas y cableado en Media Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-24 | 2015-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-24 | 2015-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-24 | 2015-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | Mante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13226/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-24 07:45 | 2015-05-24 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR5 500/220/66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de medida y pararrayos paño 220 kV JT5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de los TCJT5, en chicotes de bajada de TPJT5 y PRJT5. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP_E | Mante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16778/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-24 07:45 | 2015-05-24 18:11 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR5 500/220/66 kV. Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Cambio de unidad (Unidad 3 reemplaza a la unidad de reserva del ATR5). Mantenimiento programado a la unidad 2. Puesta en servicio de equipo Qualitrol. Pruebas de control en normal-intermedio-transferido. Medidas de aislación y reapriete de terminales. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en bushing de unidades del Banco ATR5. S/E Alto Jahuel: Señalizar la zona de trabajo. Bloqueo de órdenes de desenganche por sobretemperatura. Jefe de Faena pasará a fuera de servicio bay units de 87B sistema 1 y 2 paños KT5 y KR. Bloqueará la protección 50BF de paños JT5 y JR. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Banco ATR4 500/220/66 kV ó Barra 500 kV sección 2. Observaciones No hay |  |  | -1 | 0 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Mante | 392 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16913/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-24 07:45 | 2015-05-24 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 kV N°1 por reemplazo de su interruptor en 12 kV tipo OCB. Para poder efectuar el retiro del interruptor el Transformador quedara conectado a barra 12 kV mediante un by pass. Transformador quedara con protección diferencial corta . Puesta en servicio del nuevo interruptor 12 kV programado para el día 31/05/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Mante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16052/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-24 07:53 | 2015-05-24 20:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°5 - 500/220kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medidas a equipos del Banco ATR5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 89KT5-2 y 52KT5, 89KT5-2 y 89KT5-3, Barra de transferencia lado 89KT5-3, en conexión de PRKT5, en conexión de PRJT5 lado 500KV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección B de 500kV (Al inicio y termino de la faena) Observaciones No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-25 18:15 | 2015-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | UP-Grade protecciones, falla interruptor 50BF 345kV. Según solicitud de desconexión N° 149806. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17109/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 | 2015-05-26 07:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAZ Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Tendido de conductor entre ML patio 220 kV y estructura enlace 220/110 kV conexión transformador ATR 3 - 9. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Estructura enlace 220/110 kV. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAN DE AZÚCAR Observaciones No hay |  |  | -1 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | UP-Grade protecciones, falla interruptor 50BF 345kV. Según solicitud de desconexión N° 149806. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Mante | 60 | Transformadores3D | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01482/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-26 00:30 | 2015-05-26 06:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/05/2015 06:43 ~ Banco Hyundai se encontraba con 100 MW. ~ Raúl Villalobos | 26/05/2015 06:43 ~ En investigación. ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Mante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD16924/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 09:14 | 2015-05-27 20:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de posición de Taps en terciario 15 Kv. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 09:16 | 2015-05-26 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | detención anual del área Planta, según solicitud de desconexión N° 149914. |  |  | 0 | 0 | 0
1070 | Transformadores2D1296 | Transformadores2D1296DP | Mante | 1296 | Transformadores2D | Rauquen 66/13,2kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD16999/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 11:16 | 2015-05-26 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de relé maestro del transformador N°2 66/13,2kV 30 MVA, las cargas del transformador N°2 serán transferidas al transformador N°1 de la misma subestación mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Mante | 1192 | Transformadores2D | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T3 | CODELCO ANDINA | Desconexión / Intervención | SD17286/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-26 14:30 | 2015-05-26 14:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de carga de T3 a T4 para resetear en forma segura AVR. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-27 | 2015-05-27 14:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | UP-Grade protecciones, falla interruptor 50BF 345kV. Según solicitud de desconexión N° 149806. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709DP | Mante | 709 | Transformadores2D | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD16619/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 06:36 | 2015-05-27 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T3 de S/E Miraflores por trabajos de confección de calicatas y obras civiles en cercanías del ducto de bajada de los cables de MT asociada al parrón del transformador T3. Los consumos del T3 de S/E Miraflores serán transferidos hacia S/E Marga Marga a través de redes de MT.. |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Transformadores3D31 | Transformadores3D31DP | Mante | 31 | Transformadores3D | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16349/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 07:44 | 2015-05-27 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en Transformador N°2 de SE Las Arañas y sus paños correspondientes, se requiere transferencia de los consumos de T2 a T1 de esta subestación, acoplando barras N°1 y 2 mediante cierre de interruptor 52BS. Para esto se requiere la apertura de interruptores 52HT2 Y 52BT2, y DDCC 89HT2 y 89BT2. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Mante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16922/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-28 01:42 | 2015-05-28 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de Enclavamientos para los desconectadores 110 kV asociados al Transf. Nº 2, incluyendo los nuevos desconectadores 110 kV 89H2-3 |  |  | 0 | 0 | 0
940 | Transformadores2D709 | Transformadores2D709DP | Mante | 709 | Transformadores2D | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD16620/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-28 08:03 | 2015-05-28 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T3 de S/E Miraflores por trabajos de confección de calicatas y obras civiles en cercanías del ducto de bajada de los cables de MT asociada al parrón del transformador T3. Los consumos del T3 de S/E Miraflores serán transferidos hacia S/E Marga Marga a través de redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Mante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD17140/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-28 09:13 | 2015-05-29 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de posición de taps en terciario 15kv |  |  | 0 | 0 | 0
815 | Transformadores2D139 | Transformadores2D139DF | Mante | 139 | Transformadores2D | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | CGE | Informe Fallas | IF01503/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 09:29 | 2015-05-28 12:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2015 10:16 ~ Desconexión forzada por protecciones de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de SE Marquesa, afectando los consumos de SE Marquesa. ~ Karina Medina Vergara | 28/05/2015 10:16 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 13/06/2015 23:29 ~ Falla interna del interruptor 52ET1 por pérdida de vacío. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 10:24 | 2015-05-28 13:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención correctiva en Celda 52-15 (23 kV), según la solicitud de desconexión N° 150041. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 14:13 | 2015-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SD N° 149902. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 | 2015-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 | 2015-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 | 2015-05-29 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Cambio de regulador de tensión TRAFO 3. Según solicitud de desconexión N°149902 . |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 | 2015-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP_E | Mante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17549/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-29 01:26 | 2015-05-29 02:43 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre:Banco ATR.1 500/220/66 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Energización ATR1 desde barra de 500 kV en vacio para observar funcionamiento. ( Obra decreto 115/2011). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Señalizar zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV N° 1 Observaciones Actividad del proceso de puesta en servicio de S/E Lo Aguirre. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP_E | Mante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17546/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-29 02:47 | 2015-05-29 04:19 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre:Banco ATR.1 500/220/66 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Energización ATR1 desde barra de 500 kV y sincronización por barra de 220 kV para analisis fasorial de protecciones y medidas (Obra decreto 115/2011) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Señalizar zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV N° 1 Observaciones Actividad del proceso de puesta en servicio de S/E Lo Aguirre. Al final de las pruebas, el ATR 1 de S/E Lo Aguirre quedará en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
844 | Transformadores2D181 | Transformadores2D181DP | Mante | 181 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17654/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 13:13 | 2015-05-29 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-2 de S/E Tres Pinos por mediciones eléctricas y MPB. Trabajos asociados a SD17647/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 13:41 | 2015-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de regulador de tensión TRAFO 4, según la solicitud de desconexión N° 149903. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-30 | 2015-05-30 11:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de regulador de tensión TRAFO 4, según la solicitud de desconexión N° 149903. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Mante | 99 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17826/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-30 00:56 | 2015-05-30 03:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Autotransf. N° 1 110/66 kV Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E ALTO JAHUEL: Eliminación de punto caliente en "Barra aérea prensa de bajada a bushing lado 110kV Fase 3". Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales lado 110 y 66 kV del Autotransf. N° 1 Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV Observaciones Coordinado con Transnet |  |  | 0 | 0 | 0
745 | Transformadores2D86 | Transformadores2D86DRO | Mante | 86 | Transformadores2D | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17914/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-05-30 01:00 | 2015-05-30 03:11 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, se requiere realizar cambio de alimentación (según SODI 211)del Transformador N°1 que actualmente se encuantra alimentada de S/E Alto Jahuel y que será transferiso a S/E Paine, por trabajos en instalaciones asociadas a autotransformador T1 110/66kV dee S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP_E | Mante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17803/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-30 09:31 | 2015-05-31 01:23 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre:Banco ATR.1 500/220/66 kV Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Para prueba de Unidad de reserva con carga se realiza cambio de unidad ( Entra Unidad de Reserva y sale Unidad 1).Obra del decreto 115/2011. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lo Aguirre: Señalizar zona de trabajo de acuerdo a procedimiento Puestas a tierra provisionales en lado de 500, 220 y 66 de cada unidad. Instalaciones con Riesgo S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV N°1 Observaciones Actividad del proceso de puesta en servicio de S/E Lo Aguirre. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-31 | 2015-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-31 | 2015-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-31 | 2015-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853DP | Mante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD15659/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 05:40 | 2015-05-31 14:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la S/E Licanco, además quedaran fuera de servicio las PMG Canelo, manzano, Truful Truful |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Mante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17336/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 05:44 | 2015-05-31 13:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de puentes y puesta en servicio para el nuevo desconectador 110 kV 89H2-3 asociado al Transf. 110/12 kV Nº 2 (Ref. Carta GT-2015/114 del 18/05/2015) |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Mante | 392 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17543/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 07:37 | 2015-05-31 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador 110/12 KV N°1 para retiro de by pass y puesta en servicio del nuevo interruptor 12 KV. Los consumos serán respaldados a traves del TR-2. Relacionada con SD16913/2015 del 24/05/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
806 | Transformadores2D133 | Transformadores2D133DP | Mante | 133 | Transformadores2D | Los Angeles 66/13.2 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD17285/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 07:47 | 2015-05-31 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador y paño T2 66/13,2 kV 30 MVA por mantenimiento preventivo. Consumos T2 serán respaldados desde T1 de SE Los Ángeles, previa transferencia de consumos transformador T1 en media tensión y modificación tap de este equipo para alimentar barra de 13,2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273DP | Mante | 273 | Transformadores2D | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17716/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 08:59 | 2015-05-31 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador regulador T-3 de S/E Curanilahue, por conexionado de potencia del nuevo interruptor 52BT3 para puesta en servicio. Adicionalmente, se considera la habilitación del nuevo sistema de protecciones del regulador. Se requiere el bloqueo de la reconexión del 52B1 de S/E Carampangue por trabajos con LLVV en S/E Curanilahue. Se realizarán pruebas de control local y Scada. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP_E | Mante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17802/2015 | externo | Programada |  | 2015-05-31 09:16 | 2015-05-31 17:35 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre:Banco ATR.1 500/220/66 kV Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Cambio de unidad ( Entra Unidad 1 y sale la Unidad de reserva). Obra del decreto 115/2011. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lo Aguirre: Señalizar zona de trabajo de acuerdo a procedimiento de Instalaciones con Riesgo Barra 500 kV, Sección 1 Observaciones S/E Lo Aguirre: Cambio de unidad ( Entra U1 y sale UR). |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-31 10:16 | 2015-05-31 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de regulador de tensión TRAFO N°7 220/69 kV, según solicitud de desconexión N° 149906. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DP | Mante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17337/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 13:28 | 2015-05-31 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de puentes y puesta en servicio para el nuevo desconectador 110 kV 89H1-3 asociado al Transf. 110/12 kV Nº 1 (Ref. Carta GT-2015/114 del 18/05/2015) |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-01 | 2015-06-01 07:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primarios, según la solicitud de desconexión N° 148798. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-01 07:38 | 2015-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DF | Mante | 1096 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF01535/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-02 06:43 | 2015-06-02 10:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06/2015 07:02 ~ Desconexión forzada por protecciones de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de SE Chivilcán, afectando los consumos del T1 de SE Chivilcán. ~ Karina Medina Vergara | 02/06/2015 07:02 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 30/06/2015 10:24 ~ Apertura de interruptores 52BT1 y 52CT1, por operación de relé maestro 86-T1, producto de humedad que ingresa en caja de reagrupamiento de conexiones de control ubicada en la parte superior del transformador N°1 de SE Chivilcán. Lo anterior producto de fuerte temporal de viento y lluvia imperante en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
450 | Transformadores2D1000 | Transformadores2D1000DP | Mante | 1000 | Transformadores2D | EkaChile 154/13.8 50MVA | EKA CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-06-02 08:00 | 2015-06-02 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Paro programado para mantención general subestación |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 148109 |  |  | 0 | 0 | 0
1475 | Transformadores2D1575 | Transformadores2D1575DP | Movimiento de Equipos | 1575 | Transformadores2D | Mantos Blancos 220/23 kV | MINERA MANTOS BLANCOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 09:32 | 2015-06-03 15:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente entre el terminal y conector del Bushing fase 2 de Transformador Mantos Blancos 220/23 kV 50 MVA, según solicitud de desconexión N°150424. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 142401. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D713 | Transformadores2D713DP | Mante | 713 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18185/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-04 11:26 | 2015-06-04 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de 5,25 MVA cada uno por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones, Transformadores N°1 y N°2, DDCC 89BT1, 89BT2, 89CT1, 52CT2 e int. 52CT. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones de la zona mediante redes de MT con lo cual no existe desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 0
765 | Transformadores2D714 | Transformadores2D714DP | Mante | 714 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18185/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-04 11:26 | 2015-06-04 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de 5,25 MVA cada uno por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones, Transformadores N°1 y N°2, DDCC 89BT1, 89BT2, 89CT1, 52CT2 e int. 52CT. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones de la zona mediante redes de MT con lo cual no existe desconexión a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-05 | 2015-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 150167. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-05 | 2015-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-05 | 2015-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1166 | Transformadores2D1030 | Transformadores2D1030DF | Mante | 1030 | Transformadores2D | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18848/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-05 01:22 | 2015-06-05 05:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión TrN°1 SE Bicentenario para normalizar bornera de corriente con sobretemperatura. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-05 09:09 | 2015-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Up-grade Protecciones falla interruptor 50BF 220 kV, según la solicitud de desconexión N°150488. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-06 | 2015-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Up-grade Protecciones falla interruptor 50BF 220 kV, según la solicitud de desconexión N°150488. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-06 | 2015-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 150167. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-06 | 2015-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-06 | 2015-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DF | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-06 03:57 | 2015-06-06 04:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3865. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Mante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18674/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-06 08:00 | 2015-06-06 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR.1 500/220 kV Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Polpaico:Alambrados de control y pruebas de puesta en servicio nueva unidad N°2 del Banco ATR1. 500/220 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación zona de trabajo. El jefe de faena pasará a fuera de servicio los Bay Units del paño KT1 y JT1, Bloquear arranques 87TS1 y 87TS2 a 50BF, Bloquear arranques desde 50BFKT1 y 50BFJT1. A disposición del jefe de faena interruptores 52KT1 y 52JT1. Instalaciones con Riesgo S/E POLPAICO: BARRA DE 500 KV SECCIÓN 1 Observaciones S/E Polpaico: Por indicación del fabricante nueva unidad 2 del Banco debe quedar en vacio durante 24 horas antes de tomar carga. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18966/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-06 13:18 | 2015-06-06 17:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo, eliminación de punto caliente en contacto principal de los desconectadores 89AT6-2 y 89JT6-2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los desconectadores 89AT6-2 y 89JT6-2, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: ATR6 220/154/66 kV (al normalizar la instalación). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Mante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18919/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-06 18:50 | 2015-06-07 20:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. Banco ATR1 500/220 kV. Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Energización en vacío del banco, por puesta en servicio de nueva unidad n° 2 del Banco ATR1 500/220 kV (a requerimiento del fabricante). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra de 500 kV sección A. Observaciones S/E Polpaico: Al término de la energización en vacío, se sincronizará con 220 kV, para toma de carga y análisis fasorial a protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-07 | 2015-06-07 16:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Up-grade Protecciones falla interruptor 50BF 220 kV, según la solicitud de desconexión N°150488. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-07 | 2015-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 150167. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-07 | 2015-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-07 | 2015-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Mante | 343 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18832/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 03:34 | 2015-06-07 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-07 05:03 | 2015-06-07 06:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador de tomas bajo carga, y a equipos del Paño JT (89JT-2, 89JT-3, TCJT, 52JT , PRJT y TPET)., según solicitud de desconexión N° 150319. |  |  | 0 | 0 | 0
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Mante | 830 | Transformadores2D | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD18515/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 05:32 | 2015-06-07 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión del transformador al Cto.N°1 110 kV Cerro Navia-San Cristóbal-El Salto por medio de torre spax para trabajos de reemplazo del Transformador 110/12 kV N°5 de subestación Lo Boza |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-07 06:06 | 2015-06-07 11:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a cambiador de tomas bajo carga, y a equipos del Paño JT (89JT-2, 89JT-3, TCJT, 52JT , PRJT y TPET)., según solicitud de desconexión N° 150319 y N° 150619. |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229DRO | Mante | 229 | Transformadores2D | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD18975/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-07 07:00 | 2015-06-07 07:01 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Frutillar, para normalizar la topología de la línea Purranque - Pto Varas 2. Nota: en coordinación la la distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
576 | Transformadores2D231 | Transformadores2D231DRO | Mante | 231 | Transformadores2D | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | SD18975/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-07 07:00 | 2015-06-07 07:01 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Frutillar, para normalizar la topología de la línea Purranque - Pto Varas 2. Nota: en coordinación la la distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D230E | Transformadores2D230EDRO | Mante | 230E | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD18975/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-07 07:00 | 2015-06-07 07:01 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Frutillar, para normalizar la topología de la línea Purranque - Pto Varas 2. Nota: en coordinación la la distribuidora SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DP | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17902/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 08:15 | 2015-06-07 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 154/66kV 75MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a interruptor 52AT1. Por lo anterior se transferirá la línea Linares - Villa Alegre hacia SE Maule y barra de 66kV de SE Linares hacia SE Parral, para esto se requiere condición de paralelo en 154kV. |  |  | 0 | 0 | 0
750 | Transformadores2D679 | Transformadores2D679DP | Mante | 679 | Transformadores2D | Lirquen 66/15kV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD18006/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 08:20 | 2015-06-07 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E Lirquen por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas al transformador. Los consumos de este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D206E | Transformadores2D206EDP | Mante | 206E | Transformadores2D | Rengo 66/15kV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD17534/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 09:42 | 2015-06-07 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de transformador N°1 66/15KV de SE Rengo, con el objeto de realizar mantención a CDBC de dicho transformador, además de trabajos previos asociados a proyecto de aumento de capacidad, para lo cual no habrá pérdida de consumos ya que éstos serán transferidos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Mante | 1096 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18539/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 10:30 | 2015-06-07 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de transformador T1 66/15kV 30 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo. Consumos seran respaldados a traves de transformador T2 66/15kV 25 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-08 | 2015-06-08 05:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador, según la solicitud de desconexión N° 150167. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D244E | Transformadores2D244EDF | Mante | 244E | Transformadores2D | El Peumo 66/23 kV 10MVA | CGE | Informe Fallas | IF01590/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-08 03:47 | 2015-06-08 09:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:42 ~ Operación desconectador fusible 89BT1-F fase 2 y 3, afectando los consumos de S/E El Peumo. ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/06/2015 05:42 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 30/06/2015 11:05 ~ Explosión de pararrayos monofásico, en la fase 1, correspondiente al lado de alta del transformador de SE El Peumo a causa de un desperfecto interno del pararrayos. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-08 05:53 | 2015-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador, según la solicitud de desconexión N° 150588. |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Transformadores2D401 | Transformadores2D401DF | Mante | 401 | Transformadores2D | San Gregorio 66/13.2kV 5MVA | LUZPARRAL | Desconexión / Intervención | SD18866/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-08 08:30 | 2015-06-08 08:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a transformador de poder, el cual presenta fuga de aceite, Los consumos serán respaldados por red de Distribución, Por lo anterior no se registran clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-08 10:40 | 2015-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración nueva protección 50BF, según la solicitud de desconexión N°150602. |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Mante | 131 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18522/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 11:14 | 2015-06-08 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-4 de S/E Coronel por trabajos de alambrado de control en gabinete del T-4 debido a la habilitación de un multifunción en la caseta de comando. La carga del T-4 será transferida al T-5 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración nueva protección 50BF, según la solicitud de desconexión N°150602. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador, según la solicitud de desconexión N° 150588. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18973/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 00:14 | 2015-06-09 07:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Conexión de 89HT3-4 a línea. Conexión de PPRR 110kV a barra Auxiliar. trabajos relacionados con la energización y puesta en servicio de nuevo ATR3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E PAN DE AZÚCAR: Se instalarán tierras de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAN DE AZÚCAR AL CONECTARLO. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Mante | 22 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18971/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 00:37 | 2015-06-09 07:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 3 - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Pruebas de puesta en servicio del nuevo autotransformador 3 en reemplazo de ATR3 siniestrado el 06 marzo de 2015. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Retiro de fusibles de control Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP_E | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18972/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-09 00:37 | 2015-06-09 07:45 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Pruebas de puesta en servicio del nuevo autotransformador 3 en reemplazo de ATR3 siniestrado el 6 de marzo de 2015. Dentro de la pruebas se energizará ATR3 en vacío por 220 KV ; con carga en paralelo con ATR4; en vacío en paralelo ATR3-ATR9 lado 220 kV. con carga ATR3-ATR9 y ATR4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas BARRA 220 KV, SECCION 1 - PAN DE AZÚCAR Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones S/E Pan de Azúcar: Se requiere establecer las condiciones sistémicas, con el objetivo de no someter a régimen de sobrecarga ATR4 ( 75 MVA ). |  |  | -2 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Informe Fallas | IF01598/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 07:02 | 2015-06-09 13:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2015 07:24 ~ Operacion por protecciones de los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52ET de S/E Nirivilo. ~ Pierre Barrera P. | 09/06/2015 07:24 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DF | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Informe Fallas | IF01598/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 07:02 | 2015-06-09 13:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2015 07:24 ~ Operacion por protecciones de los interruptores 52BT1, 52BT2 y 52ET de S/E Nirivilo. ~ Pierre Barrera P. | 09/06/2015 07:24 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144FE | Mante | 1144 | Transformadores2D | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | CGE | Informe Fallas | IF01606/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 14:27 | 2015-06-09 15:37 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06/2015 15:47 ~ Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de instalaciones de TRANSNET afectando los consunmos del T4 110/12 KV de S/E Queltehues ~ Teddy Varas S. | 09/06/2015 15:47 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. | 30/06/2015 11:18 ~ Pérdida de suministro por falla externa a instalaciones de Transnet, que de acuerdo a informe de falla IF01602 de AES GENER, se debió a la operación de la protección diferencial de barra de propiedad de AES GENER, mientras dicha empresa realizaba maniobras operacionales de cambio de barra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870FE | Mante | 870 | Transformadores2D | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01610/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 21:28 | 2015-06-10 00:01 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06/2015 02:19 ~ 21:28 Despacho Chilquinta informa operación de circuito N°2 de Línea 44 KV Las Vegas Rungue. ~ Raúl Villalobos | 10/06/2015 02:19 ~ Origen no determinado. ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-10 | 2015-06-10 08:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración nueva protección 50BF, según la solicitud de desconexión N°150602. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador, según la solicitud de desconexión N° 150588. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DP | Mante | 377 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18614/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 07:16 | 2015-06-10 10:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transf.110/12 kV Nº1 e Interruptores 110 y 12 kV (asociada a SD18612 desconexión de línea L.Verde-A.Santa cto.1) |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-10 08:59 | 2015-06-10 12:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración nueva protección 50BF del interruptor 25205, según solicitud de desconexión N° 150667. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD19112/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-10 10:18 | 2015-06-10 18:43 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - LVI Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Desconexión solicitado por M. Los Pelambres por trabajos de cambio de Est. N° 52 en línea de 23 kV, y cambio de polaridad en TCJT1. Sodi N° 62/2015. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto 89JT1-1. Instalaciones con Riesgo S/E Los Vilos: Transformador N°1 al conectarlo Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DF | Movimiento de Equipos | 1573 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-10 10:53 | 2015-06-10 11:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3866 |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-10 12:36 | 2015-06-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DP | Mante | 378 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18615/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 16:29 | 2015-06-10 21:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transf.110/12 kV Nº 2 e Interruptores 110 y 12 kV (asociada a SD18613 desconexión de línea L.Verde-A.Santa cto.2) |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador, según la solicitud de desconexión N° 150588. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229DRO | Mante | 229 | Transformadores2D | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD19664/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-11 01:06 | 2015-06-11 01:08 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a SE Frutillar con el motivo de traspasar los consumos de SE Frutillar a SE Purranque, esto para reparar línea Purranque - Pto. Varas N°2, sector Frutillar - Pto Varas que tiene hebras cortadas entre estructuras 441 y 442. Microcorte coordinado con SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D230E | Transformadores2D230EDRO | Mante | 230E | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD19664/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-11 01:06 | 2015-06-11 01:08 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a SE Frutillar con el motivo de traspasar los consumos de SE Frutillar a SE Purranque, esto para reparar línea Purranque - Pto. Varas N°2, sector Frutillar - Pto Varas que tiene hebras cortadas entre estructuras 441 y 442. Microcorte coordinado con SAESA. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D1040 | Transformadores3D1040DP | Mante | 1040 | Transformadores3D | Melipulli 66/24/13.8kV 30MVA 66 | STS | Desconexión / Intervención | SD19232/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 11:25 | 2015-06-11 14:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N° 66 para realizar mantenimiento correctivo al desconectador 89ET66-1 |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-11 14:37 | 2015-06-11 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa mensual, según la soliciud de desconexión N° 150736. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-12 | 2015-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador, según la solicitud de desconexión N° 150588. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-12 | 2015-06-12 14:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-12 | 2015-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-12 | 2015-06-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-12 14:41 | 2015-06-12 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209 y cambio de regulador de tensión del TRAFO N°3 (220/23 kV) en la S/E Laguna Seca según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-12 19:14 | 2015-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-13 | 2015-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador, según la solicitud de desconexión N° 150588. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-13 | 2015-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-13 | 2015-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-13 | 2015-06-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D696 | Transformadores2D696DP | Mante | 696 | Transformadores2D | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19687/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-13 02:36 | 2015-06-13 04:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador T2 de SE Villarrica por trabajos de verificacion de caja de reagrupamiento del equipo. consumos de SE Villarrica seran respaldados a traves de redes MT de CGE Distribucion |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP | Mante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19334/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-13 05:39 | 2015-06-13 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Mante | 895 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19488/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-13 05:40 | 2015-06-13 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador con motivo de la revisión periódica de sus interruptores de 12 kV y la verificación de ajustes de protecciones en el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador, según la solicitud de desconexión N° 150588. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DP | Mante | 952 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19297/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 05:44 | 2015-06-14 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 y la Barra 12 kV N°4, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores 12 kV de Barra N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Mante | 896 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD19489/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 06:07 | 2015-06-14 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador con motivo de la revisión periódica de sus interruptores de 12 kV y la verificación de ajustes de protecciones en el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP_E | Mante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18838/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-14 07:11 | 2015-06-14 18:22 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A causa de proyecto de construcción de futuro paño 12kV de generación al cual se conectará planta de cogeneración de CMPC, se requiere la desconexión de Transformador N°1 y sus paños correspondientes por proyecto de modificación de topología de Barra 12 kV, que consistirá en reemplazo de DDCC MT, reemplazo de conductores Barra 12 kV y montaje de tres nuevos interruptores que quedarán desconectados. Al final de los trabajos quedarán desconectados físicamente los tres interruptores de cabecera actualmente en servicio, quedando el interruptor 52CT1 como protección principal de Barra 12 kV y de los tres alimentadores MT de esta subestación. No se realizarán cambios de ajustes en los sistemas de protección. Desconexión debidamente coordinada con cliente. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18004/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 08:29 | 2015-06-14 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Trabajos de puesta en servicio y pruebas de energización del Autotransformde 154/110/13,8 kV; 50 MVA (posterior a inspección interna, tratamiento de secado de aislación sólida de los enrollados, filtrado de aceite dieléctrico y reemplazo de pararrayos) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Previo a la Prueba de Energización se verificar Habilitado relé de Buchholz del ATR4, habilitada protección diferencial 87T del ATR4. De ser necesario se cambiaran ajustes de protecciones de línea 154 kV Sauzal-Rancagua en S/E Rancagua Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL - RANCAGUA Observaciones S/E Sauzal: Con Prueba Experimental se energizará el Autotr. 4 en vació y posteriormente con carga para realizar analisis fasorial a la protección diferencial del ATR. 4. Nota: Previo a la prueba de enerización, se debe desconectar el Autotr. 7, para lo cual se cambiará a Barra 2 el Paño L2 de Línea Sauzal-Alto Jahuel 2. Con ATR7 desconectado se energizará sólo el ATR4 por 154 kV a través de Int. 52A1 y Línea Sauzal-Rancagua. Posteriormente se cerrará por 110 kV de manera que tome carga con lo que se efectuará el analisis fasorial señalado.Con resultados correctos de retira el ATR4, se prepara y efectúa la normalización de ambos Autotr.(4 y 7), para finalizar regresando el Paño L2 a la Barra N°1 de 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP_E | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19417/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-14 08:29 | 2015-06-14 13:42 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Mantenimiento Preventivo reducido a interruptor 52T4; Mantenimiento Preventivo normal a desconectador 89AT4-3 y Mantenimiento Preventivo al alumbrado de patio 110/154 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalar tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL - RANCAGUA (en la normalización) Observaciones S/E Sauzal: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. Nota: Se desconectará también el Autotransformador N°7 de Pacific Hydro. Previo a la desconexión del Autotr. 7, se cambiará a Barra 2 el Paño L2 de Línea Sauzal-Alto Jahuel 2, la que regresará a Barra 1 sólo después de haber normalizado loa Autotransformadores. |  |  | -1 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DRO | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD19886/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-14 08:29 | 2015-06-14 18:39 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar transformador ATR7 por pruebas y maniobras de puesta en servicio de transformador T4 de Transelec. Ambos transformadores comparten paño por lados de alta y baja tensión. Se ingresa esta solicitud como curso forzoso, debido a que el sistema no ha permitido ingresarla como programada.(aparece como elemento del sistema troncal) |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DP | Mante | 284 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | SD19206/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 10:00 | 2015-06-14 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°44 para realizar inspección por filtración de aceite en TC tipo bushing del Transformador. Los consumos serán transferidos al Transformador N°33 y los consumos del transformador N°33 serán transferidos al Transformador N°66. Estas transferencias serán realizadas sin afectar el suministro |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP_E | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19766/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-14 13:26 | 2015-06-14 18:33 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Debido a la energización de prueba despues de realizado un Mantenimiento Mayor al ATR-4 de 110/154 kV, se requiere con prueba experimental, realizar un analisis fasorial a la protección Diferencial del Autotransformador 4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Sauzal: Se delimitará tablero de protecciones línea Rancagua en sala de comando de Central Sauzal Instalaciones con Riesgo S/E Sauzal: Autotransformador 4 (durante prueba Experimental) Observaciones Programa de Mantenimiento Correctivo |  |  | -3 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-15 | 2015-06-15 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Transformador, según la solicitud de desconexión N° 150588. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-15 08:00 | 2015-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 150900,. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D371E | Transformadores2D371EDP | Mante | 371E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD19885/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-15 09:00 | 2015-06-17 09:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de carga desde el Transf.110/44 KV N°2 al Transf. 110/44 KV N°1 para monitorear comportamiento del Transformador y realizar estudio de muestra de aceite con el transf. con toda la carga. Para el Transf. N°2 se dejará abierto el Int. 44 KV y energizado por lado 110 KV |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-15 10:05 | 2015-06-15 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar puntos calientes en paño CT2, medidas eléctricas, según la solicitud de desconexión N° 150952. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Transformadores3D263 | Transformadores3D263DP | Movimiento de Equipos | 263 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración nueva protección 50BF del interruptor 25205, según solicitud de desconexión N° 150667. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 150900,. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-16 08:33 | 2015-06-16 21:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno aceite, según solicitud de desconexión N° 150953. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-16 09:21 | 2015-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DF | Movimiento de Equipos | 1536 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-16 09:22 | 2015-06-16 16:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla interna cortocircuito en BT, según la solicitud de desconexión N° 151169. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DF | Movimiento de Equipos | 1536 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-16 16:47 | 2015-06-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión en equipos por Falla interna cortocircuito en BT, según la solicitud de desconexión N° 151193. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 150900,. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DF | Movimiento de Equipos | 1536 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión en equipos por Falla interna cortocircuito en BT, según la solicitud de desconexión N° 151193. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D370E | Transformadores2D370EDP | Mante | 370E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD19768/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-17 09:27 | 2015-06-17 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor 110 y 44kV, limpieza manual a bushing del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP | Mante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20152/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-17 10:23 | 2015-06-19 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre:Banco ATR.1 500/220/66 kV Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Lo Aguirre: Investigar operación de protecciones diferenciales del Banco ATR. N° 1 del día 10.06.2015 ( seguimiento de alambrados, revisión de ajustes e inyección primaria de corrientes ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 87T Sist.1 y Sist.2 y 50BF de paños K4; K5; J7; J8. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52K4; 52K5; 52J7 y 52J8 Instalaciones con Riesgo S/E Lo Aguirre: Barra 500 kV, Sección 1 ó Barra 220 kV, Sección 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 150900,. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DF | Movimiento de Equipos | 1536 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión en equipos por Falla interna cortocircuito en BT, según la solicitud de desconexión N° 151193. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
730 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27DP | Mante | 27 | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20096/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-18 08:47 | 2015-06-18 09:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-1 de S/E Concepción por mantenimiento preventivo básico al transformador. La carga del T-1 de S/E Concepción será respaldada por los transformadores T-2 y T-3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 150900,. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DF | Movimiento de Equipos | 1536 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-19 13:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión en equipos por Falla interna cortocircuito en BT, según la solicitud de desconexión N° 151193. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Transformadores2D971 | Transformadores2D971DP | Mante | 971 | Transformadores2D | Agrosuper 220/23kV 50MVA 1 | AGROSUPER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-06-19 08:00 | 2015-06-19 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación SS/EE 220 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Transformadores2D972 | Transformadores2D972DP | Mante | 972 | Transformadores2D | Agrosuper 220/23kV 50MVA 2 | AGROSUPER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-06-19 08:00 | 2015-06-19 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación SS/EE 220 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D371E | Transformadores2D371EDP | Mante | 371E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20580/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-19 09:27 | 2015-06-19 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de carga desde el Transf.110/44 KV N°2 al Transf. 110/44 KV N°1 para monitorear comportamiento del Transformador y realizar estudio de muestra de aceite con el transf. con toda la carga. Para el Transf. N°2 se dejará abierto el Int. 44 KV y energizado por lado 110 KV |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DF | Mante | 60 | Transformadores3D | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01650/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-19 16:40 | 2015-06-21 01:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/06/2015 19:44 ~ Falla en mufa de 13,2 KV de unidad de reserva (U4). ~ Raúl Villalobos | 20/06/2015 19:44 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 150900,. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD20129/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-20 01:15 | 2015-06-20 03:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de motor-ventilador en sistema de refrigeración de TR2. Se solicita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Mante | 918 | Transformadores2D | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20300/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-20 06:09 | 2015-06-20 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 con motivo de la revisión periódica de sus interruptores de media tensión y la verificación de ajustes de sus protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Mante | 904 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20396/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-20 10:27 | 2015-06-20 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 de la subestación, con motivo del mantenimiento correctivo en bushings 12 kV por puntos con alta temperatura |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DF | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-20 12:32 | 2015-06-20 12:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF 3876 y previo a la falla se encontraban en maniobras de desconexión según solicitud de desconexión N° 151422. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-20 14:55 | 2015-06-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en el motor del cambiador de Tap en el Transformador N° 2 (T2), se debe retirar del sistema este transformador para ajustar la posición de Tap a los transformadores N° T1 y T3 en forma Manual, s |  |  | 0 | 0 | 0
454 | Transformadores2D420 | Transformadores2D420DF | Mante | 420 | Transformadores2D | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 1 | ENAMI | Desconexión / Intervención | SD20973/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-20 15:40 | 2015-06-20 19:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de SE Hernán Videla Lira (Paipote)para realizar limpieza de aislación por excesiva contaminación de aisladores correspondiente a equipos primarios. En caso de OA de LT 110 kV Cardones-Paipote No reconectar 52H6 en SE Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
666 | Transformadores2D421 | Transformadores2D421DF | Mante | 421 | Transformadores2D | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 2 | ENAMI | Desconexión / Intervención | SD20973/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-20 15:40 | 2015-06-20 19:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de SE Hernán Videla Lira (Paipote)para realizar limpieza de aislación por excesiva contaminación de aisladores correspondiente a equipos primarios. En caso de OA de LT 110 kV Cardones-Paipote No reconectar 52H6 en SE Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en el motor del cambiador de Tap en el Transformador N° 2 (T2), se debe retirar del sistema este transformador para ajustar la posición de Tap a los transformadores N° T1 y T3 en forma Manual, s |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151300. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273DP | Mante | 273 | Transformadores2D | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20645/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 01:50 | 2015-06-21 08:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-3 por mediciones de TTCC tipo bushing del mismo equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Mante | 354 | Transformadores2D | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20474/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 06:04 | 2015-06-21 13:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 de la subetsación con mnotivo del relleno de aceite al estanque del cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
539 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DF | Mante | 233 | Transformadores2D | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20985/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-21 07:26 | 2015-06-21 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Transformador N° 5. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Concepción: Remplazar aislador quebrado en 89BT5-1 lado Barra 66KV sección 3 de Transnet. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89BT5-1 y Barra 66KV sección 3, entre 89BT5-1 y 89CF-T5. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Transformador N° 5. (Al Final de la faena) Observaciones Servicios Auxiliares de S/E Concepcion serán alimentados de Transformador N° 4. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DP | Mante | 765 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD19933/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 08:16 | 2015-06-21 13:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de incorporación de paño BT1 asociado a transformador N°1 66/23kV 20MVA a protección diferencial de barra (trabajos previos), la carga se transfiere hacia transformador N°2 de 66/23kV 10MVA vía interconexión en redes de MT en la misma subestación E2-E5. |  |  | 0 | 0 | 0
1004 | Transformadores2D912 | Transformadores2D912DP | Mante | 912 | Transformadores2D | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20475/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 09:48 | 2015-06-21 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 de la subestación con motivo del relleno de aceite en su estanque del cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DP | Mante | 764 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD19934/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 13:44 | 2015-06-21 16:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de incorporación de paño ET2 asociado a transformador N°2 66/23kV 10MVA a protección diferencial de barra (trabajos previos), la carga se transfiere hacia transformador N°1 de 66/23kV 20MVA vía interconexión en redes de MT en la misma subestación E2-E5. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en el motor del cambiador de Tap en el Transformador N° 2 (T2), se debe retirar del sistema este transformador para ajustar la posición de Tap a los transformadores N° T1 y T3 en forma Manual, s |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151300. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1035 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923DP | Mante | 923 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20477/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-22 06:34 | 2015-06-22 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 con motivo de la verificación de ajustes de protección y la revisión periódica de sus interruptores 110 kV y 23 kV |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en el motor del cambiador de Tap en el Transformador N° 2 (T2), se debe retirar del sistema este transformador para ajustar la posición de Tap a los transformadores N° T1 y T3 en forma Manual, s |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151300. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DF | Mante | 902 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01659/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-23 09:59 | 2015-06-23 10:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/06/2015 11:00 ~ en investigación ~ Cristian Castillo Fuentes | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en el motor del cambiador de Tap en el Transformador N° 2 (T2), se debe retirar del sistema este transformador para ajustar la posición de Tap a los transformadores N° T1 y T3 en forma Manual, s |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151300. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
529 | Transformadores2D969 | Transformadores2D969DP | Mante | 969 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 16MVA 4 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-06-24 09:15 | 2015-06-24 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de barra de 23 kV, cambio de Omega en barra cubículos 52-ET4 y 52-E3 |  |  | 0 | 0 | 0
530 | Transformadores2D970 | Transformadores2D970DP | Mante | 970 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 16MVA 5 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-06-24 09:22 | 2015-06-24 13:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de barra de 23 kV, cambio de Omega en barra cubículos 52-ET5 |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en el motor del cambiador de Tap en el Transformador N° 2 (T2), se debe retirar del sistema este transformador para ajustar la posición de Tap a los transformadores N° T1 y T3 en forma Manual, s |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151300. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Mante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21271/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-25 09:21 | 2015-06-25 12:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a la puesta en servicio del Switchgear y Nuevo Transformador N°2 de S/E Queltehues; se requiere la desconexión de transformador N°1 110/12kV 28MVA con el objeto de medir conductores y posteriormente realizar las mufas correspondientes Los trabajos no generaran limitaciones ni pérdidas de generación |  |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Mante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21272/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-25 14:04 | 2015-06-25 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a la puesta en servicio del Switchgear y Nuevo Transformador N°2 de S/E Queltehues; se requiere la desconexión de transformador N°3 110/12kV 28MVA con el objeto de medir conductores y posteriormente realizar las mufas correspondientes Los trabajos no generaran limitaciones ni pérdidas de generación |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en el motor del cambiador de Tap en el Transformador N° 2 (T2), se debe retirar del sistema este transformador para ajustar la posición de Tap a los transformadores N° T1 y T3 en forma Manual, s |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151300. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD21617/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-26 00:30 | 2015-06-26 09:12 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del CDEC y TRANSELEC, se desconectará el Transformador N°1 de S/E Monterrico, por desconexión de la LT 66 kV Charrúa-Parral (de TRANSELEC), por trabajos en sus instalaciones, de acuerdo a su SD 20596/2015. Los consumos de S/E Monterrico serán transferidos vía sistemma de 66 kV hacia S/E Chillán, y la S/E Parral será transferido en 154 kV hacia S/E Itahue por TRANSELEC. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en el motor del cambiador de Tap en el Transformador N° 2 (T2), se debe retirar del sistema este transformador para ajustar la posición de Tap a los transformadores N° T1 y T3 en forma Manual, s |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151300. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Mante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD21530/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 05:24 | 2015-06-28 03:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmontaje del desconectador de tierra lado 110 kV del Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1103E | Transformadores2D1103EDP | Mante | 1103E | Transformadores2D | Mariscal 110/12kV 30MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20971/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 07:13 | 2015-06-28 20:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto aumento de potencia del transformador N°1 de SE Mariscal, se requiere desconexión por mantenimiento mayor del transformador de la referencia. El estudio de Ajuste de Protecciones se envió con fecha el 5 de junio 2015. Los consumos asociados a dicho transformador serán transferidos por redes MT a otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DF | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-28 12:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | falla en el motor del cambiador de Tap en el Transformador N° 2 (T2), se debe retirar del sistema este transformador para ajustar la posición de Tap a los transformadores N° T1 y T3 en forma Manual, s |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151300. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DRO | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21829/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-28 02:48 | 2015-06-28 06:45 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, de acuerdo a la sodi 273, solicita abierto y bloqueado DD.CC 89A1 en S/E Paine, por lo que se desconectarán los transformadores T-1 y T-2 de S/E Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DRO | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21829/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-28 02:48 | 2015-06-28 06:45 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, de acuerdo a la sodi 273, solicita abierto y bloqueado DD.CC 89A1 en S/E Paine, por lo que se desconectarán los transformadores T-1 y T-2 de S/E Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Mante | 895 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD21582/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 03:55 | 2015-06-28 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de desconectador de puesta a tierra 110 kV del transformador y traslado de cables de control por obras civiles |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Transformadores3D60 | Transformadores3D60DP | Mante | 60 | Transformadores3D | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20681/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 06:00 | 2015-06-28 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Bco Autotrafos 220/110 kV de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo a Interrutpores 220 kV y 110 kV asocciados al Banco. Se realiza la verificación de ajustes de protecciones y el mantenimiento preventivo a desconectadores 220 kV y 110 kV asociados al Banco |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Transformadores2D1346 | Transformadores2D1346DP | Mante | 1346 | Transformadores2D | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | CEMENTO POLPAICO | Desconexión / Intervención | SD20721/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 09:18 | 2015-06-28 18:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Polpaico, por la realización de mediciones eléctricas y el MPB a este. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DF | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-28 13:29 | 2015-06-28 17:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Relleno de gas SF6 a Interruptor 52JT1 y chequeo de fuga de gas a dicho interruptor. Según solicitud de desconexión N° 151793. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-29 07:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151300. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DRO | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21837/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-29 02:34 | 2015-06-29 06:18 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, de acuerdo a SODI 275, solicita abierto y bloqueado DD.CC 89A1 en S/E Paine, por lo que se desconectarán los transformadores T-1 y T-2 de S/E Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DRO | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21837/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-29 02:34 | 2015-06-29 06:18 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, de acuerdo a SODI 275, solicita abierto y bloqueado DD.CC 89A1 en S/E Paine, por lo que se desconectarán los transformadores T-1 y T-2 de S/E Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP_E | Mante | 353 | Transformadores2D | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD20107/2015 | externo | Programada |  | 2015-06-29 05:55 | 2015-06-29 18:39 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 y la Barra 12 kV N°1 de la subestación, con motivo del reemplazo de proteccion de barra 12 kV N°1. Se envía información técnica mediante correo electronico |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Mante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD21523/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-29 05:55 | 2015-06-29 18:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Aumento de capacidad del transformador de servicios auxiliares 13,2/0,38 kV conectado al terciario del Banco |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 07:34 | 2015-06-29 12:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al TRAFO N°2 (220/13.8 kV) de la S/E coloso, según la solicitud de desconexión N° 151534.. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419DP | Mante | 419 | Transformadores2D | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-06-30 10:00 | 2015-07-01 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de valvula de sobrepresión TR2 |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01687/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 15:05 | 2015-06-30 16:20 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2015 15:35 ~ Se pierden 6.0 MW de consumos correspondientes a los alimentadores 52E1 Renaico (1.3 MW), 52E2 Nacimiento (4.3 MW) y 52E3 Mulchén (0.4 MW). ~ Wilson Pino Medina |  | 30/06/2015 15:35 ~ 15:05 hrs queda sin energía S/E Negrete por falla de LAT Los Ángeles Angol Victoria propiedad de Transnet. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Mante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | STS | Informe Fallas | IF01689/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 15:05 | 2015-06-30 15:19 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2015 10:31 ~ Se pierden 2.4 MW de consumos correspondientes a los alimentadores 52E1 Contulmo (1.1 MW), 52E2 Bosque Cautín (0 MW) y 52E3 Los Sauces (1.3 MW). ~ Jorge Chávez M. |  | 01/07/2015 10:31 ~ 15:05 hrs. queda sin energía Línea 66 kV Angol Los Sauces y S/E Los Sauces por falla de LAT Los Angeles Angol Victoria propiedad de Transnet. ~ Jorge Chávez M. | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 151107. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1044 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150DP | Mante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21673/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-01 09:09 | 2015-07-01 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°3 por trabajos de mantenimiento preventivo. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N°151664. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DF | Mante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01696/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 21:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/07/2015 02:04 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 02/07/2015 22:40 ~ Causa no determinada. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092FE | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | IF01700/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2015 03:51 ~ 00:47 hrs. pérdida de energía en SS/EE Cabrero, Masisa, Fibranova y Enlace. 00:47 hrs. Salida de sincronismo de Central Masisa con 6.4 MW, operan interruptores 52C1Q01 y 52CG1Q01 de Central Masisa. Consumos afectados: S/E Cabrero: alimentadores; 52E1 Salto del Laja 0.3 MW, 52E2 Bulnes 3.4 MW, 52E3 Cabrero 1.1 MW, 52E4 Yumbel 2.1 MW y 52CT1 Coelcha 4.8 MW (propiedad de Coelcha). S/E Masisa: alimentadores; 52C1 Masisa 17.5 MW y 52C2 Central Masisa 6.4 MW. S/E Fibranova: alimentador 52C3 Andinos 3.3 MW. ~ Wilson Pino Medina |  | 02/07/2015 03:51 ~ Perdida de energía en SSEE Cabrero, Masisa, Fibranova y Enlace debido a falla en TF N°2 de S/E Charrúa propiedad de Transelec. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959FE | Mante | 959 | Transformadores2D | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF01700/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2015 03:51 ~ 00:47 hrs. pérdida de energía en SS/EE Cabrero, Masisa, Fibranova y Enlace. 00:47 hrs. Salida de sincronismo de Central Masisa con 6.4 MW, operan interruptores 52C1Q01 y 52CG1Q01 de Central Masisa. Consumos afectados: S/E Cabrero: alimentadores; 52E1 Salto del Laja 0.3 MW, 52E2 Bulnes 3.4 MW, 52E3 Cabrero 1.1 MW, 52E4 Yumbel 2.1 MW y 52CT1 Coelcha 4.8 MW (propiedad de Coelcha). S/E Masisa: alimentadores; 52C1 Masisa 17.5 MW y 52C2 Central Masisa 6.4 MW. S/E Fibranova: alimentador 52C3 Andinos 3.3 MW. ~ Wilson Pino Medina |  | 02/07/2015 03:51 ~ Perdida de energía en SSEE Cabrero, Masisa, Fibranova y Enlace debido a falla en TF N°2 de S/E Charrúa propiedad de Transelec. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
1044 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150DF | Mante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22262/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 09:31 | 2015-07-02 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alarma de relé Bucholz. |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Transformadores3D131 | Transformadores3D131DP | Mante | 131 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21472/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-02 09:46 | 2015-07-02 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD21471/2015 se solicita la desconexión del transformador T-4 de S/E Coronel por mantenimiento preventivo básico a la barra N°2 en 66KV de S/E Coronel. La carga del T-4 de S/E Coronel se respaldara de la siguiente manera, la carga del paño B4 será respaldada por los transformadores T-6 mediante la línea LT Coronel-Horcones N°2 y el Transformador T-1 está en vacío. Adicionalmente, Planta Arauco queda limitada a no efectuar un retiro de potencia superior a los 4 MW (SODI 088-2015). |  |  | 0 | 0 | 0
784 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Mante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21473/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-02 09:46 | 2015-07-02 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la SD21471/2015 se solicita la desconexión del transformador T-1 de S/E Coronel por mantenimiento preventivo básico a la barra N°2 en 66KV de S/E Coronel. El T-1 de S/E Coronel esta en condición de vacío. Adicionalmente, Planta Arauco queda limitada a no efectuar un retiro de potencia superior a los 4 MW (SODI 088-2015). |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N°151664. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Mante | 887 | Transformadores2D | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD21669/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-03 00:49 | 2015-07-03 06:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 y la Barra 12 kV N°1 de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a dicha barra |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-03 03:45 | 2015-07-03 04:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de transferencia y destransferencia del interruptor 52JT, según solicitud de desconexión N° 152022. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD21522/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-03 10:20 | 2015-07-03 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrado de control en sala de comando asociado a transformadores N°1 y N°2, por lo anterior las cargas serán transferidas hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21522/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-03 10:20 | 2015-07-03 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrado de control en sala de comando asociado a transformadores N°1 y N°2, por lo anterior las cargas serán transferidas hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DF | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22600/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-03 15:55 | 2015-07-03 17:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de eliminar punto caliente en conexión de poder de TC paño HT1 fase 3, Inspeccion de fases 1 y 2. Justificación : Condición que pone en riesgo la instalación y/o el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lado del TCHT1. Instalaciones con Riesgo S/E Pan de Azúcar: BARRA 110 KV, SECCION 2 Observaciones Línea 110 kV P. Azúcar - Las Caompñías, queda energizada radial desde S/E Las Compañías. |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Mante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD21505/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-03 22:44 | 2015-07-04 12:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Los Angeles: Desconexion programada de transformador T3 56 MVA 154/66kV. Por trabajos de refuerzo de conductor en seccion de barra #1 66kV. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N°151664. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-04 01:30 | 2015-07-04 02:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de transferencia y destransferencia del interruptor 52JT, por verificación de funcionamiento de lógica de control de la S/E, a raíz de la incorporación de nuevo Paño JCE2 al sistema SCADA, segú |  |  | 0 | 0 | 0
1111 | Transformadores2D951 | Transformadores2D951DP | Mante | 951 | Transformadores2D | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD22123/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-04 05:36 | 2015-07-04 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 y la Barra 23 kV N°3 de la subestación, con motivo de la revisión del Interruptor 23 kV de Tr. N°3 y el mantenimiento preventivo a desconectadores de Barra 23 kV N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419DP | Mante | 419 | Transformadores2D | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-07-04 08:30 | 2015-07-04 11:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite deposito del CTBC TR2 |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DF | Mante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | IF01708/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-04 18:02 | 2015-07-04 18:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07/2015 19:05 ~ Opera interruptor 52ET1 perdiendo los consumos de S/E Nueva Imperial con 8.4 MW. 52E1 Nueva Imperial con 2.0 MW, 52E2 Carahue con 2.7 MW, 52E3 Barros Arana 1.0 MW y 52E4 Puerto Saavedra con 2.7 MW. ~ Héctor Pérez Oliveras. |  | Interrupción forzada por protecciones correspondiente al 52ET1 General de barra 23 kV por excremento de pájaro en barra 23 kV y equipos asociado a este. | 0 | 0 | 0
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Mante | 89 | Transformadores3D | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21771/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-04 23:00 | 2015-07-05 05:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Los Angeles: Desconexion programada de transformador T4 75 MVA 154/66kV. Por trabajos de refuerzo de conductor en seccion de barra #1 66kV. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N°151664. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21892/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 07:33 | 2015-07-05 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAZ Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Reemplazo de transformadores de corriente 220 kV TCJT4 de paño JT4 Autotransformador N° 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del autotransformador N° 4. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - PAN DE AZÚCAR Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP_E | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21906/2015 | externo | Programada |  | 2015-07-05 07:52 | 2015-07-05 18:40 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAZ Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo Normal a 89HT4-2 y 89HT4-3. MPB Pruebas de Diagnóstico a 52HT4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - PAN DE AZÚCAR Observaciones No Hay |  |  | -1 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP_E | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21891/2015 | externo | Programada |  | 2015-07-05 07:54 | 2015-07-05 18:40 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAZ Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo Normal a 89JT4-2 y 89JT4-3, MPB Exhaustivo a PRJT4 y PRHT4, MPB Exhaustivo a ATR4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de los equipos a mantener. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - PAN DE AZÚCAR. Observaciones S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo Normal a 89JT4-2 y 89JT4- 3, |  |  | -1 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Mante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21699/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 08:35 | 2015-07-05 19:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpén: Banco ATR N°1 - 220/154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Hualpén: Mantenimiento y pruebas eléctricas a equipos asociados al delta terciario del Banco ATR1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión delta terciario Banco ATR1, entre TSA1 66KV y 89CF-TSA1 y en barra 13,2 KV. Instalaciones con Riesgo S/E Hualpén: Banco ATR N°1 de 220/154kV (Al término de la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215DP | Mante | 215 | Transformadores3D | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22191/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 08:46 | 2015-07-05 15:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a los Transformadores N°1 y 2, 44/12KV, desconectadores 44kV y 12kV e interruptor 44kV y 12kV, asociado a las SD 22189-22190/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Transformadores3D216 | Transformadores3D216DP | Mante | 216 | Transformadores3D | El Melon 44/12KV 8MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22191/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 08:46 | 2015-07-05 15:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a los Transformadores N°1 y 2, 44/12KV, desconectadores 44kV y 12kV e interruptor 44kV y 12kV, asociado a las SD 22189-22190/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DF | Mante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD22697/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-05 15:25 | 2015-07-05 16:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y equipos debido a contaminación por excremento de pájaro. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N°151664. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D371E | Transformadores2D371EDP | Mante | 371E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22183/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-06 08:41 | 2015-07-06 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de carga desde el Transf. 110/44 kV N°2 al Trasnf. 110/44 kV N°1 para monitorear comportamiento de temperatura del Transformador y realizar estudio de muestra de aceite con el Transf. con toda la carga. Transformador N°2 queda energizado en vacío por 110 kV con interruptor 44 kV abierto |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N°151664. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 | 2015-07-07 10:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954FE | Mante | 954 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01725/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-07-07 06:09 | 2015-07-07 07:09 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/07/2015 06:52 ~ Falla en zona de CGE. No despeja el INT del alimentador Lo Blanco ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-07-07 09:20 | 2015-07-07 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Filtración H1 y MPB Transformador e interruptor de poder 52JT1 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 10:57 | 2015-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N°151664. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 08:42 | 2015-07-08 14:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 150886. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Mante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22845/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 09:23 | 2015-07-08 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador fuera de servicio, con el propósito de realizar mantenimiento correctivo a desconectador asociado a Barra 1 de 110kV de Transformador Principal N° 1 110/12kV. Sin pérdidas de generación de Unidades |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-09 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N°151664. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Transformadores2D348 | Transformadores2D348DF | Mante | 348 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23082/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-09 00:02 | 2015-07-09 02:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por sobrevoltaje en barra 12 kV N°2 se ejecutará cambio de Taps en Tr. N°2 110/12 kV de S/E Pudahuel del Tap5 al Tap4. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-09 09:18 | 2015-07-09 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 150885. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492DP | Mante | 492 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-07-09 11:00 | 2015-07-09 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Filtración motobomba y MPB Transformador de poder e interruptor 52JT2 |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-10 09:09 | 2015-07-10 12:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 150884.. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-10 09:16 | 2015-07-10 13:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa mensual, según la solicitud de desconexión N° 152187. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DF | Mante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01809/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 05:13 | 2015-07-12 07:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2015 06:17 ~ Se avisa falla a especialista ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 06:17 ~ Falla de control de Interruptor acoplador 110 kV ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DF | Mante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01809/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 05:13 | 2015-07-12 07:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2015 06:17 ~ Se avisa falla a especialista ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 06:17 ~ Falla de control de Interruptor acoplador 110 kV ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DF | Mante | 927 | Transformadores2D | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01804/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 05:20 | 2015-07-12 09:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2015 01:47 ~ Subetación con operaciones automáticas varias de alimentadores y fallado enlace con la UTR ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 01:47 ~ En investigación ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DF | Mante | 937 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01805/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 07:00 | 2015-07-12 13:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2015 02:01 ~ Se apreció filtración de agua a los circuitos de control de refrigeración ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 02:01 ~ Pérdida de aislación en gabinete de refrigeración ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Mante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21807/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 07:55 | 2015-07-12 13:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JT3 - Banco ATR.5 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Pruebas de control, por puesta en servicio de nuevo interruptor 52JT3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JT3. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Barra 220 kV sección 1. Observaciones S/E Cerro Navia: A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT3 y 52JR. Banco ATR.5 220/110/13,2 kV permanecerá energizado por el lado de 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855DP | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD22141/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 08:39 | 2015-07-12 16:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°1 de 66/23 Kv para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la Subestacion |  |  | 0 | 0 | 0
775 | Transformadores2D110 | Transformadores2D110DP | Mante | 110 | Transformadores2D | Ejercito 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22746/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 08:41 | 2015-07-12 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Ejército, por la verificación de señal de estado asociada al DDCC 89B1 de la S/E ya mencionada. Los consumos asociados al T-1 serán respaldados por el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
827 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835FE | Mante | 835 | Transformadores2D | LCalera 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01811/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:19 | 2015-07-12 09:22 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2015 09:12 ~ Operación automática de la LT 110 KV San Pedro - Las Vegas N°2 de propiedad de AES Gener, originando la Transferencia Automática en 110 KV de S/E Calera. Afecta los consumos del transf. 110/12 KV N°3. ~ Patricio Martinez J. | 13/07/2015 09:12 ~ Se investiga ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Mante | 109 | Transformadores2D | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22748/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 12:15 | 2015-07-12 12:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Ejército, por la verificación de señal de estado asociada a los DDCC 89BS1, 89B2 y 89B3 de la S/E ya mencionada. Los consumos asociados al T-2 serán respaldados por el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DF | Mante | 927 | Transformadores2D | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01806/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 19:40 | 2015-07-13 00:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2015 02:32 ~ Evento repetido en la mañana del mismo día. La UTR se encontraba fuera de servicio ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 02:32 ~ En investigación ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DF | Mante | 937 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23543/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 23:00 | 2015-07-12 23:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de TrN°2 de SE San Joaquín que se encuentra indisponible por falla. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DF | Mante | 880 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23629/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-13 11:27 | 2015-07-13 14:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza urgente de nidos de pajaros, debido a que esta ocasionando descargas. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DF | Mante | 436 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD23859/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-14 08:47 | 2015-07-15 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reapriete de herrajes a desconectador 89U1-1 y 57U1, se requiere transformador 1 de alta, F/S. Unidad 1 se encuentra en mantenimiento mayor según SD22699/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-07-14 09:05 | 2015-07-14 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración H1 y MPB Transformador y medidas SFRAX a T1 |  |  | 0 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Movimiento de Equipos | 1564 | Transformadores2D | La Portada 110/23 KV N° 1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-14 12:05 | 2015-07-14 12:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3888. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Transformadores3D129 | Transformadores3D129DP | Mante | 129 | Transformadores3D | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23349/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 10:18 | 2015-07-15 15:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 154/66kV 25MVA por labores de mantenimiento preventivo, revisión y eventual relleno de aceite. Los consumos del transformados N°2 serán transferidos hacia el transformador N°1 mediante el cierre del interruptor acoplador de barra 52BS. No existe perdida de consumos a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Mante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD22834/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 22:45 | 2015-07-16 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Los Angeles: Desconexion programada de transformador T3 56 MVA 154/66kV. Por trabajos de refuerzo de conductor en seccion de barra #2 66kV. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237DF | Mante | 237 | Transformadores2D | Melipilla 110/13.8kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24136/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 08:28 | 2015-07-16 12:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por retiro del interruptor 52CT3 y reemplazo de los DD.CC 89CT3-1, 89CT3-2 y 89CT3-3 de S/E Bajo Melipilla en mal estado. Los consumos asociados al transformador N°3 de S/E Bajo Melipilla serán respaldados por redes MT. Las protecciones del interruptor 52CT3 quedaran transferidas al interruptor 52HT3 y la barra N°2 de 13,2 KV quedara energizada a través del bypass (DD.CC 89CT3-3). Observación: La desconexión corresponde al transformador N°3 de S/E Bajo Melipilla 110/13,2 KV ? 30MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD23896/2015 | externo | Programada |  | 2015-07-16 09:23 | 2015-07-16 20:45 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - LVI Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Desconexión Solicitada Por M. Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones ( SODI- 81 de M.L.P. ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto 89JT1-1 y enclavado Instalaciones con Riesgo Los Vilos: Transformador 1 al energizar. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1530 | Transformadores2D1692 | Transformadores2D1692DF | Movimiento de Equipos | 1692 | Transformadores2D | 404 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-16 09:51 | 2015-07-16 17:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión e inspeccion de celdas en 4.16 kV, según solicitud de desconexión N°152954. |  |  | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DF | Mante | 777 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | CGE | Informe Fallas | IF01844/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 19:39 | 2015-07-17 03:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/07/2015 21:07 ~ Operación desconectador fusible 89BT-F (dos fases), afectando los consumos de subestación Villa Prat. ~ Marcial Díaz O. | 16/07/2015 21:07 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz O. |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1532 | Transformadores2D1693 | Transformadores2D1693DF | Movimiento de Equipos | 1693 | Transformadores2D | 405 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-17 09:15 | 2015-07-17 18:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión e inspeccion de celdas en 4.16 kV , según la solicitud de desconexión N° 152959. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Mante | 89 | Transformadores3D | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23004/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-18 00:04 | 2015-07-18 10:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Los Angeles: Desconexion programada de transformador T4 75 MVA 154/66kV. Por trabajos de refuerzo de conductor en seccion de barra #2 66kV. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DF | Mante | 927 | Transformadores2D | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD24225/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-18 00:23 | 2015-07-18 16:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Tr.1 para revisión de ajustes de protecciones ya por operación de alimentador Empresarial se despejo la Barra 12 kV y el Tr.1, las cargas del trafo serán respaldadas por la red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1535 | Transformadores2D1695 | Transformadores2D1695DP | Movimiento de Equipos | 1695 | Transformadores2D | 416 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-18 14:06 | 2015-07-18 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio equipo indicador de medida PQM, según la solicitud de desconexión N° 152797. |  |  | 0 | 0 | 0
1540 | Transformadores2D1696 | Transformadores2D1696DP | Movimiento de Equipos | 1696 | Transformadores2D | 418 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-18 17:05 | 2015-07-18 19:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de control, según la solicitud de desconexión N° 152796. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-19 | 2015-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-19 | 2015-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-19 | 2015-07-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Mante | 354 | Transformadores2D | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD23607/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-19 05:51 | 2015-07-19 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 y la Barra 12 kV N°2 de la subestación, con motivo del reemplazo de proteccion de barra 12 kV N°2. Se envió información técnica mediante correo electronico para SD-2113972015 anterior y se encuentra aprobada |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21942/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-19 07:40 | 2015-07-19 13:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 por trabajos de modificación de cable de guardia de la subestación en patio de 154kV, los consumos serán transferidos hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21942/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-19 07:40 | 2015-07-19 13:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 por trabajos de modificación de cable de guardia de la subestación en patio de 154kV, los consumos serán transferidos hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1446 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-20 07:30 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Regulador de Tensión, según la solicitud de desconexión N° 152782. |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-20 07:30 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Regulador de Tensión, según la solicitud de desconexión N° 152769. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1446 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-21 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Regulador de Tensión, según la solicitud de desconexión N° 152782. |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-21 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Regulador de Tensión, según la solicitud de desconexión N° 152769. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23624/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-21 07:40 | 2015-07-21 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del autotransformador ATR-3 de S/E Quillota por verificación de control asociado al interruptor 52H3,línea hacia Marbella. Solicitud relacionada con SD23606/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-21 09:03 | 2015-07-21 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar Ptos calientes Trafo T6 S/E Escondida, según solicitud de desconexión N° 152803. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Mante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD24441/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 06:10 | 2015-07-22 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de recorrido de cables de control del transformador y de su desconectador 110 kV por trabajos de construcción de muro cortafuego |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Mante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23625/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 07:19 | 2015-07-22 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del autotransformador ATR-3 de S/E Quillota por protocolo de medición y pruebas de accesorios. Solicitud relacionada con SD23608/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DF | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-22 08:37 | 2015-07-24 13:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración de aceite por la bomba de recirculación N° 3 del cambiador de TAP |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-22 08:55 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-22 12:32 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mant. Correctivo SE L.Seca Desc 89JT1, según la solicitud de desconexión N° 152934. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DF | Mante | 896 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01873/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-22 15:44 | 2015-07-22 15:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2015 16:54 ~ Apertura de interruptor, sin registro de protección activada. ~ Luis Cerda Burgos | 22/07/2015 16:54 ~ En investigación ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-07-22 17:15 | 2015-07-24 13:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración por motobomba de circulación de aceite T1 |  |  | -4 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-23 10:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mant. Correctivo SE L.Seca Desc 89JT1, según la solicitud de desconexión N° 152934. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DF | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-23 09:45 | 2015-07-23 14:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Lavado de aisladores por alta contaminación salina (marejadas en el sector costero). Según solicitud de desconexión N° 153265. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-23 10:05 | 2015-07-23 19:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio regulador de Tensión Transformador T1, según la solicitud de desconexión N° 152840. Pruebas de Control Paño T, según solicitud de desconexión N° 152941. Mant. Correctivo SE L.Seca Desc 89JT1, |  |  | 0 | 0 | 0
665 | Transformadores2D419 | Transformadores2D419DP | Mante | 419 | Transformadores2D | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-07-23 11:00 | 2015-07-23 11:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de valvula de sobrepresión |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 10:32 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio regulador de Tensión Transformador T2, según la solicitud de desconexión N° 152942. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 15:20 | 2015-07-24 16:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite en CTBC de Trafo 3 69/34,5 kV, según solicitud de desconexión N° 153459. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | Transformadores2D1491 | Transformadores2D1491DF | Movimiento de Equipos | 1491 | Transformadores2D | Cerro Dragón 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 20:14 | 2015-07-24 20:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3893 |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-25 08:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio regulador de Tensión Transformador T2, según la solicitud de desconexión N° 152942. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Mante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD23352/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-25 06:42 | 2015-07-26 00:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Los Angeles: Desconexion programada de transformador T3 56 MVA 154/66kV. Por trabajos de refuerzo de conductor en seccion de barra #1 66kV. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Mante | 1097 | Transformadores2D | Retiro 66/13.2kV 2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24771/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-25 08:20 | 2015-07-25 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo a equipo compacto de medida del paño CT. Los consumos serán transferidos vía redes MT hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D1177 | Transformadores2D1177DP | Mante | 1177 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24771/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-25 08:20 | 2015-07-25 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo a equipo compacto de medida del paño CT. Los consumos serán transferidos vía redes MT hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Transformadores3D89 | Transformadores3D89DP | Mante | 89 | Transformadores3D | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23355/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 00:14 | 2015-07-26 13:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Los Angeles: Desconexion programada de transformador T4 75 MVA 154/66kV. Por trabajos de refuerzo de conductor en seccion de barra #1 66kV. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24071/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 00:34 | 2015-07-26 08:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAZ Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Eliminar puntos calientes en conexión de potencia 89HT3-2, TCHT3, prensa de bajada a TCHT3. ( ATR3 y 9 comparten paño común lado 220 y 110 KV ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalaran tierras de bloqueos en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones S/E Pan de Azúcar: Se requiere establecer las condiciones sistémicas, con el objetivo de no someter a régimen de sobrecarga ATR4 ( 75 MVA ). |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Mante | 22 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24073/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 00:34 | 2015-07-26 08:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pan de Azúcar Autotransformador 3 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Eliminar puntos calientes en conexión de potencia 89HT3-2, TCHT3, prensa de bajada a TCHT3. ( ATR3 y 9 comparten paño común lado 220 y 110 KV ). Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalaran tierras de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones S/E Pan de Azúcar: Se requiere establecer las condiciones sistémicas, con el objetivo de no someter a régimen de sobrecarga ATR4 ( 75 MVA ). |  |  | 0 | 0 | 0
561 | Transformadores2D355 | Transformadores2D355DP | Mante | 355 | Transformadores2D | San Cristobal 110/13.9kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD24588/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 04:00 | 2015-07-26 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 y la Barra 12 kV N°3 de la subestación, con motivo del reemplazo de proteccion de barra 12 kV N°3. Información técnica ya fue enviada y aprobada |  |  | 0 | 0 | 0
734 | Transformadores3D33 | Transformadores3D33DP | Mante | 33 | Transformadores3D | Quelentaro 220/110KV 65MVAX3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24537/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 14:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a toda esta subestación y rotación de sus autotransformadores, quedando desconectado en esta ocasión la unidad ATR2. |  |  | 0 | 0 | 0
858 | Transformadores3D200 | Transformadores3D200DP | Mante | 200 | Transformadores3D | Quelentaro 220/110KV 65MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24537/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 14:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a toda esta subestación y rotación de sus autotransformadores, quedando desconectado en esta ocasión la unidad ATR2. |  |  | 0 | 0 | 0
731 | Transformadores3D30 | Transformadores3D30DP | Mante | 30 | Transformadores3D | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24544/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 13:47 |  | 2015-07-26 06:37 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a los paños 110 kV de esta subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Transformadores3D31 | Transformadores3D31DP | Mante | 31 | Transformadores3D | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24544/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 13:47 |  | 2015-07-26 06:37 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a los paños 110 kV de esta subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
733 | Transformadores3D32 | Transformadores3D32DP | Mante | 32 | Transformadores3D | Portezuelo 110/66/13.8kV 50MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24557/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 13:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a toda esta subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Transformadores3D189 | Transformadores3D189DP | Mante | 189 | Transformadores3D | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24557/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 13:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a toda esta subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1040 | Transformadores2D1143 | Transformadores2D1143DP | Mante | 1143 | Transformadores2D | Portezuelo 66/23 kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24557/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 13:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a toda esta subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
881 | Transformadores2D258 | Transformadores2D258DP | Mante | 258 | Transformadores2D | Marchigüe 66/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24558/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 13:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a toda esta subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1041E | Transformadores2D1041EDP | Mante | 1041E | Transformadores2D | Marchigüe 66/23kV_5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24558/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 13:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a toda esta subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
731 | Transformadores3D30 | Transformadores3D30DP | Mante | 30 | Transformadores3D | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24559/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 14:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará transferencia de los consumos conectados a T1 y T2 de SE Las Arañas hacia Sistema Rapel 66 kV, realizando la apertura de Interruptores 52BT1 y 52BT2 en SE Las Arañas, y mediante microcorte menor a tres minutos que afectará las SSEE Mandinga, T3 y T4 de SE Las Arañas, El Peumo, Santa Rosa y Alhué. Se solicitará reducción de carga a cliente libre de CGED, Minera La Florida, conectado a SE Alhué. |  |  | -7 | 0 | 0
38 | Transformadores3D31 | Transformadores3D31DP | Mante | 31 | Transformadores3D | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24559/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 14:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará transferencia de los consumos conectados a T1 y T2 de SE Las Arañas hacia Sistema Rapel 66 kV, realizando la apertura de Interruptores 52BT1 y 52BT2 en SE Las Arañas, y mediante microcorte menor a tres minutos que afectará las SSEE Mandinga, T3 y T4 de SE Las Arañas, El Peumo, Santa Rosa y Alhué. Se solicitará reducción de carga a cliente libre de CGED, Minera La Florida, conectado a SE Alhué. |  |  | -7 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Mante | 944 | Transformadores2D | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD24339/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:40 | 2015-07-26 12:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 de la subestación con motivo del reemplazo de elemento filtrador del aceite en cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Mante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22180/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 07:44 | 2015-07-26 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: TRANSFORMADOR 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal y exhaustivo a pararrayos de paños AT2 y BT2; Mantenimiento Preventivo Normal a transformador 2; pararrayos de paño BT2; transformador de corriente T/C AT2- URT. Instalación de anillos equipotenciales en Transformadores de corriente del Paño BT2. Habilitación de mando eléctrico a desconectadores paño BT2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DP | Mante | 164 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22308/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 08:36 | 2015-07-26 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión preventiva de interruptor 52CT1. Durante la desconexión los consumos asociados a la barra N°1 de 13,2 kV, serán respaldados desde el transformador N°2, mediante el cierre del paño seccionador de barra de 13,2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DF | Mante | 198 | Transformadores3D | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD25152/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-27 02:04 | 2015-07-27 03:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Banco de autotransformadores de 220/66/23 kV para la eliminación de punto caliente en TC asociado a interruptor 52BT1. Se cuenta con generación local en caso de ser requerida para bajar transferencia por líneas de 66 kV Los Lagos La Unión y Los Lagos Valdivia. |  |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | Mante | 832 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD24598/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-27 06:03 | 2015-07-27 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 de la subestación con motivo de la verificación de ajustes de protección y la revisión de sus interruptores 110 kV y 23 kV |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D370E | Transformadores2D370EDP | Mante | 370E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24633/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-27 07:07 | 2015-07-27 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/44 kV N°1 por el proyecto aumento de potencia según Carta GT-OBRAS-2015/159 enviada al Sr. Ernesto Huber Jara. Para esta desconexión, se solicitara la desconexión de la barra N°1 de 110kV en S/E Las Vegas, todos los suministros estarán tomados de la barra N°2 de 110kV. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD24777/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-27 09:48 | 2015-07-27 20:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - LVI Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Desconexión Solicitada Por M. Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. (SODI N° 92 de M.L.P.). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto 89JT1-1 y enclavado Instalaciones con Riesgo Los Vilos: Transformador 1 al energizar. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DP | Mante | 436 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD24660/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-27 10:08 | 2015-08-13 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada a Transformador de poder uno(1) por Mantenimineto preventivo. Unidad 1 se encuentra en mantenimineto mayor (SD22699/2015) |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Mante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25075/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-28 | 2015-07-28 07:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de transformador de potencial y sus desconectadores en lado 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-28 | 2015-07-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1451 | Transformadores2D1611 | Transformadores2D1611DP | Movimiento de Equipos | 1611 | Transformadores2D | Punta Negra 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-29 10:24 | 2015-07-29 20:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de ajustes a protección trafoT2 69/4,16 kV, pruebas de control y disparo, según la solicitud de desconexión N°153355. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD24594/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 07:43 | 2015-07-30 10:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrado de control en sala de comando asociado a transformadores N°1 y N°2, por lo anterior las cargas serán transferidas hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24594/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 07:43 | 2015-07-30 10:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará verificación de alambrado de control en sala de comando asociado a transformadores N°1 y N°2, por lo anterior las cargas serán transferidas hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23875/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 08:03 | 2015-07-30 08:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 por maniobras de desconexión de Cable Subterráneo 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°3, al transformador N°3 de la misma S/E. (Solicitud relacionada con SD23404/2015) |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23876/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-30 17:50 | 2015-07-30 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°1 de S/E Marga Marga, por maniobras de toma de carga de Cable Subterráneo 110 kV Miraflores-Marga Marga N°2. Los consumos del transformador N°1 se transfieren a través del acoplador de barras de MT N°1 y N°3, al transformador N°3 de la misma S/E. (Solicitud relacionada con SD23404/2015.) |  |  | 0 | 0 | 0
456 | Transformadores2D418 | Transformadores2D418DF | Mante | 418 | Transformadores2D | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 1 | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-30 20:25 | 2015-07-31 15:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación valvula de sobrepresión TR2 |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-01 | 2015-08-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-02 | 2015-08-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1084 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Mante | 935 | Transformadores2D | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25628/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-02 02:12 | 2015-08-02 13:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4 de la subestación, con motivo del reemplazo de protecciones según norma técnica. La información técnica para evaluación se envió vía e-mail el día 23/07/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DP | Mante | 950 | Transformadores2D | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25426/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-02 05:28 | 2015-08-02 16:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo a su Interruptor de 12 kV. Adicionalmente se ejecuta la verificación de ajustes de protecciones del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Mante | 907 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25489/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-02 05:31 | 2015-08-02 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4, con motivo de eliminar filtración de aceite en estanque de cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DP | Mante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24738/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-02 07:44 | 2015-08-02 22:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°1 - 220/154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Rotación de Unidades, sale del servicio la Unidad 1 y entra la Unidad 3. Mantenimiento a equipos asociados al Banco ATR1. Medida de barrido de frecuencia Unidades 1,2 y R. ** Mantenimiento a equipos asociados al paño A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: ** Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada Bushings 220, 154 y 13,2KV. ** Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52A1 y TCA1, entre TCA1 y 89A1-2, 89A1-2 y 89A1-3, en conexión de bajada del TPA1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 154kV o Banco ATR N°1 de 220/154kV (Al final de la faena) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDP | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24464/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-02 07:52 | 2015-08-02 13:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización del transformador 110/12kV N°1, el cual estaba bajo la SD11866/2015 por tratamiento de aceite y durante este tratamiento se encontró una pieza dañada la cual se debió exportar. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DP | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD24828/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-02 09:56 | 2015-08-02 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador para realizar mantenimiento preventivo a equipos primarios de la SE los consumos serán transferidos a través de la red MT |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-02 14:56 | 2015-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-03 09:58 | 2015-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Preventiva al Paño Transformador T-1, según la solicitud de desconexión N°153705. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Preventiva al Paño Transformador T-1, según la solicitud de desconexión N°153705. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Mante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD25767/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-04 06:00 | 2015-08-04 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 y la Barra 12 kV N°1 de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a dicha barra |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Mante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25229/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-04 11:10 | 2015-08-04 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 3 - DDA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: MPB Normal a 52JT3. Reemplazo de manodensostato 52JT3. MPB Normal y Exhaustivo a PRJT3. Extracción muestra de aceite mantenimiento a CTBC ATR3 para análiisis, medidas SFRA ATR3, mantenimiento a CTBC ATR3., medidas a pararrayos JT3. Trabajos a desconexión de Barra 220 KV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 3 - DIEGO DE ALMAGRO O AUTOTRANSFORMADOR 4 AL CONECTARLO. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Mante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD25230/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-04 11:10 | 2015-08-04 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - DDA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: MPB Normal a 52JT3. Reemplazo de manodensostato 52JT3. MPB Normal y Exhaustivo a PRJT3. Extracción muestra de aceite mantenimiento a CTBC ATR3 para análiisis, medidas SFRA ATR3, mantenimiento a CTBC ATR3., maedida a pararrayos HT4 Y JT4 Trabajos asociados a desconexión programada de barra 220 KV ( ATR3 Y 4 comparten paño común en 220 KV ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 3 - DIEGO DE ALMAGRO O AUTOTRANSFORMADOR 4 AL CONECTARLO. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DF | Mante | 833 | Transformadores2D | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01959/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-04 14:44 | 2015-08-04 15:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2015 18:31 ~ Transformador N°3 energiza alimentadores Reforma y Anunciación. ~ Raúl Villalobos R. | 04/08/2015 18:31 ~ Falla en red de distribución ~ Raúl Villalobos R. |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DF | Mante | 46 | Transformadores3D | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01960/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-04 15:30 | 2015-08-04 17:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/08/2015 19:25 ~ OPERACIÓN INTEMPESTIVA DE INTERRUPTOR 52HT LADO TRANSFORMADOR EN S/E ESPERANZA, POR OPERACIÓN DE PROTECCIÓN 51/51N. FASE N°1. FABRICA CEMENTO MELÓN PIERDE 20Mw DE CONSUMO. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
909 | Transformadores2D661 | Transformadores2D661DP | Mante | 661 | Transformadores2D | Andacollo 66/23kV 8MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25171/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-04 17:54 | 2015-08-04 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Deconexión de transformador N°2, en coordinación con Minera Dayton, para instalación de TTCC de medida, en paño ET2. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Preventiva al Paño Transformador T-1, según la solicitud de desconexión N°153705. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-05 | 2015-08-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD25897/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-05 00:07 | 2015-08-05 02:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo en TR3. Se necesita trafo. fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854FE | Mante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF01965/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 13:57 | 2015-08-05 14:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 05/08/2015 14:59 ~ Conductor cortado en línea 66 kV Coronel Horcones cto. 1 propiedad de Transnet. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DF | Mante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF01969/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 14:02 | 2015-08-05 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/2015 16:54 ~ Se verificó árbol sobre red MT en alimentador Los Maitenes el cual no operó. ~ Raúl Villalobos R. | 05/08/2015 16:54 ~ Falla en red de distribución. ~ Raúl Villalobos R. |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Informe Fallas | IF01982/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-05 23:23 | 2015-08-09 20:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/08/2015 00:52 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 06/08/2015 11:05 ~ Estructura N° 16 colapsada, estructura común en disposición horizontal. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450DF | Mante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 | 2015-08-06 00:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
359 | Transformadores2D464 | Transformadores2D464DF | Mante | 464 | Transformadores2D | MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 | 2015-08-06 00:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Transformadores2D465 | Transformadores2D465DF | Mante | 465 | Transformadores2D | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 | 2015-08-06 00:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
362 | Transformadores2D466 | Transformadores2D466DF | Mante | 466 | Transformadores2D | Molinos 66/4.16kV 25MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 | 2015-08-06 00:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
363 | Transformadores2D467 | Transformadores2D467DF | Mante | 467 | Transformadores2D | Molinos 66/4.16kV 25MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-06 | 2015-08-06 00:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-06 13:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Preventiva al Paño Transformador T-1, según la solicitud de desconexión N°153705. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-06 | 2015-08-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | Transformadores2D1389 | Transformadores2D1389DP | Mante | 1389 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22717/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-06 10:15 | 2015-08-07 11:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización en vacío de nuevo transformador N°2. Protocolos y ajustes enviados a CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-07 | 2015-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-07 | 2015-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-07 | 2015-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-07 | 2015-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-07 | 2015-08-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP | Mante | 739 | Transformadores2D | NewEn 66/11.5 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD26271/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-07 09:22 | 2015-08-07 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-1 de S/E Newen, con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo básico a este. Central Newen quedara indisponible mientras se realizan los trabajos de mantenimiento(SODI 106/2015). |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-08 | 2015-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-08 | 2015-08-08 08:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial, según la solicitud de desconexión N° 152715. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-08 | 2015-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-08 | 2015-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-08 | 2015-08-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD25899/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-08 00:10 | 2015-08-08 03:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención preventiva en TR2. Se necesita trafo. fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DF | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02063/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 00:16 | 2015-08-08 02:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08/2015 03:02 ~ AFECTO LOS CONSUMOS DE SS/EE SAN SEBASTIAN-CASABLANCA-ALGARROBO NORTE Y LITORAL ~ Hernán González Zamora | 09/08/2015 03:02 ~ EN INVESTIGACION ~ Hernán González Zamora |  | 0 | 0 | 0
777 | Transformadores2D112 | Transformadores2D112DF | Mante | 112 | Transformadores2D | EPeñon 110/23kV 30MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF02031/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 00:46 | 2015-08-08 06:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2015 08:21 ~ Desconexión forzada de los interruptor 52HT1 y 52ET1 de S/E El Peñon, afectando a los consumos asociados al transformador N°1. ~ Felipe Puentes hávez. | 08/08/2015 08:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes hávez. | 01/09/2015 13:04 ~ Baja en el nivel de aceite, produce la operación del relé buchholz del transformador N°1, producto de una fuga en la caja de conexiones de los TTCC del transformador T1. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-08 08:47 | 2015-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154026. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DF | Mante | 164 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26931/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 08:55 | 2015-08-08 08:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño sobre barras N°1 y N°2 (13,2 kV) en S/E San Joaquín. |  |  | -2 | 0 | 0
947 | Transformadores2D719 | Transformadores2D719DF | Mante | 719 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26931/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 08:55 | 2015-08-08 08:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño sobre barras N°1 y N°2 (13,2 kV) en S/E San Joaquín. |  |  | -2 | 0 | 0
950 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DF | Mante | 726 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Informe Fallas | IF02041/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 15:00 | 2015-08-08 18:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08/2015 15:42 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Lo Miranda por protección de Relé Maestro afectando los consumos del Transformador N°1. ~ Pablo Pino Tobar | 08/08/2015 15:42 ~ Se investiga ~ Pablo Pino Tobar | 07/09/2015 11:20 ~ Fuerte temporal de lluvia y viento reinante en la zona, produce operación de relé maestro del transformador N°1, producto de humedad en el sistema de control, lo cual da orden de apertura a los interruptores 52BT1 y 52CT1 de la subestación. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102DF | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02057/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-08 22:52 | 2015-08-09 01:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/08/2015 23:20 ~ SIN ENERGÍA S/E CAÑETE POR INTERRUPCIÓN LÍNEA DE 66 kV HORCONES CARAMPANGUE (52B5) PROPIEDAD DE TRANSNET. ~ H. GONZALEZ | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-09 | 2015-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-09 | 2015-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154026. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-09 | 2015-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-09 | 2015-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-09 | 2015-08-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DF | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Informe Fallas | IF02078/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 16:41 | 2015-08-09 20:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08/2015 17:07 ~ Desconexión forzada de 52BT4 y 52CT4 de Talcahuano, afectando a consumos parciales de S/E. 17:02 hrs. recuperados los consumos. ~ César Venegas Ortiz | 09/08/2015 17:07 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 07/09/2015 12:20 ~ Falla en contacto de control perteneciente al indicador de bajo nivel de aceite asociado al CDBC del transformador T-4. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
645 | Transformadores2D377 | Transformadores2D377DF | Mante | 377 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26946/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-09 19:13 | 2015-08-09 21:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del TR-1 por precaución debido a corrientes y voltajes de desbalance. Los consumos son transferidos con microcorte al TR-2. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-10 | 2015-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-10 | 2015-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154026. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-10 | 2015-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-10 | 2015-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-10 | 2015-08-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DF | Mante | 877 | Transformadores2D | Chacabuco 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD26993/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-10 23:05 | 2015-08-11 01:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar sensor de temperatura en forma urgente ya que no funciona sistema de refrigeración del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-11 | 2015-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-11 | 2015-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154026. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-11 | 2015-08-11 10:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según solicitud de desconexión N° 150209. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-11 | 2015-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-11 | 2015-08-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Mante | 949 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD26448/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-11 06:00 | 2015-08-14 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía de montaje de paneles muro cortafuego del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-11 10:21 | 2015-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DF | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-11 14:12 | 2015-08-11 14:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Gas SF6 en Interruptor 52BT5 (69kV) por fuga, según la solicitud de desconexión N° 154646. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DRO | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD27203/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-08-11 14:17 | 2015-08-11 19:59 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - LVI Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Desconexión de Curso Forzoso, Solicitada por M. Los Pelambres, por cambio de compresor de aire fallado, interruptor 52JT1 Justificación: Riesgo a al instalación y el servicio. ( SODI N° 102 de M.L.P.) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Medio Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto 89JT1-1 y enclavado Instalaciones con Riesgo Los Vilos: Transformador 1 al energizar. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 | 2015-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 | 2015-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154026. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 | 2015-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 | 2015-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-12 | 2015-08-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | Transformadores2D1591 | Transformadores2D1591DP | Movimiento de Equipos | 1591 | Transformadores2D | Muelle 110/24 kV | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-12 08:45 | 2015-08-12 19:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de Muestra de aceite de transformador de 110/23KV 671-TF-001 de SSEE Muelle (relaciona SD 154439). según solicitud de desconexión N° 154440. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Mante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26087/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-12 09:29 | 2015-08-12 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: TRANSFORMADOR 4 DE 220/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal y exhaustivo al Transformador 4 de 220/13,2 kV. Mantenimiento Preventivo exhaustivo a interruptor 52JT4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Instalación de tierras provisionales de Bloqueo y Bloqueo de 50BF/52JT4. Además se delimitará la zona de Trabajo Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 4 S/E ANCOA (en la normalización) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
950 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DF | Mante | 726 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-12 18:45 | 2015-08-12 18:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y verificación de regleta de alambrado en gabinete de control asociado a relé maestro del tranformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
950 | Transformadores2D726 | Transformadores2D726DF | Mante | 726 | Transformadores2D | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-12 18:45 | 2015-08-12 20:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y verificación de regleta de alambrado en gabinete de control asociado a relé maestro del tranformador N°1, relacionado con IF02041/2015 por operación errónea de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154026. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-13 | 2015-08-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
924 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DF | Mante | 888 | Transformadores2D | Cisterna 110/13.2kV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD27441/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-13 00:15 | 2015-08-13 04:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Barra 110 kV N°2 parea instalación urgente de Desconectador 110 kV para instalar la S/E Móvil, debido a falla en el Trafo 3. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Mante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26453/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-13 09:12 | 2015-08-13 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: TRANSFORMADOR 4 DE 220/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento a Equipos de Sección 2 de Barra de 13,2 kV con desconexión de la Sección de Barra. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa 13,2 kV: -Delimitación de la zona de Trabajo -Detectar ausencia de tensión Instalaciones con Riesgo S/E Ancoa: Sección 1 de Barra de 13,2 kV Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1390E | Transformadores2D1390EDP | Mante | 1390E | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26063/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-13 11:01 | 2015-08-14 22:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración de transformador de barra de 12 kV existente a nueva barra switchgear de 12 kV. Protocolos y ajustes de protecciones en manos de CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-14 | 2015-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-14 | 2015-08-14 11:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154026. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-14 | 2015-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-14 | 2015-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-14 | 2015-08-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DP | Mante | 164 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27234/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 09:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de transformador N°1 para realizar reposición de interruptor 52CT1 el cual se encontraba desconectado según IF01895/2015. Durante la desconexión los consumos asociados a la barra N°1 de 13,2 kV, serán respaldados desde el transformador N°2, mediante el cierre del paño seccionador de barra de 13,2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-14 11:00 | 2015-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154628. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-15 | 2015-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-15 | 2015-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154628. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-15 | 2015-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-15 | 2015-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-15 | 2015-08-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02141/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 03:57 | 2015-08-15 08:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/08/2015 04:16 ~ operación de línea de 66 kV Carampangue Curanilahue Propiedad de Transnet deja sin energía S/E Cañete. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Mante | 895 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD27404/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-15 05:38 | 2015-08-15 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de salida 12 kV del transformador por montaje de muro cortafuego |  |  | 0 | 0 | 0
781 | Transformadores2D117 | Transformadores2D117DP | Mante | 117 | Transformadores2D | Guayacan 66/23-13.2kV 12.5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26277/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-15 07:09 | 2015-08-15 19:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de sistemas de protección asociados a transformador N°2. Durante la desconexión los consumos asociados a la sección N°2 de la barra de 13.2 kV, serán alimentados desde el transformador N° 1, mediante el cierre del paño acoplador de barras (89CS). |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-15 08:54 | 2015-08-15 11:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa mensual, según solicitud de desconexión N° 154781. |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | Transformadores2D950 | Transformadores2D950DF | Mante | 950 | Transformadores2D | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF02152/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-15 12:49 | 2015-08-15 13:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/08/2015 13:41 ~ Opera la Barra 12 kV N°1 de S/E Santa Marta, afectando a 6 alimentadores. ~ Jaime Soto Bravo | 15/08/2015 13:41 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Mante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD27326/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 | 2015-08-16 07:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3 de la subestación, con motivo de la puesta en servicio de nuevo gabinete de control, y con ello las nuevas protecciones de sobrecorriente del transformador. Ya se enviaron los respectivos protocolos via e-mail |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-16 | 2015-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-16 | 2015-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154628. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-16 | 2015-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-16 | 2015-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-16 | 2015-08-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | Transformadores2D118 | Transformadores2D118DP | Mante | 118 | Transformadores2D | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26278/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 07:04 | 2015-08-16 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de sistemas de protección asociados a transformador N°1. Durante la desconexión los consumos asociados a la sección N°1 de la barra de 13.2 kV, serán alimentados desde el transformador N° 2, mediante el cierre del paño acoplador de barras (89CS). |  |  | 0 | 0 | 0
796 | Transformadores2D809 | Transformadores2D809DP | Mante | 809 | Transformadores2D | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD26538/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 07:15 | 2015-08-16 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 66/13,2 kV 10 MVA por labores de mantenimiento preventivo equipo y paño CT1. Consumos de S/E Victoria serán respaldados a través de transformador T2 de la misma instalación. Para efectos de ejecución de maniobras se realizarán 2 microcortes A ALIMENTADORES 52C2, 52C4 Y 52C5, uno al inicio y otro al término de la desconexión. Lo anterior coordinado con empresas Frontel y Codiner. Banco de CCEE barra 13,2 kV permanecerá desconectado durante periodo salida de servicio T1. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Mante | 99 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26299/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 07:52 | 2015-08-16 16:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR1 110/66 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Por obra de reemplazo de protecciones, desalambrado y desmontaje de antigüas protecciones 87T sist. 1 y esquema 50N/51N. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86T sist. 1 y 2 mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. Observaciones Queda en servicio protección 87T sist. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857DP | Mante | 857 | Transformadores2D | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD25771/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 08:00 | 2015-08-16 14:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento y solucionar filtración de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
948 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DP | Mante | 720 | Transformadores2D | Talca 66/15 kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26894/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 08:07 | 2015-08-16 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°2 66/15kV 30MVA por lo anterior se transferirá la carga desde el transformador N°2 hacia el transformador N°1 mediante barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26088/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 08:21 | 2015-08-16 12:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo y limpieza de aislación a equipos de paños JT2 y KT2; Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a los pararrayos de 220 kV y 500 kV de Autotransformador 2; Mantenimiento Preventivo a autotransformador 2, fase 2, 3 y reserva; Mantenimiento Normal a la Unidad de reserva. Reemplazo de Unidad, se retira Unidad de Reserva y Normaliza la Unidad de Fase 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: Delimitación de la zona de Trabajo, e instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 2 S/E ANCOA (en la Normalización) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842DP | Mante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD26441/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 08:49 | 2015-08-16 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-16 09:07 | 2015-08-16 15:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Cambiador de Tap ATR N°1. MPB Paño JT. MPB Paño HT. Verificación de control Cambiador de Tap ATR N°1. Verificación protecciones 21T, 87T y 51N (neutro) del ATR N°1. Pruebas efectivas de control. M |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27455/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-16 09:22 | 2015-08-16 15:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del trasformador T-3 de S/E Talcahuano, por cableado de potencia del nuevo DDCC seccionador de barra. En reemplazo del DDCC 89CS1 fallado el día Domingo 09/08/2015. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154628. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
777 | Transformadores2D112 | Transformadores2D112DP | Mante | 112 | Transformadores2D | EPeñon 110/23kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27386/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-17 05:29 | 2015-08-17 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de Transformador N°1 110/23kV para realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Los consumos de la barra de 23kV serán transferidos al Transformador N°2 66/13,2kV, habilitando los autotransformadores ATR1 (23/13,2kV 3MVA) y ATR2 (23/13,2kV 6MVA) existentes en reserva desconectada. Para conectar el ATR1 se realizarán microcortes programados desde las 06:00 a 06:03 hrs y luego la normalización desde 19:00 a 19:03 hrs solamente al Alimentador (52E5) Guanaqueros en 23kV. Durante el periodo que duran los trabajos, se habilitarán protecciones de sobrecorriente en los circuitos de media tensión 52E3 y 52E4 que coordinen con la actual protección del paño CT2.La nueva configuración no requiere cambios de ajustes en los generales de media tensión 52ET1 y 52CT2. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-18 | 2015-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-18 | 2015-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154628. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-18 | 2015-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-18 | 2015-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-18 | 2015-08-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1042 | Transformadores2D925 | Transformadores2D925DP | Mante | 925 | Transformadores2D | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD27021/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-18 06:11 | 2015-08-18 16:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°4 de la subestación, con motivo de la revisión completa de éste y ejecutar ensayos electricos de aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035FE | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Informe Fallas | IF02164/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:04 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2015 14:32 ~ Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de Transnet, afectando a consumos de SE Nirivilo. ~ Jonatan Molina Correa | 18/08/2015 14:32 ~ Se investiga. ~ Jonatan Molina Correa |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283FE | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Informe Fallas | IF02164/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-08-18 12:59 | 2015-08-18 13:04 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2015 14:32 ~ Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de Transnet, afectando a consumos de SE Nirivilo. ~ Jonatan Molina Correa | 18/08/2015 14:32 ~ Se investiga. ~ Jonatan Molina Correa |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154628. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-19 | 2015-08-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Mante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27719/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-19 00:10 | 2015-08-19 08:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR N°5 - 500/220kV Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a teleprotección AT-5 entre patio de 500kV y 220kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°6 (Durante la Faena) Observaciones S/E Charrúa: Switches de mantenimiento AT-5 DESCONECTADOS en sala 500kV y en 220kV |  |  | 0 | 0 | 0
1032 | Transformadores2D1105 | Transformadores2D1105DP | Mante | 1105 | Transformadores2D | Reguladora Rapel 66.9/13.8KV 10MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26492/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-19 07:57 | 2015-08-19 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en T3 de SE Reguladora Rapel se solicita apertura de interruptor 52BT3 de dicha subestación,el interruptor 52CT1 de SE Quelentaro y los DDCC 89BT3 y 89CT3-1 de SE Reguladora Rapel. los consumos asociados a T3 de SE Reguladora Rapel serán transferidos vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154628. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-20 | 2015-08-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-21 | 2015-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-21 | 2015-08-21 12:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de Protección Diferencial del Autotransformador de acuerdo a la Etapa 6 del Estudio de Coordinación y Verificación de Protecciones (ECVP), según la solicitud de desconexión N° 154628. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-21 | 2015-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-21 | 2015-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-21 | 2015-08-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Movimiento de Equipos | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-21 08:51 | 2015-08-21 14:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones y pruebas operacionales en CTBC de transformador de poder N°1 (desconectado), según la solicitud de desconexión N° 155159. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Mante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27584/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-21 09:10 | 2015-08-21 20:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Trafo N°2 - 154/66/13,8kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento correctivo, retiro de cable de mufa tramo entre interruptor 52CE2 y Transformador N°2 para medidas eléctricas de diagnostico por falla a tierra. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del bushings 154KV y 66KV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Transformador N°2 de 154/66/13,8kV (Al final de la faena) Observaciones Trabajo relacionado con la investigación de la falla en el Banco CCEE N°2 de 13,8kV en S/E Charrúa. Consumos de la barra 66 kV será abastecido por el TR N°7 154/66 kV de Charrúa |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Mante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | IF02185/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-08-21 16:50 | 2015-08-21 17:21 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/08/2015 17:48 ~ Se investiga ~ F. Bustos | 31/08/2015 17:33 ~ Operación no deseada de relé maestro 86T1 sobre interruptor 52ET1 y 52BT1 debido a polo a tierra en circuito de control energizado por falla transitoria en alimentador 52E2 Carahue. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-22 | 2015-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-22 | 2015-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-22 | 2015-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-22 | 2015-08-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-23 | 2015-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-23 | 2015-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-23 | 2015-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-23 | 2015-08-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27834/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 01:02 | 2015-08-23 04:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: AUTOTRANSF. 4 DE 220/154 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Por Mantenimiento Correctivo se cambiará Unidad en Banco de Autotransformador N°4 de 220/154 kV, se retira del servicio unidad N°3, queda en servicio unidad de Reserva Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 S/E ITAHUE (en la Normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D696 | Transformadores2D696DP | Mante | 696 | Transformadores2D | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28258/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 03:18 | 2015-08-23 11:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T2 de SE Villarrica por trabajos relacionados con proyecto de nuevos paños de llegada N°1 y N°2 de líneas Loncoche - Villarrica Ctos. N°1 y N°2 en S/E Villarrica. Sin pérdida de suministro debido a que consumos serán respaldados desde SSEE Pucón y Loncoche. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D206E | Transformadores2D206EDP | Mante | 206E | Transformadores2D | Rengo 66/15kV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD28098/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-23 04:55 | 2015-08-23 20:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV de 18,7MVA por trabajos de montaje de equipos en 66kV y MT (Asociados A nuevo T2) y puesta en servicio de nuevo transformador N°2 66/15kV de 30MVA. Al término de los trabajos, el transformador N°1 quedará energizado en vació con lo cual el Transformador N°2 quedará alimentando la totalidad de los consumos de la subestación. Mientras se realicen los trabajos, los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DF | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28828/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-23 08:28 | 2015-08-23 15:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E ANCOA: Remplazo de la Unidad de Fase 3 del Banco de ATR 2. Se retira Unidad de Reserva y se normaliza la Unidad 3, queda en servicio U1+U2+U3. Se habilitará el Qualitrol e imagen térmica en la Unidad fase 3. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-24 | 2015-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-24 | 2015-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-24 | 2015-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-24 | 2015-08-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-24 08:55 | 2015-08-24 12:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, programa mensual, según solicitud de desconexión N° 154043. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-25 | 2015-08-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02230/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-08-25 13:02 | 2015-08-25 18:48 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2015 16:38 ~ Se pierden 6.5 MW correspondiente a los alimentadores 52E1 Tirúa (2.4 MW) y 52E2 Cañete (4.1 MW) ~ Jorge Chávez M. |  | 25/08/2015 16:38 ~ Operación de línea de 66 kV Carampangue Curanilahue propiedad de Transnet por caída de árbol se cortan líneas y deja sin energía S/E Cañete ~ Jorge Chávez M. | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 | 2015-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 | 2015-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 | 2015-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-26 | 2015-08-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD29199/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-08-26 00:20 | 2015-08-26 06:10 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del CDEC-SIC, se requiere la Transferencia de los consumos y de la Barra 66 KV de S/E Monterrico hacia S/E Chillán, por precaución se desenergizará el Transformador N°1 y la barra 154 KV de S/E Monterrico. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-26 10:16 | 2015-08-26 11:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Gas SF6 52JT2, según la solicitud de desconexión N°155248. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-27 | 2015-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-27 | 2015-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-27 | 2015-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-27 | 2015-08-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Mante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29164/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-27 08:28 | 2015-08-27 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - DDA Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Mantenimiento Preventivo Básico al Trafo n°4, y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E D. ALMAGRO: BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO O BARRA 110 KV, SECCION 1. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-28 | 2015-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-28 | 2015-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-28 | 2015-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-28 | 2015-08-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | Mante | 341 | Transformadores2D | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD28913/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 01:28 | 2015-08-28 02:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del Banco Transformadores 110/12 kV N°1 para habilitación y pruebas PPRS sobre el interruptor |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DP | Mante | 138 | Transformadores3D | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28584/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 04:14 | 2015-08-28 06:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador ATR-2 y energización del transformador ATR-1 por trabajos de termografía. Durante las maniobras de desenergización del ATR-2 los consumos de las SS/EE Quereo y Quínquimo serán transferidas temporalmente en 110 kV hacia S/E Quillota. Los consumos de las SS/EE Illapel, Salamanca y Combarbalá serán transferidas temporalmente en 110 kV hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
1344 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Movimiento de Equipos | 1427 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-28 08:58 | 2015-08-28 12:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar puntos calientes en desconectadores y prensas barra 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N°155652. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Mante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28416/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 09:05 | 2015-08-28 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 3 - DDA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: MPB CTBC ATR3. Medidas SFRA a ATR4 y ATR-3. (D.S. 310/2013). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo DIEGO DE ALMAGRO: AUTOTRANSFORMADOR 3. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Mante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28439/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 09:05 | 2015-08-28 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - DDA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: MPB CTBC ATR3. Medidas SFRA a ATR4 y ATR-3. (D.S. 310/2013). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo DIEGO DE ALMAGRO: AUTOTRANSFORMADOR 4 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-28 10:11 | 2015-08-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3916. |  |  | 0 | 0 | 0
931 | Transformadores2D691 | Transformadores2D691DP | Mante | 691 | Transformadores2D | SFco.Mostazal 66/15kV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29380/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-28 10:15 | 2015-08-28 15:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del transformador N°1 de SE San Francisco de Mostazal, esto con motivo de realizar mantención al sistema de control y reemplazo de relé de protección diferencial por presentar alarmas de falla interna. No hay pérdidas de consumo, ya que estos quedarán suministrados desde el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-29 | 2015-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-29 | 2015-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-29 | 2015-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-29 | 2015-08-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DF | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-29 | 2015-08-29 17:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3915. |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Mante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29296/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-29 05:36 | 2015-08-29 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 3 para realizar tendido de Barra 110 kV provisoria. Sus consumos serán respaldados por el Transf.44/12 kV Sindelen mediante microcorte menor a 3 minutos. Si la demanda de potencia excede la nominal del Trans.44/12 kV se considera apoyar con la generación de la PMG Las Vegas. (Ref Carta GT-OBRAS-2015/159 del 23.06.2015 Proyecto Aumento de Capacidad del Transf.110/44 kV Nº 2) |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DF | Mante | 878 | Transformadores2D | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF02260/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-08-29 09:04 | 2015-08-29 09:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2015 09:38 ~ Falla en el Transformador 110/12 kV N°1 ~ Jaime Soto Bravo | 29/08/2015 09:38 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Mante | 351 | Transformadores2D | Quilicura 110/13.2kV 25MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD28596/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 | 2015-08-30 09:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3 y Barra 12 kV N°3 de la subestación, con motivo del reemplazo de protecciones de barra por norma tecnica. La información técnica ya fue enviada via e-mail |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Mante | 954 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD29586/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 | 2015-08-30 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de su barra principal 12 kV para cambio del interruptor 12 kV a interruptor en posición provisoria |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-30 | 2015-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-30 | 2015-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-08-30 | 2015-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-08-30 | 2015-08-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Mante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD28257/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 01:46 | 2015-08-30 10:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico a transformador T1 30MVA 66/23kV. No existe interrupcion de suministro, consumos seran respaldados a traves de red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP_E | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD28801/2015 | externo | Programada |  | 2015-08-30 07:17 | 2015-08-30 19:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°608/2015 por desconexión de tramo de LT 154kV Charrua - Parral, se requiere desconectar el transformador N°1 de S/E Monterrico por trabajos en sus instalaciones. Los consumos de S/E Monterrico serán transferidos hacia S/E Chillán y la LT 66kV Charrua ? Chillan será transferida hacia S/E Charrua vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Mante | 193 | Transformadores2D | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28618/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 07:50 | 2015-08-30 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - DAM Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Dos Amigos: Mantenimiento preventivo a equipo asociados a Transformador N°1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Dos Amigos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Mante | 369 | Transformadores2D | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29176/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 08:44 | 2015-08-30 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al interruptor 110kV, TR-2 y interruptor 12kV, todos los suministros serán respaldados por el TR-3. |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246DP | Mante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD28863/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 08:51 | 2015-08-30 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Subestación para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la Subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145DP | Mante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27910/2015 | interno | Programada |  | 2015-08-30 08:52 | 2015-08-30 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del transformador de poder N°4 154/66KV 75 MVA de SE Rancagua, esto con motivo de realizar mantenimiento, de acuerdo a plan de anual de mantención de instalaciones. No hay pérdidas de consumo, ya que éstos serán transferidos a través de redes de 66KV hacia SSEE 154/66KV Malloa y Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-01 | 2015-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-01 | 2015-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-01 | 2015-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-01 | 2015-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo interruptores: Pruebas eléctricas a nuevo Interruptor 52HT1; Relleno Gas nuevo Interruptor; Tendido de cable señales y estado 52HT1, soldadura chicotes puesta a tierra de estructura |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-01 | 2015-09-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219DRO | Mante | 219 | Transformadores3D | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29969/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-09-01 00:48 | 2015-09-01 01:09 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Panquehue para traspasar su carga a S/E Las Vegas, se encuentra energizado desde S/E San Felipe por TR 12/44 kV N°3,objetivo bajar carga de TR-3 de S/E San Felipe como medida preventiva por ola de calor en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492DP | Mante | 492 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-09-01 09:57 | 2015-09-01 12:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconectado equipo, se suspende mantención por problemas con el acceso al patio de trafos |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-02 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-02 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-02 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-02 | 2015-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo interruptores: Pruebas eléctricas a nuevo Interruptor 52HT1; Relleno Gas nuevo Interruptor; Tendido de cable señales y estado 52HT1, soldadura chicotes puesta a tierra de estructura |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-02 | 2015-09-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | Mante | 19 | Transformadores3D | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29372/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-02 05:47 | 2015-09-02 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño A5 - Trafo N°7 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a 52A5 y Transformador N°7. Remplazo de silica del conservador. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89A5-1 y 52A5, entre 52A5 y 89A5-2, en conexiones de bajada Bushings 154KV y 66KV del Transformador N°7. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 154kV (Al Inicio y al término de la faena) Observaciones Los consumos de la Barra de 66kV serán abastecidos por el Transformador N°2 de 154/66/13,8kV. |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Mante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD29886/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-02 06:06 | 2015-09-02 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cercanía a montaje de pilares y paneles de hormigón para nuevo muro cortafuego del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP_E | Mante | 19 | Transformadores3D | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29139/2015 | externo | Programada |  | 2015-09-02 08:07 | 2015-09-02 17:45 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño BT7 - Trafo 7 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52BT7. Eliminar punto caliente 89BT7-2 y retiro de oxido 89BT7-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52BT7 y 89BT7-1, 52BT7 y 89BT7-2, entre 89BT7-2 y 89BT7-3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra 66kV (Al inicio y al término de la faena) Observaciones Los consumos de la Barra de 66kV serán alimentados desde el transformador N°2 de 154/66/13,8kV de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60DP | NeoMante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENDESA | Desconexión / Intervención | 11803 | interno | Programada |  | 2016-06-15 08:06 | 2016-06-15 19:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de transformadores n° 1 indispone unidades 1 y 2. Normalizacion nivel de aceite y presión de gas cable de poder 66 KV banco de transformadores n° 1 . |  |  | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968DP | Mante | 968 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-09-02 09:06 | 2015-09-02 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención, medidas y limpieza del equipo |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-03 | 2015-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-03 | 2015-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-03 | 2015-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-03 | 2015-09-03 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo interruptores: Pruebas eléctricas a nuevo Interruptor 52HT1; Relleno Gas nuevo Interruptor; Tendido de cable señales y estado 52HT1, soldadura chicotes puesta a tierra de estructura |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-03 | 2015-09-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-03 08:00 | 2015-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | proyecto reemplazo de interruptores, según solicitud de desconexión N° 155913 |  |  | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492DP | Mante | 492 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-09-03 11:25 | 2015-09-03 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención, Medidas y reemplazo de fittings motobomba de recirculación de aceite, cambio de PQM |  |  | 0 | 0 | 0
1379 | Transformadores2D1578 | Transformadores2D1578DF | Movimiento de Equipos | 1578 | Transformadores2D | Mantos de la Luna 110/23 kV | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-03 13:40 | 2015-09-03 13:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | acción protección 51N (abre 52H1), se pierden 4 MW. Frecuencia: 50,00 Hz. Cliente solicita reconectar 52H1, por el lado de 23 kV. CDC autoriza. Informe de Falla N° 3920. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-04 | 2015-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-04 | 2015-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-04 | 2015-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-04 | 2015-09-04 08:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | proyecto reemplazo de interruptores, según solicitud de desconexión N° 155913 |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-04 | 2015-09-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
849 | Transformadores2D860 | Transformadores2D860DP | Mante | 860 | Transformadores2D | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD30002/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-04 00:42 | 2015-09-04 03:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 de la subestación con motivo del reemplazo de borneras de control |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-04 08:35 | 2015-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo de interruptores, según solicitud de desconexión N° 155913. Trabajos de puesta en servicio de nuevo interruptor 52HT1 en reemplazo de Interruptor Bypass, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02295/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-09-04 12:53 | 2015-09-04 17:50 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/09/2015 16:59 ~ Opera línea 66 kV Carampangue Curanilahue propiedad de Transnet, por conductor cortado por talas. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DF | Mante | 107 | Transformadores3D | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30646/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-04 18:47 | 2015-09-04 21:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 2 - MAIT Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de abrir puentes unión barra transferencia aérea a bushings entrada GIS por alarma en segundo estado SF6 de módulo 3, ( extensión de futura barra de transfer en GIS ) Justificación : Condición que pone en riesgo la instalación y el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en barra de transferencia llegada a bushings GIS. Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 - MAITENCILLO AL CONECTARLO Observaciones S/E Maitencillo: Interruptor 52JT2, se encuentra transferido por reempplazo de interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-05 | 2015-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-05 | 2015-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-05 | 2015-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Transformadores3D318 | Transformadores3D318DP | Movimiento de Equipos | 318 | Transformadores3D | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-05 | 2015-09-05 00:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo de interruptores, según solicitud de desconexión N° 155913. Trabajos de puesta en servicio de nuevo interruptor 52HT1 en reemplazo de Interruptor Bypass, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-05 | 2015-09-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DF | Mante | 901 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD30702/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-05 10:51 | 2015-09-05 18:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Deconexión TrN°1(2110/23 kV) SE Las Acacias para reparar INT 23 kV fallado(no obedece apertura), sin consumos afectados (transferidos a TrN°2). |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DP | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28897/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 | 2015-09-06 08:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento preventivo normal a cables de poder y mufas de unidades 1, 2 y 3; Mantenimiento preventivo Normal a desconectador 89JT4; Mantenimiento exhaustivio a pararrayos del Paño JT4, Mantenimient preventivo normal a ATR4 unidades 1, 2 y 3; Normalizar unidad de fase 3 en ATR4 y retiro del servicio de unidad de fase 2, queda en servicio unidad de reserva (U1+UR+U3) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 S/E ITAHUE (sólo en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-06 | 2015-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-06 | 2015-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-06 | 2015-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-06 | 2015-09-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Mante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD30016/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 01:13 | 2015-09-06 10:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 de la subestación, con motivo de la puesta en servicio de nuevo gabinete de control, y con ello las nuevas protecciones de sobrecorriente del transformador. Ya se enviaron los respectivos documentos via e-mail. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Mante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02301/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 02:49 | 2015-09-06 05:33 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/09/2015 05:32 ~ Interrupción de la línea de 66 kV Carampangue - Curanilahue, deja sin energía subestación Cañete. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DP | Mante | 705 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29795/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 05:00 | 2015-09-06 06:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - VALLENAR Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Vallenar: Conexión de mangueras planta tratamiento para regenerar aceite aislante de TR1.( Transformador 1 y 2 comparten paño común 110 y 13,2 KV ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Vallenar: Instalación de tierras de bloqueo en ambos extremos de TR1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV MAITENCILLO - VALLENAR Observaciones No Hay. |  |  | -1 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DP | Mante | 706 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30171/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 05:00 | 2015-09-06 06:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Vallenar Transformador 2 110/13,2 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo SE Vallenar: Inhabilitar trip por imagen termica Transformador N°2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay. Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 - VALLENAR. Observaciones No Hay. |  |  | -3 | 0 | 0
1068 | Transformadores2D932 | Transformadores2D932DP | Mante | 932 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD30172/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 05:15 | 2015-09-06 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/12 kV N°2 y la Barra 12 kV N°2 de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo de desconectadores asociados a dicha barra. Adicionalmente, se realizará revisión completa al transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Mante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29729/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 07:21 | 2015-09-06 11:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpen: Banco ATR N°1 - 220/154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Hualpén: Rotación de unidades Banco ATR1, entra al servicio la unidad 3 y sale del servicio la unidad 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada Bushings 220, 154KV y en delta terciario del Banco ATR1. Instalaciones con Riesgo S/E Hualpen: Banco ATR N°1 de 220/154kV (Al final de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DP | Mante | 132 | Transformadores2D | Los Angeles 66/15kV 25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD30321/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-06 08:13 | 2015-09-06 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador T1 de S/E Los Ángeles por trabajos de mantenimiento preventivo básico al mencionado transformador y paños BT1 y CT1. Sin pérdida de suministro ya que consumos asociados serán respaldados a través de redes MT de propiedad de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | IF02306/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-09-06 17:44 | 2015-09-06 18:24 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2015 18:27 ~ 17:44 hrs. Se reciben alarmas SCADA de sin energía S/E Panguipulli y apertua del 52B3 ~ H. González | 06/09/2015 18:27 ~ Falla en línea de 66 kV Pullinque Los Lagos Cto N° 1 propiedad de Transelec. Causa: Desconocida al momento de emitir este informe ~ H. González |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-07 | 2015-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-07 | 2015-09-07 14:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de TTCC Tranformador N°3 Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 154394. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-07 | 2015-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-07 | 2015-09-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-07 08:52 | 2015-09-07 13:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según lña solicitud de desconexión N° 156074. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-08 | 2015-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-08 | 2015-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-08 | 2015-09-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1070 | Transformadores2D1296 | Transformadores2D1296DF | Mante | 1296 | Transformadores2D | Rauquen 66/13,2kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD30972/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-08 10:08 | 2015-09-08 15:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°2 de S/E, por revisión de alarma Válvula de alivio operada, los consumos serán transferidos hacia Transformador N°1 de S/E Rauquén. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-08 14:18 | 2015-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar medidor de aceite transformador, instalar fuente de poder y chequeo de conexionado,según la solicitud de desconexión N° 156277. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-09 | 2015-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar medidor de aceite transformador, instalar fuente de poder y chequeo de conexionado,según la solicitud de desconexión N° 156277. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-09 | 2015-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-09 | 2015-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-09 | 2015-09-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Mante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30290/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - DDA Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: MPB, ATR. N° 4, pruebas de control y medidas de aislación de los circuito de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo Diego de Almagro: Barra 110 kV. Sec. 1 o 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Mante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30184/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:00 | 2015-09-09 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 3 - DDA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: MPB Normal a 89HT3-2, 89HT3-3 y 89HT3-4. MPB Normal a PRHT3. Pruebas de Diagnóstico a 52HT3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 52HT3 lado barra principal, en 89HT3-3 lado barra transferencia y en conexión superior de PRHT3. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 3 - DIEGO DE ALMAGRO O BARRA 110 KV, TRANSFERENCIA Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Mante | 156 | Transformadores3D | LagVerde 110/66kV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD30896/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-09 09:49 | 2015-09-09 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Autotransf. 110/66 kV (energizado en vacio)para conectar a la Barra 66 kV fases Az y Bl del Transf. de Potencial, el que se encuentra desconectado desde el 08.08.2015 (fase Ro fallada). Lo anterior con el objeto de disponer de medida en la Barra 66 kV y normalizar esquema L.Verde-Tap Algarrobo por S/E Laguna Verde. La normalización final de este TT.PP se estima para fines de sep/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-10 | 2015-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar medidor de aceite transformador, instalar fuente de poder y chequeo de conexionado,según la solicitud de desconexión N° 156277. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-10 | 2015-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-10 | 2015-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-10 | 2015-09-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DP | Movimiento de Equipos | 1573 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-10 06:49 | 2015-09-10 23:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Preparativos proyecto diferencial de barra y mantenimiento a equipos primarios en S/E Lomas Bayas, según la solicitud desconexión N° 156002. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DP | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-10 06:49 | 2015-09-10 23:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Preparativos proyecto diferencial de barra y mantenimiento a equipos primarios en S/E Lomas Bayas, según la solicitud desconexión N° 156002. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar medidor de aceite transformador, instalar fuente de poder y chequeo de conexionado,según la solicitud de desconexión N° 156277. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-11 | 2015-09-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-12 | 2015-09-12 13:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar medidor de aceite transformador, instalar fuente de poder y chequeo de conexionado,según la solicitud de desconexión N° 156277. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-12 | 2015-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-12 | 2015-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-12 | 2015-09-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DF | Mante | 379 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02348/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-12 04:22 | 2015-09-12 04:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/09/2015 09:15 ~ En investigación ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D713 | Transformadores2D713DP_E | Mante | 713 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30882/2015 | externo | Programada |  | 2015-09-12 07:44 | 2015-09-12 15:35 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de la linea Malloa - Quinta Tilcoco por labores de mantenimiento preventivo según SD30881/2015, se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Quinta Tilcoco. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
765 | Transformadores2D714 | Transformadores2D714DP_E | Mante | 714 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30882/2015 | externo | Programada |  | 2015-09-12 07:44 | 2015-09-12 15:35 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de la linea Malloa - Quinta Tilcoco por labores de mantenimiento preventivo según SD30881/2015, se requiere la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de S/E Quinta Tilcoco. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-13 | 2015-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-13 | 2015-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-13 | 2015-09-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31520/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-13 00:01 | 2015-09-13 00:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Normalizar unidad de fase 2 en banco de ATR4 y retiro del servicio de unidad de fase 1, queda en servicio unidad de reserva en reemplazo de Unidad Fase 1 (UR+U2+U3). Existe fuga de aceite por tapa inferior del CTBC Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Reemplazo de Unidad 1 por filtración de Aceite por tapa inferior de CTBC |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Mante | 98 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30504/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 01:09 | 2015-09-13 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Trabajos de mantenimiento preventivo basico en transformadores T1 y T2. No existe interrupcion de suministro, seran respaldados a través de red MT |  |  | 0 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Mante | 1096 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30504/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 01:09 | 2015-09-13 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Trabajos de mantenimiento preventivo basico en transformadores T1 y T2. No existe interrupcion de suministro, seran respaldados a través de red MT |  |  | 0 | 0 | 0
698 | Transformadores2D706 | Transformadores2D706DF | Mante | 706 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31637/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-13 06:11 | 2015-09-13 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 2 - VALLENAR Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Vallenar: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de retirar mangueras planta tratamiento usada en regeneración de aceite aislante del TR1 en servicio desde el domingo 06 sep. de 2015 ( Transfomador 1 y 2 comparten paño común en 110 y 13,2 KV ) Justificación: Se requiere desconectado ATR1 y 2, por poner en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Vallenar: Instalación de tierras de bloqueo en ambos extremos de TR1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV MAITENCILLO - VALLENAR AL CONECTARLA. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
697 | Transformadores2D705 | Transformadores2D705DF | Mante | 705 | Transformadores2D | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31638/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-13 06:11 | 2015-09-13 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Vallenar Transformador 1 110/13,2 kV Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Vallenar: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de retirar mangueras planta tratamiento usada en regeneración de aceite aislante del TR1 en servicio desde el domingo 06 sep. de 2015 ( Transfomador 1 y 2 comparten paño común en 110 y 13,2 KV ) Justificación: Se requiere desconectado ATR1 y 2, por poner en riesgo el servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Vallenar: Instalación de tierras de bloqueo en ambos extremos de TR1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV MAITENCILLO - VALLENAR AL CONECTARLA Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DF | Mante | 379 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31641/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-13 06:35 | 2015-09-13 10:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | En relacion a la O.A. del Transformador 110/12 kV N°1, ocurrida el día 12/09/2015, se continuará con la revisión de esquema esquema de protección (relacionada a SD31616) y mantenimiento correctivo a interruptor 12 kV del TR-1 |  |  | 0 | 0 | 0
1023 | Transformadores2D1038 | Transformadores2D1038DP_E | Mante | 1038 | Transformadores2D | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD29866/2015 | externo | Programada |  | 2015-09-13 07:10 | 2015-09-13 18:35 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del Transformador N°2 de S/E Salamanca por parada de planta del cliente libre Minera Tres Valles. |  |  | 0 | 0 | 0
794 | Transformadores2D804 | Transformadores2D804DP | Mante | 804 | Transformadores2D | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD29868/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 07:10 | 2015-09-13 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por mantenimiento a DDCC 89HT1 y protocolo de medición del transformador N°1. Los consumos del transformador se transfieren por redes de MT hacia el transformador N°2 de S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Mante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD30470/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 07:20 | 2015-09-13 15:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T3 154/66 kV 56 MVA y sección de barra 2 de 66 kV por trabajos de reemplazo desconectador 89B2-3 en S/E Los Angeles. Consumos serán respaldados desde transformador T4 154/66 kV 75 MVA de S/E Los Ángeles a través de sección de barra Nº1 de 66 kV de la mencionada instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Transformadores3D99 | Transformadores3D99DP | Mante | 99 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30664/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 08:06 | 2015-09-13 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. TR1 110/66/13,2 kV. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de nueva protección 87T1 sistema 1, pruebas de control y medidas de aislación (Obra CAPEX). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87-86T mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. Observaciones A disposición del Jefe de Faena interruptores 52HT1, 52HR y 52BT1. |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Transformadores2D1346 | Transformadores2D1346DP_E | Mante | 1346 | Transformadores2D | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | CEMENTO POLPAICO | Desconexión / Intervención | SD30770/2015 | externo | Programada |  | 2015-09-13 08:29 | 2015-09-13 15:04 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD30769/2015, se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Polpaico, por la realización del MPB al Tap Off Polpaico (Según SODI N° 134). |  |  | 0 | 0 | 0
954 | Transformadores2D729 | Transformadores2D729DP | Mante | 729 | Transformadores2D | San Pedro 66/24-14.4kV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30779/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 08:32 | 2015-09-13 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E San Pedro por mantenimiento programado básico y mediciones eléctricas al transformador ya antes mencionado. La carga del T-2 de S/E San Pedro será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-13 08:36 | 2015-09-13 21:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo interruptores: puesta en servicio de Interruptor Bypass en reemplazo de 52HT2, Mantenimiento CTBC ATR2, MPB a 52JT2, según la solicitud de desconexión N° 156269. Mantencion protecci |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Mante | 369 | Transformadores2D | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD30361/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 08:44 | 2015-09-13 15:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al interruptor 110kV, TR-2 y interruptor 12kV, todos los suministros serán respaldados por el TR-3. |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320DP | Mante | 320 | Transformadores2D | Pid-Pid 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD29943/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 08:49 | 2015-09-13 14:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N° 1 para realizar mantenimiento preventivo básico en equipos primarios de la subestación, los consumos serán transferidos a través de la red MT por lo que no habrá perdida de consumos |  |  | 0 | 0 | 0
600 | Transformadores2D750 | Transformadores2D750DP | Mante | 750 | Transformadores2D | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD29945/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 08:50 | 2015-09-13 13:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 66/13,2 kV para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la Subestación asociados al transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Transformadores2D130 | Transformadores2D130DP | Mante | 130 | Transformadores2D | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31265/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-13 09:06 | 2015-09-13 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada transformador T2 66/23kV 8/10 MVA por trabajos de mantenimiento preventivo. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-14 | 2015-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-14 | 2015-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-14 | 2015-09-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Transformadores3D46 | Transformadores3D46DF | Mante | 46 | Transformadores3D | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF02353/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-14 00:25 | 2015-09-14 02:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/09/2015 01:16 ~ Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Mante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD31352/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 01:58 | 2015-09-14 06:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de transformadores de potencial 12 kV para el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Mante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31175/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 08:32 | 2015-09-14 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a paño 110/12 kV asociado al transformador N°1. Coordina con SD31192/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Mante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD31147/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-14 09:14 | 2015-09-14 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 de la subestación, con motivo del mantenimiento correctivo a su desconectador de 110 kV que actualmente se encuentra con problemas en su sistema de control |  |  | 0 | 0 | 0
1379 | Transformadores2D1578 | Transformadores2D1578DF | Movimiento de Equipos | 1578 | Transformadores2D | Mantos de la Luna 110/23 kV | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-14 10:50 | 2015-09-14 14:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N° 3930. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-15 | 2015-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-15 | 2015-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-15 | 2015-09-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Mante | 373 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD31176/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-15 08:31 | 2015-09-15 14:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a paño 110/12 kV asociado al transformador N°2. Coordina con SD31174/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DF | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-15 18:11 | 2015-09-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion caja de conexión T2, según la solicitud de desconexión N° 156562. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-16 | 2015-09-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Transformadores3D323 | Transformadores3D323DF | Movimiento de Equipos | 323 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-16 | 2015-09-16 18:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion caja de conexión T2, según la solicitud de desconexión N° 156562. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-17 | 2015-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-17 | 2015-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-17 | 2015-09-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | SD32121/2015 | externo | Programada |  | 2015-09-17 | 2015-09-17 23:57 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec SE Panguipulli se vera afectada por microcorte para realizar maniobras en barra 66 kV, apertura desconectador 89B2. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | SD32122/2015 | externo | Programada |  | 2015-09-17 02:22 | 2015-09-17 02:27 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec SE Panguipulli se vera afectada por microcorte para realizar maniobras en barra 66 kV, cierre desconectador 89B2. |  |  | 0 | 0 | 0
742 | Transformadores2D663 | Transformadores2D663DF | Mante | 663 | Transformadores2D | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32477/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-17 16:25 | 2015-09-25 18:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y eventual reparación de fuga de aceite provocado por movimiento telúrico del 16/09/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-18 | 2015-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-18 | 2015-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-18 | 2015-09-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-19 | 2015-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-19 | 2015-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-19 | 2015-09-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-19 09:23 | 2015-09-19 14:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por cambio proteccion 51 de trafo T2 y pruebas de control, según solicitud de desconexión N° 156569. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-20 | 2015-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-20 | 2015-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-20 | 2015-09-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32574/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-20 08:02 | 2015-09-20 13:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Itahue: Normalizar unidad de fase 2 en banco de ATR4 y retiro del servicio de unidad de fase 1, quedan en servicio unidad de reserva, unidad 2 y unidad 3. Existe fuga de aceite por tapa inferior del CTBC de la Unidad de fase 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 S/E ITAHUE (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Reemplazo de Unidades del Autransformador 4, por filtración de aceite en la Unidad de fase 1 |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-21 | 2015-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-21 | 2015-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-21 | 2015-09-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-21 08:45 | 2015-09-21 09:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según la solicitud de desconexión N° 156645. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-21 09:05 | 2015-09-21 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de control remoto de desconectadores 89HS-1 y 89HS-2, según la solicitud de desconexión N° 156798. Trabajos de limpieza manual de aislación, según la solicitud de desconexión N° 156645. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-22 | 2015-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-22 | 2015-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-22 | 2015-09-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Transformadores3D214 | Transformadores3D214DF | Mante | 214 | Transformadores3D | Panquehue 44/12kV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32773/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 00:27 | 2015-09-22 00:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.44/12 kV Nº 2 para transferir su alimentación 44 kV desde el sistema HASA (San Felipe 110/44/12 kV) al sistema Las Vegas 110/44 kV. Microcorte a los consumos de los alim. 12 kV Panquehue y Paiquén menor a 3 minutos. Razón: Aumento de la demanda en la zona que arriesga al Transf.44/12 kV en S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219DF | Mante | 219 | Transformadores3D | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32773/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-22 00:27 | 2015-09-22 00:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.44/12 kV Nº 2 para transferir su alimentación 44 kV desde el sistema HASA (San Felipe 110/44/12 kV) al sistema Las Vegas 110/44 kV. Microcorte a los consumos de los alim. 12 kV Panquehue y Paiquén menor a 3 minutos. Razón: Aumento de la demanda en la zona que arriesga al Transf.44/12 kV en S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-22 08:40 | 2015-09-22 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al interruptor 52JT1, según la solicitud de desconexión N° 156716. |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Transformadores3D147 | Transformadores3D147DP | Mante | 147 | Transformadores3D | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32578/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-22 08:51 | 2015-09-25 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf. 66/12 KV para realizar cambio de interruptor 12 KV Alimentador Algarrobo Norte. Además se implementará transferencia automática en 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-22 12:26 | 2015-09-22 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por pruebas SCADA de paño transformador N° 1 en 220 kV y 23kV, según solicitud de desconexión N° 156797. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491DP | Mante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-09-22 15:15 | 2015-09-22 22:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, por cambio de panel de alarmas y cambio equipo de medidas PQM |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-22 17:23 | 2015-09-22 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas SCADA de paño transformador N° 2 en 220 kV y 23kV, según solicitud de desconexión N° 156799. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-22 18:08 | 2015-09-22 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas SCADA de paño transformador N° 3 en 220 kV y 23 kV, según la solicitud de desconexión N° 156800. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-23 | 2015-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-23 | 2015-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-23 | 2015-09-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1411 | Transformadores2D1515 | Transformadores2D1515DP | Movimiento de Equipos | 1515 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°4 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-23 15:18 | 2015-09-23 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de medidor T4. Según la solicitud de desconexión N°156803. |  |  | 0 | 0 | 0
456 | Transformadores2D418 | Transformadores2D418DF | Mante | 418 | Transformadores2D | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 1 | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-09-23 18:15 | 2015-10-05 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en cabina del 52 CT1 de 12 KV |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-24 | 2015-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-24 | 2015-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-24 | 2015-09-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Mante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32992/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-24 08:00 | 2015-09-25 13:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 4 - ANCOA Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ANCOA: CONEXIÓN DE ALAMBRADOS, PRUEBAS DE CONTROL Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCIÓN 87T4 SISTEMA 1 POR OBRA REPRO 2015 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO ARMARIO RY17 - BLOQUEO DE PROTECCIÓN 50BF/52JT4 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 4 S/E ANCOA (al termino de la faena) Observaciones S/E ANCOA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE CONECTARÄ EL TRANSFORMADOR 4 AL SERVICIO Y CON CARGA SE REALIZARÁ ANALISIS FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN 87T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1397 | Transformadores2D1516 | Transformadores2D1516DP | Movimiento de Equipos | 1516 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°5 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-24 08:50 | 2015-09-24 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de medidor T5. Según la solicitud de desconexión N° 157007. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-25 | 2015-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-25 | 2015-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-25 | 2015-09-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-26 | 2015-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-26 | 2015-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-26 | 2015-09-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Mante | 194 | Transformadores3D | Cerro Navia TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33053/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 00:04 | 2015-09-26 06:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JT6 -Desfasador 6. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Pruebas de control y puesta en servicio de nuevo interruptor 52JT6 (obra CAPEX). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Bloqueo protección 50BF/JT6. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT6 y 52JR. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DP | Mante | 833 | Transformadores2D | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD33090/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 06:31 | 2015-09-26 19:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 de la subestación con motivo de ejecutar ensayos eléctrico a transformadores de corriente asociados a la protección diferencial del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | Mante | 927 | Transformadores2D | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD31950/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-26 07:08 | 2015-09-26 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador y barra 12 kV N°1 de la subestación con motivo del reemplazo de protecciones de barra por norma técnica |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-27 | 2015-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-27 | 2015-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-27 | 2015-09-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
544 | Transformadores2D350 | Transformadores2D350DP | Mante | 350 | Transformadores2D | Quilicura 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD32940/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 01:09 | 2015-09-27 10:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 y Barra 12 kV N°2 de la subestación, con motivo del reemplazo de protecciones de barra por norma técnica. La documentación de protocolos de prueba ya fue enviada a CDEC vía e-mail |  |  | 0 | 0 | 0
749 | Transformadores2D670 | Transformadores2D670DP | Mante | 670 | Transformadores2D | EAvellano 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30417/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 01:42 | 2015-09-27 14:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo alimentador E4 Rarinco. Se realizaran trabajos de extencion de las barras principal y de transferencia de S/E El Avellano. No existe interrupcion de suministro, seran respaldados a traves de redes MT |  |  | 0 | 0 | 0
744 | Transformadores2D669 | Transformadores2D669DP | Mante | 669 | Transformadores2D | EAvellano 66/23-13.2kV 10 MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30417/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 01:42 | 2015-09-27 14:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo alimentador E4 Rarinco. Se realizaran trabajos de extencion de las barras principal y de transferencia de S/E El Avellano. No existe interrupcion de suministro, seran respaldados a traves de redes MT |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Mante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD32450/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 04:50 | 2015-09-27 19:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Angeles: Desconexion programada de transformdor T3 154/66 kV 56MVA y seccion de barra #1 66kV. Por faenas de reemplazo desconectador 89B2-1. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Mante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32333/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 07:47 | 2015-09-28 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 2 - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: MPB Normal y Pruebas de Diagnóstico a 52JT2, Normal a TCJT2 y TPJT2, Exhautivo a PRJT2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueo entre ambos extremos de 52JT2, en ambos extremos de TCJT2, en conexión superior de TPJT2 y en conexión superior de PRJT2. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 2 - CARDONES Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
852 | Transformadores3D190 | Transformadores3D190DP | Mante | 190 | Transformadores3D | Reguladora Rapel 66/66kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33139/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 08:00 | 2015-09-27 13:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD33097/2015, se realizará mantenimiento preventivo de Transformador N°1 66/66 kV 30 MVA. Sus consumos sérán transferidos en su totalidad, en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
827 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Mante | 835 | Transformadores2D | LCalera 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29177/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 08:06 | 2015-09-27 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al interruptor 110kV, TR-3 y interruptor 12kV, todos los suministros serán respaldados por el TR-2. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D146 | Transformadores2D146DP | Mante | 146 | Transformadores2D | PCasas 66/15kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD32355/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 09:03 | 2015-09-27 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 66/15 kV 30 MVA por mantenimiento preventivo a equipo e interruptores 52CT y 52BT de S/E Padre las Casas. Consumos serán respaldados a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Mante | 1289 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33132/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-27 09:15 | 2015-09-27 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGE Distribución, según SODI N°1335, se requiere desconexión del transformador N°1 110/12KV, además de barras 12KV A y B, ya que se requiere conectar y poner en servicio nuevo alimentador MT 12KV denominado Los Pétalos. No hay pérdida de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT a SSEE San Bernardo y Santa Rosa. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-28 | 2015-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-28 | 2015-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-28 | 2015-09-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Mante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD33343/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-28 00:10 | 2015-09-28 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador para pruebas efectivas de telecontrol de sus equipos 110 kV, equipos 12 kV y cambiador de taps bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
1437 | Transformadores2D1570 | Transformadores2D1570DF | Movimiento de Equipos | 1570 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-28 15:07 | 2015-09-28 18:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del Cambiador de Tap bajo carga (CTBC) por operación defectuosa, según la solicitud desconexion N° 157407. |  |  | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968DP | Mante | 968 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-09-28 16:18 | 2015-09-28 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio del equipo de medidas PQM |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-29 | 2015-09-29 08:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-29 | 2015-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-29 | 2015-09-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-29 08:41 | 2015-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. Trabajos de reparación interruptor 52HT3 (Cambio de polos por fuga SF6), según la solicitud d |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. Trabajos de reparación interruptor 52HT3 (Cambio de polos por fuga SF6), según la solicitud d |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-09-30 | 2015-10-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DP | Mante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD33632/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 06:00 | 2015-09-30 17:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Término de montaje de paneles de hormigón de nuevo muro cortafuego del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
531 | Transformadores3D82 | Transformadores3D82DP | Mante | 82 | Transformadores3D | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | SD33170/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 06:58 | 2015-09-30 19:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual de instalaciones. Revisión y limpieza de estructuras, mantención preventiva de transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
532 | Transformadores3D83 | Transformadores3D83DP | Mante | 83 | Transformadores3D | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | SD33170/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 06:58 | 2015-09-30 19:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual de instalaciones. Revisión y limpieza de estructuras, mantención preventiva de transformadores. |  |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462DP | Mante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | CODELCO ANDINA | Desconexión / Intervención | SD33802/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 07:44 | 2015-10-02 04:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a SWG 13,2 kV barra A S/E SAG, se consideran incoming y resto de interruptores en 13,2 kV. Desenergizacion de tranformador T1 es por condicion de seguridad para intervenir incoming de barra).Maniobras:Abrir 52-JT1 (Q0), Abrir 89-JT1 (Q1),Cerrar 89-JT1-3T (Q52). |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Mante | 107 | Transformadores3D | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32659/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 09:24 | 2015-09-30 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 2 - MAIT Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: MPB Normal a 52HT2, Normal a TCHT2, Normal a pasamuros ATR2 y Normal a TCCT2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalaran tierras provisionales en al zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - MAITENCILLO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Mante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29541/2015 | interno | Programada |  | 2015-09-30 09:51 | 2015-09-30 14:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: TRANSFORMADOR 5 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Desconexión del Transformador 5 por desconexión de la Sección 1 de la Barra de 13,2 kV, para Mantenimiento de Equipos de Paños C1, C2, C3, CT5 y CT6-1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Detectar ausencia de tensión Instalaciones con Riesgo Sección 2 de Barra 13,2 kV S/E Ancoa (SSAA CA - ANCOA) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP_E | Mante | 107 | Transformadores3D | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32658/2015 | externo | Programada |  | 2015-09-30 17:14 | 2015-09-30 18:51 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 2 - MAIT Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Pruebas de Control y Puesta en Servicio de interruptor de Poder 52JT2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION B - MAITENCILLO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-01 | 2015-10-01 09:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por ejecución de parte del proyecto de cambio de conductores, según la solicitud de desconexión N° 153110. Trabajos de reparación interruptor 52HT3 (Cambio de polos por fuga SF6), según la solicitud d |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-01 | 2015-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-01 | 2015-10-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33060/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-01 09:04 | 2015-10-01 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAZ Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo SE PAZ: ##- pruebas circuitos de control y medidas de aislación, apriete de conexiones regleta, verificación y análisis fasorial. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Retiro fusibles de control y Bloqueo 50BF HT1. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - PAN DE AZÚCAR. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-01 09:10 | 2015-10-01 12:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 157353. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP_E | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31141/2015 | externo | Programada |  | 2015-10-01 09:50 | 2015-10-01 18:45 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAZ Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento preventivo normal a ATR-1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR-1. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - PAN DE AZÚCAR Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-02 | 2015-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-02 | 2015-10-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD33912/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-02 23:50 | 2015-10-03 04:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ventilador del sistema aerorefrigerante. Se necesita TR2, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
369 | Transformadores2D993 | Transformadores2D993DP | Mante | 993 | Transformadores2D | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_2 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada |  | 2015-10-03 | 2015-10-03 02:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-03 | 2015-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-03 | 2015-10-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-04 | 2015-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-04 | 2015-10-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Mante | 955 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD33866/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-04 05:21 | 2015-10-04 16:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Trannsformador 110/12 kV N°2 y Barra 12 kV N°2 de la subestación, con motivo del mantenimiento correctivo a desconectador 12 kV Lado barra auxiliar de Alimentador Nva Puente Alto |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Mante | 98 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33682/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-04 07:48 | 2015-10-04 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador Nº2 de S/E Chivilcan por faenas de MTB a mencionado Transformador, paño BT2, CT2 y pararrayos asociados. Sin pérdida de suministro ya que consumos serán respaldados a través del Transformador Nº1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Transformadores3D319 | Transformadores3D319DP | Movimiento de Equipos | 319 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-04 09:42 | 2015-10-04 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo interruptores y paño CT2: pruebas de apertura y cierre para visualizar en SCADA E-C, según solicitudes de desconexión N° 157243 y 157552. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Mante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34391/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 | 2015-10-05 06:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador para pruebas efectivas de telecontrol de sus equipos 110 kV, equipos 12 kV y cambiador de taps bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Mante | 880 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34005/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-05 | 2015-10-05 06:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/12 kV N°1 y la Barra 110 kV N°1 de la subestación, con motivo de la instalación elementos anti-aves en el transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-05 | 2015-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-05 | 2015-10-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-05 08:50 | 2015-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1, según la solicitud de desconexión N° 157465. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-06 | 2015-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1, según la solicitud de desconexión N° 157465. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-06 | 2015-10-06 08:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo PASS, según la solicitud de desconexión N°152108. Revision Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 150457. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DF | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-06 | 2015-10-06 08:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración en transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 150949. |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Transformadores2D191 | Transformadores2D191DP | Mante | 191 | Transformadores2D | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33704/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-06 08:02 | 2015-10-06 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Transformador N°3 5MVA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor CT3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CT3 y 52CT3, entre 52CT3 y TC CT3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 13,2 kV. ( al inicio y termino de la faena ) Observaciones S/E Charrúa: Barra 13,2 kV. sera alimentada desde Transformador N°4 ( Durante la faena ) |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-06 08:08 | 2015-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-06 08:08 | 2015-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1, según la solicitud de desconexión N° 157465. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Mante | 156 | Transformadores3D | LagVerde 110/66kV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34282/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 06:01 | 2015-10-07 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Autotransf.110/66 kV con el objeto de reemplazar el Transf. de Potencial de la Barra 66 kV el cual presenta la fase Ro fallada producto del temporal del 08/08/2015. Durante esta desconexión el Sistema 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo se traspasará hacia San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Mante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33837/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 08:05 | 2015-10-07 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Transformador N°4 10MVA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al paño JT4. Medida de barrido frecuencia TR N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89JT4-1 y 52JT4, entre 52JT4 y TCJT4, en conexiones de bajada del PRJT4, en Bushings 13,2 KV Transformador N°4. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 220 kV. sección N°1 ( Al inicio y termino de la faena ) Observaciones S/E Charrúa: Servcios Auxiliares patio 500 kV. seran alimentados desde Barra 13,2 kV. ( Trafo N°3, Durante la Faena ) |  |  | 0 | 0 | 0
919 | Transformadores2D675 | Transformadores2D675DP | Mante | 675 | Transformadores2D | Hospital 66/24-15kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD34586/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-07 10:52 | 2015-10-07 11:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV de 10MVA, actualmente energizado en vacio, por trabajos de desarme y posterior traslado a S/E Villa Alegre correspondiente a la zona Transmisión Maule. Al término del día, el transformador quedará desconectado del sistema de 66kV. Para la maniobra de apertura del desconectador 89BT1, se requiere el bloqueo de la reconexión automatica del interruptor 52B2 de S/E Paine |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-07 15:08 | 2015-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor CTBC, según solicitud de desconexión N° 157777. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor CTBC, según solicitud de desconexión N° 157777. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1, según la solicitud de desconexión N° 157465. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-08 | 2015-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Mante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34564/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 00:29 | 2015-10-08 01:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E C.Navia: Efectuar cambio de Unidad ( Unidad R reemplaza a Unidad 1 ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Banco de Autotransf. N°5 220/110/13,2 kV Observaciones Coordinado con Chilectra |  |  | 0 | 0 | 0
746 | Transformadores3D86 | Transformadores3D86DP | Mante | 86 | Transformadores3D | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34919/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 09:13 | 2015-10-08 14:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por mantenimiento preventivo a interruptor 52HT1 de S/E Illapel. Al momento de la desconexión el transformador se encuentra energizado en vacío (ver solicitud SD033982/2015 y SD033997/2015). |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | Mante | 156 | Transformadores3D | LagVerde 110/66kV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34284/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-08 11:43 | 2015-10-08 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Autotransf.110/66 kV con el objeto de reemplazar el Transf. de Potencial de la Barra 66 kV el cual presenta la fase Ro fallada producto del temporal del 08/08/2015. Durante esta desconexión el Sistema 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo se traspasará hacia San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor CTBC, según solicitud de desconexión N° 157777. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-09 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing H1, según la solicitud de desconexión N° 157465. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-09 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1056 | Transformadores2D928 | Transformadores2D928DP | Mante | 928 | Transformadores2D | Recoleta 110/12.5kV 22.4MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD35252/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 00:40 | 2015-10-09 20:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 y Barra 12 kV N°2 de la subetsación, con motivo del reemplazo de protecciones de Barra N°2 por norma técnica |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | Transformadores2D1543 | Transformadores2D1543DP | Movimiento de Equipos | 1543 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-09 10:11 | 2015-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de operatividad del equipo controlador del paño, según la solicitud de desconexión N° 157909. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD35209/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-09 23:48 | 2015-10-10 04:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión circuito hidráulico de Interruptor de 110KV-ITRB1 de protección de TR2. Se necesita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor CTBC, según solicitud de desconexión N° 157777. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | Transformadores2D1543 | Transformadores2D1543DP | Movimiento de Equipos | 1543 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-10 09:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de operatividad del equipo controlador del paño, según la solicitud de desconexión N° 157909. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Movimiento de Equipos | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-10 08:38 | 2015-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición, mantenimiento y revisión de protección eléctricas, según la solicitud de desconexión N° 158086. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DF | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-10-10 14:15 | 2015-10-10 14:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3941. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor CTBC, según solicitud de desconexión N° 157777. |  |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Movimiento de Equipos | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-11 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición, mantenimiento y revisión de protección eléctricas, según la solicitud de desconexión N° 158086. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-11 | 2015-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Mante | 733 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35096/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 06:23 | 2015-10-11 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de T1 para realizar mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas a este transformador, y conexión de cables de poder y DDCC a barra N°1 de 12 kV, por proyecto de instalación de nuevo Banco de Condensadores. Se realizará la transferencia de la totalidad de los consumos conectados a este transformador, en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Transformadores2D953 | Transformadores2D953DP | Mante | 953 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD35247/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 08:06 | 2015-10-11 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza revisión periódica al interruptor 110/20,4 kV del transformador N°5, pruebas de protecciones transformador N°5 y revisión del cambiador de TAP bajo carga. Desconexión coordinado con cliente Metro S.A. |  |  | 0 | 0 | 0
824 | Transformadores2D151 | Transformadores2D151DP | Mante | 151 | Transformadores2D | Perales 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34906/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-11 09:23 | 2015-10-11 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Perales por mantenimiento preventivo básico y mediciones eléctricas al Transformador T-1. La carga del T-1 de S/E Perales sera respaldada por el T-2 de S/E Perales y ademas por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor CTBC, según solicitud de desconexión N° 157777. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Mante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34562/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 07:24 | 2015-10-12 08:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E C.Navia: Efectuar cambio de Unidad ( Unidad R reemplaza a Unidad 3 ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Banco de Autotransf. N°5 220/110/13,2 kV Observaciones Coordinado con Chilectra |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD35113/2015 | externo | Programada |  | 2015-10-12 07:53 | 2015-10-13 00:15 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de TRANSELEC se requiere desconectar Transformador ATR7 debido a mantenimiento de Transformador ATR4 (comparten paños por lados de Alta y Baja Tensión) |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 08:05 | 2015-10-12 13:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes est. N°532. Apertura de puentes est. N°210 (3 fases), Apertura puentes est. N° 266.6 (Fases 1 y 3), Apertura puentes est. N°266.5 (Fase 2), según la solicitud de desconexión N° 15759 |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | Transformadores2D1640 | Transformadores2D1640DP | Movimiento de Equipos | 1640 | Transformadores2D | Tap Off Cuya 110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 08:05 | 2015-10-12 13:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a Transformador, según la solicitud dedesconexión N° 158066. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34896/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 08:24 | 2015-10-12 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR6 220/154/66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel, Cambio de unidad para mantenimiento de CTBC: Unidad de reserva reemplaza a la unidad N° 2 del banco ATR6. Mantenimiento programado pararrayos 220 y 154 kV. Mantenimiento cables y mufas 66 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en unidades del Banco, en chicotes de bajada de pararrayos y en cables y mufas a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 1 ( altérmino de los trabajos). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34694/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 08:26 | 2015-10-12 23:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E SAUZAL: CONEXIÓN DE ALAMBRADOS Y PRUEBAS DE CONTROL SOBRE LOS INTERRUPTORES DEL AUTOTR. 4, POR PUESTA EN SERVICIO DE LA NUEVA PROTECCIÓN 87T4, SISTEMA 2 DEL AUTOTRANSFORMADOR N°4. CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE NORMALIZARAN LOS AUTOTR. 4 y 7 Y SE REALIZARÁ UN ANALISI FASORIAL A LA NUEVA PROTECCIÓN Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E SAUZAL: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 Y AUTOTRANSFORMADOR 7 S/E SAUZAL (al Termino de la Faena durante la prueba Experimental) Observaciones S/E Sauzal: Se desconectará también el Autotransformador N°7 de Pacific Hydro. Previo a la desconexión de los Autotr. 4 y 7, se cambiarán a Barra 2 todos los Paños de la Barra 1 incluidos los Paños L1 y L2 de Línea Sauzal-Alto Jahuel 1 y 2. S/E SAUZAL: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE NORMALIZARAN LOS AUTOTRANSFORMADORES 4 y 7 Y SE REALIZARÁ UN ANALISIS FASORIAL EN LA NUEVA PROTECCIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-12 08:27 | 2015-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones, mantenimiento y revisión de protección eléctricas, según la solicitud de desconexión N° 158087. |  |  | 0 | 0 | 0
823 | Transformadores2D150 | Transformadores2D150DP | Mante | 150 | Transformadores2D | Perales 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34911/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 09:46 | 2015-10-12 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Perales por mantenimiento preventivo básico y mediciones eléctricas al Transformador T-2. La carga del T-2 de S/E Perales sera respaldada por el T-1 de S/E Perales y ademas por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | IF02594/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-10-12 23:13 | 2015-10-12 23:52 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/10/2015 01:44 ~ 23:13 hrs. Se reciben alarmas SCADA de sin energía S/E Panguipulli y apertura del 52B3. ~ Miguel Rodriguez | 13/10/2015 01:44 ~ Falla en línea de 66 kV Pullinque Los Lagos Cto N°1 propiedad de transelec. ~ Miguel Rodriguez | 18/10/2015 07:23 ~ debido a interrupción línea 66 kV Pullinque Los Lagos cto N° 1 (conductor cortado en fase central) propiedad de transelec,queda sin energia S/E Panguipulli. ~ Miguel Rodriguez | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | Mante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD35547/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-12 23:40 | 2015-10-13 05:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de telecontrol de interruptor 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor CTBC, según solicitud de desconexión N° 157777. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-13 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones, mantenimiento y revisión de protección eléctricas, según la solicitud de desconexión N° 158087. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-13 | 2015-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1093 | Transformadores2D937 | Transformadores2D937DP | Mante | 937 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD34797/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-13 04:42 | 2015-10-13 16:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexion del transformador N°2 con el motivo de revisar el cambiador de TAP bajo carga. |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DF | Mante | 1144 | Transformadores2D | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | CGE | Informe Fallas | IF02595/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-13 07:14 | 2015-10-13 08:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/10/2015 09:13 ~ Perdida de suministro de transformador 5 MVA de S/E. ~ César Venegas Ortiz | 13/10/2015 09:13 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 24/10/2015 17:44 ~ Pérdida de suministro por falla externa a instalaciones de Transnet, que de acuerdo a los antecedentes disponibles, ocurrió en la línea 110kV Maitenes ? Laja N°2 de propiedad de Puente Alto. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor CTBC, según solicitud de desconexión N°158110. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1439 | Transformadores2D1584 | Transformadores2D1584DP | Movimiento de Equipos | 1584 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 06:19 | 2015-10-14 21:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N°2, segun la solicitud de desconexión N°158093. |  |  | 0 | 0 | 0
1440 | Transformadores2D1585 | Transformadores2D1585DP | Movimiento de Equipos | 1585 | Transformadores2D | MMH 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 06:19 | 2015-10-14 21:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N°1, segun la solicitud de desconexión N°158101. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DRO | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | SD36146/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-10-14 07:01 | 2015-10-14 07:02 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | TF 66/23 kV y consumos de S/E Panguipulli se verán afectados por microcorte a solicitud de Transelec por cierre de desconectador 89B2 en S/E Panguipulli, esto por normalización de topología de línea 66 kV Pullinque Los Lagos 1 de propiedad de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DP | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-14 09:12 | 2015-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño JS, en apoyo a la desconexión de la Barra 220 kV sec. 1 de S/E Encuentro. Según solicitud de desconexión N° 158111. |  |  | 0 | 0 | 0
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Mante | 739 | Transformadores2D | NewEn 66/11.5 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD32866/2015 | externo | Programada |  | 2015-10-14 09:48 | 2015-10-14 10:57 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSLEC (según SODI N° 657), se requiere la desconexión del transformador T-1 de S/E Newen. Debido a trabajos de TRANSELEC en S/E San Vicente, retiro de antiguo interruptor y puesta en servicio de nuevo interruptor 52B2. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-15 10:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor CTBC, según solicitud de desconexión N°158110. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DP | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-15 16:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño JS, en apoyo a la desconexión de la Barra 220 kV sec. 1 de S/E Encuentro. Según solicitud de desconexión N° 158111. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 | 2015-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 157742. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-15 12:25 | 2015-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de trasmisores de temperatura y puesta en marcha de equipos de monitoreo de gases de ATR N°2, 220/110/13,8 kV, según la solicitud de desconexión N° 158112. |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DF | Mante | 940 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36537/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 02:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Taps del 4(107250V) al 3(110000V)por reclamos de sobrevoltaje. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-16 | 2015-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de trasmisores de temperatura y puesta en marcha de equipos de monitoreo de gases de ATR N°2, 220/110/13,8 kV, según la solicitud de desconexión N° 158112. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-16 | 2015-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-16 | 2015-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
972 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768DP | Mante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD35900/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-16 06:37 | 2015-10-16 08:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de transformador N°1 de S/E San Carlos, por instalación de manguera de maquina filtradora de aceite asociado a solicitud CDEC SD35896/2015, los consumos serán respaldados por el transformador provisorio de 10MVA instalado en la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1451 | Transformadores2D1611 | Transformadores2D1611DP | Movimiento de Equipos | 1611 | Transformadores2D | Punta Negra 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-16 10:51 | 2015-10-16 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Monitoreo de señales de corrientes en equipos de medidas y Protecciones. Según solicitud de desconexión N° 158239. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-17 | 2015-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de trasmisores de temperatura y puesta en marcha de equipos de monitoreo de gases de ATR N°2, 220/110/13,8 kV, según la solicitud de desconexión N° 158112. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-17 | 2015-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-17 | 2015-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD35652/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 00:52 | 2015-10-17 01:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita transformador TR3, fuera de servicio por tendido de cable de fibra óptica cuya canalización existente,pasa muy cerca del transformador TR3. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DF | Mante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02637/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-17 03:20 | 2015-11-13 14:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/10/2015 03:34 ~ Transf. 110/12 kV N°2 se encontraba energizado en vacío ~ Hernán González Z | 18/10/2015 03:34 ~ En investigación ~ Hernán González Z |  | -1 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Mante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36545/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 06:44 | 2015-10-17 21:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/23 kV N°1 de la suebstación , con motivo de ejecutar ensayos eléctricos a transformadores de corriente asociados al transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Mante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35476/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 07:44 | 2015-10-17 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: MPB reducido y pruebas de diagnóstico a 52CT1. MPB normal 52CE-1 y 52CE-2. MPB exhaustivo a TSA1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89CT1- 1 lado interruptor y en Barra 13,2kV. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 1 - CARDONES Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1084 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Mante | 935 | Transformadores2D | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD35866/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-17 09:28 | 2015-10-17 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador para realizar revisión periódica del cambiador de TAP bajo carga. |  |  | 0 | 0 | 0
856 | Transformadores2D198 | Transformadores2D198DF | Mante | 198 | Transformadores2D | Cerrillos 110/23kV 30MVA | CGE | Informe Fallas | IF02634/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-17 14:04 | 2015-10-17 19:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2015 17:43 ~ Desconexión forzada por protecciones de interruptores 52HT1 y 52ET1 asociado al T1 de S/E Cerrillos, afectando consumos de barra de 23kV. ~ Jonatan Molina | 17/10/2015 17:43 ~ Se investiga. ~ Jonatan Molina | 06/11/2015 10:45 ~ Ante falla en redes de MT se produce la operación indeseada de la protección 21T del paño HT1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-18 | 2015-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de trasmisores de temperatura y puesta en marcha de equipos de monitoreo de gases de ATR N°2, 220/110/13,8 kV, según la solicitud de desconexión N° 158112. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-18 | 2015-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-18 | 2015-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
560 | Transformadores2D354 | Transformadores2D354DP | Mante | 354 | Transformadores2D | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36334/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 04:50 | 2015-10-18 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°2 con el motivo de revisar el cambiador de TAP bajo carga. |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36304/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 08:15 | 2015-10-18 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-4 de S/E Talcahuano, por la realización de mediciones eléctricas y el MPB a este equipo y al interruptor 52CT4. Los consumos asociados al transformador T-4 serán respaldados desde el transformador T-3 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
893 | Transformadores2D276 | Transformadores2D276DP | Mante | 276 | Transformadores2D | Mahns 66/14.8kV 6.25MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD36531/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 08:41 | 2015-10-18 11:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-2 por MPB y mediciones eléctricas. La carga será alimentada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DP | Mante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD34554/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 08:53 | 2015-10-18 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador de poder para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP_E | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD35487/2015 | externo | Programada |  | 2015-10-18 09:06 | 2015-10-18 17:41 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°660/2015 por trabajos en la línea 66kV San Javier - Constitución se requiere desconexión del transformador N°1 y N°2 66/23kV 5MVA respectivamente. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. En caso de condiciones climáticas adversas (pronóstico de lluvia) se anularán los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP_E | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35487/2015 | externo | Programada |  | 2015-10-18 09:06 | 2015-10-18 17:41 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°660/2015 por trabajos en la línea 66kV San Javier - Constitución se requiere desconexión del transformador N°1 y N°2 66/23kV 5MVA respectivamente. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. En caso de condiciones climáticas adversas (pronóstico de lluvia) se anularán los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DP | Mante | 138 | Transformadores3D | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36436/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 09:06 | 2015-10-18 19:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos relacionados con el reemplazo de bushing de 220 kV de ATR-2, dañado por el terremoto, y la posterior aplicación del protocolo de pruebas eléctricas al equipo. Solicitud relacionada con SD36420/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Mante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36533/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-18 23:00 | 2015-10-19 00:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de telecontrol sobre equipos 110 kV y 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-19 | 2015-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de trasmisores de temperatura y puesta en marcha de equipos de monitoreo de gases de ATR N°2, 220/110/13,8 kV, según la solicitud de desconexión N° 158112. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-19 | 2015-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-19 | 2015-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
876 | Transformadores2D243 | Transformadores2D243DRO | Mante | 243 | Transformadores2D | El Paico 66/13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD37216/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-10-19 18:56 | 2015-10-19 18:56 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a la S/E El Paico debido a normalización de topología según IF02642/2015. Acordado con los clientes de CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DRO | Mante | 297 | Transformadores2D | El Monte 69/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD37217/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-10-19 18:59 | 2015-10-19 19:00 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a la S/E El Monte debido a normalización de topología según IF02642/2015. Acordado con los clientes de CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-20 | 2015-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de trasmisores de temperatura y puesta en marcha de equipos de monitoreo de gases de ATR N°2, 220/110/13,8 kV, según la solicitud de desconexión N° 158112. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-20 | 2015-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-20 | 2015-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-21 | 2015-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de trasmisores de temperatura y puesta en marcha de equipos de monitoreo de gases de ATR N°2, 220/110/13,8 kV, según la solicitud de desconexión N° 158112. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-21 | 2015-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-21 | 2015-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1095 | Transformadores2D939 | Transformadores2D939DP | Mante | 939 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37142/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 05:38 | 2015-10-21 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador 110/12 kV N°4 de la subestación, con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
928 | Transformadores2D688 | Transformadores2D688DP | Mante | 688 | Transformadores2D | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD36023/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-21 08:12 | 2015-10-21 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de interrogación remota a protección lado MT del transformador. Los consumos serán repaldados a través de la red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-22 | 2015-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de trasmisores de temperatura y puesta en marcha de equipos de monitoreo de gases de ATR N°2, 220/110/13,8 kV, según la solicitud de desconexión N° 158112. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-22 | 2015-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-22 | 2015-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319DP | Mante | 319 | Transformadores2D | Colaco 69/24/13.8kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD35276/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-22 08:50 | 2015-10-22 14:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-23 | 2015-10-23 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de trasmisores de temperatura y puesta en marcha de equipos de monitoreo de gases de ATR N°2, 220/110/13,8 kV, según la solicitud de desconexión N° 158112. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-23 | 2015-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-23 | 2015-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1084 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Mante | 935 | Transformadores2D | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37472/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 07:41 | 2015-10-23 23:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 de la subestación, com motivo del Mantenimiento preventivo a equipos de operación convergentes al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1084 | Transformadores2D935 | Transformadores2D935DP | Mante | 935 | Transformadores2D | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37474/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-23 07:41 | 2015-10-23 23:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°4 de la subestación, com motivo del Mantenimiento preventivo a equipos de operación convergentes al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD37446/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 | 2015-10-24 03:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión e inspección nivel de aceite a polos de interruptor de 110 KV-ITRA1. Se necesita transformador TR1, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-24 | 2015-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-24 | 2015-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35852/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 08:06 | 2015-10-24 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento por limpieza de aislación a equipos primarios del paño KT2 del Autotransformador 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 2 S/E ANCOA (Al término de la faena) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-24 08:58 | 2015-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Mante | 362 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37530/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-24 10:38 | 2015-10-24 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 de la subestación, con motivo de la revisión completa del transformador y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP_E | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35851/2015 | externo | Programada |  | 2015-10-24 14:01 | 2015-10-24 16:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento por limpieza de aislación a equipos primarios del paño JT2 del Autotransformador N°2 de 220/500 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 2 S/E ANCOA (AL TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DF | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02696/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-24 20:50 | 2015-10-29 06:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/10/2015 21:07 ~ S/E Ancoa: 52KT2, entra Transferido, causa se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 24/10/2015 21:07 ~ S/E Ancoa: 52KT2, entra Transferido, causa se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 25/10/2015 23:12 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-25 | 2015-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-25 | 2015-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-25 | 2015-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Mante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37488/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 00:05 | 2015-10-25 00:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea del transformador N°2 66/15kV de la subestación por cambio de topologia a nivel de 66kV (Actualmente alimentados del paño B1, se normaliza hacia el paño B2 de S/E Paine). Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT mientras se realicen las maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Mante | 954 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD36396/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 00:40 | 2015-10-25 06:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de su barra principal 12 kV por cercanía a montaje de nuevo interruptor 12 kV para el transformador. El nuevo interruptor 12 kV no queda en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
885 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DP | Mante | 876 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37535/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 02:00 | 2015-10-25 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 de la subetsación con motivo del reemplazo de borneras de control y relleno de aceite al cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
1094 | Transformadores2D938 | Transformadores2D938DP | Mante | 938 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37540/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 03:05 | 2015-10-25 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 de la subestación, con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Transformadores3D177 | Transformadores3D177DF | Mante | 177 | Transformadores3D | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD37816/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-25 03:40 | 2015-10-25 07:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores T1 y T4, esto por reemplazo de conductor aislado de los servicios auxiliares de subestación Valdivia (Transelec y STS) provenientes del terciario del transformador T1, que se dañaron por obras en la subestación. Los servicios auxiliares quedarán respaldados del grupo electrógeno de Transelec. La barra de 66 kV de SE Valdivia quedará energizada desde SE Los Lagos, por transferencias es necesario ingresar con Central Calle Calle a plena carga. La desconexión es sin pérdida de consumos. Es necesario que C. Pullinque este generando al menos 30 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DF | Mante | 178 | Transformadores3D | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | SD37816/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-25 03:40 | 2015-10-25 07:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores T1 y T4, esto por reemplazo de conductor aislado de los servicios auxiliares de subestación Valdivia (Transelec y STS) provenientes del terciario del transformador T1, que se dañaron por obras en la subestación. Los servicios auxiliares quedarán respaldados del grupo electrógeno de Transelec. La barra de 66 kV de SE Valdivia quedará energizada desde SE Los Lagos, por transferencias es necesario ingresar con Central Calle Calle a plena carga. La desconexión es sin pérdida de consumos. Es necesario que C. Pullinque este generando al menos 30 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36651/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:14 | 2015-10-25 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Banco ATR6 220/154/66 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de medida, pararrayos, desconectador 89AT6-2, cables y mufas de unidades 2 y 3. Pruebas de diagnóstico al interruptor 52AT6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DP | Mante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35561/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:35 | 2015-10-25 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 3 - DDA Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paño JT3-4, pruebas de Inyección de corrientes secundarias, pr pruebas de control, medidas de burden y análisis fasorial. Integración de alambrados de CC y CA Paño J1, pruebas de Inyección de corrientes mutuas con Futuro Paño JR, pruebas de control en normal - intermedio - transferido, medidas de burden y análisis fasorial. Trabajo relacionados con nueva protección diferencial de Barra 220 KV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DDA: Inhabiltar protección Diferencial de Barra 87B y Aux. 86B 220 KV (protección inhabilitada con SIP-CC1-63 desde el 9-SEP -2015) Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DP | Mante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35562/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 07:35 | 2015-10-25 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - DDA Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro - REPRO - Integración de alambrados de CC y CA Paño JT3-4, pruebas de Inyección de corrientes secundarias, pruebas de control, medidas de burden y análisis fasorial. Integración de alambrados de CC y CA Paño J1, pruebas de Inyección de corrientes mutuas de control en normal - intermedio - transferido, medidas de burden y análisis fasorial. Trabajos relacionados con nueva protección diferencial de barra 220 KV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DDA: Inhabiltar protección Diferencial de Barra 87B y Aux. 86B 220 KV (protección inhabilitada con SIP-CC1-63 desde el 9-SEP -2015) Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1021 | Transformadores2D1037 | Transformadores2D1037DP | Mante | 1037 | Transformadores2D | Panguilemo 66/15-13.8kV 9MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD36908/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 08:00 | 2015-10-25 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°1 66/15kV 9MVA por lo anterior se transferirá la carga hacia otras instalaciones del sector mediante el sistema de distribución. Esto por trabajos de habilitación de nuevo paño de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229DP | Mante | 229 | Transformadores2D | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD36026/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 08:46 | 2015-10-25 14:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos de la Subestacion |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D230E | Transformadores2D230EDP | Mante | 230E | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD36027/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-25 08:46 | 2015-10-25 14:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos de la Subestacion |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Mante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | IF02707/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-10-25 18:48 | 2015-10-26 18:51 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2015 20:39 ~ Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando a los consumos de S/E Chañaral. ~ Christian Millanao Q. | 25/10/2015 20:39 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DF | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02709/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-25 20:14 | 2015-10-25 20:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/10/2015 21:57 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 27/10/2015 17:47 ~ Anormalidad en alambrado de protección 87T6 sistema 2. ~ Rodrigo Varela V. | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-26 | 2015-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-26 | 2015-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-26 | 2015-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Mante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37754/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 00:23 | 2015-10-26 06:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de telecontrol interruptor 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
927 | Transformadores2D889 | Transformadores2D889DP | Mante | 889 | Transformadores2D | Cisterna 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37588/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 00:53 | 2015-10-26 06:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3 y barra 12 kV N°3 de la subestación, con motivo de la reparación de su desconectador 12 kV lado barra auxiliar . |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Transformadores2D373 | Transformadores2D373DP | Mante | 373 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37536/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 08:16 | 2015-10-30 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de interruptor 12kV asociado al transformador N°2, los consumos serán respaldados por el transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Mante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37084/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 10:58 | 2015-10-26 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TEMUCO: TRANSFORMADOR N°1 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Temuco: Retiro de conexiones de poder entre 89BT1-2 y 89BT1-3, retiro de conexiones de poder entre 89BT1-3 y barra de transferen, , enmalle entre barra de transferencia y salida hacia T1. Terminada la la faena, el paño BT1 entra transferido. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco: Instalar tierra de bloqueo entre TCBT1 y 89BT1-2, 89BT1-2 y 89BT1-3, en barra de transferencia a ambos lados del 89BT1-3, en conexión de salida desde T1 a paño BT1 Instalaciones con Riesgo S/E Temuco: Barra de 66KV sección 2 (Durante la faena) Observaciones Terminada la faena, el paño BT1 entra transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DRO | Mante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA PELAMBRES | Desconexión / Intervención | SD38102/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-10-26 12:21 | 2015-10-26 19:49 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - LVI Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Desconexión Solicitada Por M. Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. Sodi N° 141 de M.L.P. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Los Vilos: Abierto 89JT1-1 y enclavado. Los Vilos: Abierto 89JT1-1 y enclavado. Instalaciones con Riesgo Los Vilos: Transformador 1 al energizar. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DF | Mante | 53 | Transformadores3D | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBÚN | Informe Fallas | IF02727/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-26 18:41 | 2015-11-06 15:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/10/2015 19:31 ~ Interruptor 52BT 66 Kv subestación Aconcagua con problema de cierre. ~ Juan Avendaño Campos. |  | -1 | 0 | 0
890 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | Mante | 877 | Transformadores2D | Chacabuco 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37700/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-26 22:32 | 2015-10-27 02:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 de la subestación, con motivo del reemplazo de borneras en gabinetes de control asociados al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-27 | 2015-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
972 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768DP | Mante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD37962/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 06:31 | 2015-10-27 07:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de transformador N°1 de S/E San Carlos, por retiro de manguera de maquina filtradora de aceite. Los consumos serán respaldados por el transformador provisorio de 10MVA instalado en la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
779 | Transformadores2D736 | Transformadores2D736DP | Mante | 736 | Transformadores2D | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37308/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 08:20 | 2015-10-31 11:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a carta GIO 567/2015 referente a solicitud de Modificación PMPM 2015, se realizará reparación de fuga de aceite de transformador 2 de SE Isla de Maipo, por lo que solicita apertura de interruptor 52CT2, y DDCC 89BT2 y 89CT2. Los consumos de la barra N°2 asociada a T2 se transferirán a barra N°1 asociada a T1, a través de equipo acoplador de barras 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | Mante | 887 | Transformadores2D | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37759/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-27 23:12 | 2015-10-28 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 y la Barra 12 kV N°1 de la subestación, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores asociados a dicha barra |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 | 2015-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
944 | Transformadores2D892 | Transformadores2D892DP | Mante | 892 | Transformadores2D | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37750/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 00:13 | 2015-10-28 04:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 de la subetsación, con motivo del reemplazo de borneras en gabinete de control |  |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Mante | 895 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD37165/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 02:04 | 2015-10-28 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro provisorio de puentes lado 12 kV hacia el parrón con el objeto de instalar paneles cortafuegos. |  |  | 0 | 0 | 0
900 | Transformadores2D298 | Transformadores2D298DP | Mante | 298 | Transformadores2D | S/E La Esperanza 66/23-13.2kV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD37304/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-28 08:42 | 2015-10-28 16:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD37301/2015 se desconecta S/E La Esperanza (barra de 66 kV, Transformador de Poder N°1 y Barra de 13.2 kV) para realizar mantenimiento preventivo básico a toda la Subestación (limpieza y lavado de aislación), pruebas de control LOCAL/SCADA que incluyen actualizaciones de estrategias. La carga de esta subestación sera transferida a través de redes de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-28 09:11 | 2015-10-28 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | REPRO 87T paño JT1 Encuentro: Montaje de nueva protección 87T MICOM P645, según solicitud de desconexión N° 158804. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 | 2015-10-29 10:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Filtración en el transformador N°1 220/23 kV, según la solicitud de desconexión N° 157730. |  |  | 0 | 0 | 0
900 | Transformadores2D298 | Transformadores2D298DP | Mante | 298 | Transformadores2D | S/E La Esperanza 66/23-13.2kV 12MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD37305/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 07:40 | 2015-10-29 16:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD37302/2015 se desconecta S/E La Esperanza (barra de 66 kV, Transformador de Poder N°1 y Barra de 13.2 kV) para realizar mantenimiento preventivo básico a toda la Subestación (limpieza y lavado de aislación), pruebas de control LOCAL/SCADA que incluyen actualizaciones de estrategias. La carga de esta subestación sera transferida a través de redes de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Mante | 232 | Transformadores2D | ConcepciOn TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37404/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-29 08:16 | 2015-10-29 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Trafo N°4 - 66/13,2kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a interruptor 52CT4 y TR N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89CT4-1 y 52CT4, entre 52CT4 y TR N°4, entre TR N°4 y 89CF-T4. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Servicios auxiliares de corriente alterna (Al inicio y al término de la faena). Observaciones Se encontrará energizado el Trafo N°5 de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548DP | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-29 08:39 | 2015-10-29 12:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones de IDIEM para modificaciones sísmicas, según la solicitud de desconexión N° 158948. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180DF | Mante | 180 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF02751/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-30 00:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2015 01:58 ~ 21:50 hrs operan interruptores 52JT1, 52HR1, 52H1, 52H2 y 52H3 por protección diferencial de barra 110 kV que actúa sobre relé maestro en S/E Antillanca y 52ET1 Gral barra 23 kV por protección 27 de S/E Aihuapi. Queda sin energía S/E Aihuapi afectando los consumos de los alimentadores 52E1 Lago Ranco (0.5 MW) y 52E2 Los Puentes (1.6 MW). También se ve afectada la generación de central Pulelfu (4.7 MW) y C. Capullo (6.5 MW). Queda sin energía S/E Río Bonito afectando la generación de las centrales Nalcas (1.3 MW), Callao (0.5 MW), MC1 (2.8 MW) y MC2 (0.8 MW). También se ve afectada la generación de central Licán con 9.6 MW. ~ Wilson Pino Medina | 30/10/2015 01:58 ~ Se detecta arco eléctrico debido a excremento de pájaro en barra de 110 kV, se espera a confirmar con luz día. ~ Wilson Pino Medina | 07/11/2015 02:16 ~ La falla se produjo debido a perdida de aislación en aislador por excremento de pájaro en la fase A de la barra de 110 kV de S/E Antillanca. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DF | Mante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF02752/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-30 00:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2015 02:06 ~ Quedan sin energía los TTFF T3 110/66 kV, T1 66/23 kV y T2 66/13.2 kV, también opera por protección 27 interruptor 52ET1 Gral de barra 23 kV. ~ Wilson Pino Medina |  | 30/10/2015 02:06 ~ Interrupción 52JT1, 52HR1 y 52H2 en S/E Antillanca por diferencial de barra 110 kV. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181FE | Mante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF02753/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-10-29 21:50 | 2015-10-30 00:11 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2015 02:19 ~ TF T1 110/23 kV queda sin energía por falla en S/E Antillanca, afectando la generación de las centrales Nalcas (1.3 MW), Callao (0.5 MW), MC1 (2.8 MW) y MC2 (0.8 MW). ~ Wilson Pino Medina |  | 30/10/2015 02:19 ~ Interrupción 52JT1, 52HR1 y 52H3 en S/E Antillanca por diferencial de barra 110 kV. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-30 | 2015-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
945 | Transformadores2D893 | Transformadores2D893DP | Mante | 893 | Transformadores2D | La Pintana 110/12.5kV 20MVA 3R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38621/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 00:08 | 2015-10-30 02:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°3 de la subestación, con motivo del reemplazo de borneras en gabinete de control |  |  | 0 | 0 | 0
446 | Transformadores2D329 | Transformadores2D329DP | Mante | 329 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38720/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 00:59 | 2015-10-30 03:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de telecontrol sobre interruptor 110 kV el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Mante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38721/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-30 03:25 | 2015-10-30 06:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de telecontrol sobre interruptor 110 kV el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-31 | 2015-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-10-31 | 2015-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Mante | 895 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38527/2015 | interno | Programada |  | 2015-10-31 05:00 | 2015-10-31 11:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro provisorio de puentes lado 12 kV hacia el parrón, con el objeto de instalar paneles cortafuegos. |  |  | 0 | 0 | 0
903 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DF | Mante | 881 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD39045/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-10-31 07:04 | 2015-10-31 11:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tap requerido por modificación de la carga en MT |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-01 | 2015-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-01 | 2015-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1104 | Transformadores2D945 | Transformadores2D945DP | Mante | 945 | Transformadores2D | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38341/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 04:32 | 2015-11-01 13:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 de la subestación, con motivo del reemplazo de borneras de control en gabinetes del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DP | Mante | 334 | Transformadores2D | La Dehesa 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD38647/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-01 04:32 | 2015-11-01 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 de la subestación, con motivo de la revisión de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | Transformadores2D1659 | Transformadores2D1659DP | Movimiento de Equipos | 1659 | Transformadores2D | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | ENGIE | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2015-11-01 09:10 | 2015-11-01 10:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación patio A.T. ,(Este tramo se encontrará desenergizado, de acuerdo a SD N°158608 en trámite), según la solicitud de desconexión N° 159139. |  |  | 0 | 0 | 0
1500 | Transformadores2D1631 | Transformadores2D1631DP | Movimiento de Equipos | 1631 | Transformadores2D | Spence 220/23 kV N°1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-01 10:54 | 2015-11-01 13:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de bushing lado baja, del transformador T-1, según solicitud de desconexión N° 159286 |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-02 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-02 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
980 | Transformadores2D786 | Transformadores2D786DP | Mante | 786 | Transformadores2D | Monte Patria 66/23 kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD36382/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-02 07:42 | 2015-11-02 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°2 y apertura de desconectador 89BS para reemplazo de cuchillo 89B1 por un nuevo equipo motorizado. Para este trabajo también se solicita a Transelec mediante SODI N°89, la desconexión del Circuito Molles Ovalle N°1. Se considera también realizar mantenimiento preventivo en el transformador desconectado. Durante la desconexión del T2 se reaspaldarán los consumos de la barra de 23 kV desde el T1, a través del ATR3, considerando microcortes por maniobras en la barra de 23 kV, al inicio y término de la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-02 08:45 | 2015-11-02 12:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 159046. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-02 11:10 | 2015-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159299. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DF | Mante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF02764/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-02 14:25 | 2015-11-02 14:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En investigación¦¦En investigación |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-03 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-03 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-03 | 2015-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159299. |  |  | 0 | 0 | 0
979 | Transformadores2D785 | Transformadores2D785DP | Mante | 785 | Transformadores2D | Monte Patria 66/13.2 kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD36383/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-03 07:48 | 2015-11-03 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 y apertura de desconectador 89BS para reemplazo de cuchillo 89B2 por un nuevo equipo motorizado. Para este trabajo también se solicita a Transelec mediante SODI N°90, la desconexión del Circuito Molles Ovalle N°2. Se considera también realizar mantenimiento preventivo en el transformador desconectado.Durante la desconexión del T1 se reaspaldarán los consumos de la barra de 13.2 kV desde el T2, a través del ATR3, considerando microcortes por maniobras en la barra de 13.2 kV, al inicio y término de la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-03 08:35 | 2015-11-03 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Transformador El Abra 220/23 kV N°3, según solicitud de desconexión N° 158871 |  |  | 0 | 0 | 0
1451 | Transformadores2D1611 | Transformadores2D1611DF | Movimiento de Equipos | 1611 | Transformadores2D | Punta Negra 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-03 13:28 | 2015-11-03 15:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3959 |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-03 13:50 | 2015-11-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al IF 3960 (Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión N° 159143) |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-03 13:50 | 2015-11-03 15:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3960 |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-03 16:02 | 2015-11-03 17:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3961 |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DF | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-03 16:02 | 2015-11-03 17:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al Informe de Falla N° 3961 |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-03 17:42 | 2015-11-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 169610. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DRO | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD39646/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-03 18:35 | 2015-11-03 19:51 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N° 1 en S/E Enacar a solicitud de Transnet por reparación de punto caliente en el desconectador 89B2 en Tap Lota. Nota: Sin pérdida de consumos,los consumos fueron traspasados a S/E Lota. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al IF 3960 (Pruebas con Carga en Transformador OLAP 69/13.8kV N°1, según la solicitud de conexión N° 159143) |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159299. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DF | Movimiento de Equipos | 1537 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°4 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 07:05 | 2015-11-04 10:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3963. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-04 08:35 | 2015-11-04 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención, según solicitud de desconexión N° 158872. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-04 09:02 | 2015-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | P.E.S nueva protección 87T, Paño JT1 S/E Encuentro. Pruebas al interruptor 52JT1 y 52JR en condición normal-intermedio- transferido, según solicitud de desconexión N° 159295. |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DF | Movimiento de Equipos | 1537 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°4 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-04 10:31 | 2015-11-04 14:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | revisar el circuito de control y protecciones, según solicitud de desconexión N°159676. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DF | Mante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39961/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 01:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de inspeccionar fuga de gas , reparación y relleno de SF6 a interruptor 52HT4. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de 52HT4. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 - PAN DE AZÚCAR Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-05 01:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | P.E.S nueva protección 87T, Paño JT1 S/E Encuentro. Pruebas al interruptor 52JT1 y 52JR en condición normal-intermedio- transferido, según solicitud de desconexión N° 159295. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159299. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-05 | 2015-11-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Transformadores2D400 | Transformadores2D400FE | Mante | 400 | Transformadores2D | Longavi 66/13.2kV 5MVA | LUZPARRAL | Informe Fallas | IF03182/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 01:14 | 2015-11-05 02:24 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDP | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38037/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-05 05:15 | 2015-11-05 09:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de sensor y monitor de temperatura al transformador 110/12kV N°1, los suministros serán respaldados a través del transformador 110/12kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DP | Mante | 904 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD39186/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-05 06:14 | 2015-11-05 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 de la subestación, con motivo del mantenimiento en tensión con método a potencial de su desconectador 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DF | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-05 07:48 | 2015-11-05 12:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Transformador El Abra 220/23 kV N°3, según solicitud de desconexión N° 159830. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-05 08:34 | 2015-11-05 12:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 por bajo nivel paño 52CT1, según la solicitud de desconexión N° 159828. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-05 09:44 | 2015-11-05 12:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en S/E OLAP por contaminación extrema, según la solicitud de desconexión N° 159827. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Mante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02803/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 09:46 | 2015-11-05 10:22 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/11/2015 13:16 ~ 09:46 hrs quedan sin energía las SSEE Licanco y Nueva Imperial debido a interrupción de línea 66 kV Temuco Loncoche cto. 1. Se pierden los consumos de los alimentadores 52E1 Quepe (1.6 MW), 52E2 Padre Las Casas (5.4 MW) de S/E Licanco, y alimentadores 52E1 Imperial (2.0 MW), 52E2 Carahue (2.3 MW), 52E3 Barros Arana (2.5 MW) y 52E4 Puerto Saavedra (2.0 MW). Se ven afectadas las centrales PMGD El Canelo (2.3 MW), El Manzano (2.8 MW) y Truful Truful (0.7 MW) que inyectan en el alimentador 52E2 Padre Las Casas. ~ Wilson Pino Medina |  | 05/11/2015 13:16 ~ Interrupción de línea 66 kV Temuco Loncoche cto. 1, de propiedad de Transnet. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DP | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Desconexión / Intervención | SD37541/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-05 12:11 | 2015-11-05 14:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-2 por pruebas de circuito de alimentación de CA y CC de relés de protección y control del transformador T-2. Además se desconectará el transformador de servicios auxiliares, quedando el banco de baterías como respaldo. El transformador T-2 alimenta el parque eólico Cristoro. Actividad coordinada con Cristoro mediante SODI de desconexión N°167/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-05 12:45 | 2015-11-05 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Transformador El Abra 220/23 kV N°2, según la solicitud de desconexión N° 159518. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DF | Mante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02808/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 15:32 | 2015-11-05 16:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/11/2015 18:03 ~ Transformador 2 queda energizado por el lado de 154 kV. Transformador 1 que trabaja en paralelo queda con una carga normal de trabajo(capacidad 75MVA) ~ Rodrigo Varela | 05/11/2015 18:03 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 07/11/2015 02:13 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DF | Mante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD40134/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-05 19:12 | 2015-11-06 14:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Precautoria por problema en control de Cambiador de tap. Solo se necesita desconectar en 66 kV. quedando alimentado por 220 kV. Regulacion la realizará CTBC de Transformador N° 1 y quedando como seguidor de este Transformador N¦ 2 |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-06 | 2015-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-06 | 2015-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-06 | 2015-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159299. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-06 | 2015-11-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40144/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 06:01 | 2015-11-06 06:19 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI N°692, requiere la apertura del interruptor 52AT de S/E Maule. Por maniobras de normalización de sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DRO | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40144/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 06:01 | 2015-11-06 06:19 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI N°692, requiere la apertura del interruptor 52AT de S/E Maule. Por maniobras de normalización de sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DRO | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40145/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 06:01 | 2015-11-06 06:19 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI N°692/2015, se requiere la apertura del interruptor 52AT1 de la S/E de la referencia.Lo anterior por maniobras de normalización de sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Transformadores2D904 | Transformadores2D904DF | Mante | 904 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40185/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 09:27 | 2015-11-06 13:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar cambio de tap Tr.N°2 por alta tensión en barra 12 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Mante | 903 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD39156/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-06 13:24 | 2015-11-06 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°1 de la subestación, con motivo del mantenimiento en tensión con metodo a potencial de su desconectador 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
916 | Transformadores2D883 | Transformadores2D883DF | Mante | 883 | Transformadores2D | Curacavi 44/12.15kV 3.5MVA 1R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40323/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-06 15:20 | 2015-11-06 17:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tr.N°1 para corregir mecanismo de operación del DESC. 44 kV Acoplador que se encuentra fallado. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-07 | 2015-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-07 | 2015-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-07 | 2015-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159299. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-07 | 2015-11-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
736 | Transformadores2D77 | Transformadores2D77DF | Mante | 77 | Transformadores2D | Alameda 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF02822/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-07 03:50 | 2015-11-07 09:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11/2015 05:10 ~ Apertura por protección de los interruptores 52BT2 y 52CT2, asociado a Transformador N°2 ~ Pablo Pino Tobar | 07/11/2015 05:10 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
956 | Transformadores2D895 | Transformadores2D895DP | Mante | 895 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD39878/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-07 04:57 | 2015-11-07 23:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de paneles de muro cortafuego y normalización de cables de control del transformador y de su desconecatdor de puesta a tierra |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39879/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-07 09:18 | 2015-11-07 13:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-4 de S/E Talcahuano, por la revisión de alarma presente en este. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por el transformador T-3 y por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-11-07 09:54 | 2015-11-07 16:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar, según la solicitud de desconexión N° 159361. |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Mante | 954 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40053/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 | 2015-11-08 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de su barra principal 12 kV para montaje de puentes y puesta en servicio de nuevo interruptor 12 kV del transformador. Protocolos de nuevo interruptor 12 kV fueron enviados por e-mail; no hay cambio de protecciones ni de ajustes |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159299. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD38799/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 00:06 | 2015-11-08 09:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de circuito hidráulico en Interruptor de 110 KV de transformador TR2. Se necesita TR2, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
924 | Transformadores2D888 | Transformadores2D888DP | Mante | 888 | Transformadores2D | Cisterna 110/13.2kV 35MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD39775/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 01:29 | 2015-11-08 07:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°2 de la subestación, con motivo del reemplazo de borneras en gabinete de control y el relleno de aceite en estanque de cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
948 | Transformadores2D720 | Transformadores2D720DF | Mante | 720 | Transformadores2D | Talca 66/15 kV 30MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF02836/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-08 02:31 | 2015-11-08 03:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11/2015 05:36 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52BT2 general del transformador T2 de S/E Talca. ~ Karina Medina Vergara | 08/11/2015 05:36 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DP | Mante | 297 | Transformadores2D | El Monte 69/13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD39424/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 05:10 | 2015-11-08 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento a CDBC de T1 de SE El Monte, por lo que se necesita la apertura de los DDCC 89BT1 y 89CT1. Los consumos serán transferidos por redes de MT en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DP | Mante | 379 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39105/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 05:19 | 2015-11-08 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo e inspección por filtración de aceite, los consumos serán respaldados por el transformador 110/12kV N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DP | Mante | 777 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD39028/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 07:57 | 2015-11-08 20:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°1 por reposición de cable Mufa asociado a T2 que fallo el 16/07/2015, según IF01844/2015 el cual se encuentra en condiciones de ser nuevamente energizado. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | Mante | 102 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39726/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 08:40 | 2015-11-08 15:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Colo-Colo, por reparación de fuga de aceite. Los consumos asociados a este equipo serán respaldados por el transformador T-1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
844 | Transformadores2D181 | Transformadores2D181DP | Mante | 181 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39507/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-08 08:46 | 2015-11-08 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E Tres Pinos, de acuerdo a la SODI 158 enviada a la empresa STS. Debido a la puesta en servicio del nuevo transformador T-3 66/23KV de S/E Tres Pinos, el cual va en paralelo con el transformador T-2 de S/E Tres Pinos. Estos trabajos están relacionados con la conexión de los parques eólicos Raki y Huajache. |  |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Mante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD40416/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-08 10:09 | 2015-11-08 16:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente del DD.CC 89BT1-1 de S/E Parral, considera precaución en barra de 66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-09 | 2015-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-09 | 2015-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-09 | 2015-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159299. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-09 | 2015-11-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DF | Mante | 777 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD40453/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-09 04:24 | 2015-11-09 06:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y posible cambio de Interruptor 52CT. |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | Transformadores2D1044 | Transformadores2D1044DF | Mante | 1044 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD40453/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-09 04:24 | 2015-11-09 06:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y posible cambio de Interruptor 52CT. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-09 09:31 | 2015-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Overhaul a interruptor 52JT3 y reemplazo de mecanismo AHMA en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 158176. |  |  | 0 | 0 | 0
1480 | Transformadores2D1614 | Transformadores2D1614DF | Movimiento de Equipos | 1614 | Transformadores2D | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-09 16:21 | 2015-11-09 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Cambiador de Tap, según la solicitud de desconexión N° 160027 |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-10 | 2015-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-10 | 2015-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Overhaul a interruptor 52JT3 y reemplazo de mecanismo AHMA en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 158176. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-10 | 2015-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-10 | 2015-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159898. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-10 | 2015-11-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Mante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | IF02857/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-10 00:58 | 2015-11-10 01:01 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/2015 01:14 ~ Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando a los consumos de S/E Chañaral. ~ Karina Medina Vergara | 10/11/2015 01:14 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Mante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38546/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 05:09 | 2015-11-10 08:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de sensor y monitor de temperatura al transformador 110/12kV N°2, los suministros serán respaldados a través del transformador 110/12kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | Transformadores2D1537 | Transformadores2D1537DF | Movimiento de Equipos | 1537 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°4 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-10 08:41 | 2015-11-10 11:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de aceite en el conservador del CTBC del transformador 220/4.16 KV, según la solicitud de desconexión N° 160069. |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Mante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD40439/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-10 09:38 | 2015-11-10 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas eléctricas al interruptor de poder 52J-09, el objetivo de la desconexión es medir la simultaneidad de contactos, velocidad de apertura y cierre, resistencia dinámica de contactos. |  |  | 0 | 0 | 0
1426 | Transformadores2D1535 | Transformadores2D1535DF | Movimiento de Equipos | 1535 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-10 14:14 | 2015-11-10 15:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar relleno de aceite en el conservador del CTBC del transformador 220/4.16 kV de SE Bombeos Nº3, según la solicitud de desconexión N° 160104. |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | Transformadores2D1536 | Transformadores2D1536DF | Movimiento de Equipos | 1536 | Transformadores2D | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-10 14:14 | 2015-11-10 17:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar relleno de aceite en el conservador del CTBC del transformador 220/4.16 kV de SE Bombeos Nº3, según la solicitud de desconexión N° 160103. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-11 | 2015-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-11 | 2015-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Overhaul a interruptor 52JT3 y reemplazo de mecanismo AHMA en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 158176. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-11 | 2015-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-11 | 2015-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159898. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-11 | 2015-11-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
815 | Transformadores2D139 | Transformadores2D139DP | Mante | 139 | Transformadores2D | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39451/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 05:29 | 2015-11-11 20:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo al CDBC del transformador 1 de S/E Marquesa, los consumos serán respaldados a través del transformador móvil de 30 MVA, se respaldará los consumos asociados al interruptor E4 a través de redes de MT desde S/E Vicuña. Considera microcorte durante la conexión y desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40860/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-11 05:52 | 2015-11-11 06:35 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI 705, se requiere abierto 52AT S/E Maule por normalización de sector LT 154 KV Linares ? Parral. Considera transferencia de carga hacia S/E Itahue vía redes 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DRO | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40860/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-11 05:52 | 2015-11-11 06:35 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI 705, se requiere abierto 52AT S/E Maule por normalización de sector LT 154 KV Linares ? Parral. Considera transferencia de carga hacia S/E Itahue vía redes 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DRO | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40861/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-11 05:52 | 2015-11-11 06:35 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC según SODI 705, se requiere abierto 52AT1 S/E Linares por normalización de sector LT 154 KV Linares ? Parral. Considera transferencia de carga hacia S/E Parral vía redes 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Mante | 897 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40574/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 06:02 | 2015-11-11 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de pilares y paneles de muro cortafuego para el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Mante | 704 | Transformadores2D | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39199/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 08:22 | 2015-11-11 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Transformador 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas T2 y equipos paño AT2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT2-2 y 52AT2, entre 52AT2 y 89AT2-1, entre 89AT2-B y 89AT2-2, entre Transformador 2 y PRAT2. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra A o Barra B de 154kV (Durante la faena) Observaciones Molycop será alimentado por Transformador 3 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Mante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39823/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 08:31 | 2015-11-11 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: TRANSFORMADOR 5 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ANCOA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS DE CONTROL , PRUEBA DE PROTECCION 51-51N SOBRE INTERRUPTOR 52CT5, REAPRIETE DE CONEXIONES DE CONTROL A PAÑO BT5 Y A TRANSFORMADOR N°5 DE 66/13,2 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: DELIMITACION ZONA DE TRABAJO EN TRANSFORMADOR 5 Y SALA DE CONTROL DE 220 kV Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 5 S/E ANCOA (EL TERMINO DE LA FAENA) Observaciones S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-11-11 09:08 | 2015-11-11 09:48 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar, según solicitud de desconexión N° 159924. |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP_E | Mante | 704 | Transformadores2D | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39189/2015 | externo | Programada |  | 2015-11-11 09:09 | 2015-11-11 19:29 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Transformador 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas equipos 52CT2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: PAÑO C2-B, IND. ALIADAS (Durante la faena) Observaciones Molycop será alimentado por Transformador 3 |  |  | -3 | 0 | 0
1347 | Transformadores2D1637 | Transformadores2D1637DP | Movimiento de Equipos | 1637 | Transformadores2D | Tamarugal 66/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-11 10:03 | 2015-11-11 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación maquina regeneradora de aceite del transformador, según la solicitud de desconexión N° 159454. |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DP | Mante | 138 | Transformadores3D | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40552/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-11 11:38 | 2015-11-12 21:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de CDBC informado como desconexión mayor en carta GIO Nº602/2015. Actualmente equipo se encuentra fuera de servicio según informe indisponibilidad LT 111/15. |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Transformadores2D870 | Transformadores2D870FE | Mante | 870 | Transformadores2D | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF02882/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-11 12:52 | 2015-11-11 14:41 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11/2015 15:16 ~ Coordinado con Despacho de Chilquinta. ~ Jaime Soto Bravo | 11/11/2015 15:16 ~ Maquinaria agrícola de fundo particular, hizo contacto con red de alta tensión. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-12 | 2015-11-12 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento de pintura anticorrosiva y reemplazo de tuberías inoxidables en ATR 1 y BOOSTER 1, según la solicitud de desconexión N°158606. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-12 | 2015-11-12 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Overhaul a interruptor 52JT3 y reemplazo de mecanismo AHMA en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 158176. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-12 | 2015-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-12 | 2015-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159898. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-12 | 2015-11-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Mante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD40678/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 08:33 | 2015-11-12 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas eléctricas a interruptor de poder 52B-04 , el objetivo de la des- conexión son realizar pruebas de simultaneidad de apertura y cierre de contactos , velocidad de apertura y cierre , medir resistencia dinámica de contacto del interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Mante | 43 | Transformadores3D | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD39941/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-12 09:18 | 2015-11-12 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento MPB a Autotransformador N°1 220/110 170MVA S/E Minero se solicita sacar de servicio, para esto abrir 52JT1 y 52HT1 y desconectadores asociados. |  |  | 0 | 0 | 0
1379 | Transformadores2D1578 | Transformadores2D1578DF | Movimiento de Equipos | 1578 | Transformadores2D | Mantos de la Luna 110/23 kV | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-12 11:00 | 2015-11-12 11:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3970. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-13 | 2015-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-13 | 2015-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159898. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-13 | 2015-11-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
1046 | Transformadores2D1152 | Transformadores2D1152DF | Mante | 1152 | Transformadores2D | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41154/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-13 07:55 | 2015-11-13 18:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°1 por mantenimiento correctivo a CDBC. Las cargas serán transferidas a otras instalaciones vías redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
422 | Transformadores3D43 | Transformadores3D43DP | Mante | 43 | Transformadores3D | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD40292/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 10:06 | 2015-11-13 20:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento MPB a Autotransformador N°1 220/110 170MVA S/E Minero se solicita sacar de servicio, para esto abrir 52JT1 y 52HT1 y desconectadores asociados. |  |  | 0 | 0 | 0
815 | Transformadores2D139 | Transformadores2D139DF | Mante | 139 | Transformadores2D | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41312/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-13 10:18 | 2016-01-18 14:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador N°1 de S/E Marquesa, por falla incipiente en CDBC del Transformador mencionado. La barra MT de S/E Marquesa quedará alimentada desde el Transformador Móvil que está en la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Mante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41037/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-13 13:25 | 2015-11-13 14:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de barra 110 kV N°2 para realizar prueba de energización y puesta en servicio de nuevo Transf. 110/12 kV N°2 ABB en reemplazo de Transf. fallado |  |  | -237 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Mante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Informe Fallas | IF02897/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-13 14:42 | 2015-11-13 17:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/11/2015 18:01 ~ Falla en alimentador Aucayes Alto 12 kV ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
773 | Transformadores2D108 | Transformadores2D108DP | Mante | 108 | Transformadores2D | Curico 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40336/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 | 2015-11-14 11:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°1 por mantenimiento programado a CDBC. Las cargas serán transferidas al transformador N°2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-14 | 2015-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-14 | 2015-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159898. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-14 | 2015-11-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Mante | 393 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40892/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 03:57 | 2015-11-14 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 2 y del Transf.110/12 kV Nº 2 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 2 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Mante | 862 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40965/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 04:04 | 2015-11-14 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador, del interruptor 110 kV del arranque N°2, de la barra 110 kV N°2 y del interruptor 110 kV acoplador de barras para montaje en cercanía de interruptor 110 kV y desconectador 110 kV para futuro Transformador 110/12 kV N°4. Los nuevos interruptor 110 kV y desconecttdor 110 kV Transformador N°4 no quedan en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-14 07:00 | 2015-11-14 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en el conector lado interruptor del transformador de corriente de 110 kv fase N°3, según la solicitud de desconexión N° 160236 y ECP N° 651. |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Transformadores3D111 | Transformadores3D111DP | Mante | 111 | Transformadores3D | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38967/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 08:02 | 2015-11-14 14:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TEMUCO: TRANSFORMADOR N°1 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Temuco: Reposición de conexiones de poder entre 89BT1-2 y 89BT1-3, reposición de conexiones de poder entre 89BT1-3 y barra de transferencia, retiro de enmalle entre barra de transferencia y salida hacia T1. Terminada la faena el paño BT1 entra transferido. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar tierra de bloqueo entre TCBT1 y 89BT1-2, 89BT1-2 y 89BT1-3, en barra de transferencia a ambos lados del 89BT1-3, en conexión de salida desde T1 a paño BT1 Instalaciones con Riesgo S/E TEMUCO: BARRA 66 KV - SECCION 2 (DURANTE LA FAENA) Observaciones Terminada la faena el paño BT1 entra transferido |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Mante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40337/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-14 10:11 | 2015-11-14 20:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°2 por mantenimiento programado a CDBC. Las cargas serán transferidas al transformador N°1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180DF | Mante | 180 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF02914/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-14 18:52 | 2015-11-14 20:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/11/2015 19:37 ~ Se presume que por excremento de pájaro opera diferencial de barra de 110 kV. ~ Gastón Muñoz | 25/11/2015 20:01 ~ Excremento de pájaro en barra de 110 kV ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
564 | Transformadores3D182 | Transformadores3D182DF | Mante | 182 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF02914/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-14 18:52 | 2015-11-14 20:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/11/2015 19:37 ~ Se presume que por excremento de pájaro opera diferencial de barra de 110 kV. ~ Gastón Muñoz | 25/11/2015 20:01 ~ Excremento de pájaro en barra de 110 kV ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
565 | Transformadores3D183 | Transformadores3D183DF | Mante | 183 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF02914/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-14 18:52 | 2015-11-14 20:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/11/2015 19:37 ~ Se presume que por excremento de pájaro opera diferencial de barra de 110 kV. ~ Gastón Muñoz | 25/11/2015 20:01 ~ Excremento de pájaro en barra de 110 kV ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
566 | Transformadores3D184 | Transformadores3D184DF | Mante | 184 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF02914/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-14 18:52 | 2015-11-14 20:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/11/2015 19:37 ~ Se presume que por excremento de pájaro opera diferencial de barra de 110 kV. ~ Gastón Muñoz | 25/11/2015 20:01 ~ Excremento de pájaro en barra de 110 kV ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223FE | Mante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF02915/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-14 18:52 | 2015-11-14 20:14 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2015 19:40 ~ Quedan sin energía los TTFF T3 110/66 kV, T1 66/23 kV y T2 66/13.2 kV. ~ Gastón Muñoz |  | 14/11/2015 19:40 ~ Sin energía debido a interrupción en SE Antillanca. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181FE | Mante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF02916/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-14 18:52 | 2015-11-14 20:15 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2015 19:46 ~ TF T1 110/23 kV queda sin energía por falla en S/E Antillanca, afectando la generación de las centrales Nalcas (8.8 MW), Callao (3.9 MW), MC1 (2.3 MW) y MC2 (0.5 MW) ~ Gastón Muñoz |  | 14/11/2015 19:46 ~ Sin energía por interrupción en SE Antillanca. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP | Mante | 172 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40607/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 | 2015-11-15 10:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 asociado a la desconexión de la LT Tap El Nevado-Santa Elvira según SD40605/2015. Los consumos serán transferidos hacia las SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. Se realizará mantenimiento preventivo a los desconectadores 89B2, 89B2-G y 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Mante | 173 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40607/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 | 2015-11-15 10:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 asociado a la desconexión de la LT Tap El Nevado-Santa Elvira según SD40605/2015. Los consumos serán transferidos hacia las SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. Se realizará mantenimiento preventivo a los desconectadores 89B2, 89B2-G y 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-15 | 2015-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-15 | 2015-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159898. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-15 | 2015-11-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD41176/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 00:06 | 2015-11-15 04:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas de eléctricas y tomas de muestra de aceite a transformador TR1. Se solicita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Mante | 955 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD40752/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 00:08 | 2015-11-15 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de su barra principal 12 kV para habilitación de interruptor 12 kV provisorio para el transformador |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41550/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-15 00:48 | 2015-11-15 01:38 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI N° 716, requieren apertura 52AT de S/E Maule, por maniobras en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DRO | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41550/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-15 00:48 | 2015-11-15 01:38 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI N° 716, requieren apertura 52AT de S/E Maule, por maniobras en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DRO | Mante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41551/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-15 00:48 | 2015-11-15 01:30 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI N° 716, requieren apertura del interruptor 52AT1 de S/E Linares, por maniobras en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127EDP | Mante | 127E | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40273/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 02:40 | 2015-11-15 10:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño T2 de SE Temuco para realizar mantenimiento a T-2 y desconectador 89BT2-1 de SE Temuco. Lo anterior asociado a desconexión sección de barra 2 de 66 kV en SE Temuco programada por Transelec. Relacionado con SD40272/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Mante | 392 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40894/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 04:04 | 2015-11-15 13:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lag.Verde-A.Santa cto. 1 y del Transf.110/12 kV Nº 1 de S/E Valparaíso para montar nueva estructura y desconectadores 110 kV en el portal 110 kV,lado arr. Valparaíso Nº 1 en S/E Valparaíso (Proyecto Nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D696 | Transformadores2D696DP | Mante | 696 | Transformadores2D | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39926/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 04:53 | 2015-11-15 10:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Nº2 de SE Villarrica por trabajos de mantenimiento preventivo. Se realiza mantenimiento a Interruptores 52B3 y 52ET. Sin pérdida de suministro ya que consumos serán respaldados a través de redes MT de propiedad de CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Mante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38875/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 05:45 | 2015-11-15 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 156/66kV por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones y pruebas eléctricas. Los trabajos consideran mantenimiento a equipo CDBC del transformador. Los consumos serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante la barra de transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Mante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40456/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 07:08 | 2015-11-15 08:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cerro Navia: Banco ATR.5 220/110 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E C.Navia: Efectuar cambio de Unidad ( Unidad R reemplaza a Unidad 1 ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV Sección 1 Observaciones Unidad de reserva reemplazo a unidad N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
280 | Transformadores2D266 | Transformadores2D266DP | Mante | 266 | Transformadores2D | Santa Rosa 66/23kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD40298/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 07:41 | 2015-11-15 19:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de Transformador N°1 de SE Santa Rosa para realizarle mantenimiento preventivo. La totalidad de los consumos asociados a este transformador serán transferidos por redes de MT, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
866 | Transformadores2D209 | Transformadores2D209DP | Mante | 209 | Transformadores2D | Escuadron 66/15kV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40539/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 07:50 | 2015-11-15 16:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador indicado por MPB y mediciones eléctricas, además de verificación de control de bomba de foso de aceite asociado al relé maestro y diferencial del mismo transformador. Los consumos serán transferidos por sistema de distribución. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194DP | Mante | 194 | Transformadores3D | Cerro Navia TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40331/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 07:52 | 2015-11-15 15:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Paño JT6 -Desfasador 6. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Pruebas de control y puesta en servicio de nuevo interruptor 52JT6 (obra CAPEX). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Bloqueo protección 50BF/JT6. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT6 y 52JR. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-15 08:11 | 2015-11-15 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Instalación de Desconectadores en salida de alimentadores de 34,5 kV Pozos Oriente y Ponientes. Según solicitud de desconexión N° 160405. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-15 08:12 | 2015-11-15 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Instalación de Desconectadores en salida de alimentadores de 34,5 kV Pozos Oriente y Ponientes. Según solicitud de desconexión N° 160408. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DF | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-15 09:07 | 2015-11-15 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Inspección filtración SF6 52BT5 SE Escondida, según solicitud de desconexión N° 160106. |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Mante | 196 | Transformadores2D | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39008/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-15 16:55 | 2015-11-15 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TEMUCO: TRANSFORMADOR N°4 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Temuco: desconexión Paño ET4 23kV por cambio de alimentador al Transformador N°3 y cambio de conexión del nuetro en Transformador N°5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Temuco: Transformador N°3 (Al termino de la faena) Observaciones Trabajos coordinados con Codiner |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-16 | 2015-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-16 | 2015-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159898. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-16 | 2015-11-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Mante | 196 | Transformadores2D | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38944/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 08:42 | 2016-01-30 03:00 |  | 2015-12-13 02:13 |  | DP | 74.7625 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TEMUCO: TRANSFORMADOR N°4 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Temuco: Reemplazo de 89BT4-1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco: Instalar equipo de puesta a tierra entre 89BT4-1 y TCBT4 Instalaciones con Riesgo S/E TEMUCO: BARRA 66 KV - SECCION 1 (DURANTE LA FAENA) Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Mante | 196 | Transformadores2D | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38945/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 08:49 | 2015-11-16 10:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TEMUCO: TRANSFORMADOR N°4 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Temuco: Deschicoteo a potencial de 89BT4-1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo S/E TEMUCO: BARRA 66 KV - SECCION 1 (DURANTE LA FAENA) Observaciones NO HAY |  |  | -1 | 0 | 0
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44DP | Mante | 44 | Transformadores3D | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD40362/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 10:03 | 2015-11-16 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio para mantenimiento, Autotransformador N°2 220/110 170MVA, paños asociados JT2 y HT2 y sus respectivos desconectadores de barra en 220KV y en 110KV. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40522/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 | 2015-11-17 03:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 6 - CHARRUA Tipo Trabajo:Mantenimiento Equipos de Telecomunicacio Descripción del Trabajo En CHARRUA , Sala de telecomunicaciones de 500 Kv : Mantenimiento a teleprotección AT-6 dirección a caseta 40 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 5 - CHARRUA, Durante la faena Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-17 | 2015-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-17 | 2015-11-17 11:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según solicitud de desconexión N° 159898. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-17 | 2015-11-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
751 | Transformadores2D681 | Transformadores2D681DP | Mante | 681 | Transformadores2D | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40548/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 08:23 | 2015-11-17 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Manso De Velasco: Desconexión programada para realizar el mantenimiento preventivo a CDBC asociado al T-2 con personal de la empresa MR Brasil. Sin pérdida de suministro, consumos serán respaldados a través de T-1 25 MVA de S/E Manso de Velasco. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-17 08:56 | 2015-11-17 12:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Transformador El Abra 220/23 kV N°1, según la solicitud de desconexión N° 160471. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-17 09:07 | 2015-11-17 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según la solicitud de desconexión N° 160387. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD41068/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 09:22 | 2015-11-17 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas eléctricas a interruptor de poder 52B 03, el objetivo de la desconexión es realizar pruebas de simultaneidad de contactos,velocidad de apertura y cierre,medir la resistencia dinámica de contactos del interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
1497 | Transformadores2D1583 | Transformadores2D1583DF | Movimiento de Equipos | 1583 | Transformadores2D | Minsal 110/23 kV Nº2 | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-17 09:26 | 2015-11-17 12:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Linea 23KV, según la solicitud de desconexión N° 160574. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-17 11:23 | 2015-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
423 | Transformadores3D44 | Transformadores3D44DP | Mante | 44 | Transformadores3D | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD40363/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-17 11:26 | 2015-11-17 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio para mantenimiento, Autotransformador N°2 220/110 170MVA, paños asociados JT2 y HT2 y sus respectivos desconectadores de barra en 220KV y en 110KV. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-18 | 2015-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-18 | 2015-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DF | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-18 | 2015-11-18 14:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión, según solicitud de desconexión N° 159610. |  |  | 0 | 0 | 0
424 | Transformadores3D45 | Transformadores3D45DP | Mante | 45 | Transformadores3D | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD40364/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 08:48 | 2015-11-18 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita fuera de servicio para mantenimiento, Autotransformador N°3 220/110 170MVA, paños asociados JT3 y HT3 y sus respectivos desconectadores de barra en 220KV y en 110KV. |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Mante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD41704/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-18 09:18 | 2015-11-18 15:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Pruebas Electricas a Interruptor 52J-09, el objetivo de la desconexion son realizar pruebas de simultaneidad de apertura y cierre de contactos, velocidad de apertura y cierre, medir resistencia dinamica e contactos del interruptor |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60DF | Neomante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENDESA | Informe Fallas | 2259 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-14 14:29 | 2016-08-14 14:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se abre intempestivamente 52JT1 , se investiga causa |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-18 09:44 | 2015-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-19 | 2015-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-19 | 2015-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-19 | 2015-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D686E | Transformadores2D686EDP | Mante | 686E | Transformadores2D | PitrufquEn 66/23-13.2 KV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD40547/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 06:15 | 2015-11-19 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Pitrufquén: Desconexión programada para realizar el mantenimiento preventivo a CDBC asociado al T-2 con personal de la empresa MR Brasil. Sin pérdida de suministro consumos serán respaldados a través de redes MT coordinado con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
424 | Transformadores3D45 | Transformadores3D45DP | Mante | 45 | Transformadores3D | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD40735/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 11:01 | 2015-11-19 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento MPB a Autotransformador N° 3 220/110 170MVA S/E Minero se solicita sacar de servicio, para esto abrir 52JT3 y 52HT3 y desconectadores asociados. |  |  | 0 | 0 | 0
844 | Transformadores2D181 | Transformadores2D181DP | Mante | 181 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41316/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-19 12:05 | 2015-11-19 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Tres Pinos debido al MPB al transformador. Los consumos del T-2 de serán respaldados por el Transformador T-3 de la misma S/E Tres Pinos. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-20 | 2015-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-20 | 2015-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-20 | 2015-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548DP | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-20 09:23 | 2015-11-20 13:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a Barra 13,8 KV. y reparar puntos calientes, según la solicitud de desconexión N°160541. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-20 09:23 | 2015-11-20 13:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a Barra 13,8 KV. y reparar puntos calientes, según la solicitud de desconexión N°160541. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-21 | 2015-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-21 | 2015-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-21 | 2015-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Mante | 173 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41127/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-21 08:05 | 2015-11-21 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°1 de SE Santa Elvira por mantenimiento programado al CDBC, los consumos serán respaldados por el transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1070E | Transformadores2D1070EDP | Mante | 1070E | Transformadores2D | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | STS | Desconexión / Intervención | SD42174/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-21 09:40 | 2016-01-18 09:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T2 66/13.2 kV (4 MVA), esto por aumento de potencia en la subestación de acuerdo a cartas STS N° 866420 y 853603 como parte del desarrollo del proyecto Puyehue - Rupanco. Este transformador se encuentra sin consumos, están alimentado desde SE Pilmaiquén. Trabajos relacionados a SD42171/2015. Transformador 66/13.2 kV (4 MVA) quedará fuera de servicio. La instalación del nuevo transformador será informado con la debida anticipación y protocolos que el CDEC requiere. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-22 | 2015-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-22 | 2015-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-22 | 2015-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP | Mante | 172 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42185/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 00:28 | 2015-11-22 08:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 asociado a la desconexión de la LT Tap El Nevado-Santa Elvira según SD42137/2015. Los consumos serán transferidos hacia las SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Mante | 173 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42185/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 00:28 | 2015-11-22 08:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 asociado a la desconexión de la LT Tap El Nevado-Santa Elvira según SD42137/2015. Los consumos serán transferidos hacia las SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1064 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DP | Mante | 931 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD42038/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 01:19 | 2015-11-22 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/12 kV N°1 y la Barra 12 kV N°1 de la subestación, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores 12 kV asociados a dicha barra |  |  | 0 | 0 | 0
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Mante | 830 | Transformadores2D | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD41840/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 01:30 | 2015-11-22 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de la barra 110 kV N°1 para normalizar conexión del lado 110 kV del transformador desde el circuito N°1 110 kV El Salto-San Cristóbal-Cerro Navia a la barra 110 kV N°1 de subestación Lo Boza |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42095/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 01:50 | 2015-11-22 12:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transf. 110/12 kV N°1 por desconexión de barra 12 kV n°1 en celda, para realizar reemplazo de conductor de alimentador Puerto Ventanas. Incluye 2 microcorte a la S/E completa (Primero a las 02:00 hrs., segundo a las 09:30 hrs.), para retirar en celda el carro del int. acoplador de barra 12 KV a posicion de prueba y posterior normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Mante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD41349/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 02:39 | 2015-11-23 04:46 |  | 2015-11-23 04:35 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Transformador N°2 75 Mva Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medidas equipos paño A7, T2 y CCEE 2. Inspección a CTBC T2. Investigar falla de CCEE N°2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A7-1 y 52A7, 52A7 y 89A7-2, Conexión T2 lado 154KV, Conexión T2 lado 66KV, Banco CCEE N°2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154kV. Sección N°2 (Al Inicio y al Término de la Faena). Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP_E | Mante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD41391/2015 | externo | Programada |  | 2015-11-22 03:07 | 2015-11-23 04:36 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Transformador N°2 75 Mva Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control Normal - Intermedio y Transferido con Paño A7 Transformador N°2, reaprete de conexiones, medidas de aislación e investigar alarma de falla de corriente Continua del Transformador N°2 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se bloqueará relé 50BF-A7 Paño Trafo N°2 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154kV. Sección N°2 (durante la faena). Observaciones No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
816 | Transformadores2D830 | Transformadores2D830DP | Mante | 830 | Transformadores2D | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD42238/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 05:29 | 2015-11-22 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador 110/23 kV N°3 de la subestación, con motivo de su revisión completa y ensayos eléctricos |  |  | -5 | 0 | 0
817 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831DP | Mante | 831 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD42287/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 05:54 | 2015-11-22 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador y de la barra 12 kV N°2 para habilitación de interconexiones en 12 kV para los alimentadores Peñaflor y Malloco |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389DP | Mante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41545/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 06:53 | 2015-11-22 13:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por filtración de aceite, los consumos serán respaldados a través del TR-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD41232/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 07:25 | 2015-11-22 08:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Nirivilo por cambio de configuración de la línea Talca - Villa Alegre (refuerzo de conductor tramo La Palma - San Javier, abierto 89B1), por lo anterior los consumos de SE Nirivilo será transferidos via redes de MT hacia SE Constitución mientras se realicen los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DP | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41232/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 07:25 | 2015-11-22 08:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Nirivilo por cambio de configuración de la línea Talca - Villa Alegre (refuerzo de conductor tramo La Palma - San Javier, abierto 89B1), por lo anterior los consumos de SE Nirivilo será transferidos via redes de MT hacia SE Constitución mientras se realicen los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
974 | Transformadores2D774 | Transformadores2D774DP | Mante | 774 | Transformadores2D | San Javier 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD41233/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 07:26 | 2015-11-22 07:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a consumos de SE San Javier T-1 por cambio de configuración de la línea 66kV Talca - Villa Algre (quedará abierto desconectador 89B1) se encuentra coordinado con empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP_E | Mante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD41383/2015 | externo | Programada |  | 2015-11-22 07:53 | 2015-11-23 04:36 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Transformador N°2 75 Mva Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medidas equipos paño BT2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 52BT2 y 89BT2- 2, entre 89BT2-2 y 89BT2-3 (Reemplaza 89BT2-2T Cerrado), entre 89BT2-3 y barra de transferencia, conexión TCBT2 hacia T2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 66kV. (Al Inicio y al Término de la Faena). Observaciones No Hay |  |  | -7 | 0 | 0
995 | Transformadores2D802 | Transformadores2D802DP | Mante | 802 | Transformadores2D | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36274/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 08:07 | 2015-11-22 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo a equipos de poder; Transformadores T1, T2, T3, DDCC 89B4, DDCC 89BT-F y reconectador C1. |  |  | 0 | 0 | 0
994 | Transformadores2D801 | Transformadores2D801DP | Mante | 801 | Transformadores2D | Collipulli 66/13.2kV 2.6MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36274/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 08:07 | 2015-11-22 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo a equipos de poder; Transformadores T1, T2, T3, DDCC 89B4, DDCC 89BT-F y reconectador C1. |  |  | 0 | 0 | 0
996 | Transformadores2D803 | Transformadores2D803DP | Mante | 803 | Transformadores2D | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36274/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 08:07 | 2015-11-22 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo a equipos de poder; Transformadores T1, T2, T3, DDCC 89B4, DDCC 89BT-F y reconectador C1. |  |  | 0 | 0 | 0
932 | Transformadores2D692 | Transformadores2D692DP | Mante | 692 | Transformadores2D | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41605/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 08:40 | 2015-11-22 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 de S/E Tomé, por la realización del MPB y mediciones eléctricas a estos. Los consumos asociados a estos transformadores serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1000 | Transformadores2D807 | Transformadores2D807DP | Mante | 807 | Transformadores2D | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41605/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 08:40 | 2015-11-22 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de los transformadores T-1 y T-2 de S/E Tomé, por la realización del MPB y mediciones eléctricas a estos. Los consumos asociados a estos transformadores serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
828 | Transformadores2D160 | Transformadores2D160DP | Mante | 160 | Transformadores2D | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40351/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-22 10:16 | 2015-11-22 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T1 66/15 kV 25 MVA de SE Pumahue por faenas de mantenimiento CDBC (cambiador de taps bajo carga) asociado y mantenimiento desconectadores 89CT1-2 y 89CT1-3. Se requieren desconectados bancos de condensadores 15 kV de SE Pumahue. Consumos serán respaldados a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-23 | 2015-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-23 | 2015-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-23 | 2015-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DF | Mante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02969/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-25 16:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/11/2015 05:12 ~ El TR2 estaba sometido a desconexión programada por puesta en servicio 87T Sistemas 1 y 2. Finalizados los trabajos, y estando TR2 y TR7 conectados en paralelo,se abre manualmente TR7 por lado de baja (para dejar en servicio el TR2), y operó 87T Sistema 2 del TR2. ~ Víctor Flores | 23/11/2015 05:12 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 24/11/2015 17:44 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland Lazo | -10 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092FE | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | IF02975/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/11/2015 05:59 ~ 04:35 hrs sin energía S/E Cabrero, se pierden 2.4 MW de Frontel correspondientes a los alimentadores 52E1 Salto del Laja (0.3 MW), 52E2 Bulnes (-0.4 MW), 52E3 Cabrero (0.9 MW) y 52E4 Yumbel (1.5 MW). Se pierden 4.2 MW correspondientes al alimentador 52CT1 Coelcha de la cooperativa Coelcha. ~ Wilson Pino Medina |  | 23/11/2015 05:59 ~ TTFF N°1 y N°2 de S/E Cabrero quedan sin energía por falla en TF N°2 de S/E Charrúa propiedad de Transelec. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394FE | Mante | 394 | Transformadores2D | Masisa 66/13.2kV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF02976/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:35 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/11/2015 06:07 ~ 04:35 hrs sin energía S/E Masisa, se pierden 17.3 MW de consumo correspondiente al alimentador 52C1 Planta Masisa, también se ve afectada la generación de Central Masisa con 5.3 MW que inyecta en el alimentador 52C2 Central Masisa. ~ Wilson Pino Medina |  | 23/11/2015 06:07 ~ TTFF N°1 de S/E Masisa quedan sin energía por falla en TF N°2 de S/E Charrúa propiedad de Transelec. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486FE | Mante | 486 | Transformadores2D | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Informe Fallas | IF02977/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-23 04:35 | 2015-11-23 04:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/11/2015 06:13 ~ 04:35 hrs sin energía S/E Masisa, se pierden 1.4 MW de consumo correspondiente al alimentador 52C3 Andinos ~ Wilson Pino Medina |  | 23/11/2015 06:13 ~ TTFF N°1 de S/E Fibranova quedan sin energía por falla en TF N°2 de S/E Charrúa propiedad de Transelec. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-24 | 2015-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-24 | 2015-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-24 | 2015-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DP | Mante | 897 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD42587/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 06:04 | 2015-11-24 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a montaje de pilares y paneles de hormigón para muro cortafuego |  |  | 0 | 0 | 0
742 | Transformadores2D663 | Transformadores2D663DP | Mante | 663 | Transformadores2D | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42236/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-24 08:23 | 2015-11-25 14:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor transformador T1 de acuerdo a programa de mantenimiento de equipos de poder TRANSNET. Los consumos serán respaldados desde transformador T2. Informado en carta GIO 602/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-25 | 2015-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-25 | 2015-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-25 | 2015-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Mante | 896 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD42882/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 06:01 | 2015-11-25 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°3 con motivo de la instalación de bloqueo en bajada de cables MT hacia camara de barra en celda |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D230E | Transformadores2D230EDP | Mante | 230E | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD42909/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 07:22 | 2015-11-25 07:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a barra de 23 kV por maniobras de puesta en servicio de autotransformador T4 6 MVA 23/13.2 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229DP | Mante | 229 | Transformadores2D | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD42911/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 07:39 | 2015-11-25 22:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión y retiro de TF T1 66/13.2 kV por reemplazo de este, los consumos asociados a la barra de 13.2 kV se encontraran respaldados provisoriamente por el autotransformador T4 conectado a la barra de 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
992 | Transformadores2D798 | Transformadores2D798DP | Mante | 798 | Transformadores2D | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42277/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-25 09:04 | 2015-11-25 15:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantención al transformador N°2 66/15KV 9,4 MVA de SE Chimbarongo, el cual considera labores de limpieza de contacto y aislación, además de pruebas. No hay pérdidas de consumo, ya que éstos serán transferidos al 100% al transformador N°1 66/15KV a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DP_E | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Desconexión / Intervención | SD40895/2015 | externo | Programada |  | 2015-11-25 11:32 | 2015-11-25 17:27 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del Parque Eólico Lebu (SD40666/2015), se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E Lebu. Esto debido a la modificación de las protecciones asociadas al paño 52CT2 y posición del TAP del T-2, debido a la ampliación del parque eólico Lebu a 10MW. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180DF | Mante | 180 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF03009/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 23:03 | 2015-11-26 00:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/11/2015 01:18 ~ Se encuentra evidencia de arco por excremento de pájaro en barra de 110 kV (barra de transferencia) ~ |  | 26/11/2015 00:38 ~ Opera diferencial de barra de 110 kV ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
564 | Transformadores3D182 | Transformadores3D182DF | Mante | 182 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF03009/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 23:03 | 2015-11-26 00:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/11/2015 01:18 ~ Se encuentra evidencia de arco por excremento de pájaro en barra de 110 kV (barra de transferencia) ~ |  | 26/11/2015 00:38 ~ Opera diferencial de barra de 110 kV ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
565 | Transformadores3D183 | Transformadores3D183DF | Mante | 183 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF03009/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 23:03 | 2015-11-26 00:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/11/2015 01:18 ~ Se encuentra evidencia de arco por excremento de pájaro en barra de 110 kV (barra de transferencia) ~ |  | 26/11/2015 00:38 ~ Opera diferencial de barra de 110 kV ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
566 | Transformadores3D184 | Transformadores3D184DF | Mante | 184 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF03009/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 23:03 | 2015-11-26 00:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/11/2015 01:18 ~ Se encuentra evidencia de arco por excremento de pájaro en barra de 110 kV (barra de transferencia) ~ |  | 26/11/2015 00:38 ~ Opera diferencial de barra de 110 kV ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
567 | Transformadores2D186 | Transformadores2D186FE | Mante | 186 | Transformadores2D | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF03010/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 23:03 | 2015-11-26 00:20 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/11/2015 01:24 ~ Falla en barra de 110 kV de S/E Antillanca deja sin energía a S/E Aihuapi. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223FE | Mante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF03010/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 23:03 | 2015-11-26 00:20 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/11/2015 01:24 ~ Falla en barra de 110 kV de S/E Antillanca deja sin energía a S/E Aihuapi. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181FE | Mante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF03011/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-25 23:03 | 2015-11-26 00:19 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26/11/2015 01:58 ~ Falla en S/E Antillanca deja sin energía S/E Río Bonito. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-26 | 2015-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°160251. |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229DP | Mante | 229 | Transformadores2D | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD42912/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 01:02 | 2015-11-26 01:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a consumos de barra 13.2 kV por puesta en servicio de nuevo TF T1, consumos de barra 13.2 kV quedarán energizados desde nuevo TF T1. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | Mante | 142 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42258/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 08:07 | 2015-11-26 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR1 220/110/13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Quillota: Mantenimiento programado a ATR1 220/110/13,2 kV y a equipos primarios asociados al ATR1 por niveles de tensión de 220 y 110 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primaria, secuandaria y terciaria del ATR1 y ambos lados de equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Quillota: Barra Principal de 220 kV sección 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
730 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27DP | Mante | 27 | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD41325/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-26 09:02 | 2015-11-26 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Concepción, por la realización del MPB y mediciones eléctricas a este equipo. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados desde los transformadores T-2 y T-3 de la misma S/E. Adicionalmente, la barra de transferencia de 154 kV de la S/E quedará indisponible mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DP | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-26 10:00 | 2015-11-26 14:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención en salas eléctricas, mantención de transformadores 33/4,16 kv y 33/0,4 kv de SE Algorta y reparaciones (solicitado por Algorta Norte), según la solicitud de desconexión N° 161148. |  |  | 0 | 0 | 0
1521 | Transformadores2D1428 | Transformadores2D1428DP | Movimiento de Equipos | 1428 | Transformadores2D | Atacama 220/23 kV N°1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-26 10:48 | 2015-11-26 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de equipos del Paño JT1 (Trafo 220/23 kV, 89ET1-1, 89E1-1 y 89E1-2) e inyección de corrientes y tensiones a través de block de pruebas, desde caseta de control de paño en |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-27 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según la solicitud de desconexión N°160203. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-27 | 2015-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°161240. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-27 18:00 | 2015-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según solicitud de desconexión N° 161215 |  |  | 0 | 0 | 0
1473 | Transformadores2D1573 | Transformadores2D1573DF | Movimiento de Equipos | 1573 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-27 18:00 | 2015-11-27 18:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3992. |  |  | 0 | 0 | 0
1474 | Transformadores2D1574 | Transformadores2D1574DF | Movimiento de Equipos | 1574 | Transformadores2D | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-11-27 18:00 | 2015-11-27 18:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3992. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD43114/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-27 23:59 | 2015-11-28 04:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de moto-ventilador del sistema aerorrefrigerante de transformador TR2. Se necesita TR2, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-28 | 2015-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según solicitud de desconexión N° 161215 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-28 | 2015-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-28 | 2015-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°161240. |  |  | 0 | 0 | 0
860 | Transformadores2D864 | Transformadores2D864DP | Mante | 864 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD43194/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-28 01:01 | 2015-11-28 05:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador N°2 de la subestación con motivo del relleno de aceite en estanque de cambiador de tap bajo carga y la instalación de bloqueo en camaras de cables MT del transformador hacia celda MT |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DF | Mante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03030/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/11/2015 03:51 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 30/11/2015 01:49 ~ Origen no determinado. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
472 | Transformadores2D959 | Transformadores2D959FE | Mante | 959 | Transformadores2D | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF03047/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/2015 02:22 ~ 02:17 hrs Pérdida de enegía en SS/EE Cabrero, Masisa, Fibranova y Enlace. Además sale de sincronismo Central Masisa con 5,2 MW. Consumos S/E CABRERO alimentadores 52E1 Salto del Laja 0,3 MW 52E2 Bulnes 4,7 MW 52E3 Cabrero 1 MW 52E4 Yumbel 2,1 MW 52CT1 Coelcha 3,9 MW S/E MASISA 52C1 Masisa 18,5 MW 52C2 Central Masisa 5,2 MW S/E FIBRANOVA alimentador 52C3 Andinos 1,6 MW ~ H. González |  | 29/11/2015 02:22 ~ Sin Energía por falla en ATR2 de S/E Charrua ~ H. González | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092FE | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Informe Fallas | IF03047/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-28 02:17 | 2015-11-28 02:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/2015 02:22 ~ 02:17 hrs Pérdida de enegía en SS/EE Cabrero, Masisa, Fibranova y Enlace. Además sale de sincronismo Central Masisa con 5,2 MW. Consumos S/E CABRERO alimentadores 52E1 Salto del Laja 0,3 MW 52E2 Bulnes 4,7 MW 52E3 Cabrero 1 MW 52E4 Yumbel 2,1 MW 52CT1 Coelcha 3,9 MW S/E MASISA 52C1 Masisa 18,5 MW 52C2 Central Masisa 5,2 MW S/E FIBRANOVA alimentador 52C3 Andinos 1,6 MW ~ H. González |  | 29/11/2015 02:22 ~ Sin Energía por falla en ATR2 de S/E Charrua ~ H. González | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19FE | Mante | 19 | Transformadores3D | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03034/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-11-28 02:20 | 2015-11-28 02:35 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/11/2015 04:59 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 28/11/2015 22:33 ~ Falla Línea 66 Kv Charrúa-Chillan, de propiedad de Transnet (Robo de conductores las 3 fases). ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-11-28 14:25 | 2015-11-29 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Transformadores3D214 | Transformadores3D214DF | Mante | 214 | Transformadores3D | Panquehue 44/12kV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43801/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-28 18:13 | 2015-11-28 18:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Panquehue (18:13 a 18:14 hrs.), para realizar cambio de alimentación desde sistema de S/E Las Vegas a sistema de S/E San Felipe, esto por control de demanda y por trabajos en S/E Las Vegas del 29/11 por puesta en servicio del nuevo Transf.110/44 k Nº 2 Rhona en S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP | Mante | 172 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42946/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-28 23:59 | 2015-11-29 09:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 asociado a la desconexión de la LT Tap El Nevado-Santa Elvira según SD42937/2015. Los consumos serán transferidos hacia las SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. Se realizará mantenimiento preventivo al T/P, Parrarayos, desconectador 89B3-2 y limpieza de barra 66kV SE Santa Elvira. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Mante | 173 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42946/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-28 23:59 | 2015-11-29 09:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 asociado a la desconexión de la LT Tap El Nevado-Santa Elvira según SD42937/2015. Los consumos serán transferidos hacia las SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. Se realizará mantenimiento preventivo al T/P, Parrarayos, desconectador 89B3-2 y limpieza de barra 66kV SE Santa Elvira. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-11-29 | 2015-11-30 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-29 | 2015-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según solicitud de desconexión N° 161215 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-29 | 2015-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-29 | 2015-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°161240. |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DP | Mante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD43442/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 00:54 | 2015-11-29 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de su barra 12 kV para traslado de reconectadores 12 kV alimentadores Malloco y Loreto. Para las maniobras de despeje y normalización se considera acoplar barras 12 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
582 | Transformadores2D358 | Transformadores2D358DP | Mante | 358 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD43219/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 01:18 | 2015-11-29 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°1 y la Barra 12 kV N°1 de la subestación, con motivo del seccionamiento provisorio de la barra para la instalación de futuro alimentador (Interruptor MT) que alimentará la barra |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DP | Mante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42797/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 01:20 | 2015-11-29 07:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 3 y traspaso de carga al Transf.44/12 kV Sindelen con microcorte a las 02:00 y 08:00 hrs. con el objeto de retirar puentes 110 kV hacia el Transf.110/44 kV Nº 2 provisorio. En caso de ser necesario se pondrá en servicio la PMG Las Vegas. Desconexión del Transf.110/44 kV Nº 2 provisorio quedando fuera de servicio. (Proyecto Reemplazo del Transf.110/44 kV Nº 2 S/E Las Vegas) |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D371E | Transformadores2D371EDP | Mante | 371E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD42797/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 01:20 | 2015-11-29 07:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 3 y traspaso de carga al Transf.44/12 kV Sindelen con microcorte a las 02:00 y 08:00 hrs. con el objeto de retirar puentes 110 kV hacia el Transf.110/44 kV Nº 2 provisorio. En caso de ser necesario se pondrá en servicio la PMG Las Vegas. Desconexión del Transf.110/44 kV Nº 2 provisorio quedando fuera de servicio. (Proyecto Reemplazo del Transf.110/44 kV Nº 2 S/E Las Vegas) |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42501/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 03:10 | 2015-11-29 11:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Autotransformador N°6 Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo Descripción del Trabajo S/E Charrua: Pruebas de resitencia de contacto. Control (conexionado cables de control en borneras existentes y pruebas funcionales) Trabajo de Vinculación Primaria del desconectador 89KB-B a Barra Principal B Protocolización. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Barra seccion B (Puestas a tierra provisorias eje 2" lado norte 3 puesta a tierra) (Puestas a tierra provisoria eje 1 3 puesta a tierra mas un puente supletorio),( Puestas a tierra provisoria eje 2 lado sur 3 puesta a tierra). Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal "B" 500 Kv. Sección 2 ( Al Término de la Faena) Observaciones Banco Autotrafo N°6 Desconectado por proximidad de alto riesgo por trabajos a realizar en faena de desconectado 89KB-B |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Transformadores2D919 | Transformadores2D919DP | Mante | 919 | Transformadores2D | Macul 110/20.4kV 50MVA 6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD42974/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 07:27 | 2015-11-29 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador N°6 de la subestación, con motivo del mantenimieto preventivo a equipos de operación AT y MT de la posición del Tr. N°6 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Mante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42610/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 08:07 | 2015-11-29 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - CAR Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Cardones - MPB - pruebas de control asociadas al autotransformador n°1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Trips y termomagnéticos de control a disposición del jefe de faena. Switch LOCAL/REMOTO de subestación a disposición del jefe de faena. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 - CARDONES O BARRA 110 KV, SECCION 1 - CARDONES Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP_E | Mante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD43173/2015 | externo | Programada |  | 2015-11-29 08:40 | 2015-11-29 17:55 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la subestación por trabajos de Chilquinta en la línea 44 kV Las Vegas-Rungue |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Mante | 325 | Transformadores2D | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD42928/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-29 17:29 | 2015-11-29 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR.2 500/220 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Efectuar cambio de Unidad (sale Unidad 1 y entra Unidad de reserva). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco ATR.2 ( en su conexión al servicio ) Observaciones Trabajos de mantenimiento en CTBC de Unidad 1 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-11-30 | 2015-12-01 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-30 | 2015-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo a radiadores de ATR N°2 (220/110/13,8 kV) y Booster N°2 (110 kV), según solicitud de desconexión N° 161215 |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-30 | 2015-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-11-30 | 2015-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°161240. |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Transformadores3D214 | Transformadores3D214DF | Mante | 214 | Transformadores3D | Panquehue 44/12kV 7MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43860/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-11-30 01:00 | 2015-11-30 01:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a S/E Panquehue (01:00 a 01:01 hrs.), para realizar cambio de alimentación desde sistema de S/E San Felipe a sistema de S/E Las Vegas, esto por normalización de suministros por trabajos en S/E Las Vegas del 29/11 por puesta en servicio del nuevo Transf.110/44 k Nº 2 Rhona en S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-01 | 2015-12-02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 | 2015-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-01 | 2015-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°161240. |  |  | 0 | 0 | 0
572 | Transformadores2D224 | Transformadores2D224FE | Mante | 224 | Transformadores2D | Chonchi 115/24kV 30MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF03069/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-01 17:25 | 2015-12-01 22:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2015 23:36 ~ 17:25 opera 52H2 LAT Castro Chonchi en S/E Castro. ~ Wilson Pino Medina |  | 01/12/2015 23:36 ~ S/E Chonchi queda si energía por falla LAT Castro Chonchi. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291FE | Mante | 291 | Transformadores2D | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF03070/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-01 17:25 | 2015-12-01 22:50 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2015 23:49 ~ 17:25 opera 52H2 LAT Castro Chonchi en S/E Castro. ~ Wilson Pino Medina |  | 01/12/2015 23:49 ~ S/E Quellón queda si energía por falla LAT Castro Chonchi. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-02 | 2015-12-03 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-02 | 2015-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-02 | 2015-12-02 12:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general, según la solicitud de desconexión N°161240. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Mante | 393 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43802/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 00:09 | 2015-12-02 02:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desc. del TR-2 para realizar retiro de puentes del desconectador acoplador de barra 110 KV Lado transf. N° 2 (por 7 dias). Esto asociado a proyecto Nuevo nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44229/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-02 00:55 | 2015-12-02 05:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo por investigación de alarma de relé de Buchholz en ATR4 fase 3; mantenimiento correctico por eventual cambio de Unidad (si es necesario se normaliza Unidad 1 y retira Unidad 3) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Autotr. 4 Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 S/E ITAHUE (AL INICIO Y TÉRMINO DE LA FAENA) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Mante | 392 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD43803/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 02:02 | 2015-12-02 05:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desc. del TR-1 para realizar retiro de puentes del desconectador acoplador de barra 110 KV Lado transf. N° 1 (por 7 dias). Esto asociado a proyecto Nuevo nuevo Transf. 110/12 kV Nº 3. |  |  | 0 | 0 | 0
686 | Transformadores2D485 | Transformadores2D485DP | Mante | 485 | Transformadores2D | Proceso 110/6.6kV 2 | GNL QUINTERO | Desconexión / Intervención | SD43565/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 09:15 | 2015-12-02 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba partida en negro con unidad TG1A y TG1B Central Quintero |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Mante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43253/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-02 11:23 | 2015-12-02 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Tranformador N°4 10 Mva. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas de humedad del gas SF6 52JT4 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Paño JS31 Seccionador (Durante la faena) faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-02 13:00 | 2015-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | SD44039/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-02 13:13 | 2015-12-22 04:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T1, esto por ampliación de la subestación (puesta en servicio de nuevo T2 SD43718/2015) y normalización de las instalaciones existentes, instalando un paño exclusivo para el transformador T1 con interruptor por lado 66 kV y sus respectivos equipos de maniobras, esto por normalización de instalaciones de acuerdo a norma técnica. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-03 | 2015-12-04 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1448 | Transformadores2D1594 | Transformadores2D1594DP | Movimiento de Equipos | 1594 | Transformadores2D | Norgener 220/5.3 kV | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-03 | 2015-12-03 15:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Transformador del PMA, según la solicitud de desconexión N° 157734. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-03 | 2015-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
868 | Transformadores2D210 | Transformadores2D210DP | Mante | 210 | Transformadores2D | La Palma 66/15kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD44221/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 06:00 | 2015-12-03 06:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | > Se realizará microcorte a consumos de SE La Palma con el fin de normalizar la configuración del sistema de 66kV por refuerzo de conductor realizado el 29/11/2015 entre SSEE La Palma y San Javier. Se encuentra coordinado con empresa distribuidora de acuerdo a SODI N°365/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Transformadores2D152 | Transformadores2D152DP | Mante | 152 | Transformadores2D | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44221/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 06:00 | 2015-12-03 06:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | > Se realizará microcorte a consumos de SE La Palma con el fin de normalizar la configuración del sistema de 66kV por refuerzo de conductor realizado el 29/11/2015 entre SSEE La Palma y San Javier. Se encuentra coordinado con empresa distribuidora de acuerdo a SODI N°365/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DF | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-03 08:53 | 2015-12-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aislación de la Barra Escondida 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 161966. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DF | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-03 08:57 | 2015-12-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aislación de la Barra Escondida 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 161966. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-03 09:02 | 2015-12-03 11:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos de limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 161425. |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Mante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD43671/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-03 09:37 | 2015-12-03 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran Pruebas Electricas a Interruptor 52B-10 lado 66Kv, el objetivo de la desconexion son realizar pruebas de simultaneidad de apertura y cierre de contactos, velocidad de apertura y cierre, medir resistencia dinamica de contactos del interruptor |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-04 | 2015-12-05 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DF | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-04 | 2015-12-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aislación de la Barra Escondida 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 161966. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DF | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-04 | 2015-12-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aislación de la Barra Escondida 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 161966. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-04 | 2015-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Mante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44520/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 00:30 | 2015-12-04 00:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea del transformador N°2 66/15kV de la subestación por cambio de topologia a nivel de 66kV (Actualmente alimentados del paño B1, se normaliza hacia el paño B2 de S/E Paine). Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT mientras se realicen las maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | Mante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43319/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 00:58 | 2015-12-04 06:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: TRANSFORMADOR 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo por investigación de relación entre operaciones con instrumento analizador de interruptor en 52AR y apertura intempestiva del 52BT2, busqueda de relación entre apertura de 52AR y trip en nterruptor 52BT2. Medidas de tiempos de operación y analisis de carrera de 52AR Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Señalización en armarios de paños AR y BT2 Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 S/E ITAHUE Observaciones Nota: Sólo se desconectará el Paño BT2, el Transformador 2 quedará energizado (cerrado por 154 kV y 13,2 kV) |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Mante | 954 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD43601/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-04 04:58 | 2015-12-04 09:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Transformador, con la finalidad de rellenar estanque de aceite de su cambiador de tap bajo carga. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-04 10:52 | 2015-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación en estructura de la barra para posicionar futuros aisladores para ampliación de la Subestación. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 161282. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-04 10:53 | 2015-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación en estructura de la barra para posicionar futuros aisladores para ampliación de la Subestación. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 161282. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180FE | Mante | 180 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF03090/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:02 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/12/2015 14:49 ~ Cable de guardia sobre línea AT, debido a trabajos programdo según la solicitud N° 44258/2015 y N° 44259/2015. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
564 | Transformadores3D182 | Transformadores3D182FE | Mante | 182 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF03090/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:02 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/12/2015 14:49 ~ Cable de guardia sobre línea AT, debido a trabajos programdo según la solicitud N° 44258/2015 y N° 44259/2015. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
565 | Transformadores3D183 | Transformadores3D183FE | Mante | 183 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF03090/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:02 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/12/2015 14:49 ~ Cable de guardia sobre línea AT, debido a trabajos programdo según la solicitud N° 44258/2015 y N° 44259/2015. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
566 | Transformadores3D184 | Transformadores3D184FE | Mante | 184 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Informe Fallas | IF03090/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:02 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/12/2015 14:49 ~ Cable de guardia sobre línea AT, debido a trabajos programdo según la solicitud N° 44258/2015 y N° 44259/2015. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
567 | Transformadores2D186 | Transformadores2D186FE | Mante | 186 | Transformadores2D | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF03091/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:03 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/12/2015 17:34 ~ Interrupción del 52JT1 y 52HR1 en S/E Antillanca por cable guardia sobre línea AT, debido a trabajos programados. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223FE | Mante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF03091/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:03 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/12/2015 17:34 ~ Interrupción del 52JT1 y 52HR1 en S/E Antillanca por cable guardia sobre línea AT, debido a trabajos programados. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181FE | Mante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF03092/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 13:41 | 2015-12-04 14:03 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/12/2015 18:28 ~ Interrupción del 52JT1 y 52HR1 en S/E Antillanca por caida del cable guardia cercano a la línea AT, debido a trabajos programados. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DF | Mante | 378 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45027/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-04 16:50 | 2015-12-04 18:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desc. del TR-2 para realizar cambio de Tap de la pos. 1 al 2. Esto para mejorar tensión en barra 12KV la cual se encuentra fuera de norma por traspasos en distribucion hacia el TR-2 (este transf. no tiene CTBC) |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-05 | 2015-12-06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-05 | 2015-12-05 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación en estructura de la barra para posicionar futuros aisladores para ampliación de la Subestación. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 161282. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-05 | 2015-12-05 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación en estructura de la barra para posicionar futuros aisladores para ampliación de la Subestación. (Proyecto EWS), según solicitud de desconexión N° 161282. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DF | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-05 | 2015-12-05 11:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aislación de la Barra Escondida 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 161966. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DF | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-05 | 2015-12-05 11:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aislación de la Barra Escondida 13,8 kV, según solicitud de desconexión N° 161966. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-05 | 2015-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD44414/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 00:22 | 2015-12-05 03:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual de transformador. Se necesita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
105 | Transformadores2D347 | Transformadores2D347DP | Mante | 347 | Transformadores2D | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD44661/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 02:10 | 2015-12-05 08:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador y de la barra 110 kV N°1 para mantenimiento preventivo de protecciones y de equipos 110 kV y 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Mante | 362 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD44130/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-05 23:00 | 2015-12-06 01:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador, con la finalidad de instalar bloqueo en bajada de cables Media Tensión hacia cámara. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-06 | 2015-12-07 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DF | Movimiento de Equipos | 1546 | Transformadores2D | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-06 | 2015-12-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización y pruebas de puesta en servicio, según Solicitud de Conexión N° 158894. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-06 | 2015-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Transformadores2D172 | Transformadores2D172DP_E | Mante | 172 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44531/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-06 00:25 | 2015-12-06 10:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 asociado a la desconexión de la LT Tap El Nevado-Santa Elvira según SD44529/2015. Los consumos serán transferidos hacia las SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. Se realizará mantenimiento preventivo a los desconectadores 89BT2-2, 89CS y transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP_E | Mante | 173 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD44531/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-06 00:25 | 2015-12-06 10:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformadores N°1 y N°2 asociado a la desconexión de la LT Tap El Nevado-Santa Elvira según SD44529/2015. Los consumos serán transferidos hacia las SS/EE Chillán y Cocharcas vía redes MT. Se realizará mantenimiento preventivo a los desconectadores 89BT2-2, 89CS y transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Mante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | CGE | Informe Fallas | IF03104/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-06 01:26 | 2015-12-06 01:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2015 02:19 ~ Desconexión forzada del interruptor 52BT2 de S/E Lebu. Al momento de la desconexión forzada el Parque Eólico CRISTORO, se encontraba generando 1.5 MW. ~ Pablo Pino Tobar | 06/12/2015 02:19 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119DP | Mante | 119 | Transformadores3D | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD42953/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 07:37 | 2015-12-06 16:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador T-3 de S/E Coronel por MPB al transformador además de la modificación del cableado de potencia a la llegada de este transformador (154 kV). Esto relacionado al futuro montaje y habilitación de un interruptor en 154 kV para este equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP | Mante | 109 | Transformadores3D | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44708/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-06 07:40 | 2015-12-06 22:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Transformador N°3 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Pruebas de Control y puesta en servicio del nuevo interruptor 52BT3, análisis fasorial de protecciones 51-51N en los extremos de 66kV y 13,2kV. Análisis fasorial a la protección 50-59N. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Servicios Auxiliares C.C. (Durante la faena). Observaciones El alimentador C3 Inchalam deberá ser transferido a la barra "B" de 13.2 kV y alimentado desde Transformador N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Transformadores3D109 | Transformadores3D109DP_E | Mante | 109 | Transformadores3D | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44714/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-06 07:40 | 2015-12-06 22:16 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 3 - SAN VICENTE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Limpieza de aislación 89AT3-1, 89AT3-2, 89AT3-3, 52AT3, TR N°3, PRAT3, PRBT3, 89BT3-1, TCBT3, 89BT3-B, 89B1-B, TCB1 medidas eléctricas a equipos Transformador N°3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre 89AT3- B y 89AT3-2, entre 89AT3-2 y 52AT3, entre 52AT3 y 89AT3-1, entre 89AT3-3 y TR N°3, cables de bajada PRAT3, en cables de bajada de PRBT3, entre 89BT3-B y Barra 66KV, en 89B1-1 lado línea 66KV, en 89B2- 1 lado línea 66KV y en conexiones de bajada TP Barra 66KV. Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV, SECCION B - SAN VICENTE, Durante la faena Observaciones El alimentador C3 Inchalam deberá ser transferido a la barra "B" de 13.2 kV y alimentado desde Transformador N° 2. |  |  | -1 | 0 | 0
966 | Transformadores2D739 | Transformadores2D739DP_E | Mante | 739 | Transformadores2D | NewEn 66/11.5 22MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD44279/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-06 08:02 | 2015-12-06 22:31 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSLEC (según SODI N° 901), se requiere la desconexión del transformador T-1 de S/E Newen. Debido a trabajos de TRANSELEC en S/E San Vicente, mantenimiento barra 66KV S/E San Vicente. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-07 | 2015-12-08 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-07 | 2015-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-08 | 2015-12-09 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-08 | 2015-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43837/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-08 00:21 | 2015-12-08 12:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Autotranformador ATR7 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Concepción: Rotación de unidades ATR7. Entra ATR7-F2 y sale ATR7-F3. Se pondra en servicio la Unidad-2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52J1 y Banco ATR7, en conexiones de bajada del PR ATR7 154KV, en barra 13,2KV lado Banco CC.EE. N°5 Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Charrúa-Concepción (Durante la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP_E | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD43841/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-08 00:21 | 2015-12-08 12:16 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Autotranformador ATR7 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Concepción: Pruebas de control y verificación de señales por Rotación de unidades ATR7. Entra ATR7-F2 y sale ATR7-F3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Desconectar Switch Carrier paño J1. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Charrúa-Concepción (Durante la faena). Observaciones No hay |  |  | -1 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DRO | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45168/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-08 00:49 | 2015-12-08 12:00 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, se solicita la desconexión de la barra N°1 y 2 en 154KV de S/E Concepción. La carga del T-1 de S/E Concepción (LT Concepción-Tome) será respaldada por el interruptor 52B3 de S/E Alonso de Ribera (LT A. de Ribera-Penco), la carga del T-2 de S/E Concepción será respaldada por el T-3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
730 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27DRO | Mante | 27 | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45168/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-08 00:49 | 2015-12-08 12:00 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC, se solicita la desconexión de la barra N°1 y 2 en 154KV de S/E Concepción. La carga del T-1 de S/E Concepción (LT Concepción-Tome) será respaldada por el interruptor 52B3 de S/E Alonso de Ribera (LT A. de Ribera-Penco), la carga del T-2 de S/E Concepción será respaldada por el T-3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320DP | Mante | 320 | Transformadores2D | Pid-Pid 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD44667/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-08 05:22 | 2015-12-08 06:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N° 1 110/23 kV para el montaje de nuevo interruptor 52HT1 asociado al transformador N°1(normalización de patio de transformación), una vez finalizada esta faena el nuevo interruptor no quedara en servicio, Los consumos por su parte serán transferidos a través de la red de media tensión hacia SE Castro y Degañ, por lo que no hay perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Transformadores3D100 | Transformadores3D100DP | Mante | 100 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD41124/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-08 08:08 | 2015-12-08 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR2 220/110/13,2 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidades del Banco ATR2 y a equipos primarios asociados al banco ATR2 220/110/13,2 kV. Mantenimiento correctivo en Banco de CCEE N° 3 de 13,2 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en cada uno de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra Principal de 220 kV sección 2 ó Barra Principal de 110 kV sección 1 y 2. Observaciones Coordinado con Chilectra. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Mante | 325 | Transformadores2D | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44236/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-08 09:58 | 2015-12-08 12:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR.2 500/220 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Efectuar cambio de Unidad (sale Unidad 2 y entra Unidad 1) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco ATR.2 ( en su conexión al servicio ) Observaciones Trabajos de mantenimiento en CTBC de Unidad 2 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-09 | 2015-12-10 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-09 | 2015-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-09 08:41 | 2015-12-09 22:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Extraer Bypass por cambio de Polo 52JS, según la solicitud de desconexión N° 162126. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-10 | 2015-12-11 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-10 | 2015-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-11 | 2015-12-12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-11 | 2015-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | Mante | 392 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45343/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 00:17 | 2015-12-11 03:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR-1 para normalizar puentes del desconectador 110 kV Acoplador lado Arr. Valparaíso Nº 1 (Proyecto Nuevo Transf.110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | Mante | 393 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45345/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-11 03:17 | 2015-12-11 05:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR-2 para normalizar puentes del desconectador 110 kV Acoplador lado Arr. Valparaíso Nº 2 (Proyecto Nuevo Transf.110/12 kV Nº 3) |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DF | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-11 06:53 | 2015-12-11 06:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4008. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DF | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-11 06:53 | 2015-12-11 06:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4008. |  |  | 0 | 0 | 0
1380 | Transformadores3D324 | Transformadores3D324DP | Movimiento de Equipos | 324 | Transformadores3D | Tap Off Barriles 220/110/13.2 kV | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-11 09:54 | 2015-12-11 10:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Normalización equipos de Medición, según solicitud de desconexión N° 162212. |  |  | 0 | 0 | 0
1480 | Transformadores2D1614 | Transformadores2D1614DF | Movimiento de Equipos | 1614 | Transformadores2D | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-11 10:11 | 2015-12-11 13:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Revision Cambiador de Tap Transformador Principal, según solicitud de desconexión N° 162403. |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Transformadores2D378 | Transformadores2D378DF | Mante | 378 | Transformadores2D | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45868/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-11 19:09 | 2015-12-11 19:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR-2 para realizar cambio de Tap de la pos. 2 al 1. Esto para normalizar tensión en barra 12KV referente a la SD45027/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-12 | 2015-12-13 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-12 | 2015-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD45019/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-12 00:22 | 2015-12-12 04:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual transformador TR1. Se solicita TR1, FUERA DE SERVICIO. |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Transformadores2D229 | Transformadores2D229DP | Mante | 229 | Transformadores2D | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD45558/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-12 07:21 | 2015-12-13 09:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tranformador T1 de 8/10 MVA, por instalación de TT/PP de 66 kV y puesta en servicio de medida de 66 kV asociada al transformador T1. Desconexión sin perdida de consumos, los consumos seran respaldados desde la barra de 23 kV a traves del autotransformador T4. |  |  | 0 | 0 | 0
686 | Transformadores2D485 | Transformadores2D485DP | Mante | 485 | Transformadores2D | Proceso 110/6.6kV 2 | GNL QUINTERO | Desconexión / Intervención | SD45206/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-12 13:43 | 2015-12-17 11:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba partida en negro con unidad TG1A y TG1B Central Quintero. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-13 | 2015-12-14 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-13 | 2015-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP | Mante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44754/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 00:02 | 2015-12-13 09:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrua: Paño KT6,ATR6 - 500Kv Tipo Trabajo:Chicoteo o deschicoteo equipo Descripción del Trabajo S/E Charrua: Pruebas de resitencia de contacto. Control (conexionado cables de control en borneras existentes y pruebas funcionales) y inspeccionar anormalidad de medición en el TPJT6-F1 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Barra seccion A (Puestas a tierra provisorias eje 2" lado norte 3 puesta a tierra) (Puestas a tierra provisoria eje 1 3 puesta a tierra mas un puente supletorio),( Puestas a tierra provisoria eje 2 lado sur 3 puesta a tierra). Instalaciones con Riesgo BARRA 500 KV, SECCION 1 - CHARRUA ( Al termino de la faena) Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Mante | 22 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44980/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 02:10 | 2015-12-13 08:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pan de Azúcar Autotransformador 3 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal a 89JT3-2 y 89JT3-3. MPB Normal a TCJT3 y TPJT3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JT3-1 lado interruptor, en 89JT3-3 lado barra transferencia, en conexión superio de TPJT3 y en ambos extremos de TCJT3. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones Pan de Azúcar: ATR3 y 9 comparten paño común lado 220 y 110 KV ATR3-9 CONECTADOS EN PAÑO COMUN POR 220 y 110 KV. 08:00 horas se conectará el ATR3, dejando fuera de servicio por mantenimiento al ATR9 programado de 08:00 A 18:00 Horas.quedando en servicio los Autotransformadores 3 y 4es 3 y 4. Para vincular el ATR9 al servicio, por seguridad e impacto sistémico se requiree desvincular el ATR3 y 9 ( paño común ), por aproximadamente 10 minutos por maniobras operacionales se sugiere realizarlo entre las 00:00 y 00:10 horas del lunes 14.12.15 y controlar durante el período de maniobras la tarnsferencia del ATR4 ( 75 MVA ).del autotransformador 4 ( 75 MVA ).del Autotransformador 4 ( 75 MVA ). |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP_E | Mante | 22 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44985/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-13 02:10 | 2015-12-13 08:46 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pan de Azúcar Autotransformador 3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo SE PAZ: Pruebas de control protección 50BF-JT3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE PAZ: Retiro fusibles de control, bloqueo de trip protección 87B Instalaciones con Riesgo Barra 220 kV sec. 1 y 2 de S/E Pan de Azúcar. Observaciones Pan de Azúcar: ATR3 y 9 comparten paño común lado 220 y 110 KV ATR3-9 CONECTADOS EN PAÑO COMUN POR 220 y 110 KV. 08:00 horas se conectará el ATR3, dejando fuera de servicio por mantenimiento al ATR9 programado de 08:00 A 18:00 Horas.quedando en servicio los Autotransformadores 3 y 4es 3 y 4. Para vincular el ATR9 al servicio, por seguridad e impacto sistémico se requiree desvincular el ATR3 y 9 ( paño común ), por aproximadamente 10 minutos por maniobras operacionales se sugiere realizarlo entre las 00:00 y 00:10 horas del lunes 14.12.15 y controlar durante el período de maniobras la tarnsferencia del ATR4 ( 75 MVA ).del Autotransformador 4 ( 75 MVA ) |  |  | -1 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44991/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 02:10 | 2015-12-13 08:46 |  | 2015-12-13 08:07 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAZ Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Normal a 89JT3-2 y 89JT3-3. MPB Normal a TCJT3 y TPJT3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JT3-1 lado interruptor, en 89JT3-3 lado barra transferencia, en conexión superio de TPJT3 y en ambos extremos de TCJT3. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 - PAN DE AZÚCAR Observaciones Pan de Azúcar: ATR3 y 9 comparten paño común lado 220 y 110 KV ATR3-9 CONECTADOS EN PAÑO COMUN POR 220 y 110 KV. 08:00 horas se conectará el ATR3, dejando fuera de servicio por mantenimiento al ATR9 programado de 08:00 A 18:00 Horas.quedando en servicio los Autotransformadores 3 y 4es 3 y 4. Para vincular el ATR9 al servicio, por seguridad e impacto sistémico se requiree desvincular el ATR3 y 9 ( paño común ), por aproximadamente 10 minutos por maniobras operacionales se sugiere realizarlo entre las 00:00 y 00:10 horas del lunes 14.12.15 y controlar durante el período de maniobras la tarnsferencia del ATR4 ( 75 MVA ).del Autotransformador 4 ( 75 MVA ) |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP_E | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45001/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-13 02:10 | 2015-12-13 08:46 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAZ Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo SE PAZ: Pruebas de control protección 50BF-JT3. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE PAZ: Retiro fusibles de control, bloqueo de trip protección 87B Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 - PAN DE AZÚCAR O BARRA 220 KV, SECCION 2 - PAN DE AZUCAR Observaciones Pan de Azúcar: ATR3 y 9 comparten paño común lado 220 y 110 KV ATR3-9 CONECTADOS EN PAÑO COMUN POR 220 y 110 KV. 08:00 horas se conectará el ATR3, dejando fuera de servicio por mantenimiento al ATR9 programado de 08:00 A 18:00 Horas.quedando en servicio los Autotransformadores 3 y 4es 3 y 4. Para vincular el ATR9 al servicio, por seguridad e impacto sistémico se requiree desvincular el ATR3 y 9 ( paño común ), por aproximadamente 10 minutos por maniobras operacionales se sugiere realizarlo entre las 00:00 y 00:10 horas del lunes 14.12.15 y controlar durante el período de maniobras la tarnsferencia del ATR4 ( 75 MVA ).del Autotransformador 4 ( 75 MVA ) |  |  | -1 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DF | Mante | 196 | Transformadores2D | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45884/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-13 02:13 | 2015-12-13 05:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Transformador N°4 - 66/23kV Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Temuco: Curso forzoso para conectar 89BT4-1 a la barra principal S1 y efectuar puesta en servicio del desconectador. Urgente necesidad de Codiner de efectuar mantenimiento a su T3 que está sobrepasando su capacidad nominal; Urge contar con el respaldo que el T4 provee a sistema 13.2 kV kV de Codiner a través de su T5 23/13.2 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco: Instalar equipo de puesta a tierra entre 89BT4-1 y TCBT4, en barra de 66KV a ambos lados del 89BT4-1 Instalaciones con Riesgo S/E Temuco: Barra Sección 1 de 66kV al final de la faena. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Mante | 196 | Transformadores2D | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38944/2015 | interno | Programada |  | 2015-11-16 08:42 | 2016-01-30 03:00 | 42351.2465 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TEMUCO: TRANSFORMADOR N°4 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Temuco: Reemplazo de 89BT4-1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Temuco: Instalar equipo de puesta a tierra entre 89BT4-1 y TCBT4 Instalaciones con Riesgo S/E TEMUCO: BARRA 66 KV - SECCION 1 (DURANTE LA FAENA) Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DF | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-13 05:06 | 2015-12-13 05:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a informe de falla N° 4009. |  |  | 0 | 0 | 0
1344 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DF | Movimiento de Equipos | 1427 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-13 05:06 | 2015-12-13 05:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a informe de falla N° 4009. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Transformadores3D63 | Transformadores3D63DP | Mante | 63 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD43928/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 05:40 | 2015-12-13 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores N°1 de la subestación con motivo de la revisión de sus cambiadores de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Mante | 172 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD43929/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 05:40 | 2015-12-13 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores N°2 de la subestación con motivo de la revisión de sus cambiadores de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Movimiento de Equipos | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-13 06:02 | 2015-12-13 16:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Transformador de Poder Nº2 (sale de servicio) por Transformador N°1 (entra en servicio) :Reapriete conexiones gabinetes de control y protecciones Sala de Mando S/E Parinacota, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP_E | Mante | 384 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45347/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-13 06:33 | 2015-12-13 10:02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los Transf.110/12 kV Nº 1 y Nº 2 de S/E Reñaca por desconexión de la línea 110 kV Concón-Reñaca para rellenar con gas SF6 su interruptor 110 kV en S/E Concón. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDP_E | Mante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD45347/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-13 06:33 | 2015-12-13 10:02 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los Transf.110/12 kV Nº 1 y Nº 2 de S/E Reñaca por desconexión de la línea 110 kV Concón-Reñaca para rellenar con gas SF6 su interruptor 110 kV en S/E Concón. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP_E | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43576/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-13 07:13 | 2015-12-13 17:32 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°730/2015 se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule por trabajos en la línea 154kV Itahue - Parral de Transelec. Los consumos de SE Maule serán transferidos hacia SE Maule vía sistema de 66kV. Se requiere aporte de las centrales al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP_E | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD43576/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-13 07:13 | 2015-12-13 17:32 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°730/2015 se requiere realizar desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule por trabajos en la línea 154kV Itahue - Parral de Transelec. Los consumos de SE Maule serán transferidos hacia SE Maule vía sistema de 66kV. Se requiere aporte de las centrales al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DP_E | Mante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD43577/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-13 07:13 | 2015-12-13 17:32 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°730/2015 se requiere realizar desconexión del transformador N°1 de SE Linares por trabajos en la línea 154kV Itahue - Parral de Transelec. Los consumos de SE Linares serán transferidos hacia SE Parral vía sistema de 66kV. Se requiere anillo en 154kV para realizar la transferencia indicadas. |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Transformadores2D1178 | Transformadores2D1178DP_E | Mante | 1178 | Transformadores2D | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | LUZLINARES | Desconexión / Intervención | SD45344/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-13 07:23 | 2015-12-13 18:20 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI N° 731/2015 y SD44062/2015, solicita desconexión de la S/E Yerbas Buenas. Los suministros serán respaldados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Mante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44998/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 08:07 | 2015-12-13 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 9 - PAZ Tipo Trabajo:Mantenimiento Cambiador de Taps Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento a CTBC de autotransformador ATR-9. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo ATR3 y ATR9 de S/E Pan de Azúcar. Observaciones Pan de Azúcar: ATR3 y 9 comparten paño común lado 220 y 110 KV ATR3-9 CONECTADOS EN PAÑO COMUN POR 220 y 110 KV. 08:00 horas se conectará el ATR3, dejando fuera de servicio por mantenimiento al ATR9 programado de 08:00 A 18:00 Horas.quedando en servicio los Autotransformadores 3 y 4es 3 y 4. Para vincular el ATR9 al servicio, por seguridad e impacto sistémico se requiree desvincular el ATR3 y 9 ( paño común ), por aproximadamente 10 minutos por maniobras operacionales se sugiere realizarlo entre las 00:00 y 00:10 horas del lunes 14.12.15 y controlar durante el período de maniobras la tarnsferencia del ATR4 ( 75 MVA ).del Autotransformador 4 ( 75 MVA ) |  |  | -13 | 0 | 0
149 | Transformadores2D123 | Transformadores2D123DP | Mante | 123 | Transformadores2D | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45232/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 08:31 | 2015-12-13 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Mante | 325 | Transformadores2D | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD44622/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-13 13:04 | 2015-12-13 17:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR.2 500/220 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Efectuar cambio de Unidad (sale Unidad 3 y entra Unidad 2) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco ATR.2 ( en su conexión al servicio ) Observaciones Unidad 3 queda de reserva para trabajos de mantenimiento en CTBC. |  |  | 0 | 0 | 0
1480 | Transformadores2D1614 | Transformadores2D1614DF | Movimiento de Equipos | 1614 | Transformadores2D | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-13 14:02 | 2015-12-13 16:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision Cambiador de Tap Transformador Principal, según la solicitud de desconexión N° 162460. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Mante | 54 | Transformadores3D | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD45448/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-14 11:18 | 2015-12-14 22:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados al paño de transformación ATR5 en Central Los Quilos (paño BT5 en Central Los Quilos y H5 en S/E Los Maquis) |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-15 | 2015-12-16 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-15 | 2015-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Mante | 54 | Transformadores3D | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD45463/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-15 07:57 | 2015-12-16 08:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados al paño de transformación ATR5 en Central Los Quilos (paño BT5 en Central Los Quilos y H5 en S/E Los Maquis) |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DF | Mante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | IF03167/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-15 20:14 | 2015-12-15 20:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/12/2015 22:09 ~ - Los interruptores 52BT1 y 52ET1 se encuentran abiertos según la solicitud N° 44039/2015 por desconexión del transformador T1, desde el día 02/12/2015 a las 13:13 hrs. - Se pierden 8 MW de consumos correspondientes de los alimentadores 52E1 Pullinque (1.9 MW), 52E2 Malalhue (3.2 MW), 52E3 Lican Ray (1 MW) y 52E4 Panguipulli (1.9 MW). ~ Israel Beroiz |  | 15/12/2015 22:09 ~ Opera los interruptores 52B3 y 52BT2 por diferencial de barra, debido a trabajos programados por pruebas de SCADA según la solicitud N° 45597/2015. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-16 | 2015-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | Transformadores2D947 | Transformadores2D947DP | Mante | 947 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD45814/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 05:54 | 2015-12-16 14:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador, con la finalidad de instalar bloqueo en bajada de cables Media Tensión hacia cámara. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Mante | 54 | Transformadores3D | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD46080/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-16 08:24 | 2015-12-17 08:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados correspondiente al paño ATR5 en Central Los Quilos (BT5 en central Los Quilos y H5 en S/E Los Maquis) |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-17 | 2015-12-18 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-17 | 2015-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Mante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD46494/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-17 01:58 | 2015-12-17 05:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR-1 para eliminar punto con temperatura en desconectador 110 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Mante | 54 | Transformadores3D | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD46081/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 08:11 | 2015-12-17 22:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB 1A-3A correspondiente al paño ATR5 en Central Los Quilos (BT5 en central Los Quilos y H5 en S/E Los Maquis) |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Mante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD45875/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 08:13 | 2015-12-17 12:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas eléctricas a interruptor 52B-10 lado 66Kv, el objetivo de la desconexión son realizar pruebas de simultaneidad de apertura y cierre de contactos , velocidad de apertura y cierre , medir resistencia dinámica de contactos del interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Movimiento de Equipos | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-17 10:30 | 2015-12-17 13:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma muestra y relleno aceite SE 640 en el Trafo N°2 (paño B), según la solicitud de desconexión N°162379. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DF | Mante | 862 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF03176/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-17 15:40 | 2015-12-17 19:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/12/2015 19:28 ~ Transformador fue inspeccionado. ~ Raúl Villalobos R. | 17/12/2015 19:28 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos R. |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD46107/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-17 23:57 | 2015-12-18 03:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención ducto de ventilación y aseo recinto transformador. Se necesita TR3,fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-18 | 2015-12-19 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-18 | 2015-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-18 08:15 | 2015-12-18 10:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por instalación de mirillas de inspección, según la solicitud desconexión N°162817. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45553/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 08:27 | 2015-12-18 10:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAZ Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: OBRA Conexión mangueras para realizar tratamiento de regeneración de aceite de ATR1 110 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR1. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - PAN DE AZÚCAR Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DP_E | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45837/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-18 08:27 | 2015-12-18 10:56 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAZ Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Deshabilitar disparo buchholz y sobre temperatura por obra tratamiento de regeneración de aceite de ATR1 110 kV. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar:Cardones: Bloqueo trip de buchholz y sobre temperatura. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - PAN DE AZÚCAR. Observaciones No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-18 09:01 | 2015-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Matenimiento en barra 23 kV sala electrica ER400, según la solicitud desconexión N°162595. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-18 10:37 | 2015-12-18 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mirillas de inspección, según la solicitud de desconexión N°162819. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Transformadores3D178 | Transformadores3D178DP | Mante | 178 | Transformadores3D | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | STS | Desconexión / Intervención | SD44871/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-18 14:38 | 2015-12-20 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de paño de transformación asociado al transformador N°4 se procederá con la desconexión de Transformador N°4 220/66 kV por puesta en servicio de nuevo interruptor denominado 52JT4 conectado a la barra 220 kV sección N°2 de Transelec. La totalidad de los consumos serán transferidos al transformador N°1 220/66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-18 18:13 | 2015-12-18 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control efectivas asociadas a las nuevas protecciones 21T, 87T del ATR. Según la solicitud de desconexión N°162828. Según ECP 657. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-19 | 2015-12-20 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DP | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-19 | 2015-12-19 16:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Matenimiento en barra 23 kV sala electrica ER400, según la solicitud desconexión N°162595. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-19 | 2015-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Mante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD46680/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-19 04:18 | 2015-12-19 12:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de sensor y monitor de temperatura del Transf.110/12 kV Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Mante | 863 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD46358/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-19 06:05 | 2015-12-20 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador, con la finalidad de reemplazar los cables de Media Tensión. (mantenimiento mayor, informado mediante carta) |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45842/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-19 08:31 | 2015-12-19 19:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ANCOA: DESVINCULACIÓN, PUESTA EN SERVICIO, ANÁLISIS FASORIAL Y PRUEBAS DE CONTROL EN POSICIÓN NORMAL, INTERMEDIA Y TRANSFERIDO DE INTERRUPTORES 52KT2 y 52JT2 POR REEMPLAZO DE PROTECCIÖN 50BF/52KT2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: - Delimitación de zona de trabajo en armarios de sala de control 500kV - Bloquear Unidad de Bahía 52KT2 en protección 87B Sistema 1 y Sistema 2 en forma alternada de acuerdo a pruebas - Bloquear protección 50BF/52KR Instalaciones con Riesgo BARRA 500 KV, SECCION 2 S/E ANCOA Observaciones S/E ANCOA: PUESTA EN SERVICIO NUEVA PROTECCIÓN 50BF/52KT2 Nota: Con Prueba Experimental se Normalizará el Autotransformador 2 y se realizará analisis fasorial a la nueva Protección 50BF/52KT2 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP_E | Mante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45850/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-19 08:31 | 2015-12-19 19:44 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS DE CONTROL POR REEMPLAZO DE PROTECCIÓN 87T/AUTOTRANSFORMADOR N°2. HABILITACIÓN DE CONVERSOR DE POTENCIA ACTIVA (MW) DEL LADO DE 220 kV Y REEMPLAZO DE CONVERSOR DE POTENCIA ACTIVA (MW) DEL LADO DE 500 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: - Delimitación de zona de trabajo en armarios de sala de control 500 kV - Bloquear de protecciones 50BF/52JT2 y 50BF/52JR - Durante la carga de la configuración en URT, colocar telecontrol de la remota en local - Bloqueo de Unidad de Bahía 52KT2 en Protección 87B Sistema 1 o sistema 2 de acuerdo a las pruebas Instalaciones con Riesgo BARRA 500 KV, SECCION 2 S/E ANCOA Observaciones S/E ANCOA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE NORMALIZARÁ EL AUTOTRANSFORMADOR 2 Y SE EFECTUARA ANALISIS FASORIAL DE LA NUEVA PROTECCIÓN 87T2 SISTEMA 2 |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D15E | Transformadores2D15EDF | Mante | 15E | Transformadores2D | Ventanas 220/110kV 300MVA | ELECTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | SD46794/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-19 10:13 | 2015-12-19 10:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para eliminar filtración de aceite por poro de soldadura en el Autotransformador 220/110kV de S/E Nueva Ventanas |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D15E | Transformadores2D15EDF | Mante | 15E | Transformadores2D | Ventanas 220/110kV 300MVA | ELECTRICA VENTANAS | Desconexión / Intervención | SD46835/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-19 12:01 | 2015-12-19 15:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para eliminar filtración de aceite por poro de soldadura en el Autotransformador 220/110kV de S/E Nueva Ventanas, condición que pone en riesgo al equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DF | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-19 16:51 | 2015-12-19 19:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Matenimiento en barra 23 kV sala electrica ER400, según la solicitud desconexión N°162595. Revisar interruptor 52 JT1 que presenta problemas en el cierre y corresponde al transformador LAGUNA SECA 220 |  |  | 0 | 0 | 0
705 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DF | Mante | 822 | Transformadores2D | Laja 66/13.8kV 5,2MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03184/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-19 17:08 | 2015-12-19 17:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2015 17:20 ~ S/E Laja: Alimentador Frontel, efectuaba traspaso de consumos. ~ Eduardo Bello Parra |  | 19/12/2015 17:20 ~ S/E Laja: Alimentador Frontel, efectuaba traspaso de consumos. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
704 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821DF | Mante | 821 | Transformadores2D | Laja 66/13.2/4.16kV 4MVA | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03184/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-19 17:08 | 2015-12-19 17:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2015 17:20 ~ S/E Laja: Alimentador Frontel, efectuaba traspaso de consumos. ~ Eduardo Bello Parra |  | 19/12/2015 17:20 ~ S/E Laja: Alimentador Frontel, efectuaba traspaso de consumos. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DF | Mante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | IF03186/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-20 | 2015-12-20 00:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/12/2015 01:06 ~ Operación fortuita de diferencial de transformador T2 y relé maestro T2 (87T2 y 86T2) al momento de la operación habían trabajos dentro de la sala de control de la S/E Panguipulli, trabajos de alambrado asociado al transformador T1 que está desconectado según SD44039/2015 ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-20 | 2015-12-21 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-20 | 2015-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127EDP | Mante | 127E | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45831/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 04:54 | 2015-12-20 10:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T2 220/66 kV 75 MVA por labores de mantenimiento preventivo transformador 3 interruptores 52BT2, 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 0
953 | Transformadores2D894 | Transformadores2D894DF | Mante | 894 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF03192/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-20 06:56 | 2015-12-20 09:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/12/2015 07:29 ~ Gato electrocutado sobre el interruptor de 12 kV ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DF | Mante | 896 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF03192/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-20 06:56 | 2015-12-20 07:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/12/2015 07:29 ~ Gato electrocutado sobre el interruptor de 12 kV ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Mante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD45234/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 07:11 | 2015-12-20 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del transformador N°2 110/23 KV - 30 MVA-, con el fin de realizar trabajos de mantención a nivel de control, los cuales consideran reemplazo del alambrado de control entre TTCC 110KV y sus elementos de protección existentes ubicados en sala de control. No hay pérdidas de consumo, ya que estos serán transferidos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | Mante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45279/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 07:41 | 2015-12-20 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 2 - CAR Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Cardones - TANDEM - Conexionado de cables y pruebas de control por puesta en servicio de Tandem por Autotransformador N° 2. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones - Termomagnéticos de control, TRIP asociados a protecciones de ATR n°2 y Switch LOCAL/REMOTO de subestación a disposición del Jefe de faena. (Precaución a la reconexión). Instalaciones con Riesgo S/E CARDONES: BARRA 110 KV, SECCION 2 - CARDONES Y BARRA 220 KV, SECCION 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP_E | Mante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD45839/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-20 07:41 | 2015-12-20 17:56 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 2 - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: MCC Conexionado aéreo paño ATR2. Barra Auxiliar 220kV y Barra Auxiliar 110kV y Puesta en Servicio de conjunto TANDEM. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueo en 89JT2-2 lado interruptor, en 89HT2-2 lado interruptor, en barra auxiliar 220kV y en Barra auxiliar 110kV. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - CARDONES Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
798 | Transformadores2D811 | Transformadores2D811DP | Mante | 811 | Transformadores2D | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD46589/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-20 08:17 | 2015-12-20 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador de poder T-1 por mantenimiento y mediciones eléctricas. La carga se transferirá por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-21 | 2015-12-22 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-21 | 2015-12-21 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento general, se cancela la solicitud de desconexión N° 161244. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-21 09:04 | 2015-12-21 11:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según la solicitud de desconexión N°162532. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DF | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-21 15:26 | 2015-12-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión punto caliente face C del Bushing de lado 220 Kv transformador, según solicitud de desconexión N°162974. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-22 | 2015-12-23 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DF | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-22 | 2015-12-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión punto caliente face C del Bushing de lado 220 Kv transformador, según solicitud de desconexión N°162974. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-22 10:25 | 2015-12-22 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión General y Prueba del Sistema Contra Incendio del ATR-3, según la solicitud de desconexión N°162855. |  |  | 0 | 0 | 0
534 | Transformadores2D493 | Transformadores2D493DF | Mante | 493 | Transformadores2D | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 1 | MINERA VALLE CENTRAL | Informe Fallas | IF03212/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-22 21:37 | 2015-12-22 21:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/12/2015 13:09 ~ Operación del interruptor 52A1 general AT e interruptor 52B1 general MT del Transformador N°1, por intervención fortuita en interruptor VCP de barra MT. Dicho interruptor se encontraba fuera de servicio. Al momento de la falla, las centrales Colihues Energía y Enor Chile no se encontraban generando hacia el sistema. ~ Felipe Gómez L. |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-23 | 2015-12-24 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DF | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-23 | 2015-12-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión punto caliente face C del Bushing de lado 220 Kv transformador, según solicitud de desconexión N°162974. |  |  | 0 | 0 | 0
588 | Transformadores2D320 | Transformadores2D320DP | Mante | 320 | Transformadores2D | Pid-Pid 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD46546/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 04:56 | 2015-12-23 08:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transforamdor T1 por conexión y futura puesta en servicio de interruptor 52HT1 (instalación nueva) en S/E Pid Pid, los consumos de la S/E Pid Pid serán transferidos a través de la red de distribución. Esta obra se enmarca en la normalización de instalaciones de transmisión de acuerdo a la norma técnica. |  |  | 0 | 0 | 0
492 | Transformadores3D168 | Transformadores3D168DP | Mante | 168 | Transformadores3D | LBalandras 66/12.5kV 12.5MVA 1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | SD46815/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 07:03 | 2015-12-23 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada para efectuar mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D57 | Transformadores3D57DP | Mante | 57 | Transformadores3D | LBalandras 66/12.5kV 11.2MVA 2 | LITORAL | Desconexión / Intervención | SD46815/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 07:03 | 2015-12-23 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada para efectuar mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP | Mante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD46458/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 08:00 | 2015-12-23 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar ATR7, por reparación de desconectador con punto caliente en ATR4 de Transelec (comparten paños por AT y BT) |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Mante | 107 | Transformadores3D | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD46484/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 08:02 | 2015-12-23 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 2 - MAIT Tipo Trabajo:Mantenimiento Cambiador de Taps Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento a CTBC ATR2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de ATR2 y en terciario de ATR2. Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 - MAITENCILLO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD46335/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-23 08:20 | 2015-12-23 14:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Mantenimiento correctivo por medida de rigidez dieléctrica de aceite de Interruptor 52T4; eventual reemplazo de aceite dieléctrico. Mantenimiento correctivo por reemplazo de vidrio en ducto de alivio de presión del Autotr. 4. Reapriete de conexiomnes primarias del Autotr. 4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Sauzal: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 S/E SAUZAL, y AUTOTRANSFORMADOR 7 S/E SAUZAL (AL Inicio ó al termino de la faena) Observaciones S/E Sauzal: Mantenimiento correctivo a Interruptor 52T4 Nota 1: Durante la Desconexión de los Autptransformadores 4 y 7, quedaran ambas Barras de 110 kV de S/E Sauzal en servicio con sus respectivos paños de inyección y con un circuito de la Línea 110 kV Sauzal-A. Jahuel conectado a cada Barra. La Línea 154 kV Sauzal- Rancagua quedará en servicio alimentando a Minera Valle Central en forma radial desde S/E Rancagua. Nota 2: Desconexión Coordinada con Endesa y Pacific Hydro (Parada de Central Chacayes) |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP_E | Mante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD46339/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-23 08:20 | 2015-12-23 14:31 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E SAUZAL: AUTOTRANSFORMADOR 4 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Sauzal: Aplicando método de líneas vivas se eliminará punto caliente detectado en conector primario del desconectador 89T4-2 (lado Autotransformadores). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Sauzal: Delimitación de la zona de Trabajo Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV Nº 2 DE S/E SAUZAL Observaciones S/E Sauzal: Eliminación de punto caliente en conector primario de desconectador 89T4-2. Nota 1: Durante la Desconexión de los Autptransformadores 4 y 7, quedaran ambas Barras de 110 kV de S/E Sauzal en servicio con sus respectivos paños de inyección y con un circuito de la Línea 110 kV Sauzal-A. Jahuel conectado a cada Barra. La Línea 154 kV Sauzal- Rancagua quedará en servicio alimentando a Minera Valle Central en forma radial desde S/E Rancagua. Nota 2: Desconexión Coordinada con Endesa y Pacific Hydro (Parada de Central Chacayes) |  |  | -1 | 0 | 0
1362 | Transformadores2D1564 | Transformadores2D1564DF | Movimiento de Equipos | 1564 | Transformadores2D | La Portada 110/23 KV N° 1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-23 16:38 | 2015-12-23 17:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4016. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Transformadores2D194 | Transformadores2D194DF | Mante | 194 | Transformadores2D | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47263/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-23 16:45 | 2015-12-23 17:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 1 - PAZ Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Desconexión de Curso Forzoso,con el objetivo de retirar mangueras en equipos de tratamiento de aceite al ATR1 y normalizar trip de rele buchholz y sobre temperatura por obra tratamiento de regeneración de aceite de ATR1 110 KV. Justificación: se requiere el retiro del equipo y habilitación del rele buchholz, por riesgo a la instalación y el servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR1. S/E P. Azúcar: Retiro fusibles de control Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - PAN DE AZÚCAR Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-24 | 2015-12-25 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-24 | 2015-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general, según la solicitud de desconexión N° 162973. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DF | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-12-24 05:08 | 2015-12-24 05:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4020. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-25 | 2015-12-26 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-25 | 2015-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general, según la solicitud de desconexión N° 162973. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-26 | 2015-12-27 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-26 | 2015-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general, según la solicitud de desconexión N° 162973. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DF | Mante | 125 | Transformadores3D | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47400/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-26 07:58 | 2015-12-26 18:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lagunillas: Banco ATR1 - 220/154kV Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Lagunillas: Mantenimiento y pruebas eléctricas a equipos asociados al Banco ATR1. Mantenimiento preventivo a CTBC Unidades 1, 2 y 3. Curso Forzoso dado que Los cambiadores de Toma Bajo Carga de este Transformador de Poder acumulan por sobre las 2.138 operaciones en 5 años, situación que según los estándares internacionales, el aceite aislante se debe encontrar al límite de parámetros de humedad y rigidez dieléctrica según norma IEEE C57.106, parámetros que afectan las condiciones fisicoquímicas del aceite, en particular sus cualidades de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lagunillas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada TPJ1, en conexión de bajada de Bushings 220, 154 y 66KV, en delta terciario Banco ATR1. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 1 - LAGUNILLAS (al Término de la faena) Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-27 | 2015-12-28 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1481 | Transformadores2D1618 | Transformadores2D1618DP | Movimiento de Equipos | 1618 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-27 | 2015-12-27 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general, según la solicitud de desconexión N° 162973. |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Mante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | CGE | Informe Fallas | IF03244/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-27 07:14 | 2015-12-27 07:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/12/2015 08:46 ~ Pérdida de suministro en S/E Chañaral, por desconexión forzada del 52H9 de S/E Diego de Almagro de propiedad de TRANSELEC. ~ Roberto Matus Aravena | 27/12/2015 08:46 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 23/01/2016 04:36 ~ Falla externa a instalaciones de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Mante | 325 | Transformadores2D | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47069/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 07:24 | 2015-12-27 08:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico: Banco ATR.2 500/220 kV Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Efectuar cambio de Unidad (entra Unidad 3 y sale Unidad de reserva). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco ATR.2 ( en su conexión al servicio ). Observaciones Unidad de reserva queda de reserva para mantenimiento de barra auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | Mante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD46614/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 07:51 | 2015-12-27 20:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 3 - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento Cambiador de Taps Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento CTBC ATR-3. Evaluación reforzamiento torretas ATR-3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de ATR-3. Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 3 - CARDONES Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP | Mante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD46701/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-27 08:31 | 2015-12-27 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR1 500/220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño de 220 kV -JT1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra Principal de 220 kV sección 1 ó 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DP_E | Mante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD46704/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-27 08:31 | 2015-12-27 21:05 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR1 500/220 kV. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño de 500 kV -KT1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra Principal de 500 kV sección 1 ó 2. Observaciones No hay. |  |  | -1 | 0 | 0
230 | Transformadores2D195 | Transformadores2D195DF | Mante | 195 | Transformadores2D | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF03248/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-12-27 21:05 | 2015-12-28 01:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/12/2015 21:22 ~ El ATR1 estaba en condición de desconexión programada, por trabajos de mantenimiento de equipos primarios, y se procedía a efectuar maniobras de reposición al servicio. ~ Víctor Flores | 27/12/2015 21:22 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 29/12/2015 10:50 ~ Anormalidad en PSD (cierre controlado) ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-28 | 2015-12-29 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
489 | Transformadores3D58 | Transformadores3D58DP | Mante | 58 | Transformadores3D | LPiñatas 66/12.5kV 1.88MVA | LITORAL | Desconexión / Intervención | SD46997/2015 | interno | Programada |  | 2015-12-28 08:02 | 2015-12-28 13:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para efectuar mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282FE | Mante | 282 | Transformadores2D | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF03258/2015 | externo | Curso Forzoso |  | 2015-12-28 15:01 | 2015-12-28 15:41 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/12/2015 17:32 ~ 15:01 hrs. Opera la línea 220 kV Pangue Charrúa y se abre el 52JT1 por 27, se envía personal a la S/E. Se pierden 16.7 MW. (52C1 Yungay con 6 MW, 52C2 Huepil con 3 MW, 52C4 Cholgúan con 4,5 MW y 52C6 Tucapel con 3,2 MW). ~ Israel Beroiz |  | 28/12/2015 17:32 ~ Interrupción línea 220 kV Pangue charrúa cto. N°1. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-29 | 2015-12-30 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP_E | Mante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD47385/2015 | externo | Programada |  | 2015-12-29 08:02 | 2015-12-29 10:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Banco de Autotransf.110/66 kV para permitir paralelar los ctos. 1 y 2 de línea San Antonio-Tap Algarrobo y traspasar S/E San Sebastián desde el cto.1 al cto.2. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-30 | 2015-12-31 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1446 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-30 12:20 | 2015-12-30 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno aceite conservadores SE Monturaqui cubas transformador N° 1, según la solicitud de desconexión N° 163164. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-30 16:04 | 2015-12-30 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 SE Monturaqui INT 52BT3, según la solicitud de desconexión N° 163166. |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-12-30 16:10 | 2015-12-30 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno aceite conservadores SE Monturaqui cubas transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 163165. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP_E | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | externo | Programada | Desconexión | 2015-12-31 | 2016-01-01 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-01 | 2016-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-02 | 2016-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-03 | 2016-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Mante | 863 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD47501/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-03 06:19 | 2016-01-03 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Transformador, con la finalidad de sellar pasada de cables Media Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-04 | 2016-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
806 | Transformadores2D133 | Transformadores2D133DF | Mante | 133 | Transformadores2D | Los Angeles 66/13.2 kV 30MVA | CGE | Informe Fallas | IF00011/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-04 00:14 | 2016-01-04 00:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/01/2016 06:33 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT2 y 52CT2 de S/E Los Ángeles. ~ Felipe Puentes Chávez. | 04/01/2016 06:33 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 07/02/2016 13:34 ~ Animal hace contacto con terminales bushings del interruptor 52CT2 general barra de 13,2 kV de S/E Los Ángeles. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-04 12:31 | 2016-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-05 | 2016-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-05 | 2016-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Mante | 193 | Transformadores2D | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47554/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-05 07:54 | 2016-01-05 12:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - DAM Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Dos Amigos: OBRA Conexión mangueras para realizar tratamiento de filtrado de aceite de TR1 110/23kV. ( SODI- 32 ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Dos Amigos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E DOS AMIGOS: TRANSFORMADOR 1, AL CONECTARLO Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-06 | 2016-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-06 | 2016-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-07 | 2016-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-07 | 2016-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD00288/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-07 00:27 | 2016-01-07 04:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de máquina para tratamiento de aceite y cambio de aceite al cambiador de taps. Se solicita TR1 ,fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Transformadores2D171 | Transformadores2D171DF | Mante | 171 | Transformadores2D | Svicente T.T. 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF00035/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-07 01:13 | 2016-01-07 03:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2016 07:48 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52BT2 S/E San Vicente Tagua Tagua, afectando los consumos asociados al transformador N°2. ~ Roberto Reyes Ramírez | 07/01/2016 07:48 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 07/02/2016 13:43 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-07 10:04 | 2016-01-07 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por reparación por fuga de GAS SF6 en Interruptor 52JT1, según solicitud de desconexión N° 163199. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-08 | 2016-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-08 | 2016-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DRO | Mante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00708/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 01:40 | 2016-01-08 01:40 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°12/2016, se requiere desconexión de ambos transformadores por cambio de alimentación de LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 1 a LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DRO | Mante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00708/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 01:40 | 2016-01-08 01:40 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°12/2016, se requiere desconexión de ambos transformadores por cambio de alimentación de LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 1 a LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DRO | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00711/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 01:40 | 2016-01-08 01:40 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°12/2016, se requiere desconexión de ambos transformadores, Abierto y bloqueado 89A1, por trabajos de cierre de puentes en las est. 342 y 359 en LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DRO | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00711/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 01:40 | 2016-01-08 01:40 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°12/2016, se requiere desconexión de ambos transformadores, Abierto y bloqueado 89A1, por trabajos de cierre de puentes en las est. 342 y 359 en LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DRO | Mante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00715/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 01:42 | 2016-01-08 02:01 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°12/2016, se requiere desconexión de ambos transformadores por cambio de alimentación de LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 1 a LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 2, los consumos de S/E Punta de Cortes serán respaldados a traves del sistema de 66 kV desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DRO | Mante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00715/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 01:42 | 2016-01-08 02:01 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°12/2016, se requiere desconexión de ambos transformadores por cambio de alimentación de LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 1 a LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de cortes Cto. 2, los consumos de S/E Punta de Cortes serán respaldados a traves del sistema de 66 kV desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DRO | Mante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00716/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 02:15 | 2016-01-08 06:15 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°12/2016, se requiere desconexión de ambos transformadores, Abierto y bloqueado 89A1, por trabajos de cierre de puentes en las est. 342 y 359 en LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de Cortes Cto. 1, Los consumos del Paño B3 de S/E Paine se transfieren vía Microcorte hacia sistema de 66 kV de S/E Bajo Melipilla, Los paños B1 y B2 de S/E Paine seran respaldados vía sistema de 66 kV desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DRO | Mante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00716/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-08 02:15 | 2016-01-08 06:15 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, según SODI N°12/2016, se requiere desconexión de ambos transformadores, Abierto y bloqueado 89A1, por trabajos de cierre de puentes en las est. 342 y 359 en LT 154 kV Alto Jahuel-Rancagua-Punta de Cortes Cto. 1, Los consumos del Paño B3 de S/E Paine se transfieren vía Microcorte hacia sistema de 66 kV de S/E Bajo Melipilla, Los paños B1 y B2 de S/E Paine seran respaldados vía sistema de 66 kV desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-08 08:55 | 2016-01-08 14:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación por fuga de GAS SF6 en Interruptor 52JT2, según solicitud de desconexión N° 163899. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-08 08:56 | 2016-01-08 11:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos de limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 163362. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-09 | 2016-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-09 | 2016-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47031/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-10 | 2016-01-10 06:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 7 - CONCEPCION Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepción: Rotación de unidades Banco ATR7, puesta en servicio Unidad 2 para retira la Unidad 3. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52J1 y Banco ATR7, en 89AT7-2 lado barra auxiliar 154KV, en barra 13,2KV lado Banco CCEE#5. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CHARRUA - CONCEPCION, Al término de la faena. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-10 | 2016-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-10 | 2016-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | Mante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47655/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-10 06:01 | 2016-01-10 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR 1 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Ancoa: ATR1 Reemplazo de unidad, se retira del servicio unidad 1 y queda en servicio la unidad de Reserva. Pruebas de funcionamiento a desconectador 89KT1-1B, incluye operaciones de cierre y apertura a equipo. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ancoa: -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BARRA 500 KV, SECCION 1 S/E ANCOA (Al inicio ó término de la faena) Observaciones S/E Ancoa: ATtención de pendientes de Puesta en Servicio del Autotransformador N°1. Nota: La desconexión del Autotransformador N°1 incluye la desconexión de la Unidad de Reserva de ATR. 1 y ATR.2 de S/E Ancoa |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Transformadores3D302 | Transformadores3D302DP | Movimiento de Equipos | 302 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-10 06:08 | 2016-01-10 09:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Autotransformador Unidad N° 1 (Conectado) por unidad N° 4 (Reserva) de SE Esmeralda. Quedando disponible para el mantenimiento la Unidad N° 1, según solicitud de desconexión N° 163713. y ECP |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Transformadores3D97 | Transformadores3D97DP | Mante | 97 | Transformadores3D | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47111/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-10 07:11 | 2016-01-10 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°5 154/66kV 25MVA, mientras se ejecute la desconexión el transformador N°3 154/66kV 75MVA asumirá la carga de la barra de 66kV de SE Teno. |  |  | 0 | 0 | 0
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Mante | 210 | Transformadores3D | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47112/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-10 07:11 | 2016-01-10 07:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea de transformador N°3 por trabajos de desconexión del transformador N°5, los consumos serán transferidos hacia SE Itahue mientras se ejecuta la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
664 | Transformadores2D414 | Transformadores2D414DP | Mante | 414 | Transformadores2D | Costanera 110/12.5 kV 25MVA | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | Desconexión / Intervención | SD00182/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-10 08:50 | 2016-01-11 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para mantenimiento preventivo básico de equipos, control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
795 | Transformadores2D124 | Transformadores2D124DP | Mante | 124 | Transformadores2D | Latorre 66/15kV 25MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00615/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-10 08:52 | 2016-01-10 14:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-1 por MPB y mediciones. La carga será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DF | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-10 10:50 | 2016-01-10 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 4030. |  |  | 0 | 0 | 0
869 | Transformadores3D210 | Transformadores3D210DP | Mante | 210 | Transformadores3D | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | CGE | Desconexión / Intervención | SD47113/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-10 17:53 | 2016-01-10 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea de transformador N°3 por trabajos de normalización del transformador N°5, los consumos serán transferidos hacia SE Itahue mientras se ejecuta la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-11 | 2016-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-11 | 2016-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Transformadores2D193 | Transformadores2D193DP | Mante | 193 | Transformadores2D | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD47757/2015 | interno | Programada |  | 2016-01-11 09:15 | 2016-01-11 11:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - DAM Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Dos Amigos: OBRA Retiro de mangueras de planta tratamiento y filtrado de aceite a TR1 110/23kV. ( SODI- 33 ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Dos Amigos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E DOS AMIGOS: TRANSFORMADOR 1 AL CONECTARLO Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-12 | 2016-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-12 | 2016-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1006 | Transformadores2D1006DP | Mante | 1006 | Transformadores2D | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | SD00581/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-12 08:02 | 2016-01-13 00:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual de instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
900 | Transformadores2D298 | Transformadores2D298DF | Mante | 298 | Transformadores2D | S/E La Esperanza 66/23-13.2kV 12MVA | CGE | Informe Fallas | IF00075/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 15:05 | 2016-01-12 15:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2016 15:43 ~ Desconexión forzada del interruptor 52BT de S/E La Esperanza. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/01/2016 15:43 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 10/02/2016 14:24 ~ En SE La Esperanza se produce correctamente la operación de la protección de sobrecorriente de fase temporizada asociado al interruptor 52BT1, ante un aumento intempestivo de la demanda del Transformador N°1 de SE La Esperanza. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
168 | Transformadores3D136 | Transformadores3D136DF | Mante | 136 | Transformadores3D | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00076/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-12 19:12 | 2016-01-12 19:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/01/2016 20:07 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 14/01/2016 03:14 ~ Anormalidad en CTBC de unidad de fase A. Aumenta de TAP al máximo, provocando desequilibrio entre las fases. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-13 | 2016-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-13 | 2016-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-13 08:30 | 2016-01-13 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento EEPP Paño OLAP en SE Sulfuros, según la solicitud de desconexión N°163993. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-14 | 2016-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-14 | 2016-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-15 | 2016-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-15 | 2016-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
1115 | Transformadores2D952 | Transformadores2D952DF | Mante | 952 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD01681/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-16 | 2016-01-16 01:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Tr.4 para efectuar cambio de Tap por alto voltaje. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-16 | 2016-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-16 | 2016-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-17 | 2016-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-17 | 2016-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | Mante | 1289 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00522/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-17 05:58 | 2016-01-17 16:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del transformador N°1 110/12 KV - 50 MVA-, con el fin de realizar trabajos de mantención a nivel de control, los cuales consideran reemplazo del alambrado de control entre TTCC 110KV y sus elementos de protección existentes ubicados en sala de control. No hay pérdidas de consumo, ya que estos serán transferidos por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Transformadores3D149 | Transformadores3D149DP | Mante | 149 | Transformadores3D | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00836/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-17 06:51 | 2016-01-17 14:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a SD00834/2016 Conexión y puesta en servicio de nueva barra y equipos de la posición en 44 kV de Línea Catemu- Los Ángeles. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00333/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-17 07:12 | 2016-01-17 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará modificación de barra de 154kV por futura puesta en servicio de seccionamiento de 154kV. La línea Talca - Villa Alegre se transfiere hacia SE Linares. La barra sur de SE Talca de transfiere hacia SE Itahue vis sistema de 66KV |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00333/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-17 07:12 | 2016-01-17 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará modificación de barra de 154kV por futura puesta en servicio de seccionamiento de 154kV. La línea Talca - Villa Alegre se transfiere hacia SE Linares. La barra sur de SE Talca de transfiere hacia SE Itahue vis sistema de 66KV |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DF | Mante | 837 | Transformadores2D | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | Informe Fallas | IF00143/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-17 15:40 | 2016-01-17 15:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/2016 09:51 ~ Apertura por sobrecarga de interruptor 52ET4, afectando la totalidad de los consumos EEPA ~ Guillermo Guerra |  | 21/01/2016 09:51 ~ Apertura de interruptor 52ET4, afectado la totalidad de los consumos EEPA, ya que S/E La Pintana se encontraba abastecioendo en conjunto con Central Puntilla, toda la concesión EEPA, por trabajos programados de mantenimiento en S/E Vizcachas y paño H1 en S/E Puente Alto ~ Guillermo Guerra | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-18 | 2016-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-18 | 2016-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DP | Mante | 1144 | Transformadores2D | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01123/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-18 09:36 | 2016-02-19 11:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Trafo de 110/12kV, para reemplazo de Transformador de Corriente por Lado 12kV. Transformador actualmente se encuentra sin consumos por lado 12kV |  |  | 0 | 0 | 0
815 | Transformadores2D139 | Transformadores2D139DP | Mante | 139 | Transformadores2D | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00733/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-18 09:57 | 2016-01-18 14:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados mantenimiento preventivo al CDBC del transformador 1 de S/E Marquesa, actualmente los consumos son respaldados a través del transformador móvil de 30 MVA, y los asociados al interruptor E4 a través de redes de MT desde S/E Vicuña. Al finalizar los trabajos los consumos serán tomados en su totalidad por el T1 66/23 kV 25 MVA de S/E Marquesa. Considera normalización de ajustes en interruptor 52E4. |  |  | -462 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-19 | 2016-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-19 | 2016-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DF | Mante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00132/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-19 10:01 | 2016-01-19 11:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2016 10:15 ~ S/E Cardones: Operación Rele Diferencial. ~ Eduardo Bello Parra | 19/01/2016 10:15 ~ S/E Cardones: Operación Rele Diferencial ~ Eduardo Bello Parra | 20/01/2016 13:12 ~ Intervención fortuita durante trabajos en ATR 2. Que se encuentra en Mantenimiento Mayor SD45835/2015 ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-20 | 2016-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-20 | 2016-01-20 11:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención anual, según la solicitud de desconexión N° 163664. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DF | Mante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02167/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-20 00:08 | 2016-01-20 04:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 2 - CARDONES Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Investigación falla Tandem Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo protección 50BF Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - CARDONES Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1026 | Transformadores2D917 | Transformadores2D917DF | Mante | 917 | Transformadores2D | Macul 110/12.5kV 50MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00137/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-20 01:01 | 2016-01-20 05:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/2016 03:20 ~ Se observa que hay restos de gato arriba del Transformador y signos de cortocircuito. ~ Jaime Soto Bravo | 20/01/2016 03:20 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
174 | Transformadores2D137 | Transformadores2D137DP | Mante | 137 | Transformadores2D | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01190/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-20 07:56 | 2016-01-21 12:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-2 de SE Marga Marga, sin consumos afectados. Los consumos del equipo serán transferidos al transformador T-1 a través del cierre del acoplador de barra de MT 52CS1-2. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-20 08:40 | 2016-01-20 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento y lavado de aisladores a Transformador N°1, 220/23 kV, según solicitud de desconexión N° 164188, |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-21 | 2016-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-21 08:33 | 2016-01-21 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento y lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 164189. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-22 | 2016-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
931 | Transformadores2D691 | Transformadores2D691DP | Mante | 691 | Transformadores2D | SFco.Mostazal 66/15kV 15MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00277/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-22 07:07 | 2016-01-22 13:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del transformador N°1 de SE San Francisco de Mostazal, esto con motivo de realizar mantención al sistema de control y normalización de relé de protección diferencial el cual fue retirado por presentar alarmas de falla interna y que fue solucionado. Adicionalmente se realizarán faenas de mantenimiento preventivo a este transformador, limpieza de aislación y pruebas electricas. No hay pérdidas de consumo, ya que estos quedarán suministrados desde el transformador N°2 mediante el cierre del desconectador acoplador de barra 89CS.- |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-22 08:35 | 2016-01-22 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento y lavado de aisladores a Transformador N°3, 220/23Kv, según solicitud de desconexión N° 164190. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-22 08:40 | 2016-01-22 13:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos de limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 164572. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DF | Mante | 715 | Transformadores2D | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02601/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 12:52 | 2016-01-22 17:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño 52CT1 y Transformador T1 para revisión debido a falta de una fase en redes de MT. Los consumos de T1 son transferidos a través de redes MT y a través seccionador de barra 89CS hacia T2. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DRO | Mante | 715 | Transformadores2D | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02640/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-22 12:53 | 2016-01-22 12:53 |  |  | CC | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño 52CT1 y Transformador T1 para revisión debido a falta de una fase en redes de MT. Los consumos de T1 son transferidos a través de redes MT y a través seccionador de barra 89CS hacia T2. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-23 | 2016-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD02246/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-23 00:32 | 2016-01-23 02:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de maquina de tratamiento de aceite de transformador.Se solicita TR1 fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD02098/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-23 02:58 | 2016-02-08 09:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de transformador TR3 de acuerdo a carta GIT 075 de 7/01/16 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Transformadores2D1346 | Transformadores2D1346DP_E | Mante | 1346 | Transformadores2D | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | CEMENTO POLPAICO | Desconexión / Intervención | SD02248/2016 | externo | Programada |  | 2016-01-23 07:46 | 2016-01-23 19:49 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa Polpaico se realizará desconexión del transformador de poder indicado por MPB. La planta Polpaico se encontrará sin consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-24 | 2016-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Transformadores2D369 | Transformadores2D369DP | Mante | 369 | Transformadores2D | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01720/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-24 07:34 | 2016-01-24 12:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazar relé Buchholz fallado en el TR-2. |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Transformadores2D1346 | Transformadores2D1346DP_E | Mante | 1346 | Transformadores2D | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | CEMENTO POLPAICO | Desconexión / Intervención | SD02249/2016 | externo | Programada |  | 2016-01-24 07:54 | 2016-01-24 16:56 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa Polpaico se realizará desconexión del transformador de poder indicado por MPB. La planta Polpaico se encontrará sin consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP_E | Mante | 84 | Transformadores2D | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD02273/2016 | externo | Programada |  | 2016-01-24 08:45 | 2016-01-24 15:12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del trasnformador T-1 de S/E Arenas Blancas, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DP | Mante | 777 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD01708/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-24 09:05 | 2016-01-24 13:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de TAP en transformadores N°1 y N°2 de SE Villa Prat, por lo anterior las cargas serán transferidas hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | Transformadores2D1044 | Transformadores2D1044DP | Mante | 1044 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD01708/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-24 09:05 | 2016-01-24 13:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de TAP en transformadores N°1 y N°2 de SE Villa Prat, por lo anterior las cargas serán transferidas hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
827 | Transformadores2D835 | Transformadores2D835DP | Mante | 835 | Transformadores2D | LCalera 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01721/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-24 12:15 | 2016-01-24 16:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtración de aceite en bushings fase Roja del TR-3 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-25 | 2016-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD02667/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-25 01:11 | 2016-01-25 08:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión precautoria por problema de control en Cambiador de TAP. Solo se desconectara en 66Kv quedando alimentado en 220Kv. T2 esta como seguidor, regulación la realiza T3 como principal. No se afecta ningún consumo. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-26 | 2016-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548DP | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-26 13:46 | 2016-01-26 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por efectuar levantamiento de alambrado control 52BT1, 52CT1, según solicitud de desconexión N° 164880. |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Transformadores2D1333 | Transformadores2D1333DF | Mante | 1333 | Transformadores2D | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | STS | Informe Fallas | IF00214/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-26 23:55 | 2016-01-27 18:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/01/2016 02:58 ~ Disparo erróneo de monitor digital de temperatura. ~ Jorge Chávez M. | 10/02/2016 23:36 ~ Monitor digital de temperatura del transformador, se encuentra con señal de daño por humedad, el cual dio orden de trip erróneo a relé maestro 86T1. ~ Jorge Chávez M. | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 | 2016-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208DP | Mante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD02234/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-27 08:11 | 2016-01-27 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de SE Aihuapi los consumos serán previamente respaldados a través de la red MT esto relacionado con trabajos que se realizaran en patio AT de SE Aihuapi |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | Transformadores2D1057 | Transformadores2D1057DP | Mante | 1057 | Transformadores2D | Santa Filomena 220/23 kV 40 MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD02169/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-27 08:19 | 2016-01-27 20:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento y mediciones eléctricas a interruptor y transformador con equipos Doble (M4100 y M5400) |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-27 10:04 | 2016-01-27 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB 3 y 6 años equipos primarios paño HT4, según la solicitud de desconexión N° 164925. |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DF | Mante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00218/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 10:33 | 2016-01-27 18:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/01/2016 12:14 ~ Conductor cortado en barra auxiliar de 110 kV fase 2. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DRO | Mante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03193/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-27 15:44 | 2016-01-27 18:17 | 42396.7611 |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 2 - CARDONES Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Desconexión de Curso Forzoso, por MCC Reponer conexionado aéreo paño ATR2 en Barra Auxiliar 110kV. Justificación: condición que pone en riesgo al servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueo en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - CARDONES Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-28 | 2016-01-28 12:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP_E | Mante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02689/2016 | externo | Programada |  | 2016-01-28 06:58 | 2016-01-28 07:52 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador n°01 de SE Marga Marga por maniobras de desconexión de la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 02 (cable subterráneo). Solicitud relacionada con SD01222/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Mante | 1111 | Transformadores2D | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD01589/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-28 08:45 | 2016-01-28 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar limpieza de aisladores , reapriete de conexiones ,y mediciones Eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP_E | Mante | 1111 | Transformadores2D | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD01596/2016 | externo | Programada |  | 2016-01-28 08:45 | 2016-01-28 18:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas eléctricas a interruptor de poder 52JT3; simultaneidad de apertura y cierre de contactos, velocidad y cierre de contactos y medir resistencia dinámica de contactos del interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-01-28 12:16 | 2016-01-28 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. Pruebas de diluvio y lavado de aisladores al A.T. 2, |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-28 18:34 | 2016-01-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-29 | 2016-01-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Mante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Informe Fallas | IF00246/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-29 18:54 | 2016-01-29 20:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/01/2016 21:02 ~ Apertura de Interruptores de Ctos. N°1 y N°2 Maitenes Laja en extremo SE Maitenes por falla en Barra 6,6 kV N°2 debido a descarga a tierra por roedor. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341FE | Mante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Informe Fallas | IF00247/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-01-29 18:54 | 2016-01-29 20:30 |  |  | CC | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/01/2016 21:02 ~ Apertura de Interruptores de Ctos. N°1 y N°2 Maitenes Laja en extremo SE Maitenes por falla en Barra 6,6 kV N°2 debido a descarga a tierra por roedor. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-30 | 2016-01-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851DP | Mante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD03328/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-30 07:55 | 2016-01-30 14:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador por mantenimiento preventivo de S/E Enacar. Los consumos serán transferidos a través de red MT hacia S/E Lota. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DP | Mante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD03550/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-30 15:07 | 2016-01-30 16:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Colocolo, por el MPB al DDCC 89CT1. Los consumos del transformador T-1 de S/E Colocolo serán respaldados por el transformador T-2 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-01-31 | 2016-02-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00257/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-31 03:01 | 2016-01-31 18:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/01/2016 03:46 ~ Operación relé Bucholz de Unidad N° 2 ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DF | Mante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03768/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-31 04:29 | 2016-01-31 12:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 2 - CARDONES Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: MCC Reemplazo conductor Barra Auxiliar 110kV conjunto TANDEM. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueo en 89JT2-2 lado interruptor, en 89HT2-2 lado interruptor y en barra auxiliar 220kV. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - CARDONES Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Mante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02658/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 06:35 | 2016-01-31 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 154/66kV 60 MVA de SE Maule por trabajos de reemplazo de transformador de corriente asociados a banco de condensadores N°1 que se encuentran alimentados desde el terciario del T-1. Mientras el transformador N°1 se encuentre desconectado el transformando N°2 quedará alimentando los consumos de SE Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02659/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 06:35 | 2016-01-31 07:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea del transformador N°2 por desconexión del transformador N°1/154/66kV 60MVA asociado a SD02658/2016, para realizar esta desconexión se realizará transferencia de carga de la línea Talca - Villa Alegre hacia SE Linares y la barra sur de SE Talca hacia SE Itahue mientras dure la desconexión del T-2. Una vez normalizado el T-2 quedará alimentando normalmente los consumos de SE Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D370E | Transformadores2D370EDP | Mante | 370E | Transformadores2D | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02965/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 07:08 | 2016-01-31 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/44 kV N°1 para retiro de postes instalados para barra provisoria en 110 kV durante el desarrollo del proyecto de aumento de potencia en S/E Las Vegas según Carta GT-OBRAS-2015/159 . Para esta desconexión, se solicitara la desconexión de la barra N°1 de 110kV en S/E Las Vegas, todos los suministros estarán tomados de la barra N°2 de 110kV. |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Transformadores2D182 | Transformadores2D182DP | Mante | 182 | Transformadores2D | Tumbes 66/14.8kV 16.6MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD02904/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 09:07 | 2016-01-31 18:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Tumbes, por la realización del MPB a este equipo. Los consumos de este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DP | Mante | 109 | Transformadores2D | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03456/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 09:38 | 2016-01-31 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Ejercito, por la realización del MPB a este equipo. Los consumos de este transformador serán respaldados por el transformador T-1 de S/E Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Mante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02660/2016 | interno | Programada |  | 2016-01-31 13:39 | 2016-01-31 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea del transformador N°2 por normalización del transformador N°1/154/66kV 60MVA asociado a SD02658/2016, para realizar esta desconexión se realizará transferencia de carga de la línea Talca - Villa Alegre hacia SE Linares y la barra sur de SE Talca hacia SE Itahue mientras dure la desconexión del T-2. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DF | Mante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03800/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-01-31 18:12 | 2016-01-31 19:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Banco Autotrafo ATR7 Tipo Trabajo:Cambio de Unidad Descripción del Trabajo S/E Concepción, Rotación de Unidades en Banco Autotransformador ATR7 220/154/13,2 kV: Entra al servicio Unidad 3 y Sale del servicio Unidad 2 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52J1 y Banco ATR7, en 89AT7-2 lado PRAT7, en barra de 13,2kV Lado Banco CCEE N° 5. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción. Banco autotransformador ATR7. (Al Final de la faena). Observaciones Banco entra al servicio con Unidad N°3 y con una limitante de 150Mva. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-01 | 2016-02-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1112 | Transformadores2D75 | Transformadores2D75DF | Mante | 75 | Transformadores2D | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03947/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-01 16:30 | 2016-02-06 23:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a IF00245/2016 y normalización de Unidad N°1 de Central Maitenes (indisponible desde el día de la falla), es necesario desconectar Transformador N°1 en SE Maitenes para realizar cambio y reparación de barras, cambio de circuito de control, aisladores, limpieza del cubículo, cambio TTPP, TTCC y pruebas eléctricas en general. Indisponibilidad de transformador no provoca pérdida en la generación. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-02 | 2016-02-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Transformadores3D213 | Transformadores3D213DP | Mante | 213 | Transformadores3D | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02654/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-02 05:54 | 2016-02-02 12:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por nuevo transformador 44/12kV Tusan de 3,5MVA en S/E Juncal por aumento de capacidad según Carta GT-2016/017 envidad al Sr. Ernerti Huber. |  |  | 0 | 0 | 0
1131 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Mante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD03762/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-02 08:09 | 2016-02-02 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión Trabajos coinciden con detención de planta por mantención por lo que no existirá perdida de consumo |  |  | 0 | 0 | 0
1130 | Transformadores2D975 | Transformadores2D975DP | Mante | 975 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD03763/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-02 08:09 | 2016-02-02 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión, no existirá perdida de consumo ya que desconexión coincide con detención de planta por mantención. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-03 | 2016-02-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
972 | Transformadores2D768 | Transformadores2D768DRO | Mante | 768 | Transformadores2D | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD04187/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-02-03 07:53 | 2016-02-03 07:54 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del CDEC, por control de transferencia en LT 154 kV Itahue-Parral de TRANSELEC, debido a falla en su LT 154 kV Charrúa-Parral, se realizará microcorte a S/E San Carlos por cambio de alimentación en 66 kV hacia S/E Chillán. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-03 12:19 | 2016-02-03 15:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar Trabajos en paño acoplador de la S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 165642. |  |  | 0 | 0 | 0
536 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DF | Mante | 1064 | Transformadores2D | MVCentral 154/23kV SWG 3 | MINERA VALLE CENTRAL | Informe Fallas | IF00351/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-03 12:20 | 2016-02-03 12:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2016 19:23 ~ Operación del interruptor 52A3 general AT del transformador N°3. Al mismo instante, se registra la operación del interruptor A03 (LT 23kV Cauquenes). Al momento de la falla, las centrales Colihues Energía y Enor Chile no se encontraban generando hacia el sistema. ~ Felipe Gómez L. | 10/02/2016 19:23 ~ Se investiga. ~ Felipe Gómez L. |  | 0 | 0 | 0
1133 | Transformadores2D977 | Transformadores2D977DP | Mante | 977 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD03764/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-03 13:19 | 2016-02-03 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión, Trabajos coinciden con detención de planta por mantención por lo que no existirá perdida de consumo |  |  | 0 | 0 | 0
1137 | Transformadores2D978 | Transformadores2D978DP | Mante | 978 | Transformadores2D | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD03766/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-03 13:19 | 2016-02-03 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Trabajos coinciden con detención de planta por mantención por lo que no existirá perdida de consumo |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-03 15:37 | 2016-02-03 20:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en paño acoplador de la S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 165647. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD04386/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 04:57 | 2016-02-04 05:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará los Transformadores N°1 y N°2 de S/E Nirivilo (funcionan en //), por revisión del relé BUCHHOLZ del Transformador N°2. No hay pérdidas de consumos debido a que serán transferidos via redes MT hacia otras SS/EE. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DF | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04386/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-04 04:57 | 2016-02-04 05:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará los Transformadores N°1 y N°2 de S/E Nirivilo (funcionan en //), por revisión del relé BUCHHOLZ del Transformador N°2. No hay pérdidas de consumos debido a que serán transferidos via redes MT hacia otras SS/EE. |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Transformadores3D213 | Transformadores3D213DP | Mante | 213 | Transformadores3D | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02656/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-04 05:49 | 2016-02-04 12:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E Juncal 44/12 kV completa para realizar trabajos conexión, pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo Transf.44/12 kV de S/E Juncal en el marco del Proyecto Reemplazo del Transf.44/12 kV de S/E Juncal (Carta GT-2016/017 enviada al Sr. E. Huber el 21/01/2016) |  |  | 0 | 0 | 0
1131 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Mante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04176/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-04 08:59 | 2016-02-04 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. No hay perdida de carga debido a que planta se encuentra detenida por mantención. |  |  | 0 | 0 | 0
1067 | Transformadores2D1283 | Transformadores2D1283DF | Mante | 1283 | Transformadores2D | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04557/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N°2 de S/E Nirivilo, por revisión del relé BUCHHOLZ del mismo transformador. Los consumos MT serán respaldados por el Transformador N°1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-05 | 2016-02-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD04556/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-05 00:02 | 2016-02-05 00:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte al Transformador N°1 de S/E Nirivilo, por desconexión de curso forzoso del Transformador N°2 de la misma S/E, por revisión del relé BUCHHOLZ del mismo transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | Mante | 154 | Transformadores3D | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD04381/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 05:42 | 2016-02-05 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 a interruptor 66 kV de Transf. 66/12 kV N°2 en S/E San Sebastián |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Mante | 715 | Transformadores2D | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04153/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-05 07:30 | 2016-02-05 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV 10,5MVA por trabajos de normalización de CDBC T1 mas pruebas eléctricas (de acuerdo a SD02640/2016 desconexión curso forzoso del pasado 22/01/2016). Los consumos asociados al Transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 mediante el desconectador acoplador de barras 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-05 08:44 | 2016-02-05 11:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según la solicitud de desconexión N° 165713. |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Transformadores3D8 | Transformadores3D8DF | Mante | 8 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04593/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-05 12:19 | 2016-02-05 14:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación de punto con temperatura en DDCC 89BT2-1 y 89BT2-2, se solicita desconexión de Transformador N°2, los consumos serán respaldados por el Transformador N°3 de la S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Transformadores3D7 | Transformadores3D7DF | Mante | 7 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04597/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-05 12:19 | 2016-02-05 14:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación de punto con temperatura en DDCC 89BT2-1 y 89BT2-2, se solicita desconexión de Transformador N°2, los consumos serán respaldados por el Transformador N°3 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-06 | 2016-02-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Mante | 862 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD04034/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 01:47 | 2016-02-06 11:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el transformador con motivo de ejecutar pruebas mecánicas a protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Transformadores2D284 | Transformadores2D284DP | Mante | 284 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | STS | Desconexión / Intervención | SD03722/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 08:31 | 2016-02-07 21:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°44 por mantenimiento preventivo básico. Los consumos serán transferidos al Transformador N°33. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | Mante | 102 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04149/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-06 09:15 | 2016-02-06 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Colocolo, por el MPB al DDCC 89CT2. Los consumos del transformador T-2 de S/E Colocolo serán respaldados por el transformador T-1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-07 | 2016-02-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD04498/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-07 00:22 | 2016-02-07 11:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización transformador TR3 de 110/20kv/40 MVA en S/E Metro De acuerdo a carta GIT 075 de 07/01/2016. |  |  | -73 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Movimiento de Equipos | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-07 05:22 | 2016-02-07 13:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Interruptor de Poder 52JT1, mediciones eléctricas y pruebas operacionales, Reapriete conexiones borneras caja reagrupamiento TT/CC, Mantenimiento preventivo Interruptor de Pod |  |  | 0 | 0 | 0
942 | Transformadores2D712 | Transformadores2D712DP | Mante | 712 | Transformadores2D | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04307/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-07 08:07 | 2016-02-07 20:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Puchoco, por la realización del MPB. Los consumos asociados a este equipo serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
838 | Transformadores2D837 | Transformadores2D837DP | Mante | 837 | Transformadores2D | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | Desconexión / Intervención | SD01271/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-07 08:44 | 2016-02-07 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada para mantenimiento preventivo básico de control protecciones y equipos |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | Mante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD03853/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-08 08:05 | 2016-02-08 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento programado a CTBC. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-09 | 2016-02-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236DP | Mante | 236 | Transformadores2D | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | SD04383/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-09 01:35 | 2016-02-09 06:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T3 66/23 kV por refuerzo de conductor aislado desde el T3 hasta la barra 23 kV, producto a los futuros alimentadores 52E1 y 52E2 en S/E Valdivia. Nota: Sin pérdidas de consumos, estos serán transferidos por distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Mante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD03865/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-09 09:25 | 2016-02-09 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento programado a CTBC. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-10 | 2016-02-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-11 | 2016-02-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Mante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04741/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-11 00:44 | 2016-02-11 00:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea del Transformador N°2 66/15kV de S/E Hospital, por cambio de topología a nivel de 66kV (Se modifica límite de zona quedando abierto DDCC 89B2 de Tap Hospital y cerrado los interruptores 52B1 Y 52BS de S/E Sn. Fco. de Mostazal). Los consumos de Hospital serán transferidos a S/E Fátima mediantes redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1536 | Transformadores3D304 | Transformadores3D304DP | Movimiento de Equipos | 304 | Transformadores3D | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-11 04:51 | 2016-02-11 09:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Transformador de Poder Nº3 (sale de servicio) por Transformador N°1 (entra en servicio), según solicitud de desconexión N° 165734. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Transformadores3D54 | Transformadores3D54DP | Mante | 54 | Transformadores3D | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD04800/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-11 15:31 | 2016-02-11 20:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cortocircuito de corrientes en núcleo de protección 87BB en caja de agrupamiento del TTCC. Desvincular el circuito de control perteneciente a la 86BB que opera sobre el interruptor 52BT5-H5. Pruebas de control al interruptor 52BT5-H5. El Tiempo para realizar esta actividad son 2 horas. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-12 | 2016-02-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
735 | Transformadores3D34 | Transformadores3D34DP | Mante | 34 | Transformadores3D | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04483/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-12 11:15 | 2016-02-12 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-2 de S/E A.de Ribera, esto por la revisión de puntos con sobre temperatura en DDCC 89BT2. la carga del transformador T-2 sera respaldada por el transformador T-1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181FE | Mante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Informe Fallas | IF00368/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-02-12 12:02 | 2016-02-12 19:00 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/02/2016 17:53 ~ Debido a árbol sobre línea Antillanca - Rio Bonito es que se ve afectada SE Rio Bonito y las centrales MC1, MC2, Nalcas y Callao ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-13 | 2016-02-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-13 04:34 | 2016-02-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según Informe de Falla N° 4050 y Revisión del Transformador por operación de 87T, según solicitud de desconexión N° 166563. |  |  | 0 | 0 | 0
789 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781DP | Mante | 781 | Transformadores2D | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD02312/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 06:13 | 2016-02-14 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°8, por trabajos asociados a puesta en servicio de nuevo transformador 110/13.2 kV (T11) y nuevo patio MT. Al término de las faenas ambos transformadores (T8 y T11), quedarán alimentados en forma general desde el antiguo paño HT8, que pasará a denominasrse HT8/11, a su vez existiran los nuevos paños HT8 y HT11, independientes para cada transformador. Durante la desconexión, los consumos del T8 serán respaldados por un transformador móvil de 30 MVA, conectado entre las barras de 66 y 13.2 kV, por lo que no se condidera pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Transformadores2D856 | Transformadores2D856DF | Mante | 856 | Transformadores2D | SPedro 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00374/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-13 06:28 | 2016-02-13 09:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2016 07:21 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857DF | Mante | 857 | Transformadores2D | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00374/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-13 06:28 | 2016-02-13 09:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2016 07:21 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Transformadores2D274 | Transformadores2D274DP | Mante | 274 | Transformadores2D | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05032/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-13 08:53 | 2016-02-13 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador T-4 de S/E Talcahuano, por la realización del MPB. Los consumos de equipo serán respaldados desde el transformador T-3 de la misma S/E y mediante redes de MT por liberación de cargas. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-14 | 2016-02-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-14 | 2016-02-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según Informe de Falla N° 4050 y Revisión del Transformador por operación de 87T, según solicitud de desconexión N° 166563. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DP | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD04449/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 03:40 | 2016-02-14 07:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de SE Monterrico por mejoras en lógica de control de diferencial de barra, los consumos serán transferidos según el siguiente detalle: LT Monterrico - San Carlos hacia el paño B1 de SE Chillan por barra de transferencia de SE Monterrico; Paño B3 de SE Monterrico hacia el Paño B2 de SE Chillan y LT Charrua - Chillan hacia SE Charrua. |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186DP | Mante | 186 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03714/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-14 06:05 | 2016-02-14 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 154/66kV 75MVA por trabajos de puesta en servicio de nuevo transformador N°5 (provisorio) el cual se conectará en paralelo con el T1. Para estos trabajos el transformador N°2 de Itahue de Transelec alimentará los siguientes consumos: el T2 de SE Curico, SE Molina, T3 de Itahue y LT 66kV Itahue - Talca N°1. Por otro lado SE Maule alimentará los consumos de la barra norte de SE Talca y la línea Itahue - Talca N°2. El tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferido hacia SE Linares. Se realizará modificación de protecciones asociadas al transformador N°1 con el nuevo equipo en paralelo de acuerdo a EAP 31/2015 por la puesta en servicio de este equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-15 | 2016-02-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-15 | 2016-02-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según Informe de Falla N° 4050 y Revisión del Transformador por operación de 87T, según solicitud de desconexión N° 166563. |  |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121DP | Mante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04491/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-15 11:15 | 2016-02-15 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-6 de S/E Coronel, esto por la Normalización de puntos con sobre temperatura en DDCC 89BT6-1, 89BT6-2 y 52BT6. La carga del transformador T-6 sera respaldada por la linea LT Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a 5 MW (según SODI N°029). |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP | Mante | 7 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD04808/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-15 11:17 | 2016-02-16 09:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A-6A al paño de transformación 1 en S/E Las Tórtolas |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-16 | 2016-02-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-16 | 2016-02-16 12:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según Informe de Falla N° 4050 y Revisión del Transformador por operación de 87T, según solicitud de desconexión N° 166563. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP | Mante | 7 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD04809/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-16 09:02 | 2016-02-17 09:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A-6A al paño de transformación 1 en S/E Las Tórtolas |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DF | Mante | 109 | Transformadores2D | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05868/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-16 09:04 | 2016-02-16 18:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Transformador N°2 25 MVA 66/15 kV, por fuga de aceite, los consumos serán respaldados por el Transformado N° 1 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-17 | 2016-02-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-17 07:15 | 2016-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-17 09:25 | 2016-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones de diagnostico de los interruptores que alimentan los Transformadores de Poder, por personal de ABB, según las solicitud de desconexión N° 166675. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP | Mante | 7 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD04810/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-17 09:37 | 2016-02-18 10:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A-6A al paño de transformación 1 en S/E Las Tórtolas |  |  | 0 | 0 | 0
1417 | Transformadores2D1523 | Transformadores2D1523DP | Movimiento de Equipos | 1523 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°3 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-17 09:52 | 2016-02-17 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y mediciones a transformador El Abra 220/23 kV N°3, según solicitud de desconexión N° 166473. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-17 10:48 | 2016-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | PC&M. Armario de protecciones: Pruebas de Control., armario de control,Pruebas de Control, armario patio Pruebas de Control, según solicitud de desconexión N° 166067. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-17 14:23 | 2016-02-17 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general ATR-1 e inspección parte superior del Autotransformador, según solicitud de desconexión N° 166562. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-18 | 2016-02-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-18 | 2016-02-18 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | PC&M. Armario de protecciones: Pruebas de Control., armario de control,Pruebas de Control, armario patio Pruebas de Control, según solicitud de desconexión N° 166067. |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Transformadores3D322 | Transformadores3D322DP | Movimiento de Equipos | 322 | Transformadores3D | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-18 | 2016-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DP | Mante | 107 | Transformadores3D | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05352/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-18 07:54 | 2016-02-18 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 2 - MAIT Tipo Trabajo:Mantenimiento Cambiador de Taps Descripción del Trabajo S/E MAITENCILLO: Mantenimiento a CTBC ATR-2 y MPB Exhaustivo ATR-2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de ATR2 y en terciario de ATR2. Instalaciones con Riesgo TRANSFORMADOR 2 - MAITENCILLO AL CONECTARLO. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1416 | Transformadores2D1522 | Transformadores2D1522DP | Movimiento de Equipos | 1522 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°2 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-18 09:25 | 2016-02-18 14:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones de diagnostico de los interruptores que alimentan los Transformadores de Poder, por personal de ABB, según las solicitud de desconexión N° 166675. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Transformadores2D7 | Transformadores2D7DP | Mante | 7 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD04811/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-18 10:47 | 2016-02-18 22:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A-6A al paño de transformación 1 en S/E Las Tórtolas |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-18 14:26 | 2016-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones de diagnostico de los interruptores que alimentan los Transformadores de Poder, por personal de ABB, según solicitud de desconexión N° 166674. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-19 | 2016-02-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DP | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-19 | 2016-02-19 13:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones de diagnostico de los interruptores que alimentan los Transformadores de Poder, por personal de ABB, según solicitud de desconexión N° 166674. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-19 | 2016-02-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-19 08:45 | 2016-02-19 12:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 166653. |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | Transformadores2D1458 | Transformadores2D1458DP | Movimiento de Equipos | 1458 | Transformadores2D | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-19 09:14 | 2016-02-19 11:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación valvula del transformador 66 / 13.8, según solicitud de desconexión N° 166688. |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DF | Mante | 1144 | Transformadores2D | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | CGE | Informe Fallas | IF00459/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-02-19 14:10 | 2016-03-03 13:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2016 11:47 ~ Transformador no obedece orden de cierre por el lado de 110 kV. Condición del interruptor será verificada por personal eléctrico el día lunes 22/02. ~ Marco Godoy Escobedo | 20/02/2016 11:47 ~ Falla en barra 220 kV N°1 SE Cerro Navia provoca subida de frecuencia a 50,71 Hz y baja de voltaje a 84,6 kV, provocando la salida intempestiva de la unidad. ~ Marco Godoy Escobedo |  | -1 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-20 | 2016-02-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-20 | 2016-02-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-21 | 2016-02-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-21 | 2016-02-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Mante | 183 | Transformadores2D | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD05660/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-21 06:00 | 2016-02-21 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos a desarrollar en la LT Punta de Cortés-Tuniche, según SD05658/2016, se realizará mantenimiento preventivo básico a los equipos de poder en patio, además del transformador de poder 66/15KV de SE Tuniche. No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia SSEE 66/15KV Alameda y Graneros. |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215DP_E | Mante | 215 | Transformadores3D | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06303/2016 | externo | Programada |  | 2016-02-21 07:00 | 2016-02-21 10:09 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Dsconexión de línea Calera-El Melón afecta a S/E El Melón completa (se respaldan parte de los consumos 12 kV) Asociada a SD06302/2016) |  |  | 0 | 0 | 0
981 | Transformadores2D787 | Transformadores2D787DP | Mante | 787 | Transformadores2D | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06015/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-21 07:48 | 2016-02-21 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas sobre transformador T1. No existe interrupción de suministro, consumos serán respaldados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | Transformadores2D325 | Transformadores2D325DP | Mante | 325 | Transformadores2D | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05446/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-21 08:31 | 2016-02-21 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Polpaico. ATR2 500/220 kV. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento programado a transformadores de medida asociados al Banco ATR2 de 500 y 220 kV. Reapriete de conexiones en circuitos de Control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de transformadores de corriente y en conductor de bajada a tranasformadores de potencial. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT2 y 52KT2. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Banco ATR2 500/220 kV o Barra de 500 kV sección 1 o 2 o Barra de 220 kV sección 1 o 2.Al final de la faena por dejar puestas a tierra o error en reapriete de conexiones. . Observaciones No hay. DOP |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Mante | 353 | Transformadores2D | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD05759/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-21 09:00 | 2016-02-21 13:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Banco de Autotransformadores 110/12 kV N°1 con motivo del mantenimiento correctivo a esquema de control de su cambiador de tap bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP | Mante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06214/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-21 09:05 | 2016-02-21 13:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. Banco ATR5 220/110/13,2 kV Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Desvinculación del control del banco ATR3 Jeumont (fuera de servicio) del control del banco ATR5 y pruebas de control en banco ATR5. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños JT3 y BT3. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Observaciones Desvinculación del control del banco Jeumont, que será retirado físicamente de su posición. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DF | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-21 14:08 | 2016-02-21 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 al 52JT6 de S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N° 166878. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-22 | 2016-02-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-22 | 2016-02-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP_E | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD05452/2016 | externo | Programada |  | 2016-02-22 11:06 | 2016-02-23 09:51 |  | 2016-02-22 11:06 |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño de transformación 2 en S/E Las Tórtolas. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD06078/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-22 11:06 | 2016-02-23 10:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB 1A-3A a equipos primarios pertenecientes al paño de transformación 2 en S/E Las Tórtolas. |  |  | -1 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD06079/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-23 10:09 | 2016-02-24 09:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB 1A-3A a equipos primarios pertenecientes al paño de transformación 2 en S/E Las Tórtolas. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP_E | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD05453/2016 | externo | Programada |  | 2016-02-23 09:51 | 2016-02-23 18:00 | 42423.4229 |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño de transformación 2 en S/E Las Tórtolas. |  |  | -3 | 0 | 0
539 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Mante | 233 | Transformadores2D | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06125/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-23 10:43 | 2016-02-23 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Transformador N°5 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Concepción: Investigar anormalidad de señalización del 89BT5-1. Se solicitará una prueba experimental para realizar maniobras en el desconectador. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Transformador N°5 (Durante la faena) Observaciones Se solicitará el Transformador N° 4 en servicio |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282FE | Mante | 282 | Transformadores2D | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF00503/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-02-23 18:32 | 2016-02-23 19:17 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2016 19:11 ~ 18:32 hrs Falla LAT Pangue Charrúa. 18:32 hrs se reciben alarmas de pérdida de energía en S/E Cholguan y apertura del interruptor 52JT1 TF 220/13.2 kV por bajo voltaje. Se pierden 19.5 MW correspondientes a: 1.- Frontel (10.7 MW) 52C1 Yungay (5.6 MW), 52C2 Huepil (2.2 MW) y 52C6 Tucapel (1.9 MW). 2.- Planta Arauco Cholguan, 52C4 Colguan (8.8 MW). ~ Wilson Pino Medina |  | 23/02/2016 19:11 ~ Interrupción de línea 220 kV Pangue Charrúa propiedad de Transelec. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-24 | 2016-02-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD06076/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-24 09:08 | 2016-02-25 09:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño de transformación 2 en S/E Las Tórtolas. |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Transformadores3D197 | Transformadores3D197DP | Mante | 197 | Transformadores3D | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05923/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-24 10:32 | 2016-02-24 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Alonso de Ribera, por la normalización de puntos con temperatura. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E y adicionalmente se considera la transferencia de la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco a la línea LT 66 kV Concepción-Penco por liberación de carga. |  |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Mante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Informe Fallas | IF00521/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:32 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2016 04:16 ~ Pérdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de Transnet, específicamente a nivel de 154KV LT Charrúa-Parral, afectando los consumos de las SS/EE Parral 66KV,Cauquenes, La Vega, Tap Gregorio y Tap Ñiquén. ~ Jonatan Molina C. | 25/02/2016 04:16 ~ Se investiga ~ Jonatan Molina C. | 08/03/2016 10:22 ~ Falla externa a instalaciones de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209FE | Mante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | CGE | Informe Fallas | IF00522/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-02-24 23:30 | 2016-02-24 23:34 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2016 05:46 ~ Pérdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de Transnet, específicamente a nivel de 154KV LT Charrúa-Parral, afectando los consumos de las SS/EE Cocharca,San Carlos, Hualte,Quirihue, Tap Nevado, Santa Elvira. Al momento de la falla Central Nueva Aldea estaba inyectando 26 MW. ~ Jonatan Molina Correa | 25/02/2016 05:46 ~ Se investiga. ~ Jonatan Molina Correa | 08/03/2016 10:23 ~ Falla externa a instalaciones de Transnet. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-25 08:40 | 2016-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control en PC&M. Armario de protecciones, Armario de control y Armario patio, según la solicitud de desconexión N° 166989. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Transformadores2D6 | Transformadores2D6DP | Mante | 6 | Transformadores2D | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD06077/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-25 09:42 | 2016-02-25 19:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alambrados y MPB 1A-3A al paño de transformación 2 en S/E Las Tórtolas. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-26 12:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control en PC&M. Armario de protecciones, Armario de control y Armario patio, según la solicitud de desconexión N° 167176. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-26 | 2016-02-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-27 | 2016-02-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | Transformadores2D236 | Transformadores2D236DP | Mante | 236 | Transformadores2D | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | SD06535/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-27 00:11 | 2016-02-27 07:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T3 por trabajos en barra de 23 kV para habilitar nuevos alimentadores. Trabajos de montaje de obras eléctricas. Carga será transferida a través de la red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Transformadores2D283 | Transformadores2D283DP | Mante | 283 | Transformadores2D | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | STS | Desconexión / Intervención | SD04690/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-27 08:54 | 2016-02-28 20:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T33 por mantenimiento, los consumos del T33 serán respaldados por el transformador T66 de S/E Melipulli. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-28 | 2016-02-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Mante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | SD07121/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-28 00:15 | 2016-02-28 04:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar la alimentación 380/220 vca de los servicios auxiliares(protecciones,control y sistemas refrigerantes)al transformador de 40 MVA - TR2. Se necesita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP | Mante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07102/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-28 07:47 | 2016-02-28 14:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD07024/2016, se requiere la desconexión de esta subestación para realizar mantenimiento preventivo y normalizar transposición de conductores en Paño BT1 y CT1 de SE Papelera Talagante, como resolución de carta CDEC-SIC D.O. N°0053/2016 y carta respuesta de Transnet C0054/2016, según informe de falla IF03152/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854DP | Mante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD05893/2016 | interno | Programada |  | 2016-02-28 07:59 | 2016-02-28 13:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la S/E Lota por mantenimiento preventivo básico a equipos de la S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DF | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Canalización Línea 23KV para Planta Andes Solar y conexión de poder en terciario del transformador 2, según La solicitud de desconexión N° 161408. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-01 | 2016-03-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Mante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | IF00561/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-01 11:41 | 2016-03-01 12:29 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 12:39 ~ 11:41 hrs Interrupción línea 66 kV Pullinque Los Lagos cto 1. 11:41 hrs Interrupción 52B3 por 27. 11:41 hrs Se reciben alarmas Scada de pérdida de tensión en S/E Panguipulli. Se pierden los consumos de Saesa (8.2 MW): 52E1 Pullinque (0.8 MW), 52E2 Malalhue (3.5 MW), 52E3 Lican Ray (1.5 MW) y 52E4 Panguipulli (2.4 MW). ~ Wilson Pino Medina¦¦02/03/2016 10:22 ~ 11:41 hrs Generación afectada: Central Reca con 175 kW. ~ Wilson Pino Medina |  | 01/03/2016 12:39 ~ 11:41 hrs interrupción línea 66 kV Pullinque Los Lagos cto 1 propiedad de Transelec, deja sin tensión barra 66 kV de S/E Panguipulli por lo que opera por protección 27 interruptor 52B3 de S/E Panguipulli. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Mante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | IF00561/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-01 11:41 | 2016-03-01 12:29 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 12:39 ~ 11:41 hrs Interrupción línea 66 kV Pullinque Los Lagos cto 1. 11:41 hrs Interrupción 52B3 por 27. 11:41 hrs Se reciben alarmas Scada de pérdida de tensión en S/E Panguipulli. Se pierden los consumos de Saesa (8.2 MW): 52E1 Pullinque (0.8 MW), 52E2 Malalhue (3.5 MW), 52E3 Lican Ray (1.5 MW) y 52E4 Panguipulli (2.4 MW). ~ Wilson Pino Medina¦¦02/03/2016 10:22 ~ 11:41 hrs Generación afectada: Central Reca con 175 kW. ~ Wilson Pino Medina |  | 01/03/2016 12:39 ~ 11:41 hrs interrupción línea 66 kV Pullinque Los Lagos cto 1 propiedad de Transelec, deja sin tensión barra 66 kV de S/E Panguipulli por lo que opera por protección 27 interruptor 52B3 de S/E Panguipulli. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9DF | Mante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD07862/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-02 | 2016-03-02 06:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño de transformación 1 S/E Parral por reparación o cambio de TTCC del 52BT1 con filtración de aceite. Considera Microcorte a los consumos S/E San Carlos entre las 00:00-00:03 hrs y entre las 07:00-07:03 hrs el cual fue coordinado con los clientes, Transferencia de la línea 66 KV San Carlos - Parral hacia S/E Monterrico, Transferencia línea 66 KV Linares - Parral hacia S/E Linares y la transferencia de los Consumos del T3 de S/E Parral hacia S/E Linares por lo que quedará energizada la barra 66 KV de S/E Parral desde S/E Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-02 | 2016-03-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DP | Mante | 164 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07717/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-02 06:04 | 2016-03-02 07:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de puentes entre seccionador provisorio e interruptor 52CT1 (esta actividad es necesaria para la conexión de S/E Móvil, que sera utilizada para respaldar consumos de S/E San Joaquín, durante desconexión asocidada a SD07003/2016). Durante la desconexión del transformador N°1, sus consumos serán respaldados desde el transformador N°2, mediante el cierre del seccionador de barra 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-03 | 2016-03-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D244E | Transformadores2D244EDP | Mante | 244E | Transformadores2D | El Peumo 66/23 kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD07106/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-03 05:12 | 2016-03-03 08:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a futuro aumento de potencia de T1 66/23kV de 10 MVA, se requiere realizar la desconexión de este transformador y sus respectivos paños de salida en distribución, para montaje de Barra Auxiliar y traslado de transformador de SS.AA. Las maniobras de desconexión y transferencia se realizarán en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-04 | 2016-03-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Mante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | SD07865/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-04 00:21 | 2016-03-04 03:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Soluciòn detalles pendientes de instalaciòn de tercer transformador(TR3).Se necesita TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-04 08:48 | 2016-03-04 12:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, según la solicitud de desconexión N° 167639. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-05 | 2016-03-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-06 | 2016-03-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DF | Mante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | CGE | Informe Fallas | IF00585/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-06 01:54 | 2016-03-06 06:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2016 02:18 ~ Desconexión forzada del 52HT. 52CT1 y 52CT2 de S/E Pirque, asociados al T1 y T2 que funcionan en paralelo, afectando los consumos MT de la S/E. ~ Roberto Matus Aravena | 06/03/2016 02:18 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 27/03/2016 06:09 ~ Contacto directo de un animal (gato) con los bushings de 13,2 KV del Transformador N° 2 de S/E Pirque, que provoca la desconexión forzada de interruptores de los Transformadores N°1 y N°2, por operación de protecciones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EDP | Mante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07995/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 05:55 | 2016-03-06 10:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por filtración de aceite, los consumos serán respaldados a través del TR-2. |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP | Mante | 291 | Transformadores2D | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD06618/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-06 07:46 | 2016-03-06 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 110/23 kV para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la SE. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-07 | 2016-03-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-08 | 2016-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DP | Mante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08417/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-08 10:12 | 2016-03-08 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de diagnóstico de equipo y componentes activos. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-09 | 2016-03-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DP | Mante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD08465/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 07:19 | 2016-03-09 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud CDEC 7219/2016 por desconexión de LT 66KV Sta. Rosa- Alhué, se solicita la desconexión de transformador N° 1 y paños asociados de SE Alhué para realizar mantenimiento preventivo. Para ello se necesita la apertura de equipos 52BT1, 89BT1 y 52ET1. |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Transformadores3D225 | Transformadores3D225DP | Mante | 225 | Transformadores3D | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | SD08241/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-09 10:15 | 2016-03-09 11:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión de transformadores de medida. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DP | Mante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD07643/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 07:45 | 2016-03-10 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de SE Aihuapi los consumos serán previamente respaldados a través de la red MT esto relacionado con trabajos que se realizaran en patio AT de SE Aihuapi por la puesta en servicio de tramo de línea Aihuapi Copihues y puesta en servicio de SE Copihues |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Transformadores2D208 | Transformadores2D208DP | Mante | 208 | Transformadores2D | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | STS | Desconexión / Intervención | SD07643/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-10 07:45 | 2016-03-10 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de SE Aihuapi los consumos serán previamente respaldados a través de la red MT esto relacionado con trabajos que se realizaran en patio AT de SE Aihuapi por la puesta en servicio de tramo de línea Aihuapi Copihues y puesta en servicio de SE Copihues |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DF | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-10 12:43 | 2016-03-10 16:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Llenado y normalización de nivel de aceite de cambiador de tap Booster N°2, segúnla solicitud de desconexión N°168288. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00636/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:30 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/03/2016 23:52 ~ Sin energia en SE Negrete debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178. ~ Miguel Rodriguez | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Mante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | STS | Informe Fallas | IF00639/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:34 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2016 00:28 ~ Sin energia en SE Los Sauces, debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178. ~ Miguel Rodriguez | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Mante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00641/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:12 | 2016-03-11 15:31 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2016 00:52 ~ - Pérdida de carga total 3,4 MW. Alimentador 52C1 Roblería 1,2 MW y alimentador 52C2 Parronal 2,2 MW. ~ Miguel Rodriguez |  | 12/03/2016 00:52 ~ Sin energia en SE Nahuelbuta debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pivote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178. ~ Miguel Rodriguez | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00637/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 15:47 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2016 00:09 ~ Sin energia en SE Negrete debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178. ~ Miguel Rodriguez | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Mante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | STS | Informe Fallas | IF00640/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 17:46 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2016 00:37 ~ Sin energia en SE Los Sauces debido a Interrupción línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por arco eléctrico línea AT con pibote de riego sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178. ~ Miguel Rodriguez | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Mante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00644/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 15:44 | 2016-03-11 19:15 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2016 02:56 ~ 15:44 hrs Queda sin energía S/E Nahuelbuta, se pierden 1.9 MW, correspondientes a los alimentadores 52C1 Roblería (1.0 MW) y 52C2 Parronal (0.9 MW). 15:44 hrs Operan en S/E Nahuelbuta los interruptores 52B1 Línea 66 kV Nahuelbuta Los Ángeles, 52B2 Línea 66 kV Nahuelbuta Angol y 52BT1 TF 66/13.2 kV por protección 87B. ~ Wilson Pino Medina |  | 12/03/2016 02:56 ~ 15:44 hrs queda sin energía S/E Nahuelbuta debido a interrupción de LAT Los Ángeles Nahuelbuta propiedad de Transnet por arco eléctrico de línea con pivote de riego sector granero comuna Negrete entre las estr. 175 y 178. ~ Wilson Pino Medina | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Mante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | IF00638/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-11 16:22 | 2016-03-11 17:39 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2016 00:17 ~ Desconexión de curso forzoso por línea 66 kV Los Angeles Nahuelbuta por retiro de pivote de riego que producía arco con LAT, sector granero comuna negrete entre las estr. 175 y 178. ~ Miguel Rodriguez | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-12 | 2016-03-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Mante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | SD08611/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-12 00:01 | 2016-03-12 04:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador de salida de 20 KV enrollado secundario en transformador de 110/20kv/40MVA (TR1). Se necesita TR1 fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
482 | Transformadores2D648 | Transformadores2D648DP | Mante | 648 | Transformadores2D | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD06739/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-12 08:18 | 2016-03-12 13:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta subestación para realizar cambio de reconectador principal de 13,2 kV, limpieza de equipos e inspección de transformador de 8 MVA. Coordinado con cliente. |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291FE | Mante | 291 | Transformadores2D | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | STS | Informe Fallas | IF00647/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-12 14:21 | 2016-03-12 15:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2016 19:40 ~ 14:21 opera 52H2 LAT Castro Chonchi en S/E Castro. Queda sin energía S/E Chonchi con 6.9 MW (52E1: 4.3 MW, 52E2: 1.9 MW, 52E3: 0.7 MW). - S/E Quellón con 8,6 MW (52E1: 2.4 MW, 52E2: 1.7 MW, 52E3 4.5 MW). ~ Israel Beroiz |  | 12/03/2016 19:40 ~ Interrupción del 52H2 línea 110 kV Castro Chonchi Quellón de S/E Castro por incendio bajo línea AT. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-13 | 2016-03-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413DP | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-13 07:28 | 2016-03-13 21:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador movil de S/E Alto Hospicio, para habilitar alimentación provisoria en 66 Kv desde línea de E-CL, según la solicitud de desconexión N° 168027. |  |  | 0 | 0 | 0
1255 | Transformadores2D1214 | Transformadores2D1214DP | Mante | 1214 | Transformadores2D | Bosquemar 115/13.2KV 30MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07411/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-13 07:43 | 2016-03-13 16:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al transformador, desconectador 110kV lado Linea, interruptor 110kV e interruptor 12kV, asociado a la SD07410/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-14 | 2016-03-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-15 | 2016-03-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Transformadores2D232 | Transformadores2D232DP | Mante | 232 | Transformadores2D | ConcepciOn TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08560/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-15 08:49 | 2016-03-15 17:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Transformador N°4 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepcion: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a interruptor 52CT4 y transformador N°4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89BF-T4 y T4, entre T4 y 52CT4, entre 52CT4 y 89CT4-1 Instalaciones con Riesgo S/E Concepción: Barra de 13.8 KV No Regulada. (Al inicio y al término de la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-15 09:48 | 2016-03-15 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | PC&M. Armario de protecciones: Pruebas de Control, Armario de control y Armario patio, según la solicitud de desconexión N°168437. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DF | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-03-16 | 2016-03-16 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones paño BT1, según solicitud de desconexión N° 166167. |  |  | 0 | 0 | 0
539 | Transformadores2D233 | Transformadores2D233DP | Mante | 233 | Transformadores2D | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08561/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-16 08:22 | 2016-03-16 14:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Transformador N°5 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Concepcion: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a interruptor CT5 y transformador N°5. Pruebas de control, medidas de aislación y prueba experimental para realizar maniobras en el desconectador 89BT5-1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89BF-T5 y T5, entre T5 y 52CT5, entre 52CT5 y 89CT5-1. Instalaciones con Riesgo S/E Concepción : Barra 13 kV No Regulado-CONCEPCIÓN o Transformador N°4 66 /13,2 kV Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | Transformadores2D1549 | Transformadores2D1549DP | Movimiento de Equipos | 1549 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-17 09:03 | 2016-03-17 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por MPB a protecciones y circuitos de control Medidas electricas a Paños y Transformador de Poder, según solicitud de desconexión N° 168595. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP | Mante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09400/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-18 09:16 | 2016-03-18 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Autotrafo N°8 500kV Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Debido al retiro de puentes existentes en Barra de Transferencia 500kV se requiere desconexión del banco ATR8. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierra de proteccion en 89KT8-3 bajo la barra de transferencia de 500KV. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: BARRA 500 KV, SECCION 2 O BARRA 500 KV, SECCION 1. (Al termino de la faena) Observaciones Trabajos Solicitados por ELECNOR. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | Transformadores2D1341 | Transformadores2D1341DF | Mante | 1341 | Transformadores2D | MAITENES 110/12KV 10MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10525/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-18 13:39 | 2016-03-19 13:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar transformador para realizar filtrado de aceite debido a alto contenido de humedad y un bajo nivel de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98DP | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08986/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 00:18 | 2016-03-20 06:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco de Autotransf. N° 6 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E A. Jahuel: Verificación y análisis fasorial protección falla interruptor 50BF/52 JT6 y 50BF/52 AT6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El jefe de faena bloqueará las protecciones 50BF/JT6 y 50BF/AT6. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV Sección 1 ó Barra de 154 kV Observaciones Las protecciones se verifican en forma alternada. |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Transformadores2D376 | Transformadores2D376DP | Mante | 376 | Transformadores2D | Placilla 110/12kV 20MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09650/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 03:55 | 2016-03-20 16:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/12 kV Nº 2 para mantenimiento preventivo a: int. y desc. 110 kv, Transf.110/12 kV, barra 12 kV y posiciones de alimentadores 12 kV. Los consumos de S/E Placilla serán respaldados por otras subestaciones a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DP | Movimiento de Equipos | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-20 05:54 | 2016-03-20 16:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Transformador de Poder Nº3 (sale de servicio) por Transformador N°2, según la solicitud de desconexión N° 168678 y ECP N° 671. |  |  | 0 | 0 | 0
794 | Transformadores2D804 | Transformadores2D804DP | Mante | 804 | Transformadores2D | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09611/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 07:53 | 2016-03-20 20:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por modificaciones en las salidas de MT de la barra N°1 de S/E Salamanca. Durante la desconexión los consumos del T-1 de S/E Salamanca se transfieren por redes de MT hacia el T-2 de S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 0
167 | Transformadores2D134 | Transformadores2D134DP | Mante | 134 | Transformadores2D | Machali 66/15 kV 30 MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09336/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-20 08:14 | 2016-03-20 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión programada de Transformador N° 1, por trabajos de MPB sobre DDCC 89BT1-1. Los consumos MT de S/E Machalí, serán transferidos a SSEE Alameda y Cachapoal. |  |  | 0 | 0 | 0
1023 | Transformadores2D1038 | Transformadores2D1038DP_E | Mante | 1038 | Transformadores2D | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD09571/2016 | externo | Programada |  | 2016-03-20 08:53 | 2016-03-20 20:18 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de cliente, SODI N°1/2016 de Minera Tres Valles, se realiza desconexión por parada de planta para mantenimiento de su instalación interior. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-21 08:28 | 2016-03-21 11:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos de limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 168569. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Transformadores3D98 | Transformadores3D98FE | Mante | 98 | Transformadores3D | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00735/2016 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-03-22 09:30 | 2017-03-25 00:28 |  | 2016-12-08 08:42 |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/03/2016 14:56 ~ El sistema de 154 kV estaba con interruptores abiertos por control de transferencia, en Tinguiririca hacia Itahue (52A4 y 52A3) ~ Víctor Flores | 22/03/2016 14:56 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 25/03/2016 00:28 ~ Origen no determinado. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1159 | Transformadores2D1006 | Transformadores2D1006DP | Mante | 1006 | Transformadores2D | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | Desconexión / Intervención | SD09831/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-22 15:52 | 2016-03-23 10:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de instalaciones |  |  | 0 | 0 | 0
949 | Transformadores2D722 | Transformadores2D722DP | Mante | 722 | Transformadores2D | Talca 66/13.8 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD11013/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-23 05:50 | 2016-03-23 06:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de fusibles en 89BT3-F por fusibles curva 80E, debido mejora en la coordinación de protecciones según (Talca T3_Chacarillas toma Gualleco_RET002). |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-23 09:39 | 2016-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Transformador. Prueba eléctrica y revisión conector 245 kV fase 3, según solicitud de desconexión N° 168818. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-24 | 2016-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Transformador. Prueba eléctrica y revisión conector 245 kV fase 3, según solicitud de desconexión N° 168818. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-25 | 2016-03-25 15:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Transformador. Prueba eléctrica y revisión conector 245 kV fase 3, según solicitud de desconexión N° 168818. |  |  | 0 | 0 | 0
978 | Transformadores2D902 | Transformadores2D902DP | Mante | 902 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11324/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-25 05:43 | 2016-03-25 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del Interruptor 23 kV del transformador y pruebas efectivas y verificación de ajustes de protecciones del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
807 | Transformadores2D825 | Transformadores2D825DP | Mante | 825 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11333/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-26 05:56 | 2016-03-26 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del interruptor 23 kV e interruptor 110 kV del Transformador. Pruebas efectivas y verificación de ajustes del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Mante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD11528/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-29 06:00 | 2016-04-03 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de actual interconexión 12 kV del transformador con celdas 12 kV del Transformador 110/12 kV N°3 y trabajos preliminares de montaje de desconectador 12 kV para futura interconexión 12 kV con el Transformador 110/12 kV N°1. Además se efectúa mantenimiento preventivo al interruptor 110 kV del transformador y al transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | Transformadores2D1458 | Transformadores2D1458DP | Movimiento de Equipos | 1458 | Transformadores2D | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-30 09:01 | 2016-03-30 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas eléctricas Mtto 3 años, según solicitud de desconexión N° 169311 |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-30 10:40 | 2016-03-30 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, Pruebas de control, según la solicitud de desconexión N° 169083. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DF | Mante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | CGE | Informe Fallas | IF00802/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-30 14:21 | 2016-03-30 14:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2016 18:59 ~ Intervención fortuita, provocando la apertura de los interruptores 52BT1 y 52ET de S/E Nirivilo, afectando los consumos de la misma. ~ Pierre Barrera P. | 30/03/2016 18:59 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DF | Mante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | CGE | Informe Fallas | IF00806/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-31 00:54 | 2016-03-31 05:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2016 01:32 ~ Apertura por protecciones del 52AT3 de S/E Talcahuano, Afectando los consumos del transformador N°3 ~ talcahuano | 31/03/2016 01:32 ~ Se investiga. ~ talcahuano |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DP | Mante | 742 | Transformadores2D | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | SD10622/2016 | interno | Programada |  | 2016-03-31 07:45 | 2016-03-31 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°5 para realizar mantenimiento preventivo básico, los consumos serán transferidos a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | Transformadores2D1458 | Transformadores2D1458DP | Movimiento de Equipos | 1458 | Transformadores2D | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-03-31 09:14 | 2016-03-31 14:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en interruptor 52BT,TTCC,89BT-2;Transformador de poder 66/13.8 kv-20Mva ' Medidas eléctricas Mtto 3 años, según la solicitud de desconexión N° 169312. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | Transformadores2D292 | Transformadores2D292DF | Mante | 292 | Transformadores2D | El Salado TR1 110/24KV 15MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12640/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-03-31 18:14 | 2016-03-31 21:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:TRANSFORMADOR 1 - EL SALADO Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E El Salado: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de reparar conductor en Barra de 23 KV Justificación: Riesgo al servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E El Salado: Se instalaran tierras de bloqueo a entre T1 y 89ET1y a la salidad linea chañaral; a la salida arranque salado-enami Instalaciones con Riesgo BARRA 110 kV, SECCIÓN A - EL SALADO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421DP | Movimiento de Equipos | 1421 | Transformadores2D | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-01 06:07 | 2016-04-01 07:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control a nuevas protecciones 21T y 87T, según solicitud de desconexión N° 169582. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-01 09:46 | 2016-04-01 15:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, Pruebas SCADA, según la solicitud de desconexión N° 169085. |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-01 10:56 | 2016-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Paño JT1 (Transformador 932-TF-001). Mantenimiento equipos primarios GIS 220 - Paño JT1 (Transformador 932-TF-001). Pruebas de protecciones Paño JT1 Transformador N°1, según |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-02 | 2016-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Paño JT1 (Transformador 932-TF-001). Mantenimiento equipos primarios GIS 220 - Paño JT1 (Transformador 932-TF-001). Pruebas de protecciones Paño JT1 Transformador N°1, según |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Mante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD12126/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-02 06:07 | 2016-04-10 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desempalme de cable 12 kV del transformador desde celdas móviles 12 kV N°1 y posterior conexión de nuevo cable 12 kV para el transformador a barra de transferencia 12 kV N°3. Debido al cambio de conexión en lado 12 kV del tranformador se implementan nuevos ajustes de protecciones informados por e-mail |  |  | 0 | 0 | 0
846 | Transformadores2D859 | Transformadores2D859DP | Mante | 859 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | SD12127/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-02 06:07 | 2016-04-03 00:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de cables 12 kV desde el transformador hasta celdas móviles 12 kV N°1 y conexión de cables 12 kV al transformador para futura interconexión con transformador 110/12 kV N°2. Debido al cambio de conexión en lado 12 kV del tranformador se implementan nuevos ajustes de protecciones informados por e-mail |  |  | -13 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-02 10:29 | 2016-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Paño JT2 (Transformador 932-TF-002). Mantenimiento equipos primarios GIS 220 - Paño JT2 (Transformador 932-TF-002). Pruebas de protecciones Paño JT2 Transformador N°2, según l |  |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DF | Mante | 832 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | IF00835/2016 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-02 17:55 | 2016-04-02 19:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2016 19:22 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-03 | 2016-04-03 12:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Paño JT1 (Transformador 932-TF-001). Mantenimiento equipos primarios GIS 220 - Paño JT1 (Transformador 932-TF-001). Pruebas de protecciones Paño JT1 Transformador N°1, según |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-03 | 2016-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Paño JT2 (Transformador 932-TF-002). Mantenimiento equipos primarios GIS 220 - Paño JT2 (Transformador 932-TF-002). Pruebas de protecciones Paño JT2 Transformador N°2, según l |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Mante | 384 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11736/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 05:06 | 2016-04-03 14:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOA EQUIPOS ARRANQUE 110 KV Y TRANSFORMADORES DE PODER N°1 Y N°2 DE S/E REÑACA. CONSUMOS RESPALDADOS EN MEDIA TENSIÓN |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDP | Mante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11736/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 05:06 | 2016-04-03 14:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVOA EQUIPOS ARRANQUE 110 KV Y TRANSFORMADORES DE PODER N°1 Y N°2 DE S/E REÑACA. CONSUMOS RESPALDADOS EN MEDIA TENSIÓN |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP_E | Mante | 384 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12481/2016 | externo | Programada |  | 2016-04-03 05:06 | 2016-04-03 14:55 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión de la línea 110 kV Achupallas-Concón (SD12478), se desconectará S/E 110/12 kV Reñaca completa. Sus consumos serán respaldados por red MT desde subestaciones asociadas. |  |  | -2 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDP_E | Mante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12481/2016 | externo | Programada |  | 2016-04-03 05:06 | 2016-04-03 14:55 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión de la línea 110 kV Achupallas-Concón (SD12478), se desconectará S/E 110/12 kV Reñaca completa. Sus consumos serán respaldados por red MT desde subestaciones asociadas. |  |  | -2 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | Mante | 303 | Transformadores2D | Licanten 66/23kV 10MVA | CGE | Desconexión / Intervención | SD11288/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 08:00 | 2016-04-03 16:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a transformador N°1 66/23kV, los consumos se transferirán hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Transformadores2D1092 | Transformadores2D1092DP | Mante | 1092 | Transformadores2D | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD10618/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 08:33 | 2016-04-03 15:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de transformadores N°1 y N°2 debido a mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Transformadores2D394 | Transformadores2D394DP | Mante | 394 | Transformadores2D | Masisa 66/13.2kV 30MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD10619/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 08:33 | 2016-04-03 15:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 66/13,2 kV para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la SE Masisa |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Transformadores2D486 | Transformadores2D486DP | Mante | 486 | Transformadores2D | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | MASISA | Desconexión / Intervención | SD10620/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-03 08:33 | 2016-04-03 15:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión de transformador N°1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la SE Fibranova |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 | 2016-04-04 10:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Paño JT2 (Transformador 932-TF-002). Mantenimiento equipos primarios GIS 220 - Paño JT2 (Transformador 932-TF-002). Pruebas de protecciones Paño JT2 Transformador N°2, según l |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 08:53 | 2016-04-04 13:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según la solicitud de desconexión N° 169516. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-04 11:34 | 2016-04-04 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios GIS 220 kV - Paño JT3 (Transformador 932-TF-003). Pruebas de protecciones Paño JT3 Transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 169617. |  |  | 0 | 0 | 0
671 | Transformadores2D435 | Transformadores2D435DP | Mante | 435 | Transformadores2D | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD12962/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-06 08:33 | 2016-04-06 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión adicionalmente se realizaran mediciones eléctricas |  |  | 0 | 0 | 0
670 | Transformadores2D434 | Transformadores2D434DP | Mante | 434 | Transformadores2D | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD12967/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-06 09:51 | 2016-04-07 16:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión ademas de pruebas eléctricas |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP | Mante | 291 | Transformadores2D | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD12114/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-06 10:26 | 2016-04-07 22:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°1 110/23 KV por faenas de integración y habilitación de nueva protección diferencial de barra de 110 kV en SE Quellon. Los consumos serán transferidos al transformador N°2 de SE Quellon. por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D244E | Transformadores2D244EDP | NeoMante | 244E | Transformadores2D | El Peumo 66/23 kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1089 | interno | Programada |  | 2016-04-07 07:01 | 2016-04-07 07:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Posterior a la Puesta en servicio del nuevo Transformador de Poder, se requiere inhabilitar recoenxión automatica del 52B3 en S/E Las Arañas para desconectar de manera definitiva el Transformador N°1 66/23 10 MVA mediante ala apertura del 89BT1 ("Antiguo", saliente de servicio) |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-07 09:17 | 2016-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio TT/CC celda E04 SWG SOLAR, según la solicitud de desconexión N°169805. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-07 10:03 | 2016-04-07 16:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación fuga de aceite Válvula Multitrans y relleno al consevador CTBC, según la solicitud de desconexión N°169752. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-08 | 2016-04-08 15:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio TT/CC celda E04 SWG SOLAR, según la solicitud de desconexión N°169805. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | NeoMante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 1155 | interno | Programada |  | 2016-04-09 00:25 | 2016-04-09 04:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza equipos de 110 kv y aseo recinto. Se necesita TR3, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
899 | Transformadores2D297 | Transformadores2D297DF | NeoMante | 297 | Transformadores2D | El Monte 69/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1829 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-09 05:36 | 2016-04-09 08:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reparación de emergencia de punto con temperatura entre el transformador de corriente de barra MT e interruptor general de 13.2KV, los consumos serán respaldados vía MT. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DP | Mante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12515/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-09 07:33 | 2016-04-09 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CTBC del Transf.110/12 kV Nº 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | NeoMante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1649 | interno | Programada |  | 2016-04-10 02:00 | 2016-04-10 02:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion momentanea del Tranformador T2 66/15kV de SE Hospital, por cambio de topologia a nivel de 66kV. Los consumos de SE Hospital seran transferidos a SE Fatima mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | NeoMante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 1605 | interno | Programada |  | 2016-04-10 04:00 | 2016-04-10 15:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El trabajo consiste en habilitar dos nuevas interconexiones 12 kV, la primera entre el transformador N° 2 y barra principal N° 3, la segunda entre transformador n° 2 y transformador N° 4. |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Transformadores2D282 | Transformadores2D282DP | Mante | 282 | Transformadores2D | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | SD11969/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-10 08:32 | 2016-04-10 15:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°1 220/13,2 kV para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
536 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DF | Neomante | 1064 | Transformadores2D | MVCentral 154/23kV SWG 3 | MINERA VALLE CENTRAL | Informe Fallas | 1089 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-10 11:57 | 2016-04-10 12:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación del interruptor 52A3 general AT del transformador N°3. Al momento de la falla, las centrales Colihues Energía y Enor Chile no se encontraban generando hacia el sistema. Se registró la operación de la protección 87N del transformador N°3. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-10 14:19 | 2016-04-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del trafo por operación de 87 T, según la solicitud de desconexión N°170305. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-11 | 2016-04-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del trafo por operación de 87 T, según la solicitud de desconexión N°170305. |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | NeoMante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1661 | interno | Programada |  | 2016-04-11 02:00 | 2016-04-11 02:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion momentanea del Tranformador T2 66/15kV de SE Hospital, por normalización de topologia a nivel de 66kV (desde el paño B1 al paño B2 de S/E Paine). Los consumos de SE Hospital seran transferidos a SE Fatima mediante redes MT al momento de realizar el microcorte con lo cual no existirán clientes finales afectados |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391DP | Mante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12521/2016 | interno | Programada |  | 2016-04-11 06:22 | 2016-04-11 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CTBC del Transf.110/12 kV Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DF | NeoMante | 303 | Transformadores2D | Licanten 66/23kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1886 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-11 07:03 | 2016-04-11 14:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 10 MVA 66/23 kV relacionado con SD1885/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-12 | 2016-04-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del trafo por operación de 87 T, según la solicitud de desconexión N°170305. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Transformadores2D383 | Transformadores2D383DP | NeoMante | 383 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1708 | interno | Programada |  | 2016-04-12 07:27 | 2016-04-12 12:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tap 9 al 11 al TR-2 |  |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Movimiento de Equipos | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-12 10:00 | 2016-04-12 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones, según la solicitud de desconexión N°170013. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-13 | 2016-04-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del trafo por operación de 87 T, según la solicitud de desconexión N°170305. |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Transformadores3D157 | Transformadores3D157DP | NeoMante | 157 | Transformadores3D | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 1990 | interno | Programada |  | 2016-04-13 08:37 | 2016-04-13 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al CTBC del TR-2 |  |  | 0 | 0 | 0
931 | Transformadores2D691 | Transformadores2D691DP | NeoMante | 691 | Transformadores2D | SFco.Mostazal 66/15kV 15MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2089 | interno | Programada |  | 2016-04-13 10:07 | 2016-04-13 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo a los desconectadores 89CT1-2 lado transformador y 89CT1-3 lado Barra de MT y desconectadores 89C1-1 y 89C2-1. Los consumos de Padelpa asociados al alimentador 52C2 serán respaldado mediante generación interna de PADELPA (Papelera del Pacifico). |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-14 | 2016-04-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del trafo por operación de 87 T, según la solicitud de desconexión N°170305. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1575 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 00:09 | 2016-04-14 00:26 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa a MLP |  | Perturbación por baja de voltaje en la S/E Piuquenes debido a la apertura de la línea 220 kV , Polpaico - Nogales del SIC. En MLP se produce la salida de servicios de 2 bombas (4 MW) y la pérdida de 21 MW en generación interna a través del Sistema de Correas. | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1575 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 00:09 | 2016-04-14 00:26 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa a MLP |  | Perturbación por baja de voltaje en la S/E Piuquenes debido a la apertura de la línea 220 kV , Polpaico - Nogales del SIC. En MLP se produce la salida de servicios de 2 bombas (4 MW) y la pérdida de 21 MW en generación interna a través del Sistema de Correas. | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1575 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 00:09 | 2016-04-14 00:26 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa a MLP |  | Perturbación por baja de voltaje en la S/E Piuquenes debido a la apertura de la línea 220 kV , Polpaico - Nogales del SIC. En MLP se produce la salida de servicios de 2 bombas (4 MW) y la pérdida de 21 MW en generación interna a través del Sistema de Correas. | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289FE | NeoMante | 1289 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1100 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-14 22:26 | 2016-04-14 22:30 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro del T1 S/E Mariscal 110/12 KV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-04-15 | 2016-04-15 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del trafo por operación de 87 T, según la solicitud de desconexión N°170305. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DF | Neomante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2854 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-15 17:05 | 2016-04-15 17:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Transferencia de S/E Paniahue hacia S/E San Fernando vía micro-corte por condición de riesgo de ramas de árbol en contacto con LT 66kV Portezuelo-Marchigüe entre estructura N°44 y N°45, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | NeoMante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 2454 | interno | Programada |  | 2016-04-16 00:33 | 2016-04-16 04:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de 110 kv. lado Ochagavía: Seccionador de Llegada, Interruptor y transformador de 40 MVA. Se necesita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-16 10:21 | 2016-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de regulador de tensión, según solicitud de desconexión N° 170014. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DF | NeoMante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | PUNTILLA | Informe Fallas | 1155 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-16 19:16 | 2016-04-16 20:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de barra 12 Kv Central Florida | Desconexión intempestiva por operación de protecciones. Causa En estudio |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-17 | 2016-04-17 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de regulador de tensión, según solicitud de desconexión N° 170014. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EFE | Neomante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1136 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:41 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la linea 110kV Aconcagua - Esperanzada (propiedad Colbun) afectando los suministros de subestación San Felipe, Panquehue, Juncal y Rio Blanco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | Neomante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1136 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:41 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la linea 110kV Aconcagua - Esperanzada (propiedad Colbun) afectando los suministros de subestación San Felipe, Panquehue, Juncal y Rio Blanco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256FE | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1136 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:41 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la linea 110kV Aconcagua - Esperanzada (propiedad Colbun) afectando los suministros de subestación San Felipe, Panquehue, Juncal y Rio Blanco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | Neomante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1137 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:41 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la linea 110kV Aconcagua - Esperanza (Propiedad de Colbun) afectando los suministros de subestacion San Rafael. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | Neomante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1137 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:41 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la linea 110kV Aconcagua - Esperanza (Propiedad de Colbun) afectando los suministros de subestacion San Rafael. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | Neomante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1137 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:41 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la linea 110kV Aconcagua - Esperanza (Propiedad de Colbun) afectando los suministros de subestacion San Rafael. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219DF | Neomante | 219 | Transformadores3D | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1143 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 03:40 | 2016-04-17 04:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operacion automatica de la linea 110kV Aconcagua - Esperanza (Propiedad de Colbun) afectando los sumisnitros de las subestaciones Panquehue, Juncal y Rio Blanco | Se invstiga |  | 0 | 0 | 0
367 | Transformadores2D991 | Transformadores2D991DF | Neomante | 991 | Transformadores2D | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Informe Fallas | 1152 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-17 04:49 | 2016-05-26 11:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | sin observacion |  | Operación de protección por corriente Inrush | 0 | 0 | 0
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | NeoMante | 80 | Transformadores2D | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2438 | interno | Programada |  | 2016-04-17 05:03 | 2016-04-17 13:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-2 de S/E Andalién, por la realización de trabajos MPB próximos a barra N°2 de 15 kV. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
844 | Transformadores2D181 | Transformadores2D181DP | NeoMante | 181 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1946 | interno | Programada |  | 2016-04-17 09:49 | 2016-04-17 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-2 de S/E Tres Pinos por cambio de posición de tap. Para las maniobras de conexión y desconexión se considera microcorte menor a 3 minutos, maniobra coordinada con empresa STS según SODI 69. |  |  | 0 | 0 | 0
1069 | Transformadores2D1293 | Transformadores2D1293DP | NeoMante | 1293 | Transformadores2D | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 1947 | interno | Programada |  | 2016-04-17 12:48 | 2016-04-17 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-3 de S/E Tres Pinos por cambio de posición de tap. Para las maniobras de conexión y desconexión se considera microcorte menor a 3 minutos, maniobra coordinada con empresa STS según SODI 70. |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DF | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3119 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-18 06:28 | 2016-04-19 13:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza en los bushing de AT/MT por descargas parciales. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-18 09:05 | 2016-04-18 12:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 170646. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DF | NeoMante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | PUNTILLA | Informe Fallas | 1169 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-18 09:51 | 2016-04-18 11:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de barra 12 KV Central Florida. | Desconexion intempestiva de la unidad por operación de protecciones, causa en estudio. |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DF | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2995 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-18 11:37 | 2016-04-18 16:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar en forma urgente limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | NeoMante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2309 | interno | Programada |  | 2016-04-19 09:26 | 2016-04-19 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del transformador N°01 de SE Marga Marga por maniobras de normalización de la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga N° 02 (cable subterráneo). Solicitud relacionada con solicitud N° 2276. |  |  | -1 | 0 | 0
1062 | Transformadores2D929 | Transformadores2D929DF | NeoMante | 929 | Transformadores2D | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1166 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-19 14:12 | 2016-04-19 19:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DF | Neomante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 3216 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-19 14:20 | 2016-04-19 23:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para corregir descargas parciales en mufas de Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP_E | NeoMante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2348 | externo | Programada |  | 2016-04-20 07:45 | 2016-04-23 17:00 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre: Banco Autotransf. N° 1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: GIS 220 kV. Reemplazo de pines de bloqueo de las barras --- telescópicas en compartimientos correspondientes al Banco ATR. N° 1. --- (obra del decreto 115/2011). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Señalizar zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV Sección 1. --- Observaciones --- Trabajos del proveedor de los equipos en el marco de las garantías --- existentes. --- |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223DP_E | NeoMante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2349 | externo | Programada |  | 2016-04-20 07:45 | 2016-04-22 17:15 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lo Aguirre: Banco Autotransf. N° 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Medida de barrido de frecuencia SFRA a unidades del --- Banco de Autotransformadores N°1 500 kV --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales en neutro, lado 500, 220 y 66 kV. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lo Aguirre: Banco de Autotransformador N° 1 --- Observaciones --- S/E Lo Aguirre: Se interviene unidades en forma alternada de a una a --- la vez. --- |  |  | -1 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 3303 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-20 08:51 | 2016-04-20 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de aislador quebrado en salida de bobinado terciario del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-20 09:50 | 2016-04-20 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, verificación de protecciones y pruebas scada, según solicitud de desconexión N° 170919. |  |  | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461DP | NeoMante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2931 | interno | Programada |  | 2016-04-20 09:56 | 2016-04-20 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | APERTURA INTERRUPTOR 52-C5 EN PLANTA TERMICA CMPC PAPELES CORDILLERA . (PUNTOS CALIENTES) EN LINEA DE 6,3 KV ENTRE S/E PUENTE ALTO Y SWITCHGEAR PLANTA TERMICA CMPC PAPELES CORDILLERA. SE REQUIERE DESCONEXION DE CENTRAL CARENA. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035FE | NeoMante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1183 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 01:57 | 2016-04-21 02:24 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro en instalaciones aguas arribas de TRANSNET. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764FE | NeoMante | 764 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 10MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1184 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 01:57 | 2016-04-21 02:24 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro de S/E Constitución por falla de instalaciones aguas arriba. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765FE | NeoMante | 765 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 20MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1184 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 01:57 | 2016-04-21 02:24 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro de S/E Constitución por falla de instalaciones aguas arriba. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | NeoMante | 927 | Transformadores2D | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 2644 | interno | Programada |  | 2016-04-21 06:08 | 2016-04-21 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica completa al Tr.1 110/12 KV |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Transformadores3D68 | Transformadores3D68DP | NeoMante | 68 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 3309 | interno | Programada |  | 2016-04-21 08:47 | 2016-04-22 19:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de reconectador Noja en lugar cercano donde llega terciario de transformador 15 KV para lo cual se necesita el área desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-21 09:18 | 2016-04-21 11:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, verificación de protecciones y pruebas scada. Limpieza y reapriete, según la solicitud de desconexión N° 170946. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887FE | Neomante | 887 | Transformadores2D | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1199 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 10:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja frecuencia por salida de Central Guacolda con 450 MW | Operación de 2°Bloque de Baja Frecuencia completo por salida de Central Guacolda con 450 MW, se desprendieron 94 MW con afectación a 110000 clientes . |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025FE | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Informe Fallas | 1226 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 10:39 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de Escalón Nº2 EDAC-BF-Metro por baja frecuencia, debido a la salida intempestiva de Central Guacolda que libera 450 MW | Baja frecuencia en el SIC |  | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1565 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 10:33 | 2016-04-21 10:33 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de equipo mayor de producción en MLP, debido a una falla en el SIC. |  | Operación del sistema EDAC - BF en MLP deteniendo el molino SAG 2, debido a la salida intempestiva de la línea de 220 kV Guacolda - Maintencillo 3, interrupción forzada de protecciones por pararrayos reventado en fase 1 de la S/E Guacolda. Salen de servicio Guacolda 1, 2 y 4, 450 MW. | 0 | 0 | 0
609 | Transformadores2D756 | Transformadores2D756DP | NeoMante | 756 | Transformadores2D | Puerto Varas 66/24kV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 2862 | interno | Programada |  | 2016-04-21 13:02 | 2016-04-21 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 66/23 kV (16MVA), quedará de respaldo al nuevo transformador T2 66/23 kV (30MVA) que se dejará en servicio el 21 de Abril. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D26E | Transformadores3D26EFE | NeoMante | 26E | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1214 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Rancagua 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE Alameda, Granero, Chumaquito, Rosario, Tap Los Lirios, T1 de S/E San Francisco de Mostazal, Fundición Talleres, EFE Rosario y EFE San Francisco de Mostazal. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
181 | Transformadores3D144 | Transformadores3D144FE | NeoMante | 144 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1214 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Rancagua 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE Alameda, Granero, Chumaquito, Rosario, Tap Los Lirios, T1 de S/E San Francisco de Mostazal, Fundición Talleres, EFE Rosario y EFE San Francisco de Mostazal. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
182 | Transformadores3D145 | Transformadores3D145FE | NeoMante | 145 | Transformadores3D | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | TRANSNET | Informe Fallas | 1214 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 15:54 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Rancagua 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE Alameda, Granero, Chumaquito, Rosario, Tap Los Lirios, T1 de S/E San Francisco de Mostazal, Fundición Talleres, EFE Rosario y EFE San Francisco de Mostazal. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
967 | Transformadores2D759 | Transformadores2D759FE | NeoMante | 759 | Transformadores2D | Itahue 66/13.8kV 6.25MVA 3 | TRANSNET | Informe Fallas | 1223 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Itahue 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE EFE Itahue, Curicó, Molina, Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguili, Licanten, Licancel, San Rafael de emetal, Panguilemo, san Clemente y Barra Norte de Talca, al momento de la falla Central san Ignacio estaba inyectando 27 MW y Central Licancel 7 MW. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
808 | Transformadores3D135 | Transformadores3D135FE | NeoMante | 135 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1223 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Itahue 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE EFE Itahue, Curicó, Molina, Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguili, Licanten, Licancel, San Rafael de emetal, Panguilemo, san Clemente y Barra Norte de Talca, al momento de la falla Central san Ignacio estaba inyectando 27 MW y Central Licancel 7 MW. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
211 | Transformadores3D186 | Transformadores3D186FE | NeoMante | 186 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1223 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 15:50 | 2016-04-21 16:03 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Itahue 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE EFE Itahue, Curicó, Molina, Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguili, Licanten, Licancel, San Rafael de emetal, Panguilemo, san Clemente y Barra Norte de Talca, al momento de la falla Central san Ignacio estaba inyectando 27 MW y Central Licancel 7 MW. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DF | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1246 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 16:43 | 2016-04-21 21:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 12 kV del Transf.44/12 kV de S/E San Felipe afectando a los consumos de las SS/EE 44/12 kV Panquehue, Río Blanco y Juncal. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
675 | Transformadores2D452 | Transformadores2D452FE | NeoMante | 452 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 1215 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 19:17 | 2016-04-21 19:27 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | EDAC BF opera según lo esperado |  | Variación de frecuencia produce la operación de EDAC BF operando los escalones 1 y 2 desprendiendo aproximadamente 7,045 [MW] | 0 | 0 | 0
677 | Transformadores2D453 | Transformadores2D453FE | NeoMante | 453 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 1215 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 19:17 | 2016-04-21 19:27 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | EDAC BF opera según lo esperado |  | Variación de frecuencia produce la operación de EDAC BF operando los escalones 1 y 2 desprendiendo aproximadamente 7,045 [MW] | 0 | 0 | 0
678 | Transformadores2D454 | Transformadores2D454FE | NeoMante | 454 | Transformadores2D | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | PAPELES BIO BIO | Informe Fallas | 1215 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-21 19:17 | 2016-04-21 19:27 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | EDAC BF opera según lo esperado |  | Variación de frecuencia produce la operación de EDAC BF operando los escalones 1 y 2 desprendiendo aproximadamente 7,045 [MW] | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-22 08:47 | 2016-04-22 12:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, verificación de protecciones y pruebas scada. Limpieza y reapriete, según la solicitud de deconexión N° 170947. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D234 | Transformadores3D234DP | NeoMante | 234 | Transformadores3D | ITAHUE ATR4 R [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2110 | interno | Programada |  | 2016-04-22 09:22 | 2016-04-22 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: UNIDAD RESERVA ATR. 4 --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Control de derrame de aceite por Unidad 1 (desvinculada del --- equipo) de Autotransformador N°4. Limpieza del sector y aplicación de --- sello epóxico en la zona de filtración --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en la Unidad --- Desvinculada del ATR. 4 --- Instalaciones con Riesgo --- AUTOTRANSFORMADOR 4 S/E ITAHUE (Al inicio de la Faena) --- Observaciones --- S/E Itahue: Programa de Mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D386E | Transformadores2D386EDP | NeoMante | 386E | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 3415 | interno | Programada |  | 2016-04-22 12:46 | 2016-04-22 15:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del TR-1 110/12kV N°1 en S/E San Antonio, por relleno de gas SF6 al interruptor 110kV del transformador, los consumos son respaldados a traves de redes MT y TR-2 110/12kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | NeoMante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 2988 | interno | Programada |  | 2016-04-22 23:50 | 2016-04-23 04:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de equipos de 110 KV a transformador de 40 MVA, lado Renca. Se solicita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | NeoMante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 3375 | interno | Programada |  | 2016-04-23 05:02 | 2016-04-23 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Solución definitiva en flujómetro de aceite en tercer transformador. Se necesita TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | NeoMante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 1711 | interno | Programada |  | 2016-04-23 07:46 | 2016-04-23 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR 1 --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de fase 1 de banco ATR1, se retira unidad de --- reserva y se normaliza unidad 1. Queda en servicio U1+U2+U3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- AUTOTRANSFORMADOR 2 S/E ANCOA (al inicio de la faena), Ó --- AUTOTRANSFORMADOR 1 S/E ANCOA (Al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Normalizar Unidad de Reserva común para Ambos Bancos --- Autotransformadores. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Transformadores3D92 | Transformadores3D92RO | Neomante | 92 | Transformadores3D | Ovalle 110/66/13.2kV 30MVA 3 | TRANSNET | Limitaciones | 1050 |  | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 08:30 | 2016-04-23 11:29 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en cargador de baterías, Se declara sistema de control y protecciones 110/23 KV (hasta Generales MT 23 KV) fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1012 | Transformadores2D818 | Transformadores2D818FE | NeoMante | 818 | Transformadores2D | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 4 | TRANSNET | Informe Fallas | 1280 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-04-23 19:09 | 2016-04-23 19:34 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de los interruptores 52AT1 y 52CT1 del Transformador N°1 de SE Teno. Afectando los consumos del Transformador N°1 de SE Teno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
10 | Transformadores3D8 | Transformadores3D8DP_E | Mante | 8 | Transformadores3D | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11067/2016 | externo | Programada |  | 2016-04-24 | 2016-04-24 09:19 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según SODI 155 por trabajos en sus instalaciones se realizará desconexión del transformador T-3 de S/E Concepción. La carga será respaldada por el T-2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1241 | Transformadores2D1200 | Transformadores2D1200DP | NeoMante | 1200 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 3329 | interno | Programada |  | 2016-04-24 04:49 | 2016-04-24 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador por cercanía a trabajos de puesta en servicio Transformador 110/23 kV N°8 |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP_E | NeoMante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2716 | externo | Programada |  | 2016-04-24 09:13 | 2016-04-24 15:59 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por desconexión de la barra de 110 kV de S/E Quillota. Durante la desconexión se realizará Mantenimiento Preventivo al DDCC 89HT3-1. Los consumos de la S/E Quillota serán transferidos en 110 kV hacia S/E Choapa vía cierre del Interruptor 52HS de S/E Quínquimo y la apertura del 52H3 de S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DF | Mante | 468 | Transformadores2D | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 00:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
367 | Transformadores2D991 | Transformadores2D991DF | Mante | 991 | Transformadores2D | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 02:48 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | -49 | 0 | 0
1238 | Transformadores2D1192 | Transformadores2D1192DF | Mante | 1192 | Transformadores2D | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T3 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 00:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D199E | Transformadores3D199EDF | NeoMante | 199E | Transformadores3D | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Informe Fallas | 1301 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-25 04:55 | 2016-04-25 13:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 04:55 hrs Opera relé maestro por protección propia del transformador T1 (relé de presión súbita) |  | Operación de relé maestro por protección propia del transformador T1 (relé de presión súbita) | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461DF | Neomante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 4003 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-04-25 11:30 | 2016-04-25 19:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | APERTURA INTERRUPTOR 52-C5 EN PLANTA TERMICA CMPC PAPELES CORDILLERA. PUNTOS CALIENTES EN LINEA DE 6,3 KV ENTRE S/E PUENTE ALTO Y SWITCHGEAR PLANTA TERMICA CMPC PAPELES CORDILLERA. SE REQUIERE DESCONEXION DE CENTRAL CARENA. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-25 18:34 | 2016-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Desconectador lado 23 KV, según la solicitud de desconexión N°170976. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-26 | 2016-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Desconectador lado 23 KV, según la solicitud de desconexión N°170976. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-27 | 2016-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Desconectador lado 23 KV, según la solicitud de desconexión N°170976. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | NeoMante | 242 | Transformadores2D | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 3921 | interno | Programada |  | 2016-04-27 11:35 | 2016-04-27 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Cauquenes para mantenimiento preventivo. Este transformador se encuentra en reserva conectado energizado en vacío, por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Desconectador lado 23 KV, según la solicitud de desconexión N°170976. |  |  | 0 | 0 | 0
794 | Transformadores2D804 | Transformadores2D804DP | NeoMante | 804 | Transformadores2D | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 4214 | interno | Programada |  | 2016-04-28 08:15 | 2016-04-28 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador y barra N°1 de 23 kV de S/E Salamanca por habilitación de nuevas salidas de MT. Los consumos se transfieren por redes de MT hacia el transformador N°2 de S/E Illapel. El BBCC N°1 de 2x2.5 MVAr y el transformador de SSAA estarán desconectado. La alimentación de las protecciones se realizará desde el banco de batería. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-29 | 2016-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Desconectador lado 23 KV, según la solicitud de desconexión N°170976. |  |  | 0 | 0 | 0
1315 | Transformadores2D1335 | Transformadores2D1335DP | Neomante | 1335 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO RENAICO 220/33KV 100MVA | PARQUE EOLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 4174 | interno | Programada |  | 2016-04-29 18:28 | 2016-04-29 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexión, pruebas y puesta en servicio de S/E Renaico hasta Barra de MT completa. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-04-30 | 2016-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Desconectador lado 23 KV, según la solicitud de desconexión N°170976. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-01 | 2016-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Desconectador lado 23 KV, según la solicitud de desconexión N°170976. |  |  | 0 | 0 | 0
1321 | Transformadores2D1421 | Transformadores2D1421DP | Movimiento de Equipos | 1421 | Transformadores2D | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-01 06:10 | 2016-05-01 12:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Paño Transformador N°1. Pruebas de control por sistema de protecciones, según la solicitud de desconexión N° 171482. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D782E | Transformadores2D782EFE | NeoMante | 782E | Transformadores2D | Temuco 220/66kV 25MVA 6 | TRANSNET | Informe Fallas | 1353 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-01 16:08 | 2016-05-01 16:10 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Itahue 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE Pelequen, Malloa 13.2kV, Rengo, EFE Rengo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Desconectador lado 23 KV, según la solicitud de desconexión N°170976. |  |  | 0 | 0 | 0
1315 | Transformadores2D1335 | Transformadores2D1335DP | Neomante | 1335 | Transformadores2D | PARQUE EOLICO RENAICO 220/33KV 100MVA | PARQUE EOLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 4910 | interno | Programada |  | 2016-05-03 | 2016-05-10 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexión, pruebas y puestas en servicio de S/E Renaico hasta la barra de MT completa. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Transformadores3D265 | Transformadores3D265DP | Movimiento de Equipos | 265 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-03 | 2016-05-03 20:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Desconectador lado 23 KV, según la solicitud de desconexión N°170976. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | NeoMante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | TRANSNET | Informe Fallas | 1375 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-03 01:55 | 2016-05-03 03:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones T2 Subestación Lebu. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DP | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-03 07:56 | 2016-05-03 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 171845. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | Transformadores2D1426 | Transformadores2D1426DP | Movimiento de Equipos | 1426 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°2 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-03 07:56 | 2016-05-03 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 171845. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-03 09:12 | 2016-05-03 13:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aislación, según la solicitud de desconexión N° 171612. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | Transformadores2D1609 | Transformadores2D1609DF | Movimiento de Equipos | 1609 | Transformadores2D | Pukará 66/13.8 kV N°2 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-03 10:10 | 2016-05-03 17:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación o cambio conductor de MT en transformador N°2 por descargas (perdida de aislación), según la solicitud de desconexión N° 171982. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Transformadores3D19 | Transformadores3D19DP | NeoMante | 19 | Transformadores3D | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 4386 | interno | Programada |  | 2016-05-04 09:49 | 2016-05-04 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Transformador N° 7 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Medida de barrido de frecuencia a T7. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra entre Parrarayos AT7 --- y Transformador N°7, entre Transformador N°7 y Parrarayos BT7. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrua:Transformador N°2 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | NeoMante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5781 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-05 00:03 | 2016-05-05 02:59 |  | 2016-05-05 00:03 |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec S.A según SODI 216, se requiere abierto el desconectador 89A2-1 de S/E Maule por Cierre de Puentes Eléctricos para normalizar la configuración de línea 154 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DRO | NeoMante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5785 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-05 00:03 | 2016-05-05 04:01 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec S.A según SODI 217, se requiere abierto 52AT de S/E Maule para normalizar configuración de línea 154 KV. |  |  | -1 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201DRO | NeoMante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5786 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-05 03:02 | 2016-05-05 04:01 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec S.A según SODI 217, se requiere abierto interruptor 52AT1 de S/E Linares para normalizar configuración de línea 154 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | NeoMante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 5353 | interno | Programada |  | 2016-05-05 07:26 | 2016-05-05 15:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta transformador N°1 para reforzar cable de la barra de transferencia N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | Transformadores2D1080 | Transformadores2D1080DP | Neomante | 1080 | Transformadores2D | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | AES GENER | Desconexión / Intervención | 5527 | interno | Programada |  | 2016-05-05 10:08 | 2016-05-05 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar una inspección superior, limpieza de bushing y cambio silica gel |  |  | 0 | 0 | 0
730 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27DP | NeoMante | 27 | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 3469 | interno | Programada |  | 2016-05-05 11:33 | 2016-05-05 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Transformador T-1 de S/E Concepción, por pruebas a relé electromecánico asociados al paño 52BT1. La carga del transformador T-1 (LT Concepción-Penco) sera respaldada por los transformadores T-2 y T-3 de la misma S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
715 | Transformadores2D548 | Transformadores2D548DP | Neomante | 548 | Transformadores2D | TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | ENDESA | Desconexión / Intervención | 5513 | interno | Programada |  | 2016-05-05 12:44 | 2016-05-11 23:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de transformador de poder y auxiliar de Unidad Generadora. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-05 14:57 | 2016-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-06 | 2016-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Transformadores3D112 | Transformadores3D112DP | NeoMante | 112 | Transformadores3D | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 4368 | interno | Programada |  | 2016-05-06 08:55 | 2016-05-06 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E TEMUCO: T8 - TRANSFORMADOR N°8 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Medida de barrido de frecuencia a T8. Limpieza de aislación --- y medidas a 52BT8. Revisar o reemplazar contador de PRJT8-F3 --- Revisar anormalidad en switch local-remoto 52JT8. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89JT8-1 y 52JT8, --- e --- Instalaciones con Riesgo --- BARRA 66 KV - SECCION 1 - TEMUCO O BARRA 220 KV - TEMUCO --- Observaciones --- S/E Temuco: Medida de barrido de frecuencia a T8. Limpieza de aislación --- |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DF | NeoMante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 6234 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-06 13:16 | 2016-05-06 16:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar debido a que se encontró punto caliente en bushing de lado de 66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-07 | 2016-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
903 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DP | NeoMante | 881 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 5773 | interno | Programada |  | 2016-05-07 06:04 | 2016-05-07 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del transformador N°2, mantención correctiva del desconectador del acoplador de 110 kV lado Barra N°2 y del Interruptor de 12 kV del transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | NeoMante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 4618 | interno | Programada |  | 2016-05-07 08:42 | 2016-05-07 15:41 |  | 2016-05-07 08:42 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR 1 --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Reemplazo de fase 1 de banco ATR1, se retira unidad de --- reserva y se normaliza unidad 1. Queda en servicio U1+U2+U3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- AUTOTRANSFORMADOR 2 S/E ANCOA (al inicio de la faena), Ó --- AUTOTRANSFORMADOR 1 S/E ANCOA (Al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Normalizar Unidad de Reserva común para Ambos Bancos --- Autotransformadores. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288DP | NeoMante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 4619 | interno | Programada |  | 2016-05-07 08:42 | 2016-05-07 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ANCOA: AUTOTRANSFORMADOR 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA: TRABAJOS DE REEMPLAZO DE PT-100 ATR1- FASE 2 (FALLADA) POR --- ANORMALIDAD EN LA INDICACIÓN DE TEMPERATURA EQUIPO QUALITROL. ADEMAS SE --- REALIZARA EL CONEXIONADO Y PRUEBAS DE CONTROL POR LA INCORPORACIÓN DE --- NUEVA INPUT EN LA PROTECCIÓN 87T1 DEL ATR1 SISTEMA 1 Y SISTEMA 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- -DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO, --- -INHABILITADA 50BF/52KT1; 50BF/52JT1 DURANTE LAS PRUEBAS DE CONTROL A --- PROTECCIÓN 87T1 SISTEMA 1 Y SISTEMA 2. --- Instalaciones con Riesgo --- AUTOTRANSFORMADOR 1 S/E ANCOA (En la normalización) --- Observaciones --- S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE CONTROL --- --- |  |  | -1 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-08 | 2016-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | NeoMante | 1096 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5507 | interno | Programada |  | 2016-05-08 03:57 | 2016-05-08 14:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada de transformador T1 66/15kV 30 MVA por trabajos de reemplazo de DDCC 89B2-2. No hay interrupcion de suministro, consumos seran transferidos a traves de red MT hacia SSEE Pumahue-Las Encinas y Padre las Casas. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | NeoMante | 98 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5509 | interno | Programada |  | 2016-05-08 03:57 | 2016-05-08 14:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada de transformador T2 66/15kV 25 MVA por trabajos de reemplazo de DDCC 89B2-2. No hay interrupcion de suministro, consumos seran transferidos a traves de red MT hacia SSEE Pumahue-Las Encinas y Padre las Casas. |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | NeoMante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5634 | interno | Programada |  | 2016-05-08 06:09 | 2016-05-08 13:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Pucon: debido a la Desconexión programada de línea de transmisión 66kV Villarrica-Pucón (SD5631) se deconectara paño asociado a T-1 de S/E Pucon (52BT-89BT). No existe interrupción de suministro, consumos de S/E Pucón serán respaldados a través de redes MT |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Transformadores3D142 | Transformadores3D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores3D | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 4805 | interno | Programada |  | 2016-05-08 08:18 | 2016-05-08 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR1 220/110/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño --- JT. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52JT, 52HT y 52JR. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
145 | Transformadores3D119 | Transformadores3D119RO | Neomante | 119 | Transformadores3D | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | TRANSNET | Limitaciones | 1085 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-08 18:30 | 2016-05-12 21:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por problemas con la bobina del mecanismo de cierre queda limitado el interruptor 52A1 S/E Coronel solo para cierre de forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-09 | 2016-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1419 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DF | Movimiento de Equipos | 1529 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°1 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-09 12:22 | 2016-05-09 12:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4110. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-10 | 2016-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390DF | NeoMante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 6564 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-10 00:17 | 2016-05-10 03:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12kV N°1 por encontrar punto caliente en el desconectador 110kV lado barra del Transformador, los suministros serán respaldados por el TR-2 a través de barra de 12kV. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | NeoMante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5382 | interno | Programada |  | 2016-05-10 08:03 | 2016-05-10 08:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere microcorte de Transformador T1 de S/E Paniahue, por cambio de Topología en Sistema de 66kV, con motivo de la ejecución de trabajos de inspección termográfica en LT66kV Nancagua - Paniahue. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17DP | NeoMante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5252 | interno | Programada |  | 2016-05-10 09:40 | 2016-05-10 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:AUTOTRANSFORMADOR 3 - CAR --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MCC Evaluación reforzamiento torretas ATR3 (verificar y --- revisar puntos de fijación). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- extremos de ATR3. --- Instalaciones con Riesgo --- AUTOTRANSFORMADOR 3 - CARDONES --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | NeoMante | 676 | Transformadores2D | Incahuasi 110/23kV 5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1420 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-10 10:34 | 2016-05-10 10:50 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba a las instalaciones de Transnet afectando los consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
882 | Transformadores2D259 | Transformadores2D259DP | NeoMante | 259 | Transformadores2D | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 5422 | interno | Programada |  | 2016-05-10 17:00 | 2016-05-10 17:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere microcorte de Transformador T1 de S/E Paniahue, por normalización de Topología en Sistema de 66kV (S/E Paniahue queda transferida hacia S/E Portezuelo). |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1173 | Transformadores2D1304 | Transformadores2D1304DP | Neomante | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | ANDES GENERACION SPA | Desconexión / Intervención | 6394 | interno | Programada |  | 2016-05-11 08:02 | 2016-05-11 22:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza aisladores Transformador y revisión por EPCista (vendor). Desconexión desde interruptor 52H10 en paño H10- Andes Generación de Subestación Diego de Almagro de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-12 | 2016-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203RO | Neomante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 1089 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-12 04:04 | 2016-10-09 11:26 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se seccionó la Barra 500 KV sección B abriendo puentes eléctricos por lo que no se debe cambiar a Barra B el paño KT8, ATR8, ya que esta quedó sin tensión en ese sector. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DF | NeoMante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 1432 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-12 06:22 | 2016-05-12 06:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D647E | Transformadores2D647EDP | Neomante | 647E | Transformadores2D | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | EMR | Desconexión / Intervención | 4867 | interno | Programada |  | 2016-05-12 09:12 | 2016-05-12 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Requiere Apertura de 52JG para realizar Trabajos y termino de conexionado, para Pruebas del Sistema de Celda de Generacion ERAG/EDAG. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DF | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-12 09:22 | 2016-05-12 15:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Revisión de unidad de control de CTBC, pruebas de cambio de taps y verificación Scada. Según solicitud de desconexión N° 172529. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-12 14:29 | 2016-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento equipos primarios transformador T2 SSEE Lixiviación. Según solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-13 | 2016-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento equipos primarios transformador T2 SSEE Lixiviación. Según solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-13 | 2016-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
589 | Transformadores2D360 | Transformadores2D360DP | NeoMante | 360 | Transformadores2D | Santa Raquel 110/12.5kV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6903 | interno | Programada |  | 2016-05-13 05:55 | 2016-05-13 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión completa del transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | Transformadores2D1542 | Transformadores2D1542DP | Movimiento de Equipos | 1542 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-13 10:31 | 2016-05-13 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de inyección en protección 87T y 50/51 del transformador N°1, según solicitud de desconexión N° 172577. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | NeoMante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 1449 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 12:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 hrs S/E Los Sauces queda sin energía debido a interrupción sector línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta de propiedad de Transnet. |  | S/E Los Sauces queda sin energía debido a interrupción sector línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta de propiedad de Transnet. | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | NeoMante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 1451 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-13 12:02 | 2016-05-13 17:00 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 hrs S/E Negrete queda sin energía debido a interrupción sector línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta de propiedad de Transnet. |  | 12:02 hrs S/E Negrete queda sin energía debido a interrupción sector línea 66 kV Los Buenos Aires - Nahuelbuta de propiedad de Transnet. | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-14 | 2016-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento equipos primarios transformador T2 SSEE Lixiviación. Según solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-14 | 2016-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | Transformadores2D1144 | Transformadores2D1144DF | NeoMante | 1144 | Transformadores2D | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | TRANSNET | Informe Fallas | 1453 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-14 01:02 | 2016-05-17 17:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones interruptores 52 HT y 52 CT. Interruptores y protecciones de AS Gener. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
481 | Transformadores2D333 | Transformadores2D333DP | NeoMante | 333 | Transformadores2D | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 6966 | interno | Programada |  | 2016-05-14 06:08 | 2016-05-14 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-14 23:00 | 2016-05-15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento equipos primarios transformador T2 SSEE Lixiviación. Según solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | -4 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-14 23:00 | 2016-05-15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | -4 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-15 | 2016-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento equipos primarios transformador T2 SSEE Lixiviación. Según solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-15 | 2016-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
821 | Transformadores2D146 | Transformadores2D146DP | NeoMante | 146 | Transformadores2D | PCasas 66/15kV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6728 | interno | Programada |  | 2016-05-15 03:53 | 2016-05-15 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Padre las Casas: Desconexion programada transformador T2 66/15 kV 30MVA por trabajos de habilitación de nuevo paño de maniobras B3 (SD6725). Consumos serán respaldados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Transformadores3D230 | Transformadores3D230DP | NeoMante | 230 | Transformadores3D | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7113 | interno | Programada |  | 2016-05-15 04:46 | 2016-05-15 23:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de las Unidades N°4, N°5 y N°6 |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | NeoMante | 392 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 6984 | interno | Programada |  | 2016-05-15 08:33 | 2016-05-15 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12kV N°1 por reparación de filtración de aceite, los suministros serán respaldados a través del Transformador 110/12kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | NeoMante | 121 | Transformadores2D | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6253 | interno | Programada |  | 2016-05-15 08:48 | 2016-05-15 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 de la subestación por labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones y pruebas de equipos. Los consumos de la subestación serán transferidos a otras instalaciones del sector mediante redes de MT |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-15 12:05 | 2016-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por mantto Transformador Monturaqui 69/34.5 kV T4. Según solicitud de desconexión N° 172555. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-15 13:06 | 2016-05-15 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4116. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-15 16:40 | 2016-05-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según solicitud de desconexión N° 172862. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-16 | 2016-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento equipos primarios transformador T2 SSEE Lixiviación. Según solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-16 | 2016-05-16 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por mantto Transformador Monturaqui 69/34.5 kV T4. Según solicitud de desconexión N° 172555. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-16 | 2016-05-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según solicitud de desconexión N° 172862. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-16 | 2016-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-16 00:04 | 2016-05-16 12:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4119. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6642 | interno | Programada |  | 2016-05-16 07:19 | 2016-05-16 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 2 , para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Transformadores3D156 | Transformadores3D156DP | NeoMante | 156 | Transformadores3D | LagVerde 110/66kV 60MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7136 | interno | Programada |  | 2016-05-16 07:28 | 2016-05-16 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Banco de Autotransf. 110/66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-16 09:09 | 2016-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno aceite CTBC trafo T5, Relleno gas SF6 52BT5 SE Escondida, según solicitud de desconexión N° 172553. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DF | NeoMante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 7427 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-16 10:49 | 2016-05-16 18:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Los Vilos: Transformador N° 1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso forzoso, solicitado por minera Los Pelambres por --- trabajos de reparación de línea 23 kV. línea cortada. Sodi N° 32/2016 --- Curso forzoso para la Continuidad del suministro electrico --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Los Vilos: Abierto y bloqueado 89JT1 --- Instalaciones con Riesgo --- Los Vilos: Transformador N° 1 al energizar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Transformadores2D1369 | Transformadores2D1369DF | NeoMante | 1369 | Transformadores2D | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7422 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-16 11:18 | 2016-05-17 18:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformar N°7 para realizar verificación de ajustes de protecciones del TR. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | Transformadores2D1425 | Transformadores2D1425DF | Movimiento de Equipos | 1425 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-16 11:24 | 2016-05-16 11:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al informe de Falla N° 4120 |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | Transformadores2D1426 | Transformadores2D1426DF | Movimiento de Equipos | 1426 | Transformadores2D | Antucoya 220/23 kV N°2 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-16 11:24 | 2016-05-16 11:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al informe de Falla N° 4120 |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-16 12:12 | 2016-05-16 15:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Normalización línea de 23 kV por robo de conductor. Según solicitud de desconexión N° 172980. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Transformadores3D298 | Transformadores3D298DP | Movimiento de Equipos | 298 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-17 | 2016-05-17 09:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno aceite CTBC trafo T5, Relleno gas SF6 52BT5 SE Escondida, según solicitud de desconexión N° 172553. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento equipos primarios transformador T2 SSEE Lixiviación. Según solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según solicitud de desconexión N° 172862. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
845 | Transformadores2D848 | Transformadores2D848DP | NeoMante | 848 | Transformadores2D | El Manzano 230/25kV 20MVA 3R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7119 | interno | Programada |  | 2016-05-17 00:05 | 2016-05-17 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del CTBC del Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Transformadores3D219 | Transformadores3D219DP | NeoMante | 219 | Transformadores3D | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 7372 | interno | Programada |  | 2016-05-17 01:00 | 2016-05-17 01:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte menor a tres minutos a la S/E completa, para realizar cambio de arranque desde el cto. 1 al cto. 2. La S/E quedará alimentada desde S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
1064 | Transformadores2D931 | Transformadores2D931DP | NeoMante | 931 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7121 | interno | Programada |  | 2016-05-17 07:02 | 2016-05-17 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6648 | interno | Programada |  | 2016-05-17 07:18 | 2016-05-17 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 2 , para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-17 08:24 | 2016-05-17 13:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por trabajos de limpieza manual de aislación, según solicitud de desconexión N° 172759. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Transformadores3D299 | Transformadores3D299DP | Movimiento de Equipos | 299 | Transformadores3D | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-17 10:06 | 2016-05-17 16:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Verificacion protecciones y Pruebas de control T6 SE Escondida. Según solicitud de desconexión N° 172656. |  |  | 0 | 0 | 0
805 | Transformadores2D132 | Transformadores2D132DF | NeoMante | 132 | Transformadores2D | Los Angeles 66/15kV 25MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1479 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-17 11:44 | 2016-05-17 15:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52Bt1 y 52CT1 de de S/E Los Ángeles, asocaidao al Transformador de Poder N°1 de la misma S/E. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DF | Movimiento de Equipos | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-17 13:16 | 2016-05-17 16:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Realizar inspección de emergencia en la barra de 4.16 kV S/E 415. Según solicitud de desconexión N° 173054. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Transformadores3D223 | Transformadores3D223RO | Neomante | 223 | Transformadores3D | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | TRANSELEC | Limitaciones | 1103 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-17 17:19 | 2016-11-23 04:31 |  | 2016-11-12 08:30 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponible equipo de cierre controlado de fases de 52J7. Energización de ATR1 500/220 kV se debe realizar desde 500 kV o desde 220 kV a través de 52J8. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 | 2016-05-18 06:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mantenimiento equipos primarios transformador T2 SSEE Lixiviación. Según solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DF | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-18 | 2016-05-18 15:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según solicitud de desconexión N° 172862. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 | 2016-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035FE | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1486 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-18 03:03 | 2016-05-18 04:23 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de Transnet. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 06:25 | 2016-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1419 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DP | Movimiento de Equipos | 1529 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°1 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 10:15 | 2016-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y limpieza manual aislación equipos paño JT1, según solicitud de desconexión N° 172963. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 15:27 | 2016-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DP | Movimiento de Equipos | 1530 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°2 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-18 15:58 | 2016-05-18 19:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y limpieza manual aislación equipos paño JT2, según solicitud de desconexión N° 172964. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-19 | 2016-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6652 | interno | Programada |  | 2016-05-19 07:21 | 2016-05-19 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 1 , para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-19 10:43 | 2016-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-20 | 2016-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6654 | interno | Programada |  | 2016-05-20 07:14 | 2016-05-20 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 1 , para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DF | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8304 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 18:40 | 2016-05-21 01:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T2 para evitar eventual operación por diferencial, debido a pruebas que se realizaran por el reemplazo de la unidad de control del 52CT2. Los consumos del T2 serán respaldados por el T1 mediante vía 52CS. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15RO | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Limitaciones | 1117 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 22:15 | 2016-05-25 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Barras 500 kV S/E Alto Jahuel cuentan con protección 87B modelo 7SS522, la cual debe ser verificada por presentar posible operación anormal en reconexiones manuales de prueba de las instalaciones asociadas a la Barra. Se sugiere realizar las reconexiones manuales de prueba desde el otro extremo de la instalación fallada y/o abrir seccionador de Barras antes de reconectar. Según carta O-N°0122 del 20 de mayo 2016. (por evento en el SIC del 07/05/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | Transformadores2D1288 | Transformadores2D1288RO | Neomante | 1288 | Transformadores2D | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Limitaciones | 1118 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 22:15 | 2016-05-25 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Barras 500 kV S/E ANCOA cuentan con protección 87B modelo 7SS522, la cual debe ser verificada por presentar posible operación anormal en reconexiones manuales de prueba de las instalaciones asociadas a la Barra. Se sugiere realizar las reconexiones manuales de prueba desde el otro extremo de la instalación fallada y/o abrir seccionador de Barras antes de reconectar. Según carta O-N°0122 del 20 de mayo 2016. (por evento en el SIC del 07/05/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103RO | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 1119 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 22:15 | 2016-05-25 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Barras 500 kV S/E Charrúa cuentan con protección 87B modelo 7SS522, la cual debe ser verificada por presentar posible operación anormal en reconexiones manuales de prueba de las instalaciones asociadas a la Barra. Se sugiere realizar las reconexiones manuales de prueba desde el otro extremo de la instalación fallada y/o abrir seccionador de Barras antes de reconectar. Según carta O-N°0122 del 20 de mayo 2016. (por evento en el SIC del 07/05/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102RO | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 1120 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 22:15 | 2016-05-25 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Barras 220 kV sección 3 de S/E Charrúa cuenta con protección 87B modelo 7SS522, la cual debe ser verificada por presentar posible operación anormal en reconexiones manuales de prueba de las instalaciones asociadas a la Barra. Se sugiere realizar las reconexiones manuales de prueba desde el otro extremo de la instalación fallada y/o abrir seccionador de Barras antes de reconectar. Según carta O-N°0122 del 20 de mayo 2016. (por evento en el SIC del 07/05/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Transformadores3D17 | Transformadores3D17RO | Neomante | 17 | Transformadores3D | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 1113 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 22:15 | 2016-05-25 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Barras 220 kV cuentan con protección 87B modelo 7SS522, la cual debe ser verificada por presentar posible operación anormal en reconexiones manuales de prueba de las instalaciones asociadas a la Barra. Se sugiere realizar las reconexiones manuales de prueba desde el otro extremo de la instalación fallada y/o abrir seccionador de Barras antes de reconectar. Según carta O-N°0122 del 20 de mayo 2016. (por evento en el SIC del 07/05/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140RO | Neomante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Limitaciones | 1115 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 22:15 | 2016-05-25 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Barras 220 kV cuentan con protección 87B modelo 7SS522, la cual debe ser verificada por presentar posible operación anormal en reconexiones manuales de prueba de las instalaciones asociadas a la Barra. Se sugiere realizar las reconexiones manuales de prueba desde el otro extremo de la instalación fallada y/o abrir seccionador de Barras antes de reconectar. Según carta O-N°0122 del 20 de mayo 2016. (por evento en el SIC del 07/05/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
760 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703RO | Neomante | 703 | Transformadores2D | Puerto Montt 220/16.7kV 70MVA | TRANSELEC | Limitaciones | 1123 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-20 22:15 | 2016-05-25 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Barras 220 kV cuentan con protección 87B modelo 7SS522, la cual debe ser verificada por presentar posible operación anormal en reconexiones manuales de prueba de las instalaciones asociadas a la Barra. Se sugiere realizar las reconexiones manuales de prueba desde el otro extremo de la instalación fallada y/o abrir seccionador de Barras antes de reconectar. Según carta O-N°0122 del 20 de mayo 2016. (por evento en el SIC del 07/05/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-21 | 2016-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127ERO | Neomante | 127E | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | TRANSNET | Limitaciones | 1114 |  | Curso Forzoso |  | 2016-05-21 03:38 | 2016-05-21 09:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitado cambio de Tap del Transformador N°2 por alarma de anomalía. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-21 09:07 | 2016-05-21 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación regulador de Tension y pruebas de Control TR 3 SE Escondida, según la solicitud de desconexión N° 172799. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-22 | 2016-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Transformadores3D11 | Transformadores3D11DP | NeoMante | 11 | Transformadores3D | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7234 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:50 | 2016-05-22 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de transformador N°1 154/66KV de 75 MVA por faenas de mantenimiento preventivo a este transformador y equipos asociados , paños AT1 y BT1. No existen pérdidas de consumo, ya que las cargas será transferidos hacia SE Teno (paño B3 de SE San Fernando), SE Malloa (paño B5 de SE San Fernando) y los paños restantes B6 y B4 serán suministrados con el transformador N°2 154/66KV de 56 MVA, a través del cierre del interruptor 52BS, con una demanda máxima esperada de 25 MVA durante el período de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | NeoMante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 6875 | interno | Programada |  | 2016-05-22 06:57 | 2016-05-22 19:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Barra Florida 2, conexión provisoria de alimentador Rojas Magallanes Obs.: coordinación con CHILECTRA de acuerdo a SODI N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | NeoMante | 906 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 7822 | interno | Programada |  | 2016-05-22 07:22 | 2016-05-22 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del CTBC - Pruebas efectivas de verificaciones de ajustes del transformador y revisión periódica del Interruptor de 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
801 | Transformadores2D812 | Transformadores2D812DP | NeoMante | 812 | Transformadores2D | Mahns 66/14.8kV 10.5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7623 | interno | Programada |  | 2016-05-22 08:04 | 2016-05-22 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Mahns, por la realización de MPB y mediciones eléctricas a éste. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Transformadores3D197 | Transformadores3D197DP | NeoMante | 197 | Transformadores3D | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 7299 | interno | Programada |  | 2016-05-22 08:16 | 2016-05-22 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Alonso de Ribera, por la realización del MPB y mediciones eléctricas a los interruptores 52AT1 y 52BT1. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados desde el transformador T-2 de la misma S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Transformadores2D279 | Transformadores2D279DP | NeoMante | 279 | Transformadores2D | Corral 66/13.8kV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 7574 | interno | Programada |  | 2016-05-22 08:50 | 2016-05-22 14:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de SE Corral para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación. Los alimentadores afectados son 52C1 La Aguada, 52C2 Corral y 52C3 San Juan, afectando a 2097 clientes, con un consumo de 2 MW |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Transformadores2D328 | Transformadores2D328DP | NeoMante | 328 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8091 | interno | Programada |  | 2016-05-22 08:51 | 2016-05-22 09:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza correspondencia de fase entre barra principal N°3 y Transformador N°4. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6655 | interno | Programada |  | 2016-05-23 07:00 | 2016-05-23 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 1 , para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1477 | Transformadores2D1617 | Transformadores2D1617DP | Movimiento de Equipos | 1617 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 09:02 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por MPB, según la solicitud de desconexión N° 173357. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-23 09:35 | 2016-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios SE Oxido Pm T1', según la solicitud de desconexión N° 173208. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-24 | 2016-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
943 | Transformadores2D891 | Transformadores2D891DP | NeoMante | 891 | Transformadores2D | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8105 | interno | Programada |  | 2016-05-24 05:57 | 2016-05-24 16:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8031 | interno | Programada |  | 2016-05-24 07:11 | 2016-05-24 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 1 , para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8194 | interno | Programada |  | 2016-05-24 09:19 | 2016-05-24 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Poder 110/12kV , asociado a Unidad N° 1 , para realizar mantenimiento preventivo básico e incorporar relé auxiliar. No existe cambio de ajustes ni protocolos. Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 0
768 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | NeoMante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8337 | interno | Programada |  | 2016-05-24 10:22 | 2016-05-24 15:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del transformador N°1 66/15KV de SE Malloa 66/15KV, con motivo de realizar mantenimiento preventivo básico al reconectador y unidad de control del cto Santa Inés 52C2, según IF 001133/2016, el cual considera revisión e inspección de funcionamiento. Adicionalmente se realizarán pruebas y mantenimiento preventivo a transformador y equipos asociados al paño CT1. Para lo anterior no existe pérdidas de consumos finales, ya que éstos serán transferidos por redes MT hacia otras instalaciones de la zona.- |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | NeoMante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 1540 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 23:57 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Se pierden: 7,9 MW en SE Nueva Imperial. (52E1:1.9MW, 52E2:1.2MW, 52E3:0.9MW, 52E4:2.5MW, 52E6:1.4MW) |  | Interrupción linea 66kV Temuco Loncoche cto n°1, propiedad de Transnet. Se presume que debido a tormenta eléctrica en la zona. | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | NeoMante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 1541 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-24 22:50 | 2016-05-24 23:57 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Se pierden: 5.56 MW en SE Licanco. (52E1:1.1MW, 52E2:0.3MW, C. El Manzano 1.9MW, C. El Canelo 1.5MW, C. Truful Truful 0.76MW ) |  | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación 220 kV, Oxido Pñ. T1, según solicitud de desconexión N° 173208 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8181 | interno | Programada |  | 2016-05-25 07:00 | 2016-05-25 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 2 , para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Transformadores3D193 | Transformadores3D193DP | NeoMante | 193 | Transformadores3D | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 7690 | interno | Programada |  | 2016-05-25 09:23 | 2016-05-25 15:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Mantenimiento a TCJT1, medidas SFRA a ATR1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos extremos de TCJT1 y en ambos extremos de ATR1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- BARRA 220 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8382 | interno | Programada |  | 2016-05-25 09:32 | 2016-05-25 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Poder 110/12kV , asociado a Unidad N° 2 , para realizar mantenimiento preventivo básico e incorporar relé auxiliar. No existe cambio de ajustes ni protocolos. Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Transformadores3D107 | Transformadores3D107DF | NeoMante | 107 | Transformadores3D | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8830 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-25 15:58 | 2016-05-25 19:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de --- investigar y reparar apertura de fase 1 aporte a diferencial de barra 2 --- 220 KV del ATR2 y medidas a TTCC Fase 1 del ATR2 lado 220 KV --- Justificación: Riesgo a la instalación y el servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo protección 87B 220 kV Sección 2. Puesta a --- tierra provisionales en TTCC Atr2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | Transformadores2D1458 | Transformadores2D1458DF | Movimiento de Equipos | 1458 | Transformadores2D | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-26 16:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico del transformador de la central, según solicitud de desconexión N° 173480 |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-26 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 4. Según solicitud de desconexión N° 173082. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación 220 kV, Oxido Pñ. T1, según solicitud de desconexión N° 173208 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-26 | 2016-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D782E | Transformadores2D782EFE | NeoMante | 782E | Transformadores2D | Temuco 220/66kV 25MVA 6 | TRANSNET | Informe Fallas | 1549 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-26 03:36 | 2016-05-29 07:49 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro de transformador N°2 de S/E Malloa, afectando las SS/EE Malloa Nueva, Pelequen y Rengo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6659 | interno | Programada |  | 2016-05-26 07:13 | 2016-05-26 07:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 2 , para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | Transformadores2D511 | Transformadores2D511DP | Neomante | 511 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 8737 | interno | Programada |  | 2016-05-26 09:00 | 2016-05-26 12:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Poder 110/12kV , asociado a Unidad N° 3 , para realizar mantenimiento preventivo básico e incorporar relé auxiliar. No existe cambio de ajustes ni protocolos. Sin pérdida de generación. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | NeoMante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 1555 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-26 09:34 | 2016-05-26 13:01 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Cañete por falla en lineas de Transnet Horcones - Carampangue |  | Lineas cortadas en linea 66 kV Horcones - Carampague propiedad de Transnet | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-26 18:19 | 2016-05-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1. Según solicitud de desconexión N°175021. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1. Según solicitud de desconexión N°175021. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-27 | 2016-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
220 | Transformadores2D926 | Transformadores2D926DF | NeoMante | 926 | Transformadores2D | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 8932 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-27 00:24 | 2016-05-27 06:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en el lado 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DF | Neomante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1567 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-05-27 14:27 | 2016-05-27 15:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, sin consumos afectados, posterior de este evento barra de 12KV de S/E Papelera Talagante queda en energizada en Isla por central CMPC Tissue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1. Según solicitud de desconexión N°175021. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-28 08:54 | 2016-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1. Según solicitud de desconexión N°175021. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-29 | 2016-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-30 16:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1. Según solicitud de desconexión N°175021. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-30 | 2016-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1035 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923DP | NeoMante | 923 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9088 | interno | Programada |  | 2016-05-30 05:54 | 2016-05-30 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Completa del Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8038 | interno | Programada |  | 2016-05-30 07:42 | 2016-05-30 07:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 2 , para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Transformadores2D1017 | Transformadores2D1017FE | Neomante | 1017 | Transformadores2D | Procart 220/13,2 30MVA 1 | CARTULINAS CMPC | Informe Fallas | 1584 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-30 11:45 | 2016-05-30 11:55 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | corte de energia por falla en otra instalacion | Caida del circuito N°2 Colbun Candelaria por falla de la fase A 1 a tierra |  | 0 | 0 | 0
46 | Transformadores2D1018 | Transformadores2D1018FE | Neomante | 1018 | Transformadores2D | Procart 220/13,2 30MVA 2 | CARTULINAS CMPC | Informe Fallas | 1584 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-30 11:45 | 2016-05-30 11:55 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | corte de energia por falla en otra instalacion | Caida del circuito N°2 Colbun Candelaria por falla de la fase A 1 a tierra |  | 0 | 0 | 0
47 | Transformadores2D1019 | Transformadores2D1019FE | Neomante | 1019 | Transformadores2D | Procart 220/13,2 30MVA 3 | CARTULINAS CMPC | Informe Fallas | 1584 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-05-30 11:45 | 2016-05-30 11:55 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | corte de energia por falla en otra instalacion | Caida del circuito N°2 Colbun Candelaria por falla de la fase A 1 a tierra |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-30 18:54 | 2016-05-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1, según la solicitud de desconexión N° 175086. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1, según la solicitud de desconexión N° 175086. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8040 | interno | Programada |  | 2016-05-31 07:06 | 2016-05-31 07:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto. 2 , para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-05-31 08:59 | 2016-05-31 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de posible fuga de aceite y extracción de muestra de aceites para análisis externo, extracción de datos de Transfix, según la solicitud de desconexión N° 176221. |  |  | 0 | 0 | 0
1038 | Transformadores2D1135 | Transformadores2D1135DP | NeoMante | 1135 | Transformadores2D | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8711 | interno | Programada |  | 2016-05-31 10:19 | 2016-05-31 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de transformador N°3 110/13.2 kV de 30 MVA para realizar revisión de caja de agrupamiento de alarmas internas de este transformador. La totalidad de los consumos serán transferidos hacia el transformador N°1 de esta misma subestación a través de interruptor 52CS, acoplador de ambas barras. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1, según la solicitud de desconexión N° 175086. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Transformadores2D341 | Transformadores2D341DP | NeoMante | 341 | Transformadores2D | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9498 | interno | Programada |  | 2016-06-01 00:07 | 2016-06-01 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y revisión del CTBC del banco Autotransformador N°1. Mantenimiento de los desconectadores Lado banco autotransformador y Lado Barra de Transferencia de 110 kV y 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6664 | interno | Programada |  | 2016-06-01 07:03 | 2016-06-01 07:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto.1 , para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-01 08:38 | 2016-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de posible fuga de aceite y extracción de muestra de aceites para análisis externo. Según la solicitud de desconexión N°176272. |  |  | 0 | 0 | 0
1056 | Transformadores2D928 | Transformadores2D928DP | NeoMante | 928 | Transformadores2D | Recoleta 110/12.5kV 22.4MVA 2R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9404 | interno | Programada |  | 2016-06-01 09:17 | 2016-06-01 12:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere habilitar apertura y cierre sobre el interruptor 12 kV por el automatismo de aislación de falla del transformador N° 2 |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1, según la solicitud de desconexión N° 175086. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 | 2016-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 6665 | interno | Programada |  | 2016-06-02 07:08 | 2016-06-02 08:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto.1 , para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845DF | NeoMante | 845 | Transformadores2D | Curico 66/13.2kV 25MVA 4 | CEC | Informe Fallas | 1790 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-02 07:57 | 2016-06-21 14:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla detectada por Reconectador de cabecera 52C6, pero no despejada por este, |  | Falla en tarjeta actuadora de reconectador de cabecera 52C6 | 0 | 0 | 0
705 | Transformadores2D822 | Transformadores2D822DP | NeoMante | 822 | Transformadores2D | Laja 66/13.8kV 5,2MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 6011 | interno | Programada |  | 2016-06-02 09:17 | 2016-06-02 14:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Laja: Tranfsormador 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Laja: Limpieza de aislación y medidas a Transformador N°1. Eliminar --- filtración de aceite en Buchholz. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Laja: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89BT1 y PRBT1, --- entre T1 y 52CT1 . --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Laja: TRANSFORMADOR 2 (Al inicio y termino) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1282 | Transformadores2D1287 | Transformadores2D1287DP | NeoMante | 1287 | Transformadores2D | ITATA 66/10.5KV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 9715 | interno | Programada |  | 2016-06-02 10:59 | 2016-06-02 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador de poder por pruebas al sistema SITR en Central Itata. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-02 15:20 | 2016-06-02 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de posible fuga de aceite y extracción de muestra de aceites para analisis externo, según la solicitud de desconexión N°176341. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-03 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de Transformador 3, según la solicitud de conexión N° 172701. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1, según la solicitud de desconexión N° 175086. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DF | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-03 03:34 | 2016-06-03 11:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4145. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8951 | interno | Programada |  | 2016-06-03 07:02 | 2016-06-03 07:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del Cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curico Cto.1 , para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue -Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 08:00 | 2016-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
320 | Transformadores2D303 | Transformadores2D303DP | NeoMante | 303 | Transformadores2D | Licanten 66/23kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 8774 | interno | Programada |  | 2016-06-03 09:03 | 2016-06-03 10:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del transformador N°1 66/23 kV 10MVA por desconexión de la LT 66kV Hualañé-Licantén según SD8773/2016. Los consumos serán transferidos a otras instalaciones vía redes MT en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-03 09:18 | 2016-06-03 15:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de posible fuga de aceite y extracción de muestra de aceites para análisis externo, extracción de datos de transfix, según la solicitud de desconexión N°176397. |  |  | 0 | 0 | 0
704 | Transformadores2D821 | Transformadores2D821DP | NeoMante | 821 | Transformadores2D | Laja 66/13.2/4.16kV 4MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 7648 | interno | Programada |  | 2016-06-03 09:20 | 2016-06-03 12:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Laja: Transformador 2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Laja: Realizar bloqueo del rele buchholz. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de 86T2 y levantar puntos de relé Buchholz en caja de control --- Transformador N°2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Laja: TRANSFORMADOR 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1636 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 11:01 | 2016-06-03 11:07 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de Transnet. Afectando los consumos de SE Chañaral. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900DF | Neomante | 900 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1657 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 13:35 | 2016-06-07 19:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación correcta, aislación de falla de Transformador 220/23 KV N°2. Transformador N°2 quedará indisponible, por falla en INT 23 KV, hasta el martes 07/06/2016. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D388E | Transformadores2D388EFE | NeoMante | 388E | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1653 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:56 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la línea 220kV Polpaico – Los Maquis (Propiedad de Colbun), provocando una baja frecuencia en el SIC afectando alimentadores 12kV de SSEE San Felipe y San Rafael. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
657 | Transformadores2D389 | Transformadores2D389FE | NeoMante | 389 | Transformadores2D | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1653 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:56 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la línea 220kV Polpaico – Los Maquis (Propiedad de Colbun), provocando una baja frecuencia en el SIC afectando alimentadores 12kV de SSEE San Felipe y San Rafael. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
308 | Transformadores2D390 | Transformadores2D390FE | NeoMante | 390 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1656 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:56 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la línea 220kV Polpaico – Los Maquis (Propiedad de Colbun), provocando una baja frecuencia en el SIC afectando alimentadores 12kV de SSEE San Felipe y San Rafael. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
658 | Transformadores2D391 | Transformadores2D391FE | NeoMante | 391 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1656 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:56 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la línea 220kV Polpaico – Los Maquis (Propiedad de Colbun), provocando una baja frecuencia en el SIC afectando alimentadores 12kV de SSEE San Felipe y San Rafael. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
323 | Transformadores2D1266 | Transformadores2D1266FE | NeoMante | 1266 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1656 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 14:19 | 2016-06-03 14:56 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación automática de la línea 220kV Polpaico – Los Maquis (Propiedad de Colbun), provocando una baja frecuencia en el SIC afectando alimentadores 12kV de SSEE San Felipe y San Rafael. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
682 | Transformadores2D462 | Transformadores2D462FE | Neomante | 462 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Informe Fallas | 1682 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 17:00 | 2016-06-03 17:15 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Apertura de interruptores 52JT1, 52JT2, 52CT1 y 52CT2 por perturbación de tensión en sistema de 220 KV |  | 0 | 0 | 0
683 | Transformadores2D463 | Transformadores2D463FE | Neomante | 463 | Transformadores2D | SAG 220/13.2kV 75MVA 2 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Informe Fallas | 1682 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 17:00 | 2016-06-03 17:15 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Apertura de interruptores 52JT1, 52JT2, 52CT1 y 52CT2 por perturbación de tensión en sistema de 220 KV |  | 0 | 0 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DF | NeoMante | 899 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 10447 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-03 23:50 | 2016-06-04 12:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere respaldar carga de barra N°2, por falla de INT 23 kV TR N°2 (informe 1657). Para ello, se empalmaran provisoriamente cables desde lado carga INT 23 kV TR N°1 a Barra 23 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DF | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-04 13:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión TC en la entrada (in coming) del 52B1, según la solicitud de desconexión N° 175086. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DF | NeoMante | 880 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 1674 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-04 07:18 | 2016-06-04 14:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La carga abastecida por el transformador fue normalizada a las 07:33 horas. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
961 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898RO | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | CHILECTRA | Limitaciones | 1163 |  | Curso Forzoso |  | 2016-06-04 09:50 | 2016-06-08 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador de respaldo está con su interruptor de 23 kV desmantelado por reparación del interruptor del Tr. N°2 de S/E Lampa |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-05 | 2016-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP_E | NeoMante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10220 | externo | Programada |  | 2016-06-05 07:30 | 2016-06-06 05:10 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR-8 500/220KV. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: apertura de puentes en Barra Principal A, entre paño ATR6 y --- nuevo Paño Seccionador de Barras AC 500 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalación de Puestas a tierra de protección en eje 1. * --- 3 al sur del eje 1 *3 al norte del eje 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra "B" de 500 kV (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV. --- --- |  |  | -231 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | NeoMante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8725 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:35 | 2016-06-05 20:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR4 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control y puesta en servicio de nueva --- protección falla interruptor (50BF) del paño JT4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena pasará fuera de servicio Bay Units --- Sistema 1 y 2 del paño KT4, bloqueará la protección 50BF del paño KT4 --- y actual protección 50BF del paño JT4. --- A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52KT4, 52JT4, 52JR y --- 52BT4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra A de 500 kV o Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | NeoMante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8726 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:35 | 2016-06-05 19:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR4 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado de equipos primarios en paños --- de 500 kV y 66 kV asociados al ATR4 500/220/66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra A de 500 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853DP | NeoMante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 9123 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:43 | 2016-06-05 09:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexóon de transformador N°1 para realizar cambio de TAP, se verán afectados los consumos del alimentador Padre Las Casas con 12138 clientes, los consumos de alimentador 52E1 Quepe serán transferidos a travez de red MT |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | NeoMante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8748 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:49 | 2016-06-05 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño BT2 de Transformadoe 2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento correctivo por investigación apertura --- intespestiva entre 52BT2 y 52AR durante la maniobra final de --- transferencia del Interruptor 52A1 (TR. 2 no requiere desconexión por el --- lado de 154 kV para esta investigación) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Señalización en armarios de paños AR y BT2 --- -De acuerdo a la investigación, se retirarán fusibles de cierre y --- apertura de los Interruptores 52BT2 y 52AR --- Instalaciones con Riesgo --- Transformador N°2 de 154/66 kV S/E Itahue (Durante la Faena) --- Observaciones --- Nota 1: Sólo se desconectará el Paño BT2 del Transformador N°2, por lo --- que este quedará energizado por 154 kV durante la Faena. --- Nota 2: También se intervendrá el Paño AR que está indisponible con ZF --- 14836 --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | NeoMante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8861 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:52 | 2016-06-05 15:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Puesta en Servicio de ATR-2 tras someter el equipo a --- mantenimiento mayor Por Obra Capex "Eliminación de filtraciones y --- reemplazo de relé Buchholz". Esta actividad incluye la desconexión del --- equipo Tándem y sus Barras auxiliares 220 y 110 kV. Por otro lado, las --- conexiones de potencia y control del ATR-2 y sus equipos primarios. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales en ambos lados del --- ATR-2, Barra Auxiliar 220 kV, Barra auxiliar 110 kV y TTCC-HT2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Transformadores3D18 | Transformadores3D18DP | NeoMante | 18 | Transformadores3D | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 8862 | interno | Programada |  | 2016-06-05 07:52 | 2016-06-05 15:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones - TANDEM - Conexionado de cables, cambio de grupo de --- ajustes y pruebas de control por puesta en servicio de Autotransformador --- n°2 por Tandem. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones - Termomagnéticos de control, TRIP asociados a --- protecciones de ATR n°2 y Switch LOCAL/REMOTO de subestación a --- disposición del Jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2 o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
152 | Transformadores3D125 | Transformadores3D125DP | NeoMante | 125 | Transformadores3D | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 5913 | interno | Programada |  | 2016-06-05 08:46 | 2016-06-05 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lagunillas: Transformador N°1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas: Limpieza de aislación y medidas electricas a equipos --- asociados al transformador por lado alta y baja tensión. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lagunillas: Instalar equipos de puesta a tierra en TPJ1, entre --- ATR1 y PRJ1, entre ATR1 y PRJT1, en TPA4, entre 52A4 y 89A4-2, entre --- 52A4 y 89A4-1, en delta terciario ATR1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lagunillas: BARRA DE 154 kV, SECCIÓN 1 ( Al inicio y termino de la --- faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 | 2016-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
818 | Transformadores2D832 | Transformadores2D832DP | NeoMante | 832 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 9921 | interno | Programada |  | 2016-06-06 06:01 | 2016-06-06 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | NeoMante | 154 | Transformadores3D | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 9042 | interno | Programada |  | 2016-06-06 07:06 | 2016-06-06 23:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 66/12kV N°2, por reemplazo del interruptor 52BT2 según carta enviada al Sr. Ernesto Huber J. Carta GT-2016/015. Al momento de la normalización, el interruptor quedaba con un BY-PASS, involucrando un cambio de ajuste a las líneas 66kV San Antonio – Tap Algarrobo Cto1y2, hasta el día 11 de Junio del presente año. Los suministros serán respaldados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10152 | interno | Programada |  | 2016-06-06 08:32 | 2016-06-06 08:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó.1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 09:16 | 2016-06-06 14:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general y retiro de muestra de aceite al cambiador de tap, según solicitud de desconexión N°176506. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 09:29 | 2016-06-06 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de posible fuga de aceite y extracción de muestra de aceites para análisis externo, extracción de datos de transfix, según solicitud de desconexión N°176503. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Transformadores3D283 | Transformadores3D283DP | Movimiento de Equipos | 283 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-06 14:40 | 2016-06-06 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general y retiro de muestra de aceite al cambiador de tap, según solicitud de desconexión N° 176505. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-06 21:13 | 2016-06-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4152. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-07 10:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4152. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-07 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo regulador de tensión y pruebas de control TR N° 3, según la solicitud de desconexión N° 173083 |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 | 2016-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10075 | interno | Programada |  | 2016-06-07 07:21 | 2016-06-07 08:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó.1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 09:13 | 2016-06-07 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por revisión de posible fuga de aceite y extracción de muestra de aceites para análisis externo, extracción de datos de transfix. Según solicitud de desconexión N° 176567. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-07 10:18 | 2016-06-07 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general y retiro de muestra de aceite al cambiador de tap, según lña solicitud de desconexión N°176561. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DF | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-07 10:54 | 2016-06-07 12:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de conductor, según solicitud de desconexión N° 17657 |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-08 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador T2 SSEE Lixiviación, según la solicitud de desconexión N° 172795. Cancela la solicitud de desconexión N° 172030. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 | 2016-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1010 | Transformadores2D816 | Transformadores2D816FE | Neomante | 816 | Transformadores2D | Maule 66/15kV 1MVA 3 | TRANSNET | Informe Fallas | 1701 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-08 02:49 | 2016-06-08 11:50 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Maule 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando los Transformadores T1 y T2 de S/E Maule. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1044 | Transformadores2D1150 | Transformadores2D1150FE | Neomante | 1150 | Transformadores2D | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | TRANSNET | Informe Fallas | 1701 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-08 02:49 | 2016-06-08 11:50 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Maule 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando los Transformadores T1 y T2 de S/E Maule. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10095 | interno | Programada |  | 2016-06-08 07:15 | 2016-06-08 07:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó.2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 08:33 | 2016-06-08 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de posible fuga de aceite y extracción de muestra de aceites para análisis externo, extracción de datos de transfix, según solicitud de desconexión N° 176628. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-08 18:18 | 2016-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador 2, según solicitud de desconexión N° 176654 |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador 2, según solicitud de desconexión N° 176654 |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10097 | interno | Programada |  | 2016-06-09 07:10 | 2016-06-09 07:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó.2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
669 | Transformadores2D433 | Transformadores2D433DF | NeoMante | 433 | Transformadores2D | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 11098 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-09 08:17 | 2016-06-09 16:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar transformador N° 4 66/15 kV. por retiro de punto caliente en desconectador linea 15 kV. Maitenes - La Ermita |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-09 08:56 | 2016-06-09 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de posible fuga de aceite y extracción de muestra de aceites para análisis externo, extracción de datos de transfix, según la solicitud de desconexión N° 176703. |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074DF | NeoMante | 1074 | Transformadores2D | Purranque 66/24-13.8kV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 11225 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-09 15:28 | 2016-06-09 15:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T2 66/23 kV por operación de fusible en barra 66 kV para reemplazo de este, debido a choque de ave. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-10 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-10 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador 2, según solicitud de desconexión N° 176654 |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-10 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-10 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Transformadores3D278 | Transformadores3D278DP | Movimiento de Equipos | 278 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-10 08:07 | 2016-06-10 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de posible fuga de aceite y extracción de muestra de aceites para análisis externo, extracción de datos de transfix, según la solicitud de desconexión N° 176812. |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | NeoMante | 296 | Transformadores2D | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10428 | interno | Programada |  | 2016-06-10 12:10 | 2016-06-10 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud 10427/2016, se realizará mantenimiento preventivo de T1 y equipos de paños asociados dentro de la zona desenergizada. Los consumos serán transferidos por redes de MT, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-10 15:21 | 2016-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por cambio de regulador de tensión y pruebas del regulador de tensión T1, según solicitud de desconexión N° 176835. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador 2, según solicitud de desconexión N° 176654 |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-11 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por cambio de regulador de tensión y pruebas del regulador de tensión T1, según solicitud de desconexión N° 176835. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-11 | 2016-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | NeoMante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1742 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:46 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando a consumos de SS.EE Villa Alegre, EFE Villa Alegre, Tap Linares Norte y Línea 66kV Linares-Chacahuín de TRANSELEC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
754 | Transformadores2D91 | Transformadores2D91DF | NeoMante | 91 | Transformadores2D | Chacahuin 66/15kV 30MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1743 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro de de S/E Chacahuín | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
870 | Transformadores2D217 | Transformadores2D217DF | NeoMante | 217 | Transformadores2D | Chacahuin 66/15kV 13.3MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1743 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-11 04:05 | 2016-06-11 04:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro de de S/E Chacahuín | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
917 | Transformadores2D886 | Transformadores2D886DP | NeoMante | 886 | Transformadores2D | El Manzano 230/25kV 20MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 11200 | interno | Programada |  | 2016-06-11 06:36 | 2016-06-11 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas a las protecciones del Transformador, revisión periódica de los Interruptores de 220 kV y 23 kV y revisión del desconectador de interconexión de la Barra N°1 a la Barra N°4. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | Transformadores2D393 | Transformadores2D393DP | NeoMante | 393 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11074 | interno | Programada |  | 2016-06-11 09:24 | 2016-06-11 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12kV N°2, para realizar conexionado de puentes 110kV del arranque N°2 correspondiente al nuevo Transformador 110/12 kV N°3 de S/E Valparaiso (Proyecto aumento capacidad S/E Valparaiso). |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador 2, según solicitud de desconexión N° 176654 |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | NeoMante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 10829 | interno | Programada |  | 2016-06-12 01:06 | 2016-06-12 23:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de Barra Florida 2, normalización en barra Florida 2 de alimentador Rojas Magallanes Obs.: coordinación con CHILECTRA de acuerdo a SODI N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | Transformadores2D1289 | Transformadores2D1289DP | NeoMante | 1289 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11049 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:00 | 2016-06-12 20:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Transformador N° 1 de 50MVA de SE Mariscal por trabajos de mantenimiento preventivo y revisión de alambrado de control. Los consumos asociados serán transferidos mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | NeoMante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11050 | interno | Programada |  | 2016-06-12 06:00 | 2016-06-12 20:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Transformador N° 2 de 30MVA de SE Mariscal por trabajos de mantenimiento preventivo y revisión de alambrado de control. Los consumos asociados serán transferidos mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DF | NeoMante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 11531 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-12 06:02 | 2016-06-12 18:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta Tr.N°1 para realizar revisión del relé electromecánico de presión de alivio. |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Transformadores2D392 | Transformadores2D392DP | NeoMante | 392 | Transformadores2D | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11081 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:05 | 2016-06-12 10:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12kV N°1, para realizar conexionado de puentes 110kV del arranque N°1 correspondiente al nuevo Transformador 110/12 kV N°3 de S/E Valparaiso (Proyecto aumento capacidad S/E Valparaiso) |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Transformadores3D14 | Transformadores3D14DP | NeoMante | 14 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 10067 | interno | Programada |  | 2016-06-12 07:35 | 2016-06-12 18:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. ATR5 500/220/66 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado de equipos primarios en paño --- de 500 kV asociado al ATR5 500/220/66 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra B de 500 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1142 | Transformadores2D11 | Transformadores2D11DP | NeoMante | 11 | Transformadores2D | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 11328 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:36 | 2016-06-12 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Principal 1A 110/13,2 kV asociado a Unidad N° 1 fuera de servicio, para reparar punto caliente en Barra auxiliares de 4, 16 kV. Con esto Unidad N°1 queda limitada en 60 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
587 | Transformadores2D319 | Transformadores2D319DP | NeoMante | 319 | Transformadores2D | Colaco 69/24/13.8kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 8709 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:51 | 2016-06-12 14:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N° 1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación, se verán afectados 4927 clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Transformadores2D102 | Transformadores2D102DP | NeoMante | 102 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10926 | interno | Programada |  | 2016-06-12 08:54 | 2016-06-12 20:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T-2 por MPB y mediciones eléctricas. La carga será transferida al transformador T-1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-13 | 2016-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-13 | 2016-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador 2, según solicitud de desconexión N° 176654 |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-13 | 2016-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-13 | 2016-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | Transformadores2D887 | Transformadores2D887DP | NeoMante | 887 | Transformadores2D | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 11344 | interno | Programada |  | 2016-06-13 06:17 | 2016-06-13 10:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del cambiador de taps bajo carga |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Transformadores3D154 | Transformadores3D154DP | NeoMante | 154 | Transformadores3D | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 11326 | interno | Programada |  | 2016-06-13 07:12 | 2016-06-13 15:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 66/12kV N°2, por puesta en servicio del nuevo interruptor 52BT2 según carta enviada al Sr. Ernesto Huber J. Carta GT-2016/015. Los suministros serán respaldados a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11131 | interno | Programada |  | 2016-06-13 07:17 | 2016-06-13 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó.2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Transformadores3D279 | Transformadores3D279DP | Movimiento de Equipos | 279 | Transformadores3D | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-13 09:08 | 2016-06-13 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas efectivas para SCADA, según solicitud de desconexión N° 176947. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | Transformadores2D1543 | Transformadores2D1543DP | Movimiento de Equipos | 1543 | Transformadores2D | Gaby 220/23 kV N°2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-13 11:16 | 2016-06-13 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por pruebas de inyección en protección 87T y 50/51( no implica ajuste de protecciones). Según solicitud de desconexión N° 176725. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | NeoMante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 11793 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-13 17:25 | 2016-06-13 20:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de conductor desenganchado de aislador. Apertura interruptor 52H1 Melipeuco por precaución de operación. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador 2, según solicitud de desconexión N° 176654 |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 1754 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-14 03:10 | 2016-06-14 09:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | PDS en S/E Maule 154/66KV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los Transformadores 154/66KV N°1 y N°2 de S/E Maule. Sin consumos afectados. Al momento de la falla los consumos de S/E Maule estaban transferidos hacia S/E Itahue mediante redes de 66KV. |  | . | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 1754 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-14 03:10 | 2016-06-14 09:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | PDS en S/E Maule 154/66KV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los Transformadores 154/66KV N°1 y N°2 de S/E Maule. Sin consumos afectados. Al momento de la falla los consumos de S/E Maule estaban transferidos hacia S/E Itahue mediante redes de 66KV. |  | . | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11134 | interno | Programada |  | 2016-06-14 07:10 | 2016-06-14 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó.1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Transformadores3D311 | Transformadores3D311DP | Movimiento de Equipos | 311 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-15 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite transformador 2, según solicitud de desconexión N° 176836 176654 |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-15 | 2016-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11135 | interno | Programada |  | 2016-06-15 07:08 | 2016-06-15 07:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó.1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
720 | Transformadores2D623 | Transformadores2D623DP | NeoMante | 623 | Transformadores2D | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | KDM | Desconexión / Intervención | 11394 | interno | Programada |  | 2016-06-15 07:59 | 2016-06-15 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador 110/23 KV por los siguientes requerimientos: a) Relleno aceite CTBC b) Desenergización Barra 23 por trabajos de limpieza Línea 23 KV Central 1 y 2. c ) Eliminar puntos calientes desconectadores Barra 23 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60DP | Neomante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENDESA | Desconexión / Intervención | 27083 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:03 | 2016-09-26 01:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco transformador N° 1, (SODI N° 245 de Transelec) . Unidades 1 y 2 indisponibles. Puesta en servicio nueva protección 21T de Banco ATR.1 ( EAP N° 80/2014 ) y Mantenimiento equipos primarios del paño 52JT1. |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Transformadores3D294 | Transformadores3D294DP | Movimiento de Equipos | 294 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-15 10:23 | 2016-06-15 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control Incoming 1, según la solicitud de desconexión N° 177076. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-15 20:55 | 2016-06-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4159. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-16 | 2016-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-16 | 2016-06-16 06:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4159. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-16 | 2016-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104DF | NeoMante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12309 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-16 00:10 | 2016-06-16 04:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Normalizar punto caliente en bajada de conexión del PR del --- Banco Autotrafo Unidad 3 y normalizar presión de gas SF6 del interruptor --- 52JT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexión de bajada del PRJ ATR1, en PRA ATR1 y en bushings 13,2KV de --- la Unidad 3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador 220/154/13,2kV (Al final de la --- faena) --- Observaciones --- Se requiere curso forzoso para atender, debido a que se encontro punt --- caliente en bajada de pararrayo de la unidad 3, ademas se aprovechara --- instancia para normalizar presión de nivel de SF6. --- |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-16 06:45 | 2016-06-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13,8 kV en Transformador Escondida 220/13,8 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°177187. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11136 | interno | Programada |  | 2016-06-16 07:16 | 2016-06-16 08:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó.1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
765 | Transformadores2D714 | Transformadores2D714DP | NeoMante | 714 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11099 | interno | Programada |  | 2016-06-16 09:21 | 2016-06-16 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo y prueba de equipos. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT.- |  |  | 0 | 0 | 0
764 | Transformadores2D713 | Transformadores2D713DP | NeoMante | 713 | Transformadores2D | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11100 | interno | Programada |  | 2016-06-16 09:21 | 2016-06-16 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°2 de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo y prueba de equipos. Los consumos de la subestación serán transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT.- |  |  | 0 | 0 | 0
1553 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-16 10:13 | 2016-06-16 17:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control Incoming 2, según solicitud de desconexión N° 177157. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-16 15:31 | 2016-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13,8 kV en Transformador Escondida 220/13,8 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°177187. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-17 06:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-17 | 2016-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-17 06:37 | 2016-06-17 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. Verificación regulador de tensión 90V. Pruebas de Protecciones mecánicas, según solicitud de desconexión N° 177238. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10560 | interno | Programada |  | 2016-06-17 07:23 | 2016-06-17 08:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó.1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto.1. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | Transformadores2D1285 | Transformadores2D1285DP | NeoMante | 1285 | Transformadores2D | EL PASO 154/10.5KV 25MVA T2 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 12281 | interno | Programada |  | 2016-06-17 07:59 | 2016-06-18 16:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y limpieza de bushing Transformador de poder N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-17 08:52 | 2016-06-17 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajo de limpieza manual de aisladores, según solicitud de desconexión N° 177228. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | NeoMante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11828 | interno | Programada |  | 2016-06-17 10:19 | 2016-06-17 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Transformador N° 2 de 30MVA de SE Mariscal por trabajos de mantenimiento preventivo y pruebas de control sobre interruptor 52ET2A. Los consumos asociados serán transferidos mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-17 17:20 | 2016-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Transformadores2D1256 | Transformadores2D1256DF | Neomante | 1256 | Transformadores2D | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | CHILQUINTA | Informe Fallas | 1804 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-17 23:28 | 2016-06-18 01:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de rele maestro de Transf. 44/12 kV N°3 en S/E San Felipe, afectando los consumos de SS/EE Rio Blanco y Juncal | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13,8 kV en Transformador Escondida 220/13,8 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°177187. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-18 | 2016-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | NeoMante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 12398 | interno | Programada |  | 2016-06-18 00:33 | 2016-06-19 00:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación portón de acceso a celda de transformador de 40 MVA. Se necesita TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | Transformadores2D940 | Transformadores2D940DP | NeoMante | 940 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12598 | interno | Programada |  | 2016-06-18 05:45 | 2016-06-18 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los desconectadores de 110 kV asociados ala barra N°1 de 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1102 | Transformadores2D942 | Transformadores2D942DP | NeoMante | 942 | Transformadores2D | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12599 | interno | Programada |  | 2016-06-18 05:45 | 2016-06-18 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los desconectadores de 110 kV asociados ala barra N°1 de 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | NeoMante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELECTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 10338 | interno | Programada |  | 2016-06-18 06:17 | 2016-06-18 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual Transformador 220-154/13 .8 KV 1. La Central La Higuera estará fuera de servicio por trabajos de inspección del túnel La Higuera, según SD9835/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-19 | 2016-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-19 | 2016-06-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13,8 kV en Transformador Escondida 220/13,8 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°177187. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-19 | 2016-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-19 | 2016-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-19 | 2016-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | NeoMante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11262 | interno | Programada |  | 2016-06-19 03:58 | 2016-06-19 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de SE Paine 154/66KV, para lo cual se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 , oportunidad en donde se considera ejecutar labores de mantención en equipos de poder en patio (89A1, 52A1, T1, T2, 52BT1 y 52BT2), No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos de la siguiente manera. 1.- SE Fátima 66/15KV y EFE Hospital serán transferidas hacia paño B3 de SE Rancagua. 2.- SE Hospital 66/15KV será transferida hacia paño B3 de SE Alto Jahuel, esto utilizando juego de barras 66KV de nueva SE Fátima 154/66KV 3.- SE Isla de Maipo 66/23/12KV será transferida mediante microcorte hacia SE Melipilla. Es bueno mencionar que adicionalmente se realizarán transferencias en redes MT hacia otras instalaciones, con el objeto de aliviar los paños antes mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP | NeoMante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11599 | interno | Programada |  | 2016-06-19 03:58 | 2016-06-19 04:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud 11262/2016, se realizará microcorte a SE Papelera Talagante para realizar transferencia de sus consumos desde Paño B3 de SE Paine a Paño B1 de SE Bajo Melipilla. Maniobras de microcorte en coordinación con CMPC Tissue. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | NeoMante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11263 | interno | Programada |  | 2016-06-19 04:25 | 2016-06-19 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de SE Paine 154/66KV, para lo cual se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 , oportunidad en donde se considera ejecutar labores de mantención en equipos de poder en patio (89A1, 52A1, T1, T2, 52BT1 y 52BT2), No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos de la siguiente manera. 1.- SE Fátima 66/15KV y EFE Hospital serán transferidas hacia paño B3 de SE Rancagua. 2.- SE Hospital 66/15KV será transferida hacia paño B3 de SE Alto Jahuel, esto utilizando juego de barras 66KV de nueva SE Fátima 154/66KV 3.- SE Isla de Maipo 66/23/12KV será transferida mediante microcorte hacia SE Melipilla. Es bueno mencionar que adicionalmente se realizarán transferencias en redes MT hacia otras instalaciones, con el objeto de aliviar los paños antes mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | NeoMante | 734 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11601 | interno | Programada |  | 2016-06-19 08:04 | 2016-06-19 12:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud 11262/2016, se requiere la desconexión de Transformadores N°2 y 3 de esta subestación para realizar revisión de alambrado de control, revisión y lubricación de sistemas mecánicos, pruebas eléctricas y pruebas operacionales de apertura y cierre de interruptores 52BT y 52ET3, asociado a T2 y T3 de SE Isla de Maipo. Igualmente se realizará mantenimiento preventivo de ambos transformadores indicados. Sus consumos serán transferidos por redes MT, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
777 | Transformadores2D112 | Transformadores2D112DP | NeoMante | 112 | Transformadores2D | EPeñon 110/23kV 30MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 10732 | interno | Programada |  | 2016-06-19 09:12 | 2016-06-19 13:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por intervención de punto con temperatura, en interruptor 52HT1. Durante la desconexión se realizará también mantenimiento preventivo básico al transformador. Los consumos asociados al T1, serán respaldados desde el T2, mediante la habilitación de los ATRs 23/13.2 kV que actualmente se encuentran fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP_E | NeoMante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 11282 | externo | Programada |  | 2016-06-19 09:32 | 2016-06-19 17:47 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Se requiere Transformador N°8 Desconectado por trabajos --- cercanos al paño 52KT8. Trabajos relacionados con obra de seccionamiento --- de barras 500kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 500kV sección 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Transformadores3D187 | Transformadores3D187DP | NeoMante | 187 | Transformadores3D | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11600 | interno | Programada |  | 2016-06-19 16:47 | 2016-06-19 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud 11262/2016, se realizará microcorte a SE Papelera Talagante para realizar normalización de transferencia de sus consumos desde Paño B3 de SE Paine a Paño B1 de SE Bajo Melipilla. Maniobras de microcorte en coordinación con CMPC Tissue. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13,8 kV en Transformador Escondida 220/13,8 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°177187. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 172864. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12480 | interno | Programada |  | 2016-06-20 08:09 | 2016-06-20 08:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 90B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-20 14:00 | 2016-06-20 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Bushing 23 kV por fuga de aceite, según la solicitud de desconexión N° 177404. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13,8 kV en Transformador Escondida 220/13,8 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°177187. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
890 | Transformadores2D877 | Transformadores2D877DP | NeoMante | 877 | Transformadores2D | Chacabuco 110/23.5kV 37.5MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12801 | interno | Programada |  | 2016-06-21 05:07 | 2016-06-21 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos de mantenimiento de los desconectadores de 23 kV asociados a las barra N°2 y realiza revisión completa del Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12482 | interno | Programada |  | 2016-06-21 07:07 | 2016-06-21 07:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 90B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | NeoMante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELECTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 10342 | interno | Programada |  | 2016-06-21 08:33 | 2016-06-21 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador de 154-220/13.8 kV N°2, La Higuera, por mantenimiento anual al Paño 2 de la S/E. La Central Completa se encontrará fuera de servicio por Inspección del Túnel La Higuera, Según SD9834/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
374 | Transformadores2D998 | Transformadores2D998DF | NeoMante | 998 | Transformadores2D | Estacion de Maniobra N°2 33/7,2KV_8MVA | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención | 13167 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-21 15:14 | 2016-06-21 21:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización preventiva por tronadura en sector. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-22 07:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13,8 kV en Transformador Escondida 220/13,8 kV N°2, según la solicitud de desconexión N°177187. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
896 | Transformadores2D879 | Transformadores2D879DP | NeoMante | 879 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 12807 | interno | Programada |  | 2016-06-22 06:01 | 2016-06-23 07:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos de mantenimiento del interruptor de 110 kV y 12 kV del transformador, realiza revisión completa del Transformador N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | NeoMante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12484 | interno | Programada |  | 2016-06-22 07:07 | 2016-06-22 07:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 90B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-22 07:49 | 2016-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | NeoMante | 733 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 11792 | interno | Programada |  | 2016-06-22 08:00 | 2016-06-22 14:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de Transformador N°1 para realizar revisión general, pruebas eléctricas y pruebas operacionales de interruptor 52CT1 por problemas en su operación, según IF01354/2016. Igualmente se realizará mantenimiento preventivo básico a este transformador y todos los elementos dentro de la zona desenergizada. Sus consumos serán transferidos al Transformador N°2 de la misma subestación y por redes de MT, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D386E | Transformadores2D386EDP | NeoMante | 386E | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 13047 | interno | Programada |  | 2016-06-22 11:00 | 2016-06-22 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del TR-1 110/12kV N°1 en S/E San Antonio, por relleno de gas SF6 al interruptor 110kV y mantenimiento del transformador, los consumos son respaldados a traves de redes MT y TR-2 110/12kV. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12488 | interno | Programada |  | 2016-06-23 07:12 | 2016-06-23 08:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 90B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Transformadores3D282 | Transformadores3D282DP | Movimiento de Equipos | 282 | Transformadores3D | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-23 08:34 | 2016-06-23 21:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de protecciones lado 100 kV, según la solicitud de desconexión N° 177687. |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | Transformadores2D1196 | Transformadores2D1196DP | NeoMante | 1196 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13078 | interno | Programada |  | 2016-06-23 09:21 | 2016-06-23 16:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Trafo T4 para implementar en protección del Trafo, segundo grupo de ajustes de acuerdo a cambios indicados en estudio de coordinación por alimentación de respaldo de las unidades 1 y 2 de Central Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1002 | Transformadores2D911 | Transformadores2D911DP | NeoMante | 911 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 13380 | interno | Programada |  | 2016-06-24 06:34 | 2016-06-24 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Matención mecanica y pruebas electricas al Transformador de poder e Interruptores de 110 kV y 12 kV, y sellado de pasadas de cables de 12 kV a las celdas de Barra transferencia y Barra principal |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DP | NeoMante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 13079 | interno | Programada |  | 2016-06-24 09:05 | 2016-06-24 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Trafo TP para implementar en protección del Trafo, segundo grupo de ajustes de acuerdo a cambios indicados en estudio de coordinación por alimentación de respaldo de las unidades 1 y 2 de Central Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-24 12:04 | 2016-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de control, según la solicitud de desconexión N° 177803. |  |  | 0 | 0 | 0
1346 | Transformadores2D1432 | Transformadores2D1432DP | Movimiento de Equipos | 1432 | Transformadores2D | Booster 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-25 19:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de control, según la solicitud de desconexión N° 177803. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | NeoMante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 13356 | interno | Programada |  | 2016-06-25 00:31 | 2016-06-25 22:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tèrmino de instalaciòn portòn de acceso a celda de transformador de 40 MVA. Se necesita TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | NeoMante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12744 | interno | Programada |  | 2016-06-25 04:41 | 2016-06-25 05:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de alimentación de SE Punta de Cortés (T1 y T2) desde LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°2 a la LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°1, esto a raíz de trabajos de desconexión del sector Punta de Cortés-Rancagua-Alto Jahuel N°2 de propiedad de TRANSELEC. No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos hacia SE Rancagua de manera momentánea mientras se realiza el cambio de alimentación. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | NeoMante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12748 | interno | Programada |  | 2016-06-25 04:41 | 2016-06-25 05:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de alimentación de SE Punta de Cortés (T1 y T2) desde LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°2 a la LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°1, esto a raíz de trabajos de desconexión del sector Punta de Cortés-Rancagua-Alto Jahuel N°2 de propiedad de TRANSELEC. No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos hacia SE Rancagua de manera momentánea mientras se realiza el cambio de alimentación. |  |  | 0 | 0 | 0
1188 | Transformadores2D1100 | Transformadores2D1100DP | NeoMante | 1100 | Transformadores2D | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | HIDROELECTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 10344 | interno | Programada |  | 2016-06-25 09:29 | 2016-06-26 03:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual del Transformador 220-154/15 kV N°1. La Central se encontrará fuera de servicio por inspección del Túnel Tinguiririca según SD9832. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | Transformadores2D267 | Transformadores2D267DRO | NeoMante | 267 | Transformadores2D | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14071 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-25 17:27 | 2016-06-28 18:25 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión por cierre de puentes asociado a la línea Itahue-Talca N°2 de acuerdo al informe de falla N°1821/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DP | NeoMante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 13701 | interno | Programada |  | 2016-06-26 | 2016-06-26 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere habilitar Int 12 kV acoplador B1-B2 como INT 12 kV Tr. N°2, seccionar barra 12 kV N° 1 y habilitar nueva protección de Barra N°2 . |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127ERO | Neomante | 127E | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | TRANSNET | Limitaciones | 1254 |  | Curso Forzoso |  | 2016-06-26 06:30 | 2016-07-26 06:30 |  | 2016-06-26 11:31 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitado cambio de Tap del Transformador N° 2 por alarma de anomalía. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Transformadores3D106 | Transformadores3D106DP | NeoMante | 106 | Transformadores3D | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 12754 | interno | Programada |  | 2016-06-26 08:10 | 2016-06-26 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Transformador 2, 154/66kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Pruebas de control desconectadores 89BT2-2 y 89BT2-3; --- Reemplazo relé auxiliar 96-1/52BT2; Mantenimienro preventivo a mando --- bombas de refrigeración de Transformador N°2 de 154/66/13,2 kV --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Paño Común del Banco de Concdensadores Estáticos (Durante --- la faena) --- --- Observaciones --- S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistemas de --- Control --- --- |  |  | -1 | 0 | 0
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP | NeoMante | 84 | Transformadores2D | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12769 | interno | Programada |  | 2016-06-26 08:36 | 2016-06-27 00:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Arenas Blancas, para la realización del MPB y relleno de aceite al CDBC de este equipo. Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | Transformadores2D1112 | Transformadores2D1112DF | NeoMante | 1112 | Transformadores2D | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | HIDROPROVIDENCIA | Desconexión / Intervención | 14083 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-06-26 08:45 | 2016-11-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por filtración en red contra incendio |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-26 10:52 | 2016-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y verificar regulador de tensión, según la solicitud de desconexión N° 177908. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D127E | Transformadores3D127ERO | Neomante | 127E | Transformadores3D | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | TRANSNET | Limitaciones | 1341 |  | Curso Forzoso |  | 2016-06-26 11:31 | 2016-08-31 12:45 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitado cambio de tap vía Scada del Transformador N°2, por alarma de anomalía en CDBC, sólo es posible cambiar tap de forma local. |  |  | -6 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-27 16:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y verificar regulador de tensión, según la solicitud de desconexión N° 177908. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | NeoMante | 362 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 13801 | interno | Programada |  | 2016-06-27 06:03 | 2016-06-27 22:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica transformador y de los interruptores de 12 kV y de 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13492 | interno | Programada |  | 2016-06-28 07:03 | 2016-06-28 07:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 90B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
691 | Transformadores2D491 | Transformadores2D491FE | Neomante | 491 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1861 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-28 09:59 | 2016-06-28 09:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | La perturbación producida por la salida de Newenco II se manifestó en MLP como Bajo Voltaje, la frecuencia también bajó pero primero ocurrió el desprendimiento de carga por la protección 27. El EDACxBF no Operó. |  | Perturbación en el SIC debido a que Central Nehuenco II sale de servicio en forma intempestiva con 377 MW. En Pelambres se manifiesta como un bajo voltaje, desprendiendo 62,6 MW. | 0 | 0 | 0
527 | Transformadores2D492 | Transformadores2D492FE | Neomante | 492 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1861 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-28 09:59 | 2016-06-28 09:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | La perturbación producida por la salida de Newenco II se manifestó en MLP como Bajo Voltaje, la frecuencia también bajó pero primero ocurrió el desprendimiento de carga por la protección 27. El EDACxBF no Operó. |  | Perturbación en el SIC debido a que Central Nehuenco II sale de servicio en forma intempestiva con 377 MW. En Pelambres se manifiesta como un bajo voltaje, desprendiendo 62,6 MW. | 0 | 0 | 0
528 | Transformadores2D968 | Transformadores2D968FE | Neomante | 968 | Transformadores2D | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 1861 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-06-28 09:59 | 2016-06-28 09:59 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | La perturbación producida por la salida de Newenco II se manifestó en MLP como Bajo Voltaje, la frecuencia también bajó pero primero ocurrió el desprendimiento de carga por la protección 27. El EDACxBF no Operó. |  | Perturbación en el SIC debido a que Central Nehuenco II sale de servicio en forma intempestiva con 377 MW. En Pelambres se manifiesta como un bajo voltaje, desprendiendo 62,6 MW. | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-28 10:19 | 2016-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 178016. |  |  | 0 | 0 | 0
1433 | Transformadores2D1566 | Transformadores2D1566DF | Movimiento de Equipos | 1566 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-06-28 12:48 | 2016-06-28 18:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control, según la solicitud de desconexión N° 173804. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | Transformadores2D1569 | Transformadores2D1569DP | Movimiento de Equipos | 1569 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-29 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N° 178016. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | NeoMante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12749 | interno | Programada |  | 2016-06-29 04:01 | 2016-06-29 04:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de alimentación de SE Punta de Cortés (T1 y T2) desde LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°1 a la LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°2, esto a raíz de trabajos de desconexión del sector Punta de Cortés-Rancagua-Alto Jahuel N°2 de propiedad de TRANSELEC. No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos hacia SE Rancagua de manera momentánea mientras se realiza el cambio de alimentación. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | NeoMante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 12750 | interno | Programada |  | 2016-06-29 04:01 | 2016-06-29 04:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de alimentación de SE Punta de Cortés (T1 y T2) desde LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°1 a la LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°2, esto a raíz de trabajos de desconexión del sector Punta de Cortés-Rancagua-Alto Jahuel N°2 de propiedad de TRANSELEC. No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos hacia SE Rancagua de manera momentánea mientras se realiza el cambio de alimentación. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13493 | interno | Programada |  | 2016-06-29 06:45 | 2016-06-29 07:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 90B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 10:59 | 2016-06-29 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, según la solicitud de desconexión N° 178083. |  |  | 0 | 0 | 0
1435 | Transformadores2D1568 | Transformadores2D1568DP | Movimiento de Equipos | 1568 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-29 10:59 | 2016-06-29 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, según la solicitud de desconexión N°178083. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 177521. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | Transformadores2D878 | Transformadores2D878DP | NeoMante | 878 | Transformadores2D | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14205 | interno | Programada |  | 2016-06-30 05:28 | 2016-07-01 00:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas al transformador, Interruptores del transformador y los desconectadores asociados a la barra principal N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | NeoMante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13495 | interno | Programada |  | 2016-06-30 07:07 | 2016-06-30 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 90B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
355 | Transformadores2D450 | Transformadores2D450DP | NeoMante | 450 | Transformadores2D | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención | 14282 | interno | Programada |  | 2016-06-30 12:36 | 2016-06-30 15:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision de Desconectador Porta Fusibles en transformador T1 Saladillo, Lado de 66 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Transformadores3D314 | Transformadores3D314DF | Movimiento de Equipos | 314 | Transformadores3D | Parinacota 220/69/13.8 kV | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-01 03:28 | 2016-07-01 06:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puente en pararrayo lado 220 kV S/E Parinacota, según la solicitud de desconexión N° 174196. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13496 | interno | Programada |  | 2016-07-01 07:02 | 2016-07-01 07:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 90B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.21. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
685 | Transformadores2D468 | Transformadores2D468DF | Mante | 468 | Transformadores2D | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | CODELCO CHILE - DIVISION ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-02 | 2016-07-02 00:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-02 | 2016-07-03 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
862 | Transformadores2D865 | Transformadores2D865DF | Neomante | 865 | Transformadores2D | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14666 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-02 06:04 | 2016-07-02 19:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se verificó punto caliene en mufa de cables 12 KV del TR N°3, calificados como de prioridad 1 |  |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 14530 | interno | Programada |  | 2016-07-02 06:29 | 2016-07-03 14:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan pruebas de protecciones del transformador ademas de la revisión periódica de los interruptores de 23 kV lado barra principal y lado barra de transferencia |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
739 | Transformadores2D80 | Transformadores2D80DP | Neomante | 80 | Transformadores2D | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14434 | interno | Programada |  | 2016-07-03 06:37 | 2016-07-03 14:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC-SIC 14432 se solicita la desconexión del transformador T-2 de S/E Andalien. La carga del T-2 de S/E Andalien sera respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D368E | Transformadores2D368EDP | Neomante | 368E | Transformadores2D | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14072 | interno | Programada |  | 2016-07-03 07:30 | 2016-07-03 16:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transf.110/44 kV Nº 1 ASG para proceder a su reemplazo por un Transf.110/44 kV con CTBC de mayor capacidad, en cuyo periodo sus consumos serán respaldados por un Transf.110/44 kV GE 28 MVA provisorio. |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Transformadores3D215 | Transformadores3D215DP | Neomante | 215 | Transformadores3D | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14074 | interno | Programada |  | 2016-07-03 07:30 | 2016-07-03 16:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a la desconexión del Transf.110/44 kV Nº 1 ASG de S/E Calera y de linea 44 kV Calera-El Melón, se desconectará el Transf.44/12 kV Nº 1 de S/e El Melón para mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Transformadores3D216 | Transformadores3D216DP | Neomante | 216 | Transformadores3D | El Melon 44/12KV 8MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14075 | interno | Programada |  | 2016-07-03 07:30 | 2016-07-03 16:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a la desconexión del Transf.110/44 kV Nº 1 ASG de S/E Calera y de linea 44 kV Calera-El Melón, se desconectará el Transf.44/12 kV Nº 2 de S/e El Melón para mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Transformadores3D155 | Transformadores3D155DP | Neomante | 155 | Transformadores3D | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 14077 | interno | Programada |  | 2016-07-03 07:30 | 2016-07-03 16:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a la desconexión del Transf.110/44 kV Nº 1 ASG de S/E Calera,de linea 44 kV Calera-El Melón y de línea 44 kV El Melón-Túnel El Melón, se desconectará el Transf.44/12 kV de S/E Túnel El Melón para mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 13378 | interno | Programada |  | 2016-07-03 07:58 | 2016-07-03 16:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de la subestación por trabajos de movimiento de este último hacia fundación provisoria. Los consumos de la subestación serán trasferidos a otras instalaciones del sector mediante redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Transformadores2D1074 | Transformadores2D1074DP | Neomante | 1074 | Transformadores2D | Purranque 66/24-13.8kV 5MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 12476 | interno | Programada |  | 2016-07-03 08:50 | 2016-07-03 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transformador N°2 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos de la SE, asociados al paño de este transformador, el alimentador que se vera afectado es el 52ET2 Rio Negro con 4150 clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Transformadores2D84 | Transformadores2D84DP | Neomante | 84 | Transformadores2D | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14538 | interno | Programada |  | 2016-07-03 08:56 | 2016-07-03 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Arenas Blancas, para la realización del MPB . Los consumos asociados a este transformador serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-03 15:56 | 2016-07-03 19:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento S/E Escondida transformador N°3, según la solicitud de desconexión N° 173619. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D368E | Transformadores2D368ERO | Neomante | 368E | Transformadores2D | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Limitaciones | 1283 |  | Curso Forzoso |  | 2016-07-03 14:05 | 2016-07-11 21:33 | 2016-07-03 16:07 |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 44kV del Transformador 110/44 kV N°1 (Provisorio) queda con By-Pass debido a daño físico al equipo durante la puesta en servicio. Queda des-habilitada protección diferencial del Transformador 110/44kV N°1 y quedan en servicio protecciones de S/C principal y de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-03 19:43 | 2016-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 173941. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Transformadores3D285 | Transformadores3D285DP | Movimiento de Equipos | 285 | Transformadores3D | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización de transformador N°3, según la solicitud de desconexión N°176426. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 173941. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321DF | Neomante | 321 | Transformadores2D | Castro 115/24 16MVA | STS | Informe Fallas | 1895 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-04 02:09 | 2016-07-04 14:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Al operar el 52HT1 y 52ET1 en S/E Castro, al mismo horario SAESA informa la operación del reconectador Galvarino Rivera en la red MT por poste chocado, perteneciente al alimentador 52E2 Quinchen, se presume que la falla pasa agua arriba del alimentador 52E2 haciendo operar la diferencial del transformador. S/E Castro: Pérdida total de consumo con 5,4 MW (alimentadores 52E1 Gamboa con 3,9 MW y 52E2 Quinchen con 1,5 MW). | Poste chocado en red MT (SAESA) perteneciente al alimentador 52E2 Quinchen, la falla pasa agua arriba del alimentador 52E2 haciendo operar la diferencial del transformador. |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14595 | interno | Programada |  | 2016-07-04 07:06 | 2016-07-04 07:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 90B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DF | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-04 11:48 | 2016-07-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios Transformador N°3 Monturaqui, según la solicitud de desconexión N°174461. |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Transformadores2D321 | Transformadores2D321DF | Neomante | 321 | Transformadores2D | Castro 115/24 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 15154 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-04 17:16 | 2016-07-06 01:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla ocurrida, según IF N° 1895 y luego de realizar pruebas en transformador, se llego a la conclusión de la existencia de falla interna en el transformador, por lo cual, deberá ser trasladado a fabrica (Tusan) para su análisis y posterior reparación, por lo que deberá ser desconectado para su traslado, en su reemplazo se conectara un transformador marca Trafo de similares características para poder recuperar los consumos desde la SE Castro, que actualmente y producto de la falla se encuentran transferidos hacia SE Pid Pid y Chonchi. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13856 | externo | Programada |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 03:35 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Se requiere Transformador N°6 Desconectado por trabajos --- cercanos al paño 52KT6. Trabajos relacionados con obra de seccionamiento --- de barras 500kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 500 kV, Sección 2 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 173941. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios Transformador N°3 Monturaqui, según la solicitud de desconexión N° 174134. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13855 | externo | Programada |  | 2016-07-05 03:35 | 2016-07-05 08:44 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Se requiere Transformador N°6 Desconectado por trabajos --- cercanos al paño 52KT6. Trabajos relacionados con obra de seccionamiento --- de barras 500kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 500 kV, Sección 2 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14596 | interno | Programada |  | 2016-07-05 06:54 | 2016-07-05 07:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Transformadores3D69 | Transformadores3D69DP | Neomante | 69 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 14748 | interno | Programada |  | 2016-07-05 09:18 | 2016-07-05 17:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar retiro de puntos calientes en lado de 220KV y 66KV |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | Transformadores2D1156 | Transformadores2D1156FE | Neomante | 1156 | Transformadores2D | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1905 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-05 11:12 | 2016-07-05 11:25 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de las instalaciones de Transnet, afectando los consumos de la SE Chañaral | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
977 | Transformadores2D780 | Transformadores2D780DP | Neomante | 780 | Transformadores2D | Ovalle 66/24 30MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14489 | interno | Programada |  | 2016-07-05 12:00 | 2016-07-05 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°2, para realizar excavación y parado de postes en cercanías de puntos energizados. Durante la desconexión los consumos del T2, serán respaldados desde el T1, mediante el cierre del interruptor seccionador de barra de 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 173941. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios Transformador N°3 Monturaqui, según la solicitud de desconexión N° 174134. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 13937 | externo | Programada |  | 2016-07-06 00:40 | 2016-07-06 04:53 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Se requiere Transformador N°6 Desconectado por trabajos --- cercanos al paño 52KT6. Trabajos relacionados con obra de seccionamiento --- de barras 500kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 500 kV, Sección 1 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 15158 | interno | Programada |  | 2016-07-06 03:41 | 2016-07-06 20:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de ejecutar trabajos de ampliación del patio 12 kV del Transformador N° 4 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14597 | interno | Programada |  | 2016-07-06 07:04 | 2016-07-06 07:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
977 | Transformadores2D780 | Transformadores2D780DP | Neomante | 780 | Transformadores2D | Ovalle 66/24 30MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14490 | interno | Programada |  | 2016-07-06 11:10 | 2016-07-06 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°2, para realizar excavación y parado de postes en cercanías de puntos energizados. Durante la desconexión los consumos del T2, serán respaldados desde el T1, mediante el cierre del interruptor seccionador de barra de 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15058 | interno | Programada |  | 2016-07-06 11:12 | 2016-07-06 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Transformador N° 2 de 30MVA de SE Mariscal por trabajos de mantenimiento preventivo y pruebas de control sobre interruptor 52ET2A. Los consumos asociados serán transferidos mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 173941. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-07 | 2016-07-07 12:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios Transformador N°3 Monturaqui, según la solicitud de desconexión N° 174134. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 15179 | interno | Programada |  | 2016-07-07 05:10 | 2016-07-07 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de ejecutar trabajos de ampliación del patio 12 kV del Transformador N° 4 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14744 | interno | Programada |  | 2016-07-07 07:25 | 2016-07-07 07:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 90B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211RO | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 14429 | externo | Programada | Intervención | 2016-07-07 09:58 | 2016-07-07 17:14 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Los Vilos --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitado por Minera los Pelambres, por trabajos de M.P.B., medidas de --- razón de transformación, factor de potencia a Bushing de frecuencia, --- medidas de interruptor, inspección compresor de aire de 52JT1. Sodi N° --- 57. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Los Vilos: Abierto 89JT1-1 y 89ET1-1 y bloqueado --- Instalaciones con Riesgo --- Los Vilos: Transformador N° 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-08 | 2016-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-08 | 2016-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 173941. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-08 | 2016-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-08 | 2016-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-08 | 2016-07-09 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1011 | Transformadores2D914 | Transformadores2D914DP | Neomante | 914 | Transformadores2D | Los Dominicos 110/12.5kV 25MVA 2R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 15585 | interno | Programada |  | 2016-07-08 00:02 | 2016-07-08 07:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento a los desconectadores de 110 kV asociados a la barra principal N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 15181 | interno | Programada |  | 2016-07-08 05:09 | 2016-07-08 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de ejecutar trabajos de ampliación del patio 12 kV del Transformador N° 4 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 173941. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 14670 | interno | Programada |  | 2016-07-09 05:00 | 2016-07-09 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Autotr. 2 de 220/500 kV --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Desvincular del Servicio de protección 50BF/52JT2, y realizar --- las Pruebas y Puesta en Servicio de nueva protección 50BF/52JT2 --- EAP 26-2016 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- -SE DELIMITARÁ ZONA DE TRABAJO EN AREMARIOS DE CONTROL y PROTECCIONES --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: Barra 220 kV, Sección 2 S/E Ancoa (Durante la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Trabajos de Obra "Reemplazo de protecciones 50BF/52JT2" --- |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 14327 | interno | Programada |  | 2016-07-09 06:03 | 2016-07-09 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Autotr. 2 de 220/500 kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ANCOA:PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION A CTBC, MANTENIMIENTO --- A CAJA DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION SINCRONIZACION, REAPRIETE DE --- CONEXIONES DE CONTROL, CAMBIO CONVERSOR DE MEDIDA, CARGAR NUEVA --- CONFIGURACION A URT N°1 DE 500 kV y a URT DE PATIO 220 kV --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO --- Instalaciones con Riesgo --- Autotransformador 2 de 220/500 kV S/E Ancoa (Al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E ANCOA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL --- |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60DP | Neomante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENDESA | Desconexión / Intervención | 26718 | interno | Programada |  | 2016-09-25 08:07 | 2016-09-25 20:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de transformadores n° 1 (indispone unidades 1 y 2): Instalar Cápsula de Bronce en Mufa de Fase n°3 - Cable de 66 KV - Banco Trafo n°1 y normalizacion nivel de aceite y presion de gas. (indispone unidades 1 y 2). Levantamiento en Equipos RRTD - Banco de Trafo n°1 |  |  | -6 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 14328 | interno | Programada |  | 2016-07-09 08:04 | 2016-07-09 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Autotr. 2 de 220/500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Normal a Autotransformador N°2, --- unidades N°1, N°2 y N°3. Mantenimiento Preventivo normal a --- transformadores de corriente y de potencial de paño KT2. Medidas SFRA a --- Autotransformador 2, unidades N°1, N°2 y Reserva. Mantenimiento --- correctivo y reparación filtración de aceite por caja reductora de --- mecanismo de Cambiador de Taps Bajo Carga, fases 1, 2 y 3. Mantenimiento --- Preventivo Exhaustivo a pararrayo de Unidad de reserva de paño JT2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Autotransformador 1 de 220/500 kV S/E Ancoa (al inicio de la faena), Ó --- Autotransformador 2 de 220/500 kV S/E Ancoa (al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | -2 | 0 | 0
218 | Transformadores2D189 | Transformadores2D189DP | Neomante | 189 | Transformadores2D | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 14325 | interno | Programada |  | 2016-07-09 09:44 | 2016-07-09 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Autotr. 2 de 220/500 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal a transformadores de --- corriente y de potencial del paño JT2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Autotransformador 1 de 220/500 kV S/E Ancoa (al inicio de la faena), Ó --- Autotransformador 2 de 220/500 kV S/E Ancoa (al termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenmiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | -1 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DF | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-09 10:42 | 2016-07-09 12:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 a Interruptor 52JT1, según solicitud de desconexión N° 174905. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-10 | 2016-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-10 | 2016-07-10 11:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 173941. |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Transformadores3D310 | Transformadores3D310DP | Movimiento de Equipos | 310 | Transformadores3D | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-10 | 2016-07-10 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor, según solicitud de desconexión N° 177156. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-10 | 2016-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-10 | 2016-07-11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531P | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-10 01:25 | 2016-07-10 01:35 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Enel Green Power, pruebas de transferencias y destransferencias del Paño JT1, a barra N°1, y barra N°2 para verificación de la lógica de control, por la incorporación del Paño J16 a S/E |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Transformadores2D930 | Transformadores2D930DP_E | Neomante | 930 | Transformadores2D | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 15831 | externo | Programada |  | 2016-07-10 05:52 | 2016-07-10 15:19 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la subestación a solicitud de la empresa Chilquinta, por desconexión de línea 44 kV Las Vegas- Rungue, informado con solicitud N° 14273. |  |  | 0 | 0 | 0
804 | Transformadores2D131 | Transformadores2D131DP | Neomante | 131 | Transformadores2D | Loreto 66/15kV 10.5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 14907 | interno | Programada |  | 2016-07-10 07:52 | 2016-07-10 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo y reubicación en nueva fundación de hormigón. Los consumos de la subestación seran transferidos hacia otras instalaciones del sector mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DF | Neomante | 765 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 20MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 1930 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-10 14:29 | 2016-07-13 00:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones interruptores 52BT1 y 52ET1 asociados al Transformador N°1 de S/E Constitución. Afectando los consumos MT de la barra de 23 KV. |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
227 | Transformadores3D194 | Transformadores3D194RO | Neomante | 194 | Transformadores3D | Cerro Navia TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Limitaciones | 1302 |  | Curso Forzoso |  | 2016-07-10 15:22 | 2016-07-11 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Modo de control "automático" de desfasadores (TR6 y TR7) indisponible por anormalidad en sistema de control. Cambios de TAP se deben realizar en forma manual. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-11 10:46 | 2016-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 174610. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-11 12:01 | 2016-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Barra 23 kV N° 2, según la solicitud de desconexión N° 174738. |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Transformadores2D1203 | Transformadores2D1203DP | Neomante | 1203 | Transformadores2D | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16083 | interno | Programada |  | 2016-07-11 23:15 | 2016-07-12 06:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo de los desconectadores asociados a la barra N°2 de 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 174610. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Barra 23 kV N° 2, según la solicitud de desconexión N° 174738. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Neomante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15112 | interno | Programada |  | 2016-07-12 07:15 | 2016-07-12 16:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada del transformador N°1 por mantenimiento a 52HT1, interruptor general de 110 kV . La barra N°1 de MT se transfiere, a través, del acoplador de barras hacia el transformador N°2 de S/E Marga Marga. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-12 09:10 | 2016-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16087 | interno | Programada |  | 2016-07-12 23:17 | 2016-07-13 07:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo de los desconectadores asociados a la barra N°1 de 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16088 | interno | Programada |  | 2016-07-12 23:17 | 2016-07-13 07:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo de los desconectadores asociados a la barra N°1 de 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 | 2016-07-13 07:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 177616. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 174610. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Barra 23 kV N° 2, según la solicitud de desconexión N° 174738. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765RO | Neomante | 765 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 20MVA | TRANSNET | Limitaciones | 1313 |  | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 00:15 | 2016-07-15 12:40 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad del sistema, ante reemplazo de Transformador N°1 20 MVA, 66/23 kV de S/E Constitución, por un Transformador de 10 MVA 66/23 kV. Se requiere generación adicional por parte de Elektragen. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 07:37 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DP | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 12:43 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento (solicitado por cliente), según solicitud de desconexión N° 174341. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-13 15:47 | 2016-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 175071. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DP | Neomante | 53 | Transformadores3D | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 16187 | interno | Programada |  | 2016-07-13 16:17 | 2016-07-17 01:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento Preventivo Básico de 1 – 3 años al autotransformador de la subestación Aconcagua en Central Aconcagua. Esto aprovechando la apertura de los desconectadores HT y BT, bajo los requerimientos de las solicitudes SIGO’s. 13891 y 13893. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D405E | Transformadores2D405EFE | Neomante | 405E | Transformadores2D | NEGRETE 24/13.8KV 3MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2004 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:03 | 2016-07-13 17:34 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 hrs Alarma Sin energía S/E Negrete se pierden 6,3 MW Generación 10,5 MW Central Esperanza |  | Sin energía S/E Negrete | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2004 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:03 | 2016-07-13 17:34 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 hrs Alarma Sin energía S/E Negrete se pierden 6,3 MW Generación 10,5 MW Central Esperanza |  | Sin energía S/E Negrete | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2006 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:03 | 2016-07-13 17:34 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 hrs Alarma scada Sin energía S/E Nahuelbuta |  | Sin energía S/E Nahuelbuta | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2008 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:03 | 2016-07-13 17:42 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 hrs Sin energía S/E Los Sauces se pierden 3,3 MW |  | Sin Energía S/E Los Sauces | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D405E | Transformadores2D405EFE | Neomante | 405E | Transformadores2D | NEGRETE 24/13.8KV 3MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2005 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 21:15 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 hrs Alarma SCADA sin energía S/E Negrte. se pierden 5.4 MW |  | Sin energía S/E Negrete | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2005 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 21:15 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 hrs Alarma SCADA sin energía S/E Negrte. se pierden 5.4 MW |  | Sin energía S/E Negrete | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2007 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 19:38 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 hrs alarma SCADA sin energía S/E Nahuelbuta. se pierden 1.3 MW |  | sin energía S/E Nahulebuta | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2009 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 19:01 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 hrs alarma SCADA sin energía S/E Los Sauces. se pierden 3.8 MW |  | sin energía S/E Los Sauces. | 0 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DP | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-14 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento (solicitado por cliente), según solicitud de desconexión N° 174341. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 174610. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Barra 23 kV N° 2, según la solicitud de desconexión N° 174738. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-14 07:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 175071. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 07:43 | 2016-07-14 20:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador, según SD N° 175071. levantamiento Incomming T1, según SD N° 175104. |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Transformadores3D70 | Transformadores3D70DP | Neomante | 70 | Transformadores3D | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 16376 | interno | Programada |  | 2016-07-14 07:56 | 2016-07-14 13:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de punto caliente en transformador fase C. prensa |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DP | Movimiento de Equipos | 1530 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°2 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 09:19 | 2016-07-14 20:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos paño JT2-220 Kv ( Transformador poder N°2, Interruptor 52 JT2, Desconectador 89JT2-2, TTCC, Pararrayos), según la solicitud de desconexión 175187. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-14 13:43 | 2016-07-15 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-14 20:50 | 2016-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador, según SD N° 175071. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 174610. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | Transformadores2D1567 | Transformadores2D1567DP | Movimiento de Equipos | 1567 | Transformadores2D | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-15 10:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Barra 23 kV N° 2, según la solicitud de desconexión N° 174738. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador, según SD N° 175071. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 174610. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-16 16:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador, según SD N° 175071. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 16368 | interno | Programada |  | 2016-07-16 00:23 | 2016-07-16 04:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equilibrar nivel de aceite hidráulico en polos de Interruptor de transformador de 40 MVA. Se solicita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15787 | interno | Programada |  | 2016-07-16 03:53 | 2016-07-16 05:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de alimentación de SE Punta de Cortés (T1 y T2) desde LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°2 a la LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°1, esto a raíz de trabajos de desconexión del sector Punta de Cortés-Rancagua-Alto Jahuel N°2 de propiedad de TRANSELEC por trabajos d obras civiles en SE Fátima (Proyecto de nuevo patio 154/66KV). No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos hacia SE Rancagua de manera momentánea mientras se realiza el cambio de alimentación. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 15798 | interno | Programada |  | 2016-07-16 03:53 | 2016-07-16 05:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de alimentación de SE Punta de Cortés (T1 y T2) desde LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°2 a la LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°1, esto a raíz de trabajos de desconexión del sector Punta de Cortés-Rancagua-Alto Jahuel N°2 de propiedad de TRANSELEC por trabajos de obras civiles en SE Fátima (Proyecto de nuevo patio 154/66KV). No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos hacia SE Rancagua de manera momentánea mientras se realiza el cambio de alimentación |  |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827DP | Neomante | 827 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16672 | interno | Programada |  | 2016-07-16 05:57 | 2016-07-16 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica de los interruptores de 23 kV y 110 kV y pruebas de protecciones del Transformador de Poder |  |  | 0 | 0 | 0
787 | Transformadores2D749 | Transformadores2D749DP | Neomante | 749 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | STS | Desconexión / Intervención | 16186 | interno | Programada |  | 2016-07-16 08:54 | 2016-07-16 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Transnformador N°3 con el objetivo de eliminar punto caliente en bushing del transformador por lo que la carga de la barra de 23 Kv quedara desde el transformador N°2 previo a la desconexion se realizaran traspaso de carga del alimentador chuyaca e industrial a SE Barro Blanco y Pichil con el objetivo de disminuir la carga de SE Osorno llevando la carga a un valor menos a 30 MVA, capacidad del transformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-16 16:31 | 2016-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-17 09:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento, según solicitud de desconexión N° 174610. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DF | Neomante | 765 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17203 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-17 00:32 | 2016-07-17 02:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T-1 para realizar cambio de tap y resolver el alto voltaje que se produce en la S/E, los consumos serán transferidos desde el T-1 al T-2 de S/E Constitución. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16792 | interno | Programada |  | 2016-07-17 01:35 | 2016-07-17 08:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de reemplazar el Interruptor 12 kV del Transformador N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
969 | Transformadores2D764 | Transformadores2D764DF | Neomante | 764 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17204 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-17 02:14 | 2016-07-17 03:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del T-2 para realizar cambio de tap y resolver el alto voltaje que se produce en la S/E, los consumos serán transferidos desde el T-2 al T-1 de S/E Constitución. |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DP | Neomante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16865 | interno | Programada |  | 2016-07-17 02:30 | 2016-07-17 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reemplazar la protecciones Barra 12kV N° 1 e instalar Transformador de Potencial en Barra N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 16808 | interno | Programada |  | 2016-07-17 04:13 | 2016-07-17 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión de las protecciones del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16523 | interno | Programada |  | 2016-07-18 08:09 | 2016-07-18 08:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Transformadores2D63 | Transformadores2D63DP | Neomante | 63 | Transformadores2D | ABANICO 154/13.8KV 21.6MVA 1A | ENDESA | Desconexión / Intervención | 16587 | interno | Programada |  | 2016-07-18 09:21 | 2016-07-18 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador 1 y 2. MPB , limpieza e inspección a los bushing de baja y alta tensión, Medidas de corrientes, voltajes y vibraciones a las motobombas de circulación de aceite de los transformadores, limpieza en general. |  |  | 0 | 0 | 0
1446 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-18 12:53 | 2016-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Equipos Primarios S/E Monturaqui, según solicitud de desconexión N° 175261. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1446 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Equipos Primarios S/E Monturaqui, según solicitud de desconexión N° 175261. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16893 | interno | Programada |  | 2016-07-19 01:00 | 2016-07-19 01:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion momentanea del Tranformador T2 66/15kV de SE Hospital, por cambio de topologia a nivel de 66kV, S/E Hospital quedara alimentada desde el paño B1 de S/E Paine. Los consumos de SE Hospital serán transferidos a SE Fátima mediante redes MT previamente. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16525 | interno | Programada |  | 2016-07-19 07:00 | 2016-07-19 07:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
673 | Transformadores2D436 | Transformadores2D436DF | Neomante | 436 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 17454 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-19 09:57 | 2016-07-19 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a muestras anormales de aceite, en Transformador N° 1 Confluencia 220/23 kV. se necesita realizar pruebas eléctricas en el corto plazo, para envío al proveedor. Inicialmente se estaba programando desconexión para el día jueves 20 del pte. coincidente con detención de planta de molienda Confluencia, sin embargo por contingencia operacional interna, la planta requiere adelantar la detención para hoy. No es posible esperar a la siguiente detención, ya que está planificada para un mes mas. |  |  | 0 | 0 | 0
674 | Transformadores2D437 | Transformadores2D437DF | Neomante | 437 | Transformadores2D | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 17455 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-19 09:57 | 2016-07-19 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a muestras anormales de aceite, en Transformador N° 1 Confluencia 220/23 kV. se necesita realizar pruebas eléctricas en el transformador N° 2 comparativas con el Trafo N° 1, para envío al proveedor. Inicialmente se estaba programando desconexión para el día jueves 20 del pte. coincidente con detención de planta de molienda Confluencia, sin embargo por contingencia operacional interna, la planta requiere adelantar la detención para hoy. No es posible esperar a la siguiente detención, ya que está planificada para un mes mas. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DP | Neomante | 53 | Transformadores3D | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 16889 | interno | Programada |  | 2016-07-19 14:27 | 2016-08-09 21:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se retomaran los mantenimientos Preventivo Básico de 1 y 3 años al Autotransformador de la Central Aconcagua. Trabajos que quedaron pendientes la semana 28, producto del malas condiciones climáticas en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1446 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Equipos Primarios S/E Monturaqui, según solicitud de desconexión N° 175261. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16528 | interno | Programada |  | 2016-07-20 06:56 | 2016-07-20 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266P | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-20 15:43 | 2016-07-21 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento predictivo Reaprete de Pernos ductos y soportes radiadores, Prueba de dilubio de RCI, según la solicitud de desconexión N° 175685. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-20 16:14 | 2016-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento S/E Escondida Transformador T3, según solicitud de desconexión N° 175262. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266P | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento predictivo Reaprete de Pernos ductos y soportes radiadores, Prueba de dilubio de RCI, según la solicitud de desconexión N° 175685. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento S/E Escondida Transformador T3, según solicitud de desconexión N° 175262. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306DF | Movimiento de Equipos | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-21 16:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4198. |  |  | 0 | 0 | 0
1511 | Transformadores3D307 | Transformadores3D307DF | Movimiento de Equipos | 307 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-21 16:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4198. |  |  | 0 | 0 | 0
1446 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Equipos Primarios S/E Monturaqui, según solicitud de desconexión N° 175261. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 17560 | interno | Programada |  | 2016-07-21 06:00 | 2016-07-21 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de ejecutar trabajos de ampliación del patio 12 kV del Transformador N° 4 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16535 | interno | Programada |  | 2016-07-21 06:35 | 2016-07-21 07:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245DP | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 17093 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:54 | 2016-07-21 14:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpén: ATR1-Unidad de Reserva --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: verificación de protección de temperatatura de enrrollado --- 26E del ATR1 Unidad 2 que se encuentra fuera de servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- bunshings 220, 154 y 66KV del ATR1-U2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpén: Autotransformador ATR1 (Durante la faena) --- Observaciones --- Actualmente la unidad 2 se encuentra como unidad de reserva. --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245DP | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 17094 | interno | Programada |  | 2016-07-21 08:59 | 2016-07-21 13:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpén: ATR1-Unidad de Reserva --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Verificación de protección de temperatatura de enrrollado --- 26E de Unidad N°2 que se encuentra fuera de servicio del ATR N°1 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpén: Autotransformador ATR1 (Durante la faena) --- Observaciones --- Actualmente la unidad 2 se encuentra como unidad de reserva. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1419 | Transformadores2D1529 | Transformadores2D1529DP | Movimiento de Equipos | 1529 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°1 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-21 09:15 | 2016-07-21 21:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos del paño JT1 220 kV, según la solicitud de desconexión N° 175802. |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | Transformadores3D306 | Transformadores3D306DF | Movimiento de Equipos | 306 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-21 16:30 | 2016-07-21 16:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de lógica de control interruptor 52JT1 SS.EE. Bombeo Sierra Gorda N°1, según la solicitud de desconexión N° 176085. |  |  | 0 | 0 | 0
1511 | Transformadores3D307 | Transformadores3D307DF | Movimiento de Equipos | 307 | Transformadores3D | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-21 16:30 | 2016-07-21 16:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de lógica de control interruptor 52JT1 SS.EE. Bombeo Sierra Gorda N°1, según la solicitud de desconexión N° 176085. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266P | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 16:11 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento predictivo Reaprete de Pernos ductos y soportes radiadores, Prueba de dilubio de RCI, según la solicitud de desconexión N° 175685. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-22 08:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento S/E Escondida Transformador T3, según solicitud de desconexión N° 175262. |  |  | 0 | 0 | 0
1446 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-22 13:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Equipos Primarios S/E Monturaqui, según solicitud de desconexión N° 175261. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
536 | Transformadores2D1064 | Transformadores2D1064DP | Neomante | 1064 | Transformadores2D | MVCentral 154/23kV SWG 3 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 17583 | interno | Programada |  | 2016-07-22 10:05 | 2016-07-22 11:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Carguío de gas SF6 en interruptor de poder 52AT3, general transformador N°3 154/23kV 20MVA |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-23 | 2016-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 17912 | interno | Programada |  | 2016-07-23 00:32 | 2016-07-23 03:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe ingresar a la celda del Interruptor de 110 KV del transformador de 40 MVA para equilibrar nivel de aceite hidráulico en polos del interruptor. (la semana pasada no se pudo realizar el trabajo). Se necesita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
977 | Transformadores2D780 | Transformadores2D780DP | Neomante | 780 | Transformadores2D | Ovalle 66/24 30MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16140 | interno | Programada |  | 2016-07-23 07:40 | 2016-07-23 19:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos para normalización de alimentación del transformador N°2, que actualmente se alimenta desde el ATR3 (Cascada ATR3, T2). Al término de los trabajos, el transformador 2, nuevamente quedará alimentado desde la barra de 66 kV, a traves del paño BT2. Estas modificaciones están asociadas al proyecto de reemplazo del ATR3, por un nuevo transformador 110/66 kV, 60 MVA. Durante la desconexión los consumos del T2, serán respaldados desde el T1, mediante el cierre del interruptor seccionador de barra de 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Transformadores3D92 | Transformadores3D92DP | Neomante | 92 | Transformadores3D | Ovalle 110/66/13.2kV 30MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16142 | interno | Programada |  | 2016-07-23 07:40 | 2016-07-25 14:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del actual ATR3 110/66 kV, 30MVA, por un nuevo transformador de 60 MVA, el cual inyectará su potencia en forma directa a la barra de 66 kV, a través del antiguo paño B3 (fuera de servicio, antigua llegada linea 66 kV desde El Peñón), el cual pasará a denominarse paño BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 | 2016-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Transformadores2D346 | Transformadores2D346DP | Neomante | 346 | Transformadores2D | Panamericana 110/12.5kV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 17857 | interno | Programada |  | 2016-07-24 06:06 | 2016-07-24 16:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del transformador de poder N°2 y revisión periodica de los interruptores de 110 kV y 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1006 | Transformadores2D813 | Transformadores2D813DP | Neomante | 813 | Transformadores2D | Penco 66/24-14.4kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17845 | interno | Programada |  | 2016-07-24 08:00 | 2016-07-24 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Penco, por la realización de calado de panel y montaje de relé SEL 311C asociado al interruptor 52BT1. Esto por futura habilitación de esta protección. Los consumos asociados a este equipo serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
610 | Transformadores2D757 | Transformadores2D757DP | Neomante | 757 | Transformadores2D | Calbuco 115/69/24 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 15307 | interno | Programada |  | 2016-07-24 08:52 | 2016-07-24 15:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T1 para realizar mantenimiento preventivo básico a equipos primarios de la subestación. Se ven afectados 6365 clientes con 3,8 MW de potencia correspondiente a los alimentadores 52E1 Caicaen y 52E2 Calbuco |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-24 09:55 | 2016-07-24 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas electricas 52HT3, según la solicitud de desconexión N° 175888. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | Transformadores2D1504 | Transformadores2D1504P | Movimiento de Equipos | 1504 | Transformadores2D | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 174539. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | Transformadores2D1658 | Transformadores2D1658DP | Movimiento de Equipos | 1658 | Transformadores2D | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-25 | 2016-07-25 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de poder N°1 paño HT1, según solicitud de desconexión N° 174668. |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DF | Movimiento de Equipos | 1650 | Transformadores2D | Tap Off El Negro 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-25 03:36 | 2016-07-25 12:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4202. |  |  | 0 | 0 | 0
1553 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-25 10:55 | 2016-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios SE Escondida Norte T2; 52BT2; PR BT2, según solicitud de desconexión N° 175868. |  |  | 0 | 0 | 0
759 | Transformadores3D93 | Transformadores3D93DP | Neomante | 93 | Transformadores3D | Ovalle 110/69/23kV 60MVA 4 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 16146 | interno | Programada |  | 2016-07-25 14:44 | 2016-07-25 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador Nª4, para realizar reemplazo del relé de respaldo SEL 551, por un relé SEL 311C. Durante la desconexión los consumos del T4, serán respaldados desde el nuevo T3 ( ya en servicio). |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 18405 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-25 15:47 | 2016-07-26 17:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12 KV N° 1 para revisar y normalizar alarma "operación valvula alivio aceite TR-1" (para la revisión el personal se debe subir al transformador ). No hay consumos afectado ya que la carga será respaldada a través del Transf. N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1553 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios SE Escondida Norte T2; 52BT2; PR BT2, según solicitud de desconexión N° 175868. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18107 | interno | Programada |  | 2016-07-26 06:48 | 2016-07-26 07:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18263 | interno | Programada |  | 2016-07-26 11:05 | 2016-07-26 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 66/23kV 5kV por trabajos de modificación de barra de MT por futura habilitación de nueva salida de MT por creciente demanda en la zona, los consumos de SE Nirivilo serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. Se encuentra coordinado con empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
1522 | Transformadores2D1650 | Transformadores2D1650DP | Movimiento de Equipos | 1650 | Transformadores2D | Tap Off El Negro 110/23 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-26 15:12 | 2016-07-26 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones 87T y 21T, según la solicitud de desconexión N° 175942. |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Transformadores3D20 | Transformadores3D20DF | Neomante | 20 | Transformadores3D | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18531 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-26 15:23 | 2016-07-26 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Instalación de By-pass interruptor 52JT3 dañado --- por fuerte sismo que afecto a la zona de DDA. Desconexión de curso --- forzoso, con el objetivo de Instalación de By-pass interruptor 52JT3. --- Sodi N° 2955 y 2956 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Instalación de tierras de bloqueos en ambos --- lados del interruptor 52JT3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E D- Almagro: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Y Tr. Trifásico --- 04, 220/110kV- y barras 220 KV 1 y 2 de 220 KV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Transformadores3D23 | Transformadores3D23DF | Neomante | 23 | Transformadores3D | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18532 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-26 15:23 | 2016-07-26 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-D. Almagro --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Instalación de By-pass interruptor 52JT3 dañado --- por fuerte sismo que afecto a la zona de DDA. Desconexión de curso --- forzoso, con el objetivo de Instalación de By-pass interruptor 52JT3. --- Sodi N° 2955 y 2956 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Instalación de tierras de bloqueos en ambos --- lados del interruptor 52JT3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E D- Almagro: Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. Almagro Y Tr. Trifásico --- 04, 220/110kV- y barras 220 KV 1 y 2 de 220 KV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1553 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios SE Escondida Norte T2; 52BT2; PR BT2, según solicitud de desconexión N° 175868. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1471 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DF | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-27 03:01 | 2016-07-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4207 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18111 | interno | Programada |  | 2016-07-27 06:55 | 2016-07-27 07:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
993 | Transformadores2D799 | Transformadores2D799DP | Neomante | 799 | Transformadores2D | Chumaquito 66/14.8kV 18.7MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17736 | interno | Programada |  | 2016-07-27 08:20 | 2016-07-27 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de SE Chumaquito por labores de mantenimiento preventivo de los equipos de poder. Los consumos asociados al transformador N°1 serán transferidos a otras instalaciones cercanas mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339FE | Neomante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2143 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación por parte de protecciones, CGE informa posible aislador fallado en alimentador Peñaflor. |  | 0 | 0 | 0
817 | Transformadores2D831 | Transformadores2D831FE | Neomante | 831 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2143 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación por parte de protecciones, CGE informa posible aislador fallado en alimentador Peñaflor. |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827DF | Neomante | 827 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 18804 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-28 | 2016-09-03 20:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador para evaluación de acumulación gases de falla. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1553 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-28 09:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primarios SE Escondida Norte T2; 52BT2; PR BT2, según solicitud de desconexión N° 175868. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1471 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DF | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4207 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
723 | Transformadores3D9 | Transformadores3D9FE | Neomante | 9 | Transformadores3D | Parral 154/66 kV 75MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2146 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida suministro por falla en instalaciones aguas arriba, afectando las SS/EE Parral, Cauquenes, La Vega, Retiro, Tap Longaví, Efe Longaví, Tap San Gregorio, Tap Ñiquén, Efe Ñiquén y San Carlos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18116 | interno | Programada |  | 2016-07-28 07:07 | 2016-07-28 07:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | Transformadores2D1521 | Transformadores2D1521DF | Movimiento de Equipos | 1521 | Transformadores2D | El Abra 220/23 kV N°1 | MINERA EL ABRA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-28 11:30 | 2016-07-28 15:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión interruptor 23 kV 52-15 (interior de la planta), según solicitud de desconexión N° 176653. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-28 13:02 | 2016-07-28 15:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 en el interruptor del equipo. Según la solicitud de desconexión N°176645. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DF | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Informe Fallas | 2153 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-07-28 13:08 | 2016-07-28 17:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla, Central Quilapilun se encontraba en pruebas de puesta en servicio con las solicitudes de intervención 18663 (Central) y 14466 (Tranformador 130 MVA). Pérdida de generación al momento de la falla 16 MW. | Se investiga operación de protección diferencial de Transformador. Tras revisión de los reportes de falla (oscilografía, y reportes de los equipos), y de la inspección visual del transformador ( mufas, y conexiones), no se observa ninguna anomalía. |  | 0 | 0 | 0
756 | Transformadores2D698 | Transformadores2D698DP | Neomante | 698 | Transformadores2D | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 17404 | interno | Programada |  | 2016-07-28 14:02 | 2016-07-28 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN A EQUIPO CER. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagneticos de control a disposición del jefe de faena. Precaución --- a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1471 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DF | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4207 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18120 | interno | Programada |  | 2016-07-29 06:59 | 2016-07-29 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Transformadores3D153 | Transformadores3D153DP | Neomante | 153 | Transformadores3D | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 18656 | interno | Programada |  | 2016-07-29 08:24 | 2016-07-29 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a banco auto-transformador 110/66kV, Interruptor 110kV, y desconectadores 66kV lado barra; Pruebas y verificación de protecciones asociadas al transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1471 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DF | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4207 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-30 | 2016-07-31 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Transformadores3D15 | Transformadores3D15DP | Neomante | 15 | Transformadores3D | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18201 | interno | Programada |  | 2016-07-30 00:48 | 2016-07-30 05:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A.Jahuel: Banco ATR.4 500/220 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Mantenimiento correctivo a desconectador 89KT4-1A --- (pruebas eléctricas y de funcionamiento) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT a ambos lados de desc. 89KT4-1A --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra A de 500 kV ( al término de la faena ). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 18719 | interno | Programada |  | 2016-07-30 03:12 | 2016-07-30 12:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento correctivo al desconectador de 12 kV del lado barra auxiliar del alimentador Florida Sur y del Interruptor de 12 kV del interruptor del alimentador Florida Sur |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D116E | Transformadores2D116EDP | Neomante | 116E | Transformadores2D | Graneros 66/15kV 16.7MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18669 | interno | Programada |  | 2016-07-30 08:05 | 2016-07-30 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGE Distribución de acuerdo a SODI N°1142/2016 se requiere realizar la desconexión del transformador N°1 66/15kV 16MVA por trabajos de modificación de barra de 15kV por futura habilitación de nuevo alimentador de MT C3. Los consumos de SE San Miguel serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT. Se encuentra coordinado con la empresa Distribuidora del sector. Para la apertura y posterior cierre del desconectador 89BT1 de SE San Miguel se requiere orden de precaución no reconectar interruptores 52B4 en SE Maule y 52B4 en SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 18873 | interno | Programada |  | 2016-07-30 09:00 | 2016-07-30 13:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Soluciòn detalles pendientes en portòn celda de transformador de 40 MVA. Se necesita TR3, fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-31 | 2016-07-31 22:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de mufa de 13.8 kV, según la solicitud de desconexión N° 174829. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-31 | 2016-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-07-31 | 2016-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1471 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DF | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-31 | 2016-08-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4207 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655P | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Pruebas de Puesta en Servicio |  |  |  |  | 2016-07-31 | 2016-08-01 |  |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1120 | Transformadores2D955 | Transformadores2D955DP | Neomante | 955 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 18998 | interno | Programada |  | 2016-07-31 00:55 | 2016-07-31 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de reemplazar el Interruptor 12 kV del Transformador N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Transformadores2D362 | Transformadores2D362DP | Neomante | 362 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 19004 | interno | Programada |  | 2016-07-31 02:59 | 2016-07-31 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza reemplazo de monitor y sensores de temperatura del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18377 | interno | Programada |  | 2016-07-31 08:07 | 2016-07-31 19:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 18376/2016, se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D1177 | Transformadores2D1177DP | Neomante | 1177 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 17731 | interno | Programada |  | 2016-07-31 08:20 | 2016-07-31 15:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de los transformador N°1 y N°2 y BBCC N°1 de S/E Retiro, asociado a la desconexión de la LT 66kV Parral-Retiro según SD17730. Los consumos de S/E Retiro serán transferidos vía redes MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60DF | Neomante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENDESA | Desconexión / Intervención | 33099 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-26 11:06 | 2016-10-26 15:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco Transformador N°1 (Indispone Unidades 1 y 2). Atención falla fusible lado de ALta TT/PP Unidad N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-07-31 22:20 | 2016-08-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA y sistema de control remoto, según solicitud de desconexión N° 176900. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA y sistema de control remoto, según solicitud de desconexión N° 176900. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N° 173825. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | Incahuasi 110/23kV 5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2163 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:37 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro S/E Incahuasi por falla en instalaciones de tercero. Afectando los consumos de S/E Incahuasi. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18945 | interno | Programada |  | 2016-08-01 07:23 | 2016-08-01 07:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-01 08:20 | 2016-08-01 12:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza manual de aisladores, según la solicitud de desconexión N°176615. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA y sistema de control remoto, según solicitud de desconexión N° 176900. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
774 | Transformadores2D109 | Transformadores2D109DF | Neomante | 109 | Transformadores2D | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19549 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-02 00:38 | 2016-08-02 03:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del Transformador N°2 de S/E Ejército por reparación de punto caliente en el DDCC 89CT2-1. Los consumos MT serán transferidos a la S/E Perales vía redes MT, y al Transformador N°1 de la misma S/E Ejército vía acoplador de barras MT. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DF | Neomante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2167 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-02 02:15 | 2016-08-02 02:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutaba trabajo programado en sistema SDAC de S/E. | En investigación, se realizaba trabajo programado en SDAC. |  | 0 | 0 | 0
575 | Transformadores2D356 | Transformadores2D356RO | Neomante | 356 | Transformadores2D | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | CHILECTRA | Limitaciones | 1360 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-02 04:00 | 2016-08-20 07:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible conexión a Barra Auxiliar 23 KV, por falla de aislación en desconectador a Barra Auxiliar de Tr N°4. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18947 | interno | Programada |  | 2016-08-02 07:00 | 2016-08-02 07:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
669 | Transformadores2D433 | Transformadores2D433DP | Neomante | 433 | Transformadores2D | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 19129 | interno | Programada |  | 2016-08-02 08:41 | 2016-08-10 20:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La intervención es con la finalidad de realizar cambio de interruptor de 66 KV, debido a que interruptor actual es muy antiguo, no tiene repuestos y puede presentar punto de falla. Antecedentes fueron envíados a CDEC con antelación. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-02 09:27 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por MPB, sistemas de protecciones y control, según la solicitud de desconexión N°176789. |  |  | 0 | 0 | 0
1153 | Transformadores2D52 | Transformadores2D52DF | Neomante | 52 | Transformadores2D | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 1 | DEI DUQUECO | Informe Fallas | 2169 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-02 09:50 | 2016-08-02 11:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Señal errónea de válvula sobrepresión Transformador 1 de Peuchen que ocasiona la apertura del interruptor de Transformador 52T1 Peuchen y la desconexión de la unidad 1 de Peuchen. |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Movimiento de Equipos | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-02 10:34 | 2016-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento barra 4,16 kV, según la solicitud de desconexión N°176642. |  |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Movimiento de Equipos | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento barra 4,16 kV, según la solicitud de desconexión N°176642. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por MPB, sistemas de protecciones y control, según la solicitud de desconexión N°176789. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DF | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-03 04:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA y sistema de control remoto, según solicitud de desconexión N° 176900. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1471 | Transformadores2D1613 | Transformadores2D1613DF | Movimiento de Equipos | 1613 | Transformadores2D | Puri 220/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4207.Prueba del paño Transformador T2, según la solicitud de conexión N° 176440. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-03 04:36 | 2016-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18950 | interno | Programada |  | 2016-08-03 07:03 | 2016-08-03 07:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Movimiento de Equipos | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-04 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento barra 4,16 kV, según la solicitud de desconexión N°176642. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por MPB, sistemas de protecciones y control, según la solicitud de desconexión N°176789. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 175444. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Transformadores2D103 | Transformadores2D103DF | Neomante | 103 | Transformadores2D | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20042 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-04 00:12 | 2016-08-04 05:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 de S/E Colo-Colo por atención de punto con sobre temperatura en el DDCC 89CT1. Los consumos asociados a este Transformador serán respaldados desde el Transformador N°2 de la misma S/E |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-04 09:53 | 2016-08-04 15:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por relleno de aceite a bushing, según solicitud de desconexión N° 176838. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | Transformadores2D242 | Transformadores2D242DP | Neomante | 242 | Transformadores2D | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19487 | interno | Programada |  | 2016-08-04 11:00 | 2016-08-04 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°1 de SE Cauquenes, que se encuentra actualmente en vacío, para mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
897 | Transformadores2D880 | Transformadores2D880DP | Neomante | 880 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 19844 | interno | Programada |  | 2016-08-04 23:54 | 2016-08-05 03:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y sellado de cajas de conexión de las protecciones mecánicas del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-05 10:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por MPB, sistemas de protecciones y control, según la solicitud de desconexión N°176789. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-05 | 2016-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
789 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781DP | Neomante | 781 | Transformadores2D | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19592 | interno | Programada |  | 2016-08-05 12:01 | 2016-08-05 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°8, para dejarlo como reserva conectada, debido a puesta en servicio de transformador N°11 de acuardo a SD19582/2016. Los consumos de la barra de 13.2 kV de S/E Pan de Azúcar, quedarán provisoriamente alimentados desde el T11, |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D199E | Transformadores3D199EDF | Neomante | 199E | Transformadores3D | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Informe Fallas | 2192 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-05 21:50 | 2016-08-06 02:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Salen del servicio central Central Capullo con 11 MW y Central Pulelfu con 9 MW. |  | Mala operación de la protección de la válvula de sobrepresión, debido a la pérdida de aislación del microswitch elemento eléctrico perteneciente al equipo. | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-06 | 2016-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-06 | 2016-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-06 | 2016-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-06 | 2016-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D199E | Transformadores3D199ERO | Neomante | 199E | Transformadores3D | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Limitaciones | 1369 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-06 02:27 | 2016-08-31 18:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se inhabilita la protección de la válvula de sobrepresión del transformador TF 110/66 kV , debido a la pérdida de aislación del microswitch elemento eléctrico perteneciente al equipo. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 19775 | interno | Programada |  | 2016-08-06 05:48 | 2016-08-06 13:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de realizar el montaje de prueba de motor para desconectador 12kV lado Barra Auxiliar del Transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 20038 | interno | Programada |  | 2016-08-06 07:40 | 2016-08-06 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza reemplazo de monitor y sensor de temperatura del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
598 | Transformadores2D748 | Transformadores2D748DP | Neomante | 748 | Transformadores2D | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 19589 | interno | Programada |  | 2016-08-06 08:25 | 2016-08-06 14:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°2 para eliminar punto caliente en bushing del transformador los consumos serán suministrados por el transformador N°3 por lo que no habrá perdida de suminstro. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-07 | 2016-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-07 | 2016-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-07 | 2016-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-07 | 2016-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP_E | Neomante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19294 | externo | Programada |  | 2016-08-07 03:15 | 2016-08-07 03:42 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, mediante SODI Nº404/2016 por trabajos en sus instalaciones, se realiza cambio de alimentación de S/E Punta de Cortés desde LT 154 kV Tinguiririca – Rancagua – A. Jahuel Nº2 a LT 154 kV Tinguiririca – Rancagua – A. Jahuel Nº1. Los consumos de S/E Punta de Cortés serán transferidos a S/E Rancagua mientras se desarrollen las maniobras de cambio de alimentación mediante sistema de 66kV. Se requiere condición de paralelo en 154 kV entre SS/EE Rancagua y Punta de Cortés. La normalizaciòn de la topologia se considera a realizar la madrugada del 08/08/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP_E | Neomante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19295 | externo | Programada |  | 2016-08-07 03:15 | 2016-08-07 03:42 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, mediante SODI Nº404/2016 por trabajos en sus instalaciones, se realiza cambio de alimentación de S/E Punta de Cortés desde LT 154 kV Tinguiririca – Rancagua – A. Jahuel Nº2 a LT 154 kV Tinguiririca – Rancagua – A. Jahuel Nº1. Los consumos de S/E Punta de Cortés serán transferidos a S/E Rancagua mientras se desarrollen las maniobras de cambio de alimentación mediante sistema de 66kV. Se requiere condición de paralelo en 154 kV entre SS/EE Rancagua y Punta de Cortés. La normalizaciòn de la topologia se considera a realizar la madrugada del 08/08/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
968 | Transformadores2D762 | Transformadores2D762DP_E | Neomante | 762 | Transformadores2D | Bollenar 110/13.8kV 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18747 | externo | Programada |  | 2016-08-07 04:14 | 2016-08-07 18:12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud SD18730/2016, se realizará mantenimiento preventivo lavado y limpieza de aislación y reapriete de conexiones |  |  | 0 | 0 | 0
873 | Transformadores2D238 | Transformadores2D238DP_E | Neomante | 238 | Transformadores2D | Melipilla 110/66 kV 50MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18761 | externo | Programada |  | 2016-08-07 04:14 | 2016-08-07 18:12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud SD18730/2016, se realizará mantenimiento correctivo en CDBC para eliminar filtración de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Transformadores2D237 | Transformadores2D237DP_E | Neomante | 237 | Transformadores2D | Melipilla 110/13.8kV 25MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18763 | externo | Programada |  | 2016-08-07 04:14 | 2016-08-07 18:12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud SD18730/2016, se realizará mantenimiento preventivo lavado y limpieza de aislación y reapriete de conexiones |  |  | 0 | 0 | 0
1038 | Transformadores2D1135 | Transformadores2D1135DP_E | Neomante | 1135 | Transformadores2D | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 18773 | externo | Programada |  | 2016-08-07 04:14 | 2016-08-07 18:12 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud SD18730/2016, se realizará mantenimiento preventivo lavado y limpieza de aislación y reapriete de conexiones |  |  | 0 | 0 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 20184 | interno | Programada |  | 2016-08-07 05:37 | 2016-08-07 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza reemplazo de monitor y sensor de temperatura del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Transformadores2D353 | Transformadores2D353DP | Neomante | 353 | Transformadores2D | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 20186 | interno | Programada |  | 2016-08-07 05:37 | 2016-08-07 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza revision del cambiador de taps bajo carga , mantenimiento al desconectador de 110 kV y desconectador de 12 kV del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60FE | Neomante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENEL GENERACIÓN | Informe Fallas | 2017000041 | externo | Curso Forzoso |  | 2017-01-04 22:13 | 2017-01-05 02:07 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Incendio en la Zona de Subestación 220Kv, opera 52JT1, quedando F/S banco de transformador N°1. |  | Incendio en la Zona de Subestación 220Kv. | 0 | 0 | 0
265 | Transformadores3D39 | Transformadores3D39DP | Neomante | 39 | Transformadores3D | AMelipilla 220/110kV 150MVA | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 17798 | interno | Programada |  | 2016-08-07 07:03 | 2016-08-07 13:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de nuevos TTPP en Barra 110 KV de S/E Alto Melipilla. El reemplazo de estos TTPP está relacionado con el informe de falla IF 01041/2015 del 27 de marzo 2015, fecha en que el antiguo TTPP quedó F/S. |  |  | 0 | 0 | 0
970 | Transformadores2D765 | Transformadores2D765DP | Neomante | 765 | Transformadores2D | Constitucion 66/23 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20166 | interno | Programada |  | 2016-08-07 07:27 | 2016-08-07 20:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°1 provisorio de 10 MVA para normalizar topologia, dejando en servicio el antiguo transformador N°1 de 20 MVA reparado en terreno y que fallo el 10.07.2016 según IF1930/2016 con sus respectivas protecciones . |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DP | Neomante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 18609 | interno | Programada |  | 2016-08-07 07:52 | 2016-08-07 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: MPB reducido y pruebas de diagnóstico a 52CT1. MPB normal --- y exhaustivo a PRHT1 y PRJT1. MPB normal a TCJT1 y TPJT1. MPB exhaustivo --- a ATR1. MPB normal 52CCE1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JT1- --- 1 lado interruptor, en 89HT1-1 lado interruptor, en Barra de 13,2 kV --- Banco CCEE y en ambos extremos de ATR1. Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 110 kV, Sección 1-Cardones --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Transformadores2D173 | Transformadores2D173DP | Neomante | 173 | Transformadores2D | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19022 | interno | Programada |  | 2016-08-07 08:06 | 2016-08-07 14:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°1 de SE Santa Elvira por mantenimiento preventivo básico, los consumos serán transferidos vía barra de MT hacia el transformador N°2 de SE Santa Elvira. |  |  | 0 | 0 | 0
620 | Transformadores2D1246 | Transformadores2D1246DP_E | Neomante | 1246 | Transformadores2D | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 19946 | externo | Programada |  | 2016-08-07 08:40 | 2016-08-07 14:15 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de transformador para realizar la desconexion de la linea AT pilauco Los Tambores, Los Tambores La Union para reparar hebras cortadas en las lineas AT La Union Los Tambores y la Osorno La Union, Los consumos serán transferidos por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DF | Neomante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2203 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-07 18:49 | 2016-08-14 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Causa raíz se investiga. |  | Anomalía en aislamiento de Bushing fase 2 de 220 kV. | 0 | 0 | 0
1534 | Transformadores2D1694 | Transformadores2D1694DP | Movimiento de Equipos | 1694 | Transformadores2D | 415 69/4.16 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento barra 4,16 kV, según la solicitud de desconexión N°176642. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP_E | Neomante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19299 | externo | Programada |  | 2016-08-08 03:25 | 2016-08-08 03:48 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexiòn de los transformadores Nª1 y Nª2 de la subestaciòn por cambio de alimentación de S/E Punta de Cortés desde LT 154 kV Tinguiririca – Rancagua – A. Jahuel Nº1 a LT 154 kV Tinguiririca – Rancagua – A. Jahuel Nº2. Los consumos de S/E Punta de Cortés serán transferidos a S/E Rancagua mientras se desarrollen las maniobras de cambio de alimentación. Se requiere condición de paralelo en 154 kV entre SS/EE Rancagua y Punta de Cortés. asociado a SD19294-19295/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP_E | Neomante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19300 | externo | Programada |  | 2016-08-08 03:25 | 2016-08-08 03:48 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexiòn de los transformadores Nª1 y Nª2 de la subestaciòn por cambio de alimentación de S/E Punta de Cortés desde LT 154 kV Tinguiririca – Rancagua – A. Jahuel Nº1 a LT 154 kV Tinguiririca – Rancagua – A. Jahuel Nº2. Los consumos de S/E Punta de Cortés serán transferidos a S/E Rancagua mientras se desarrollen las maniobras de cambio de alimentación. Se requiere condición de paralelo en 154 kV entre SS/EE Rancagua y Punta de Cortés. asociado a SD19294-19295/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19861 | interno | Programada |  | 2016-08-08 06:48 | 2016-08-08 19:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DF | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-08 13:05 | 2016-08-08 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Relleno de aceite a Bushing 220 kV, según la solicitud de desconexión N° 177265. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2210 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:57 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 hrs. queda sin enbergía S/E Cañete debido a operación de interruptor 52B3 de S/E Horcones propiedad de Transnet. |  | 18:51 hrs quedan sin energía TF T1 66/23 kV, barra 23 kV y alimentadores 52E1 Tirúa y 52E2 Cañete, se pierden 7.7 MW de carga correspondientes a Frontel, 3.1 MW 52E1 y 4.6 MW 52E2. Causa: Interrupción del 52B3 de S/E Horcones según lo informado por Transnet. | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-09 | 2016-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-09 | 2016-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-09 | 2016-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-09 | 2016-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19862 | interno | Programada |  | 2016-08-09 06:50 | 2016-08-09 07:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Transformadores2D188 | Transformadores2D188DP | Neomante | 188 | Transformadores2D | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 19141 | interno | Programada |  | 2016-08-09 09:14 | 2016-08-09 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Tr. 4 de 220/13,2kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo Exhaustivo a pararrayos de paño JT4. --- Mantenimiento Preventivo normal a transformdores de medida de paño JT4. --- Medida de SFRA a transformador N°4. Mantenimiento preventivo Normal a --- Interruptor 52JT4 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2 S/E Ancoa (Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- |  |  | -1 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DF | Neomante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20751 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-09 14:34 | 2016-08-11 01:34 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de realizar --- el reemplazo de Tandem por ATR N°1 con anormalidad, se efectuará --- conexionado aéreo paño ATR1. Barra Auxiliar 220 kV y Barra Auxiliar --- 110kV y puesta en Servicio de conjunto TANDEM. Justificación:Se requiere --- la incorporación del Tandem por ATR1, por limitación de --- transferencia por los ATR2 y 3, lo cual representa riesgo al servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueo en 89JT1-2 lado --- interruptor, en 89HT1-2 lado interruptor, en barra auxiliar 220kV y en --- Barra auxiliar 110kV. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cardones: Barra 220 kV, Sección 1 O Barra 110 kV, Sección 1 o --- ATR2. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | -18 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DF | Neomante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20784 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-09 21:31 | 2016-08-11 01:34 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de --- reemplazar Tandem por ATR N°1 con anormalidad en bushing y efectura --- cambio de ajustes según EAP 65/2016 y verificación de protecciones --- 87T1 sistema 1 y 2 en forma alternada con pruebas de control asociadas. --- Justificación: Se requiere la incorporación del Tandem por ATR1, por --- limitación de transferencia por los ATR2 y 3, lo cual representa riesgo --- al servicio. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Trips de protecciones, termomagnéticos, fusibles de --- control y Switch LOCAL/REMOTO de la subestación a disposición del jefe --- faena. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cardones: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones O Barra 110 kV, --- Sección 1. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19863 | interno | Programada |  | 2016-08-10 07:00 | 2016-08-10 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-10 09:10 | 2016-08-10 15:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación ajustes y pruebas de protecciones en 220 y 23 kV paño transformador N°3, según la solicitud de desconexión °N 177114. |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Transformadores3D16 | Transformadores3D16DF | Neomante | 16 | Transformadores3D | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20793 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-10 09:34 | 2016-08-11 01:34 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 01, 220/110/13kV-Cardones --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de --- reemplazar Tandem por ATR N°1 con anormalidad, se efectuará reemplazo de --- bushing F 2 del ATR-1 y medidas de protocolos.Justificación:Se requiere --- la incorporación del Tandem por ATR1, por limitación de --- transferencia por los ATR2 y 3, lo cual representa riesgo al servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueo en 89JT1-2 lado --- interruptor, en 89HT1-2 lado interruptor, en barra auxiliar 220kV y en --- Barra auxiliar 110kV. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cardones: Barra 220 kV, Sección 1 o Barra 110 kV, Sección 1 o --- ATR2. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | -7 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-10 10:20 | 2016-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, sistemas de protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 177242. |  |  | 0 | 0 | 0
730 | Transformadores3D27 | Transformadores3D27DF | Neomante | 27 | Transformadores3D | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | TRANSNET | Informe Fallas | 2228 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-10 14:26 | 2016-08-31 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del Transformador T1 154/66 KV, afectando los consumos de Subestación Tomé y Mahns. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-10 15:05 | 2016-08-10 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de las protecciones 87T y 51, según solicitud de desconexión N° 177035. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-10 15:18 | 2016-08-10 17:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación ajustes y pruebas de protecciones en 220 y 23 kV, según solicitud de desconexión N° 177113. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-11 | 2016-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, sistemas de protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 177242. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-11 | 2016-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-11 | 2016-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-11 | 2016-08-11 06:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-11 | 2016-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-11 06:51 | 2016-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. Pruebas de control sobre el 52B2 de Oxidos, según la solicitud de desconexión N° 177036. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19864 | interno | Programada |  | 2016-08-11 06:54 | 2016-08-11 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1438 | Transformadores2D1580 | Transformadores2D1580DP | Movimiento de Equipos | 1580 | Transformadores2D | Mejillones 110/13.8 kV | NORACID | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-11 09:22 | 2016-08-11 16:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio del trasformador Zig-Zag 30VA, según solicitud de desconexión N° 177341. |  |  | 0 | 0 | 0
724 | Transformadores3D10 | Transformadores3D10DP | Neomante | 10 | Transformadores3D | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19766 | interno | Programada |  | 2016-08-11 09:35 | 2016-08-11 16:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD 19765, se requiere la desconexión del transformador N°2 de la subestación por montaje de desconectador 89AT3 cercano a la barra N°2 de 154kV. Los consumos del transformador N°2 seran transferidos hacia el Transformador N°1 de la subestación. Con el fin de liberar carga en el Transformador N°1 se transfiere la carga del Paño B3 de S/E San Fernando hacia el Paño B1 de S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 0
1373 | Transformadores2D1463 | Transformadores2D1463DP | Movimiento de Equipos | 1463 | Transformadores2D | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-12 | 2016-08-12 10:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, sistemas de protecciones y control, según solicitud de desconexión N° 177242. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-12 | 2016-08-12 06:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-12 | 2016-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-12 | 2016-08-12 19:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. Pruebas de control sobre el 52B2 de Oxidos, según la solicitud de desconexión N° 177036. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-12 | 2016-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-12 06:44 | 2016-08-12 19:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. Revisión de cierre remoto del INT 52JT2, según la solicitud de desconexión N°177037. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19865 | interno | Programada |  | 2016-08-12 06:52 | 2016-08-12 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1131 | Transformadores2D976 | Transformadores2D976DP | Neomante | 976 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 20769 | interno | Programada |  | 2016-08-12 10:09 | 2016-08-12 11:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Objetivo de de la desconexión es realizar mantención(lavado de aislación y reaprete de conexiones). No habrá consumo afectado ya que planta se encontrara detenida por mantención. |  |  | 0 | 0 | 0
1130 | Transformadores2D975 | Transformadores2D975DP | Neomante | 975 | Transformadores2D | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 20768 | interno | Programada |  | 2016-08-12 11:50 | 2016-08-12 14:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Objetivo de de la desconexión es realizar mantención(lavado de aislación y reaprete de conexiones). No habrá consumo afectado ya que planta se encontrara detenida por mantención |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-12 19:25 | 2016-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-12 19:25 | 2016-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-13 | 2016-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-13 | 2016-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-13 | 2016-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-13 | 2016-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1236 | Transformadores2D1177 | Transformadores2D1177DP | Neomante | 1177 | Transformadores2D | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20092 | interno | Programada |  | 2016-08-13 08:16 | 2016-08-14 07:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°2 de SE Retiro por trabajos de filtrado de aceite, los consumos de SE Retiro serán transferidos vía redes de MT hacia otras instalaciones del sector, lo cual se encuentra coordinado con CGED según SODI N°52 y 53 |  |  | 0 | 0 | 0
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | Retiro 66/13.2kV 2MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20093 | interno | Programada |  | 2016-08-13 08:16 | 2016-08-13 15:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°1 de SE Retiro por trabajos asociado a filtrado de aceite en Transformador N°2 (SD 20092), los consumos de SE retiro serán transferidos vía redes de MT hacia otras instalaciones del sector lo cual se encuentra coordinado con CGED según SODI N°52. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Transformadores3D297 | Transformadores3D297DP | Movimiento de Equipos | 297 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-13 09:11 | 2016-08-13 16:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de las protecciones 87T y 51 del transformador, según la solicitud de desconexión N° 177039 |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-13 10:27 | 2016-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reeemplazo de grupo electrógeno y pruebas de control, según la solicitud de desconexión N° 177546. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-14 01:00 | 2016-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reeemplazo de grupo electrógeno y pruebas de control, según la solicitud de desconexión N° 177546. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-14 01:00 | 2016-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-14 01:00 | 2016-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-14 01:00 | 2016-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-14 01:00 | 2016-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1183 | Transformadores2D1097 | Transformadores2D1097DP | Neomante | 1097 | Transformadores2D | Retiro 66/13.2kV 2MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20097 | interno | Programada |  | 2016-08-14 04:48 | 2016-08-14 07:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del transformador N°1 de SE Retiro por trabajos asociado a filtrado de aceite en Transformador N°2 (SD 20092), los consumos de SE retiro serán transferidos vía redes de MT hacia otras instalaciones del sector lo cual se encuentra coordinado con CGED según SODI N°53. |  |  | 0 | 0 | 0
1103 | Transformadores2D944 | Transformadores2D944DP | Neomante | 944 | Transformadores2D | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 21035 | interno | Programada |  | 2016-08-14 06:39 | 2016-08-14 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periodica del Interruptor de 23 kV y pruebas efectivas de ajustes al transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91DP | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20049 | interno | Programada |  | 2016-08-14 07:09 | 2016-08-14 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule 154/66kV 60 MVA por trabajos de reparación de punto con temperatura en desconectador 89BT-2 lado transformador, además se realizará revisión de automatismo de desconectador 89A2-1 de entrada a la subestación, por lo anterior se realizarán pruebas de apertura y cierre de este equipo. Los consumos de SE Maule serán transferidos hacia SE Itahue mientras se efectúen los trabajos, el tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferido hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88DP | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20050 | interno | Programada |  | 2016-08-14 07:09 | 2016-08-14 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 de SE Maule 154/66kV 60 MVA por trabajos de reparación de punto con temperatura en desconectador 89BT-2 lado transformador, además se realizará revisión de automatismo de desconectador 89A2-1 de entrada a la subestación, por lo anterior se realizarán pruebas de apertura y cierre de este equipo. Los consumos de SE Maule serán transferidos hacia SE Itahue mientras se efectúen los trabajos, el tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferido hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Transformadores3D110 | Transformadores3D110DP | Neomante | 110 | Transformadores3D | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 20100 | interno | Programada |  | 2016-08-14 08:48 | 2016-08-14 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Sauzal: Autotr. N° 4 de 154/110kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento Preventivo reducido y eliminación de --- filtración de aceite a interruptor 52T4. Mantenimiento Correctivo --- Eliminación de filtración de aceite por bushings de 154 kV del Autotr. 4 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, N°1 ó N° 2 S/E sauzal (al inicio y al termino de la --- faena) --- Observaciones --- Nota 1: Previo a desconectar los Autotransformadores N°4 y N°7 de --- 110/154 kV de S/E Sauzal, se cambiara el Paño L2 (Línea 110 kV --- Sauzal-Alto Jahuel, circuito 2), a la Barra N°2 de 110 kV, --- manteniéndose en dicha condición hasta una vez normalizados los --- Autotransformadores: --- Nota 2: Durante la Desconexión, Minera Valle Crentral quedará --- Alimentada en forma radial desde S/E Rancagua --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Transformadores3D222 | Transformadores3D222DP_E | Neomante | 222 | Transformadores3D | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 20034 | externo | Programada |  | 2016-08-14 08:54 | 2016-08-14 16:50 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR7 a solicitud de terceros (Transelec) para intervenir ATR4 que está conectado en paralelo, para mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60DF | Neomante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENEL GENERACIÓN | Informe Fallas | 2017000177 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-17 17:22 | 2017-01-19 22:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones | Apertura del interruptor 52JT1, se investiga la operación. |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-15 | 2016-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reeemplazo de grupo electrógeno y pruebas de control, según la solicitud de desconexión N° 177546. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-15 | 2016-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-15 | 2016-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-15 | 2016-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-15 | 2016-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
768 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727FE | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2266 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:07 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de SS/EE Malloa 154kV, Malloa 66kV, Quinta de Tilcoco, Pelequén, Rengo, Las Cabras y El Manzano. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
93 | Transformadores2D1169 | Transformadores2D1169FE | Neomante | 1169 | Transformadores2D | MALLOA 66/0.4KV 0.5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2266 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:07 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de SS/EE Malloa 154kV, Malloa 66kV, Quinta de Tilcoco, Pelequén, Rengo, Las Cabras y El Manzano. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96FE | Neomante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2264 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-15 00:59 | 2016-08-15 09:58 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de S/E Punta de Cortés. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116FE | Neomante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2264 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-15 00:59 | 2016-08-15 09:58 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de S/E Punta de Cortés. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-16 | 2016-08-16 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reeemplazo de grupo electrógeno y pruebas de control, según la solicitud de desconexión N° 177546. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21217 | interno | Programada |  | 2016-08-16 08:03 | 2016-08-16 08:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-16 08:09 | 2016-08-16 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de puente entre paño JS y barra n° 1. Mantención de Transformador 220/33 KV N° 1, según solicitud de desconexión N° 177449. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | Transformadores2D1479 | Transformadores2D1479DP | Movimiento de Equipos | 1479 | Transformadores2D | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-16 09:10 | 2016-08-16 13:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores, según solicitud de desconexión N° 177516. |  |  | 0 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845FE | Neomante | 845 | Transformadores2D | Curico 66/13.2kV 25MVA 4 | CEC | Informe Fallas | 2295 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | A LA ESPERA DEL RETORNO DE ENERGÍA |  | DESCONEXIÓN FORZADA DE INTERRUPTOR 52B2 DE S/E TENO, AFECTA LOS CONSUMOS DE BARRA NORTE DE S/E CURICÓ. | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 | 2016-08-17 09:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desconexión N°176901. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 | 2016-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 | 2016-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 | 2016-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2285 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:42 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Licanco por Interrupción Linea 66 kV Temuco - Loncoche circuitos 1 y 2 por tormenta eléctrica en la zona |  | Interrupción Linea 66 kV Temuco - Loncoche circuitos 1 y 2 por tormenta eléctrica en la zona | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2286 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:42 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía S/E Imperial por Interrupción Linea 66 kV Temuco - Loncoche circuitos 1 y 2 por tormenta eléctrica en la zona |  | Interrupción Linea 66 kV Temuco - Loncoche circuitos 1 y 2 por tormenta eléctrica en la zona | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21221 | interno | Programada |  | 2016-08-17 06:41 | 2016-08-17 07:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | Transformadores2D1517 | Transformadores2D1517DP | Movimiento de Equipos | 1517 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 09:00 | 2016-08-17 16:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento barra 13,8 kV N° 1, según solicitud de desconexión N° 177676. |  |  | 0 | 0 | 0
1489 | Transformadores2D1625 | Transformadores2D1625DP | Movimiento de Equipos | 1625 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 09:11 | 2016-08-17 20:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de puente entre paño JS y barra N° 2. Mantención de Transformador 220/33 N° 2, según las solicitudes de desconexión N° 177454 y 177455. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 09:18 | 2016-08-17 20:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de puente entre paño JS y barra N° 2, según las solicitudes de desconexión N° 177456 y 177457. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 09:38 | 2016-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio ITM de circuito de control y pruebas de control al 52JT2, según solicitud de desconexión N° 177445. Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desc |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D368E | Transformadores2D368EDF | Neomante | 368E | Transformadores2D | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2297 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 13:52 | 2016-08-17 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de ajuste de protecciones por la incorporación del Proyecto Óxido Encuentro, según la solicitud de desconexión N° 177515. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DP | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-17 15:51 | 2016-08-17 20:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento barra 13,8 kV N° 2, según solicitud de desconexión N° 177677. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-18 | 2016-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio ITM de circuito de control y pruebas de control al 52JT2, según solicitud de desconexión N° 177445. Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desc |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-18 | 2016-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-18 | 2016-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-18 | 2016-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21228 | interno | Programada |  | 2016-08-18 06:55 | 2016-08-18 07:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Transformadores3D209 | Transformadores3D209DRO | Neomante | 209 | Transformadores3D | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21947 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 08:21 | 2016-08-18 18:47 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°482 se requiere la desconexión del T1 de S/E Monterrico por trabajos en sus instalaciones. Los consumos del T1 de S/E Monterrico serán transferidos vía redes 66 KV hacia S/E Charrúa y S/E Chillán. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D536E | Transformadores2D536EDP | Neomante | 536E | Transformadores2D | SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 21713 | interno | Programada |  | 2016-08-18 09:07 | 2016-08-19 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Transformador de poder, Medidas de parámetros eléctricos, reapriete conexiones, Central San Clemente se encuentra en mantenimiento mayor hasta el 03 de Septiembre. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | Transformadores2D1104 | Transformadores2D1104DP | Neomante | 1104 | Transformadores2D | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 19857 | interno | Programada |  | 2016-08-18 09:13 | 2016-08-18 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Transformador N° 2 de 30MVA de SE Mariscal por trabajos de mantenimiento preventivo y pruebas de control sobre interruptor 52ET2A. Los consumos asociados serán transferidos mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1191 | Transformadores2D1224 | Transformadores2D1224DF | Neomante | 1224 | Transformadores2D | PANGUE 66/13.2KV 5MVA | CELTA | Informe Fallas | 2311 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 14:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Descarga atmosférica por tormenta eléctrica en la zona |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-19 | 2016-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio ITM de circuito de control y pruebas de control al 52JT2, según solicitud de desconexión N° 177445. Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desc |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-19 | 2016-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-19 | 2016-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-19 | 2016-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-20 | 2016-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio ITM de circuito de control y pruebas de control al 52JT2, según solicitud de desconexión N° 177445. Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desc |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-20 | 2016-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-20 | 2016-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-20 | 2016-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Transformadores2D273 | Transformadores2D273DP | Neomante | 273 | Transformadores2D | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20467 | interno | Programada |  | 2016-08-20 09:56 | 2016-08-21 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Curanilahue, esto por revisión de los TTCC asociados a este equipo. Esto según mantenimiento mayor informado según carta UER 343-2016 en respuesta a carta CDEC-SIC DO N° 425/2016. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771FE | Neomante | 771 | Transformadores2D | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2323 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-20 23:01 | 2016-08-20 23:44 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de TRANSNET afectando los consumos de S/E San Clemente | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-21 | 2016-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio ITM de circuito de control y pruebas de control al 52JT2, según solicitud de desconexión N° 177445. Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desc |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-21 | 2016-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-21 | 2016-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-21 | 2016-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D696 | Transformadores2D696DP | Neomante | 696 | Transformadores2D | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21808 | interno | Programada |  | 2016-08-21 04:56 | 2016-08-21 10:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T2 66/23 kV y barra de 23 kV de S/E Villarrica (principal y transferencia) por trabajos de revisión transformadores de corriente paño ET2 y transformadores de potencial barra 23 kV . Se considera además verificación interruptor 52E8 banco de condensadores barra 23 kV y limpieza de aislación. Consumos de S/E Villarrica serán transferidos hacia SSEE Pucón y Loncoche a través de red de media tensión de CGE Distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21405 | interno | Programada |  | 2016-08-21 05:20 | 2016-08-21 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV 18,7kV por trabajos asociados a la futura puesta en servicio de nuevo transformador 66/15kV 30MVA (Aumento de potencia). Los trabajos consisten en la reubicación de equipos en patio de MT-AT e instalación de nuevos equipos (interruptor TAVRIDA) . Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DP | Neomante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 20677 | interno | Programada |  | 2016-08-21 06:10 | 2016-08-21 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de transformador de poder 110/12 Kv N°1 en S/E Florida para despeje de barra Florida 2. Se encuentra en trámite SODI N°3 con Chilectra. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Transformadores2D327 | Transformadores2D327DP | Neomante | 327 | Transformadores2D | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22090 | interno | Programada |  | 2016-08-21 06:26 | 2016-08-21 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza reemplazo de monitor y sensor de temperatura del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP_E | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 18701 | externo | Programada |  | 2016-08-21 07:57 | 2016-08-21 08:23 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a transformador T2 66/23 kV a solicitud de Transelec para apertura del desconectador 89B2, esto por trabajos en línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E1 Pullinque y 52E2 Malalhue con 5364 clientes y 1,7 MW |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752DP_E | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Desconexión / Intervención | 18704 | externo | Programada |  | 2016-08-21 07:57 | 2016-08-21 08:23 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a transformador T1 66/23 kV a solicitud de Transelec para apertura del desconectador 89B2, esto por trabajos en línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E3 Lican Ray y 52E4 Panguipulli con 10955 clientes y 2 MW |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434DF | Movimiento de Equipos | 1434 | Transformadores2D | Calama 110/23 kV Nº1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-21 14:50 | 2016-08-21 18:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4131. |  |  | 0 | 0 | 0
726 | Transformadores2D655 | Transformadores2D655DF | Neomante | 655 | Transformadores2D | Florida 110/12.5kV 25MVA | PUNTILLA | Informe Fallas | 2343 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-21 18:04 | 2016-08-21 18:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion intempestiva de barra de 12kV, central Florida 2 por operación de protecciones de transformador 12/110Kv, al momento de sincronizar unidad N°2 Central Florida 2 | Falla en sincronizador de unidad N°2 |  | 0 | 0 | 0
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434DF | Movimiento de Equipos | 1434 | Transformadores2D | Calama 110/23 kV Nº1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-21 18:05 | 2016-08-21 20:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor y mufa fase 2 dañada, por cable de reserva en barra de 23KV transformador 1, según la solicitud de desconexión N° 178325. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302DP_E | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Desconexión / Intervención | 19590 | externo | Programada |  | 2016-08-21 23:57 | 2016-08-22 00:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a transformador T2 66/23 kV a solicitud de Transelec para cierre del desconectador 89B2, esto para normalizar topología de línea de 66 kV de Transelec. Se verán afectados los alimentadores 52E1 Pullinque y 52E2 Malalhue con 5364 clientes y 2,2 MW |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio ITM de circuito de control y pruebas de control al 52JT2, según solicitud de desconexión N° 177445. Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desc |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | Transformadores2D897 | Transformadores2D897DF | Neomante | 897 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2336 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-22 03:11 | 2016-08-22 03:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga porque interruptor abrió durante pruebas SDAC | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21893 | interno | Programada |  | 2016-08-22 07:50 | 2016-08-22 08:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1548 | Transformadores2D2442 | Transformadores2D2442DP | Movimiento de Equipos | 2442 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-22 11:43 | 2016-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primario SE Escondida Norte paño T1, según la solcitud de desconexión N° 178029. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | Transformadores3D295 | Transformadores3D295DP | Movimiento de Equipos | 295 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-23 | 2016-08-23 11:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio ITM de circuito de control y pruebas de control al 52JT2, según solicitud de desconexión N° 177445. Revisión de MUFA de 13,8kV en transformador Escondida 20/13,8 kV Nº2, según solicitud de desc |  |  | 0 | 0 | 0
1548 | Transformadores2D2442 | Transformadores2D2442DP | Movimiento de Equipos | 2442 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-23 | 2016-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primario SE Escondida Norte paño T1, según la solcitud de desconexión N° 178029. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-23 | 2016-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-23 | 2016-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-23 | 2016-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21895 | interno | Programada |  | 2016-08-23 07:07 | 2016-08-23 07:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
693 | Transformadores2D498 | Transformadores2D498DP | Neomante | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 21978 | interno | Programada |  | 2016-08-23 07:45 | 2016-08-25 22:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de SS/EE Puntilla por mantenimiento, coincidente con mantenimiento mayor de La Central. Maniobras coordinadas con empresa Eléctrica Puente Alto (EEPA) con SODI N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
1548 | Transformadores2D2442 | Transformadores2D2442DP | Movimiento de Equipos | 2442 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 | 2016-08-24 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Primario SE Escondida Norte paño T1, según la solcitud de desconexión N° 178029. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 | 2016-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 | 2016-08-24 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 | 2016-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2350 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-25 01:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando los Transformadores T1 y T2 de S/E Maule. Al momento de ocurrida la falla S/E Maule se encontraba transferida hacia S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2350 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-25 01:36 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando los Transformadores T1 y T2 de S/E Maule. Al momento de ocurrida la falla S/E Maule se encontraba transferida hacia S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21897 | interno | Programada |  | 2016-08-24 07:27 | 2016-08-24 07:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Transformadores3D267 | Transformadores3D267DP | Movimiento de Equipos | 267 | Transformadores3D | Arica 110/66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 08:42 | 2016-08-24 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a ATR3 y equipos de paños asociados; Instalación de preformada de reparación, según la solicitud de desconexión N° 178178. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 17:05 | 2016-08-24 19:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. Mediciones eléctricas, según solicitud de desconexión N°178044. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DF | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-24 17:52 | 2016-08-24 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4233. |  |  | 0 | 0 | 0
1016 | Transformadores2D915 | Transformadores2D915DF | Neomante | 915 | Transformadores2D | Los Dominicos 110/12.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2356 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-24 19:20 | 2016-08-24 20:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | En investigación | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-24 19:46 | 2016-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
837 | Transformadores2D836 | Transformadores2D836DF | Neomante | 836 | Transformadores2D | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 23055 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-24 22:45 | 2016-08-25 01:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12kV N°3 por encontrar punto caliente en el desconectador 12kV lado barra del transformador. Se realizara un micro-corte a los suministros y se transferían al transformador Sindelen 44/12kV de 7MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
903 | Transformadores2D881 | Transformadores2D881DF | Neomante | 881 | Transformadores2D | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 22910 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-24 23:34 | 2016-08-25 02:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta transformador 110/12 kV N°2 con el objeto de realizar cambio de Tap, debido al bajo voltaje presente en la barra asociada al transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-25 | 2016-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1464 | Transformadores2D1606 | Transformadores2D1606DP | Movimiento de Equipos | 1606 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-25 | 2016-08-25 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a transformador N° 2, según la solicitud de desconexión N° 176837. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-25 | 2016-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21247 | interno | Programada |  | 2016-08-25 06:53 | 2016-08-25 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere microcorte de Transformador T1 de S/E Nancagua, por cambio de topología en Sistema de 66kV (S/E Nancagua queda transferida hacia S/E Portezuelo). |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21900 | interno | Programada |  | 2016-08-25 06:54 | 2016-08-25 07:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1402 | Transformadores2D1530 | Transformadores2D1530DF | Movimiento de Equipos | 1530 | Transformadores2D | El Tesoro 220/23 kV N°2 | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-25 09:04 | 2016-08-25 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Transformador por alarma de bajo nivel de aceite, según la solicitud de desconexión N°178656. |  |  | 0 | 0 | 0
1326 | Transformadores2D1445 | Transformadores2D1445DP | Movimiento de Equipos | 1445 | Transformadores2D | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-25 09:49 | 2016-08-25 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento paño secundario trafo 1 66/13.8 Kv. 52CT, TTCC F1-2-3, según la solicitud de desconexión N°178423. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21248 | interno | Programada |  | 2016-08-25 18:00 | 2016-08-25 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere microcorte de Transformador T1 de S/E Nancagua, por normalización de Topología en Sistema de 66kV (S/E Nancagua queda transferida hacia S/E San Fernando). |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | Transformadores2D1257 | Transformadores2D1257DP | Neomante | 1257 | Transformadores2D | LALACKAMA 220/33KV 50/63MVA | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 22583 | interno | Programada |  | 2016-08-25 19:45 | 2016-08-26 05:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema de control paño transformador (52J1), requiere desconexión para verificación de correcta operación de interruptores. No habrá cambio de ajustes en parámetros de relés de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-26 | 2016-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-26 | 2016-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 21901 | interno | Programada |  | 2016-08-26 07:12 | 2016-08-26 07:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
431 | Transformadores2D843 | Transformadores2D843DP | Neomante | 843 | Transformadores2D | Curico 66/13.2kV 4MVA 3a | CEC | Desconexión / Intervención | 22847 | interno | Programada |  | 2016-08-26 09:40 | 2016-08-26 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
432 | Transformadores2D844 | Transformadores2D844DP | Neomante | 844 | Transformadores2D | Curico 66/13.2kV 5MVA 3b | CEC | Desconexión / Intervención | 22848 | interno | Programada |  | 2016-08-26 09:40 | 2016-08-26 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DF | Movimiento de Equipos | 1636 | Transformadores2D | SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-26 10:22 | 2016-08-26 11:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4236. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D386E | Transformadores2D386EDP | Neomante | 386E | Transformadores2D | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 23052 | interno | Programada |  | 2016-08-26 12:01 | 2016-08-26 14:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV N°1 para realizar relleno de gas SF6 a interruptor 110 kV. Los consumos serán respaldados a través del Transformador 110/12 kV N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DF | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 15:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4237. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DF | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4237. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DF | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4237. |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Neomante | 734 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22774 | interno | Programada |  | 2016-08-26 23:02 | 2016-08-27 07:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud 22075/2016, se requiere la transferencia por redes MT de T3 de 66/23 kV -30 MVA para reducir carga a Paño B3 de SE Paine. Las maniobras de transferencia serán realizadas en coordinación con empresa distribuidora CGED, mediante anillamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-27 | 2016-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-27 | 2016-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | Transformadores3D94 | Transformadores3D94DP | Neomante | 94 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22075 | interno | Programada |  | 2016-08-27 02:32 | 2016-08-27 06:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de SE Paine 154/66KV, para lo cual se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 , oportunidad en donde se considera ejecutar por parte de Transelec la apertura de puentes eléctricos en la E-250 de la LT 154KV Punta de Cortés-Rancagua-A. Jahuel N°1 con el objeto de poder continuar con las actividades de traslado de conductor del Cto N°1 a las nuevas estructuras PY1 y PY3, además de la acometida de la línea hacia el nuevo patio de 154KV de SE Fátima, esto durante los días 27 y 28 de Agosto del 2016, No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos de la siguiente manera. 1.- SS/EE 66/15KV Isla de Maipo (sólo T1 y T2), S/E CMPC Papelera Talagante (con un consumo limitado de 5 MVA), S/E Hospital y EFE Hospital serán transferidas hacia paño B3 de SE Rancagua. 2.- T2 de SE Buín y SE Fátima 66/15KV será transferido hacia paño B3 de SE Alto Jahuel. Es bueno mencionar que adicionalmente se realizarán transferencias en redes MT hacia otras instalaciones, con el objeto de aliviar los paños antes mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Neomante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22076 | interno | Programada |  | 2016-08-27 02:32 | 2016-08-27 06:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de SE Paine 154/66KV, para lo cual se realizará desconexión de los transformadores N°1 y N°2 , oportunidad en donde se considera ejecutar por parte de Transelec la apertura de puentes eléctricos en la E-250 de la LT 154KV Punta de Cortés-Rancagua-A. Jahuel N°1 con el objeto de poder continuar con las actividades de traslado de conductor del Cto N°1 a las nuevas estructuras PY1 y PY3, además de la acometida de la línea hacia el nuevo patio de 154KV de SE Fátima, esto durante los días 27 y 28 de Agosto del 2016, No hay pérdidas de consumos, ya que éstos serán transferidos de la siguiente manera. 1.- SS/EE 66/15KV Isla de Maipo (sólo T1 y T2), S/E CMPC Papelera Talagante (con un consumo limitado de 5 MVA), S/E Hospital y EFE Hospital serán transferidas hacia paño B3 de SE Rancagua. 2.- T2 de SE Buín y SE Fátima 66/15KV será transferido hacia paño B3 de SE Alto Jahuel. Es bueno mencionar que adicionalmente se realizarán transferencias en redes MT hacia otras instalaciones, con el objeto de aliviar los paños antes mencionados. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-28 | 2016-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-28 | 2016-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Transformadores3D85 | Transformadores3D85DP_E | Neomante | 85 | Transformadores3D | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22147 | externo | Programada |  | 2016-08-28 00:44 | 2016-08-28 09:09 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, de acuerdo a SODI N°378, se requiere la desconexión del Transformador N°3 de SE Chillan, por trabajos en sus instalaciones. Los consumos serán transferidos vía sistema de 66kV hacia SE Monterrico. |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22490 | interno | Programada |  | 2016-08-28 03:11 | 2016-08-28 07:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el motivo enunciado en SD22488, se desconectara T-2, sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Pucón serán respaldados a través de redes MT de S/E Villarrica. |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | Transformadores2D1434 | Transformadores2D1434DF | Movimiento de Equipos | 1434 | Transformadores2D | Calama 110/23 kV Nº1 | ELECDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-28 04:05 | 2016-08-28 05:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación resistencia de puesta a tierra del Transformador, según la solicitud de desconexión N° 178911. |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Transformadores2D339 | Transformadores2D339DP | Neomante | 339 | Transformadores2D | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 23280 | interno | Programada |  | 2016-08-28 05:58 | 2016-08-28 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar el reemplazo de la protección diferencial del transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | Transformadores2D957 | Transformadores2D957DP | Neomante | 957 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 23048 | interno | Programada |  | 2016-08-28 06:03 | 2016-08-28 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica del interruptor de 110 kV y de 12 kV del transformador de poder, también se realizan pruebas efectivas de las protecciones del transformado. |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DP | Neomante | 379 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 22661 | interno | Programada |  | 2016-08-28 06:43 | 2016-08-28 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a transformador de poder N°1, ademas se realizara mantenimiento preventivo a interruptor 12 kV asociado a TR1 |  |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121DF | Neomante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23539 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 07:39 | 2016-08-28 09:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°6 de S/E Coronel , por cierre de válvulas de radiador con fuga de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121RO | Neomante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | TRANSNET | Limitaciones | 1412 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 09:20 | 2016-12-07 15:41 |  | 2016-09-02 08:32 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD23539, transformador N°6 de S/E Coronel queda limitado a 52MVA de potencia. |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Transformadores3D197 | Transformadores3D197DP | Neomante | 197 | Transformadores3D | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23041 | interno | Programada |  | 2016-08-28 09:25 | 2016-08-28 20:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-1 de S/E Alonso de Ribera por mediciones y MPB al mismo. La carga será transferida al transformador T-2 de la misma subestación. La carga de la línea Alonso de Ribera-Penco será transferida a la línea Concepción-Penco. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-29 | 2016-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-29 | 2016-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Neomante | 734 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 22776 | interno | Programada |  | 2016-08-29 00:40 | 2016-08-29 11:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a solicitud 22078/2016, se requiere la transferencia por redes MT de T3 de 66/23 kV -30 MVA para reducir carga a Paño B3 de SE Paine. Las maniobras de transferencia serán realizadas en coordinación con empresa distribuidora CGED, mediante anillamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96FE | Neomante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2374 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:28 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de las SS/EE Loreto, Lo Miranda, Tuniche, Cachapoal, Machali. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116FE | Neomante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2374 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:28 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de las SS/EE Loreto, Lo Miranda, Tuniche, Cachapoal, Machali. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
791 | Transformadores3D122 | Transformadores3D122FE | Neomante | 122 | Transformadores3D | Malloa Nueva 220-154/66/15 75MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2378 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-29 01:33 | 2016-08-29 01:37 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de SS/EE Malloa 154kV, Malloa 66kV, Quinta de Tilcoco, Pelequén, Rengo, EFE Rengo, Las Cabras y El Manzano. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
163 | Transformadores3D129 | Transformadores3D129FE | Neomante | 129 | Transformadores3D | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2378 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-29 01:33 | 2016-08-29 01:37 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro aguas arriba a instalaciones de TRANSNET, afectando los consumos de SS/EE Malloa 154kV, Malloa 66kV, Quinta de Tilcoco, Pelequén, Rengo, EFE Rengo, Las Cabras y El Manzano. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-29 10:13 | 2016-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-08-29 15:40 | 2016-08-29 16:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de SF6 en el interruptor 52CT1 de la SE OLAP, según la solicitud de desconexión N°178947. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-30 | 2016-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-30 | 2016-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-30 | 2016-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Transformadores2D908 | Transformadores2D908DP | Neomante | 908 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 12.5MVA 5R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 23431 | interno | Programada |  | 2016-08-30 05:59 | 2016-08-30 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica de los interruptores de 110 kV y 12 kV del transformador, y pruebas efectivas de las protecciones del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23191 | interno | Programada |  | 2016-08-30 07:04 | 2016-08-30 08:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1443 | Transformadores2D1587 | Transformadores2D1587DP | Movimiento de Equipos | 1587 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-30 12:18 | 2016-08-30 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, verificación del regulador de voltaje, según la solicitud N°178580. |  |  | 0 | 0 | 0
811 | Transformadores2D827 | Transformadores2D827DF | Neomante | 827 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 23831 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-08-30 23:45 | 2016-08-31 01:42 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con Curso Forzoso N°18804 del 27/07/2016, por la desconexión del TR N3 110/23 kV para evaluar su estado debido a acumulación de gases. La evaluación dio como resultado falla interna por lo que se procedió a retirar el existente e instalar en su reemplazo un TR 110/23 kV de 50 MVA, cuyos antecedentes técnicos fueron previamente enviados. Hoy. martes 30/08/2016, a las 23:00 horas, se contempla la energización del nuevo TR N°3 de S/E Batuco |  |  | -325 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-31 | 2016-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°176836. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-31 | 2016-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-31 | 2016-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
935 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 23686 | interno | Programada |  | 2016-08-31 01:43 | 2016-08-31 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica de los interruptores de 110 kV y 23 kV del transformador, y pruebas efectivas de las protecciones del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | Transformadores2D1209 | Transformadores2D1209DP | Neomante | 1209 | Transformadores2D | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23681 | interno | Programada |  | 2016-08-31 05:42 | 2016-08-31 06:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion momentanea del Tranformador T2 66/15kV de SE Hospital, por cambio de topologia a nivel de 66kV mediante microcorte (menor a 3 minutos). S/E Hospital quedará alimentada desde el paño B1 de S/E Paine (los consumos de SE Hospital serán transferidos a SE Fátima mediante redes MT previamente). |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23194 | interno | Programada |  | 2016-08-31 06:58 | 2016-08-31 07:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-08-31 11:04 | 2016-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por mantención a Paño del Transformador N° 4, según solicitud de desconexión N° 178929. |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Transformadores2D1017 | Transformadores2D1017FE | Neomante | 1017 | Transformadores2D | Procart 220/13,2 30MVA 1 | CARTULINAS CMPC | Informe Fallas | 2403 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-31 21:20 | 2016-08-31 21:30 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de ocurrido el evento, abrimos nuestros interruptores de distribución a la espera de la confirmación de tomar carga, cuando se confirma, se procede a normalización, en este proceso se produce una sobretensión externa, se establece comunicación con Colbun, se procede a tomar carga nuevamente, cabe señalar que la sobretensión ocacionó graves daños en varios de nuestros equipos de los procesos productivos, en especial los accionamientos de nuestra maquina papelera. | Caída Circuito 2 Colbun_Candelaria |  | 0 | 0 | 0
46 | Transformadores2D1018 | Transformadores2D1018FE | Neomante | 1018 | Transformadores2D | Procart 220/13,2 30MVA 2 | CARTULINAS CMPC | Informe Fallas | 2403 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-31 21:20 | 2016-08-31 21:30 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de ocurrido el evento, abrimos nuestros interruptores de distribución a la espera de la confirmación de tomar carga, cuando se confirma, se procede a normalización, en este proceso se produce una sobretensión externa, se establece comunicación con Colbun, se procede a tomar carga nuevamente, cabe señalar que la sobretensión ocacionó graves daños en varios de nuestros equipos de los procesos productivos, en especial los accionamientos de nuestra maquina papelera. | Caída Circuito 2 Colbun_Candelaria |  | 0 | 0 | 0
47 | Transformadores2D1019 | Transformadores2D1019FE | Neomante | 1019 | Transformadores2D | Procart 220/13,2 30MVA 3 | CARTULINAS CMPC | Informe Fallas | 2403 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-08-31 21:20 | 2016-08-31 21:30 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de ocurrido el evento, abrimos nuestros interruptores de distribución a la espera de la confirmación de tomar carga, cuando se confirma, se procede a normalización, en este proceso se produce una sobretensión externa, se establece comunicación con Colbun, se procede a tomar carga nuevamente, cabe señalar que la sobretensión ocacionó graves daños en varios de nuestros equipos de los procesos productivos, en especial los accionamientos de nuestra maquina papelera. | Caída Circuito 2 Colbun_Candelaria |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-01 | 2016-09-01 13:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por mantención a Paño del Transformador N° 4, según solicitud de desconexión N° 178929. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-01 | 2016-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-01 | 2016-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-01 | 2016-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 23883 | interno | Programada |  | 2016-09-01 03:34 | 2016-09-02 12:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de desconectador 12 kV en cable interconexión entre barra auxiliar 12 kV y barra principal 12 kV N° 4. Además se habilitan posiciones 12 kV N° 1 y N°2 para futuros alimentadores. Esta solicitud está relacionada con solicitudes anteriores N°23036 y N°23037 ingresadas para Mantenimiento Mayor y rechazadas por falta de pruebas de señales SCADA del nuevo desconectador de interconexión |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Transformadores3D138 | Transformadores3D138DP | Neomante | 138 | Transformadores3D | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 20749 | interno | Programada |  | 2016-09-01 03:51 | 2016-09-01 04:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energización ATR-2. Considera el traspaso de consumos desde ATR-1 hacia ATR-2, se considera desconexión momentanea de ATR-2 . Para realizar esta operación se considera traspaso momentáneo de SE Illapel y SE Salamanca hacia nodo Ovalle a través del cierre del interruptor 52H3 de SE Illapel. Adcionalmente el traspaso momentaneo de los paños H1 y H3 hacia el nodo Quillota a través del cierre del interruptor 52HS de SE Quinquimo. Asociado a SD20746 y SD20747. |  |  | 0 | 0 | 0
1109 | Transformadores2D949 | Transformadores2D949DP | Neomante | 949 | Transformadores2D | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 23768 | interno | Programada |  | 2016-09-01 04:51 | 2016-09-01 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo para eliminar filtración de Aceite en en el transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
812 | Transformadores2D828 | Transformadores2D828DP | Neomante | 828 | Transformadores2D | La Dehesa 110/23.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 23687 | interno | Programada |  | 2016-09-01 05:43 | 2016-09-01 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión periódica de los interruptores de 110 kV y 23 kV del transformador, y pruebas efectivas de las protecciones del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23195 | interno | Programada |  | 2016-09-01 06:58 | 2016-09-01 07:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | Transformadores2D699 | Transformadores2D699DP | Neomante | 699 | Transformadores2D | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 6 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23316 | interno | Programada |  | 2016-09-01 08:22 | 2016-09-01 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: PRUEBAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE AISLACIÓN A EQUIPO --- CER Y TRANSFORMADOR N°6. ##VERIFICACIÓN REGULACION TEMPERATURA AIRE --- REFRIGERACION Y MEDIDAS DE AISLACION. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- P. Azúcar: Termomagneticos de control a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- P. Azúcar: Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-02 | 2016-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-02 | 2016-09-02 10:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-02 | 2016-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23193 | interno | Programada |  | 2016-09-02 07:05 | 2016-09-02 07:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121DP | Neomante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23489 | interno | Programada |  | 2016-09-02 08:32 | 2016-09-02 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación de fuga de aceite, se requiere la desconexión del transformador T-6 de S/E Coronel. Por tal motivo, los consumos asociados a este equipo serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. |  |  | -42 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121RO | Neomante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | TRANSNET | Limitaciones | 1412 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 09:20 | 2016-12-07 15:41 | 2016-09-02 13:10 | 2016-09-28 10:20 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD23539, transformador N°6 de S/E Coronel queda limitado a 52MVA de potencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1079 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DF | Neomante | 933 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2411 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-03 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El Transformador N°3 110/12 kV servía a 8 alimentadores al momento de la operación. El Tr N°4 estaba desconectado por programa (Cdec N°23883-84/2016) | Falla de Interruptor 12 kV TR N3 |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-02 10:09 | 2016-09-02 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. Pruebas de control y protecciones, según la solicitud de desconexión N° 178562. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-02 18:32 | 2016-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-03 | 2016-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-03 | 2016-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-03 | 2016-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116DP | Neomante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23442 | interno | Programada |  | 2016-09-03 01:52 | 2016-09-03 02:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de alimentación de SE Punta de Cortés (T1 y T2) desde LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°2 a la LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°1, esto a raíz de trabajos de apertura de puentes en la E-250 asociada al sector Punta de Cortés-Rancagua-Alto Jahuel N°2 de propiedad de TRANSELEC por trabajos de obras civiles en SE Fátima a desarrollar los días 03 y 04 de septiembre del 2016 (Proyecto de nuevo patio 154/66KV). No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos hacia SE Rancagua de manera momentánea mientras se realiza el cambio de alimentación. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96DP | Neomante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23446 | interno | Programada |  | 2016-09-03 01:52 | 2016-09-03 02:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar cambio de alimentación de SE Punta de Cortés (T1 y T2) desde LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°2 a la LT 154KV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel N°1, esto a raíz de trabajos de apertura de puentes en la E-250 asociada al sector Punta de Cortés-Rancagua-Alto Jahuel N°2 de propiedad de TRANSELEC por trabajos de obras civiles en SE Fátima a desarrollar los días 03 y 04 de septiembre del 2016 (Proyecto de nuevo patio 154/66KV). No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos hacia SE Rancagua de manera momentánea mientras se realiza el cambio de alimentación. |  |  | 0 | 0 | 0
1186 | Transformadores2D1075 | Transformadores2D1075FE | Neomante | 1075 | Transformadores2D | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | ENERGÍA COYANCO | Informe Fallas | 2445 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-03 10:09 | 2016-09-03 10:48 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptores en S/E La Laja Energía Coyanco, por operación de protecciones | Falla Cto.2 Linea 110KV Laja- Florida |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-04 | 2016-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-04 | 2016-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-04 | 2016-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
772 | Transformadores2D107 | Transformadores2D107DP | Neomante | 107 | Transformadores2D | CuricO 66/15 kV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23368 | interno | Programada |  | 2016-09-04 05:57 | 2016-09-04 08:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°2 por verificación de desconectador 89BT2-1, los consumos serán transferidos hacia el transformador N°1 vía barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Transformadores2D121 | Transformadores2D121DP | Neomante | 121 | Transformadores2D | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23225 | interno | Programada |  | 2016-09-04 07:56 | 2016-09-04 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Transformador N°1 de la subestación por trabajos de movimiento de éste, desde fundación provisoria hacia fundación definitiva. Se contempla realizar mantenimiento preventivo sobre transformador ( los consumos de la subestación serán transferidos a otras instalaciones del sector mediante redes MT). |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Transformadores2D379 | Transformadores2D379DP | Neomante | 379 | Transformadores2D | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 24136 | interno | Programada |  | 2016-09-04 08:02 | 2016-09-04 13:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12 kV Nº 1 para solucionar falla en el esquema de control del CTBC. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Transformadores3D101 | Transformadores3D101DP_E | Neomante | 101 | Transformadores3D | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23480 | externo | Programada |  | 2016-09-04 08:32 | 2016-09-04 13:46 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E C. Navia. ATR5 220/110/13,2 kV. --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Desconexión de Barra de 110 kV sección 2 a solicitud de --- Chilectra. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Bloqueo de --- protecciones 87B-86B de Barra de 110 kV sección 1 y 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1. --- Observaciones --- Banco ATR5 220/110/13,2 kV queda energizado por lado de 220 kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23365 | interno | Programada |  | 2016-09-04 08:53 | 2016-09-04 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador N°1 20MVA por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectadores 89CT1-1/2/3, por lo anterior se realizarán transferencias de carga desde el T1 al T2 de la misma subestación a través del paño CS acoplador de barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-05 | 2016-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-05 | 2016-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-05 | 2016-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24145 | interno | Programada |  | 2016-09-05 07:06 | 2016-09-05 07:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Lïnea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-05 12:23 | 2016-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a paño del Transformador N° 4, según la solicitud de desconexión N° 179067. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Transformadores2D136 | Transformadores2D136DP | Neomante | 136 | Transformadores2D | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24284 | interno | Programada |  | 2016-09-05 15:37 | 2016-09-05 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea transformador Nº1 S/E Marga Marga por normalización de topología falla LT 1x110kV Miraflores - Marga Marga cto. Nº1 ocurrida el día 31/08/2016 (IF2406). Los consumos asociados al transformador Nº1 serán respaldados en MT desde el transformador Nº2. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Transformadores3D108 | Transformadores3D108DP | Neomante | 108 | Transformadores3D | Quillota TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 23353 | interno | Programada |  | 2016-09-05 23:57 | 2016-09-06 03:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Quillota. ATR4 220/110 kV. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Relleno de gas SF6 a interruptor 52HT4 fase 3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa --- verificación de ausencia de tensión.. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: Barra de 110 kV. --- Observaciones --- ATR4 220/110 kV se desconectará solo por lado de 110 kV. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1444 | Transformadores2D1588 | Transformadores2D1588DP | Movimiento de Equipos | 1588 | Transformadores2D | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-06 | 2016-09-06 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a paño del Transformador N° 4, según la solicitud de desconexión N° 179067. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-06 | 2016-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-06 | 2016-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-06 | 2016-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | Transformadores2D1413 | Transformadores2D1413DF | Movimiento de Equipos | 1413 | Transformadores2D | Alto Hospicio 110/13.8 kV | ELIQSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-06 10:09 | 2016-09-06 10:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4241. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-07 | 2016-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-07 | 2016-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-07 | 2016-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1081 | Transformadores2D934 | Transformadores2D934DP | Neomante | 934 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 24756 | interno | Programada |  | 2016-09-07 05:59 | 2016-09-07 20:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Termino trabajos de habilitación de nuevas posiciones para futuros alimentadores 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
895 | Transformadores2D278 | Transformadores2D278DP | Neomante | 278 | Transformadores2D | ALHUE 69/25KV 20MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 23822 | interno | Programada |  | 2016-09-07 08:15 | 2016-09-07 16:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD22363/2016, se realizará mantenimiento preventivo de T1 66/23 kV de esta subestación. Consumos de esta subestación serán transferidos por redes MT en coordinación con CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Transformadores2D853 | Transformadores2D853FE | Neomante | 853 | Transformadores2D | Licanco 68.9/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2464 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:54 hrs Se recibe alarma SCADA de sin energía SSEE Licanco y Nva Imperial. Alimentador 52E1 Quepe 2,0 MW Alimentador 52E2 Padre Las Casas 5,4 MW Central El MAnzano 2,45 MW Central El Canelo 2,5 MW Central Truful Truful 0,75 MW |  | Sin energia S/E Licanco 7,4 MW, por interrupción línea 66 kV Temuco Loncoche Ctos N° 1 y 2 | 0 | 0 | 0
466 | Transformadores2D842 | Transformadores2D842FE | Neomante | 842 | Transformadores2D | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | FRONTEL | Informe Fallas | 2466 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Nva. Imperial. se pierden 9,1 MW |  | Sin energía S/E Nva Imperial (9,1 MW) | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2472 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:09 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli, Interrupción del 52B3 por bajo Voltaje a causa del la interrupción de las líneas de 66 kV Pullinque Los Lagos Cto N° 1 y 2. |  | Sin energía S/E Panguipulli, Interrupción del 52B3 por bajo Voltaje a causa del la interrupción de las líneas de 66 kV Pullinque Los Lagos Cto N° 1 y 2. | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2472 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:09 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Panguipulli, Interrupción del 52B3 por bajo Voltaje a causa del la interrupción de las líneas de 66 kV Pullinque Los Lagos Cto N° 1 y 2. |  | Sin energía S/E Panguipulli, Interrupción del 52B3 por bajo Voltaje a causa del la interrupción de las líneas de 66 kV Pullinque Los Lagos Cto N° 1 y 2. | 0 | 0 | 0
86 | Transformadores2D1377 | Transformadores2D1377DP | Neomante | 1377 | Transformadores2D | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24623 | interno | Programada |  | 2016-09-07 10:15 | 2016-09-07 12:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°11 que actualmente se encuentra energizado pero sin carga conectada, para revisión de bandejas de protección de cables de poder en lado de MT. Por seguridad se considera también, precaución en interruptor 52CT8. |  |  | 0 | 0 | 0
1446 | Transformadores2D1589 | Transformadores2D1589DP | Movimiento de Equipos | 1589 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-07 12:33 | 2016-09-07 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de control y protecciones, verificacion del regulador de voltaje, según solicitud de desconexión N° 179192. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-08 | 2016-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-08 | 2016-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-08 | 2016-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DP | Neomante | 164 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24613 | interno | Programada |  | 2016-09-08 04:52 | 2016-09-08 05:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de Transformador de Poder N°1 110/13.2 kV 30 MVA, con motivo de retiro de cables de poder provisorios conectados entre 89CT1-2 y 89CT-Movil (Desconectador cuchillo de Subestación Móvil) para realizar reemplazo de mufas terminales. Los consumos asociados a la sección de barra N°1 de 13.2 kV serán respaldados a través del Transformador de Poder N°2, mediante el cierre del DD/CC 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
760 | Transformadores2D703 | Transformadores2D703DP | Neomante | 703 | Transformadores2D | Puerto Montt 220/16.7kV 70MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 24774 | interno | Programada |  | 2016-09-08 08:18 | 2016-09-08 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E P. Montt: TR4 - Transformador N°4 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medida de análisis de respuesta de --- frecuencia a transformador N°4 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Instalar equipos de puesta a tierra a ambos lados --- del Transformador N°4 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220 kV, Sección 2 (al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
758 | Transformadores2D700 | Transformadores2D700DP | Neomante | 700 | Transformadores2D | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 5 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 24093 | interno | Programada |  | 2016-09-08 09:12 | 2016-09-08 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a equipo --- CER N° 2 y transformador N° 5. Verificación regulación temperatura aíre --- refrigeración y medidas de aislación. Verificación inversor (1 unidad) y --- medidas de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DP | Neomante | 742 | Transformadores2D | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 24210 | interno | Programada |  | 2016-09-08 11:11 | 2016-09-11 09:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de transformador N°5 esto para modificación temporal de razón de transformación de 66/13,2 kV, previo a esta desconexion se transferirán los consumos del T/F N°5 hacia SE Los Tambores, luego de la modificación en la razon de transformación el T/F N°5 abastecerá los consumos de la barra de 13, 2 kV de SE La Union, todo esto para realizar intervención mayor en transformador N°1, según carta enviada al CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-09 | 2016-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-09 | 2016-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-09 | 2016-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | Transformadores2D164 | Transformadores2D164DP | Neomante | 164 | Transformadores2D | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24615 | interno | Programada |  | 2016-09-09 00:28 | 2016-09-09 02:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de Transformador de Poder N°1 110/13.2 kV 30 MVA, con motivo de instalación de cables de poder provisorios conectados entre 89CT1-2 y 89CT-Movil (Desconectador cuchillo de Subestación Móvil) por reemplazo de mufas terminales de acuerdo a Solicitud CDEC 24535. Los consumos asociados a la sección de barra N°1 de 13.2 kV serán respaldados a través del Transformador de Poder N°2, mediante el cierre del DD/CC 89CS. |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Transformadores2D856 | Transformadores2D856DP | Neomante | 856 | Transformadores2D | SPedro 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 23789 | interno | Programada |  | 2016-09-09 01:02 | 2016-09-09 05:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de rele maestro de transformador 110/12 kV N°1, para el reemplazo se inhibirá rele maestro del transformador, se respaldaran los consumos a través de transformador N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2477 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-09 02:36 | 2016-09-09 03:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando los Transformadores T1 y T2 de S/E Maule. Al momento de ocurrida la falla S/E Maule se encontraba transferida hacia S/E Itahue. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2477 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-09 02:36 | 2016-09-09 03:13 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando los Transformadores T1 y T2 de S/E Maule. Al momento de ocurrida la falla S/E Maule se encontraba transferida hacia S/E Itahue. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-10 | 2016-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-10 | 2016-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-10 | 2016-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
189 | Transformadores2D156 | Transformadores2D156DP | Neomante | 156 | Transformadores2D | PUCON 66/24-15KV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24790 | interno | Programada |  | 2016-09-10 02:28 | 2016-09-10 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por el motivo enunciado en SD24783, se desconectara T1 de SE Pucón, sin perdida de suministro debido a que consumos de la SE serán respaldados a través de redes MT desde SE Villarrica |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Transformadores2D183 | Transformadores2D183DP | Neomante | 183 | Transformadores2D | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 24530 | interno | Programada |  | 2016-09-10 04:31 | 2016-09-11 00:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de tranformador N°1 66/15kV 18,7 MVA, por trabajos asociados a la Puesta en Servicio de nuevo transformador 66/15kV de 30 MVA y Nuevo Interruptor General de MT (Aumento de Potencia). Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes MT hacia otras instalaciones del sector. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Transformadores2D857 | Transformadores2D857DP | Neomante | 857 | Transformadores2D | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 23790 | interno | Programada |  | 2016-09-10 06:14 | 2016-09-10 11:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de rele maestro de transformador 110/12 kV N°2, para el reemplazo se inhibirá rele maestro del transformador, se respaldaran los consumos a través de transformador N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1035 | Transformadores2D923 | Transformadores2D923DP | Neomante | 923 | Transformadores2D | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 25106 | interno | Programada |  | 2016-09-10 07:20 | 2016-09-10 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad efectuar cambio de la protección diferencial del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DF | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 25464 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-10 07:57 | 2016-09-10 15:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 S/E Melipeuco por desconexión de linea 23kV de aislador en estructura. Se debe desconectar transformador debido a problemas de operación en desconectador de linea 23kv 89E1. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-11 | 2016-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-11 | 2016-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-11 | 2016-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Transformadores3D96 | Transformadores3D96FE | Neomante | 96 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2485 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Punta de Cortes 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE Loreto, Lo Miranda, Tuniche, Cachapoal y Machali. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
142 | Transformadores3D116 | Transformadores3D116FE | Neomante | 116 | Transformadores3D | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2485 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en S/E Punta de Cortes 154/66kV por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando a consumos de SS.EE Loreto, Lo Miranda, Tuniche, Cachapoal y Machali. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 25255 | interno | Programada |  | 2016-09-11 06:03 | 2016-09-11 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de montar estructuras en Patio 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Transformadores2D741 | Transformadores2D741DF | Neomante | 741 | Transformadores2D | La UniOn 66/13.2 11-16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 25480 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-11 10:29 | 2016-09-13 18:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El transformador N° 1 66/13,2 kV presenta serias filtraciones de aceite en la cuba principal, por lo que se requiere en forma urgente su desconexión, el 100% de los consumos serán transferidos al Transformador N° 5. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-12 | 2016-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-12 | 2016-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-12 | 2016-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DF | Neomante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Informe Fallas | 2489 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-12 00:57 | 2016-09-12 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se produce la operación automática del Tr.110/23 kV N"1 de S/E Quilicura por protección diferencial de trafo. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
467 | Transformadores2D851 | Transformadores2D851FE | Neomante | 851 | Transformadores2D | Enacar 66/13.8kV 5MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2492 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-12 04:34 | 2016-09-12 05:32 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:34 hrs queda sin energía S/E Enacar debido a Interrupción de Línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad de Transnet. Se pierden 1,1 MW de consumos asociados al alimentador 52CT1 Enacar de Frontel. |  | Interrupción Línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad de Transnet. | 0 | 0 | 0
469 | Transformadores2D1379 | Transformadores2D1379FE | Neomante | 1379 | Transformadores2D | LOTA 66/13.8KV 30MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2493 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-12 04:34 | 2016-09-12 05:32 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:34 hrs queda sin energía S/E Lota debido a Interrupción de Línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad de Transnet. Se pierden 4,0 MW de consumos de Frontel asociados a los alimentadores: 52C1 Lota Centro (1.5 MW), 52C2 Lota Alto (0.5 MW) y 52C3 Colcura (2.0 MW). |  | Interrupción Línea 66 kV El Manco Horcones, propiedad de Transnet. | 0 | 0 | 0
867 | Transformadores2D874 | Transformadores2D874DP | Neomante | 874 | Transformadores2D | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 25267 | interno | Programada |  | 2016-09-12 06:49 | 2016-09-12 07:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión completa del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Transformadores3D133 | Transformadores3D133DP | Neomante | 133 | Transformadores3D | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 24519 | interno | Programada |  | 2016-09-12 08:22 | 2016-09-12 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 154/66/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: habilitación del telecontrol y pruebas de cierre y --- apertura de 52A7. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: SCADA patio 154kV (Durante la faena --- Observaciones --- **Barra de 66kV quedara alimentada por Transformador N°7 --- |  |  | -1 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-12 09:59 | 2016-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios , según solicitud de desconexión N° 179646. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | Transformadores2D289 | Transformadores2D289DF | Neomante | 289 | Transformadores2D | Purranque 66/24-13.8kV 10MVA 1 | STS | Informe Fallas | 2498 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-12 16:42 | 2016-09-12 17:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga total perdida del TF N° 1 66/13,2 kV: 5,8 MW (52C1 Costa: 1,3 MW; 52C2 Oromo: 1,3 MW y 52C3 Purranque Centro: 3,2 MW) |  | Mala operación de la protección de la válvula de alivio del Transformador N° 1. | 0 | 0 | 0
1324 | Transformadores2D1345 | Transformadores2D1345DF | Neomante | 1345 | Transformadores2D | CONEJO 220/33KV 117MVA | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 25695 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-12 19:40 | 2016-09-12 22:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y atención del interruptor 52MT1 de S/E Conejo, producto de detección de un sonido mecánico anómalo en la salida del interruptor 52 MT1. Se requiere revisar para descartar la existencia de algún problema que pueda afectar al funcionamiento de la instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-13 | 2016-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios , según solicitud de desconexión N° 179646. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-13 | 2016-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-13 | 2016-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-13 | 2016-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2500 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:07 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de TRANSNET. Los consumos de S/E Maule se encontraban transferidos a S/E Itahue vía 66 KV. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2500 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:07 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de TRANSNET. Los consumos de S/E Maule se encontraban transferidos a S/E Itahue vía 66 KV. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/13.2kV 25MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 25431 | interno | Programada |  | 2016-09-13 05:51 | 2016-09-13 07:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-14 | 2016-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios , según solicitud de desconexión N° 179646. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-14 | 2016-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-14 | 2016-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-14 | 2016-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
628 | Transformadores2D1349 | Transformadores2D1349DP_E | Neomante | 1349 | Transformadores2D | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | STS | Desconexión / Intervención | 24797 | externo | Programada |  | 2016-09-14 02:01 | 2016-09-14 04:52 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de la línea de 110 kV Chonchi Quellón de acuerdo a SD24781, se verá afectado el transformador T2 y además los consumos del alimentador 52E4 San Antonio con 4.5 MW y 1064 clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Transformadores2D291 | Transformadores2D291DP_E | Neomante | 291 | Transformadores2D | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 24801 | externo | Programada |  | 2016-09-14 02:01 | 2016-09-14 04:52 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de la línea de 110 kV Chonchi Quellón de acuerdo a SD24781, se verá afectado el transformador T1. y además los consumos del alimentador 52E1 Quellón ciudad con 2 MW y 3359 clientes. Se verán afectados los consumos del alimentador 52E2 Ladrilleros con 1.5 MW y 4669 clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
1116 | Transformadores2D954 | Transformadores2D954DP | Neomante | 954 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 25432 | interno | Programada |  | 2016-09-14 06:04 | 2016-09-14 16:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del Transformador |  |  | 0 | 0 | 0
785 | Transformadores2D742 | Transformadores2D742DF | Neomante | 742 | Transformadores2D | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | STS | Desconexión / Intervención | 25905 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-14 11:14 | 2016-09-14 19:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador N°5 para normalizar razón de transformación de 66/23 kV, según carta enviada al CDEC, (trabajos ya fueron ejecutados en Transformador T1), luego de esta modificación se normalizara los consumos del TF N°5 actualmente transferidos hacia SE Los Tambores. |  |  | 0 | 0 | 0
1013 | Transformadores2D819 | Transformadores2D819DP | Neomante | 819 | Transformadores2D | Teno 69/24.4-14.4kV 10MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25679 | interno | Programada |  | 2016-09-14 12:05 | 2016-09-14 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del transformador N°4 por retiro de nidos cercanos en barra de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DF | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-09-14 18:11 | 2016-09-14 18:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4246. |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-15 | 2016-09-15 11:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios , según solicitud de desconexión N° 179646. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-15 | 2016-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-15 | 2016-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-15 | 2016-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
789 | Transformadores2D781 | Transformadores2D781DP | Neomante | 781 | Transformadores2D | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25252 | interno | Programada |  | 2016-09-15 10:10 | 2016-09-15 10:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de desconexión de transformador N°8, para dejarlo como reserva conectada (rotación de equipos). Los consumos de la barra de 13.2 kV de S/E Pan de Azúcar, quedarán alimentados desde el transformador N°11 |  |  | 0 | 0 | 0
1447 | Transformadores2D1590 | Transformadores2D1590DP | Movimiento de Equipos | 1590 | Transformadores2D | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-15 11:27 | 2016-09-15 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, verificacion del regulador de voltaje, según la solicitud de desconexión N° 179732. Mantenimiento equipos primarios , según solicitud de desconexión N° 179646. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-16 | 2016-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-16 | 2016-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-16 | 2016-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-17 | 2016-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-17 | 2016-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-17 | 2016-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-18 | 2016-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-18 | 2016-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-18 | 2016-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-19 | 2016-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DF | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26482 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-19 22:33 | 2016-09-21 18:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del TR. N°3 220/23 kV para revisión por pérdida de aceite, coordinado con cliente AZA. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-20 | 2016-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-20 | 2016-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-20 | 2016-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 25895 | interno | Programada |  | 2016-09-20 07:01 | 2016-09-21 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo del interruptor de 220 kV de la barra, y pruebas del transformador de poder N°1 y el interruptor 23 kV del transformador de poder N°1 . |  |  | -1 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D250 | Transformadores3D250DP | Neomante | 250 | Transformadores3D | LAGUNILLAS TR RESERVA TR1 230/161/69KV 130MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 25931 | interno | Programada |  | 2016-09-20 09:18 | 2016-09-20 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lagunillas: ATR1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas: Medida de análisis de respuesta de frecuencia a unidad --- de reserva del banco. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lagunillas: Instalar equipos de puesta a tierra en bushing de --- 220KV, 154KV y 66KV de la unidad de reserva. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lagunillas: B. Monofásico 01, 220/154kV (Al inicio y término de --- la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-21 | 2016-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-21 | 2016-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-21 | 2016-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025FE | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Informe Fallas | 2678 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:40 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema SCADA detecta apertura de equipos principales y alarmas de pérdida de tensión de 110 y 20 KV cable de Renca. | Falla en el SIC |  | 0 | 0 | 0
961 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DP | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26123 | interno | Programada |  | 2016-09-21 07:47 | 2016-09-21 18:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
703 | Transformadores2D512 | Transformadores2D512DP | Neomante | 512 | Transformadores2D | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 25942 | interno | Programada |  | 2016-09-21 09:03 | 2016-09-22 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 110/12kV asociado a Unidad N° 2, para reparar punto caliente en interior de cuba (conexionado de bobinado lado AT fase B). |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | Transformadores2D1342 | Transformadores2D1342DF | Neomante | 1342 | Transformadores2D | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | CHUNGUNGO | Informe Fallas | 2580 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 09:36 | 2016-09-24 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones de S/E Central Quilapilún en pruebas de puesta en servicio. |  | Puesta a tierra del transformador con línea energizada, debido a error operacional del personal de terreno. | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-21 10:37 | 2016-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1553 | Transformadores2D2443 | Transformadores2D2443DP | Movimiento de Equipos | 2443 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-21 11:46 | 2016-09-21 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, verificacion del regulador de voltaje, según la solicitud de desconexión N°180224. |  |  | 0 | 0 | 0
920 | Transformadores2D676 | Transformadores2D676FE | Neomante | 676 | Transformadores2D | Incahuasi 110/23kV 5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2563 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:12 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba de las instalaciones de Transnet. Afectando los consumos de SE Incahuasi. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-22 | 2016-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-22 | 2016-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-22 | 2016-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-22 | 2016-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2565 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-22 02:19 | 2016-09-22 02:38 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando los Transformadores T1 y T2 de S/E Maule. Al momento de ocurrida la falla S/E Maule se encontraba transferida hacia S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2565 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-09-22 02:19 | 2016-09-22 02:38 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla externa aguas arriba a instalaciones de TRANSNET S.A., afectando los Transformadores T1 y T2 de S/E Maule. Al momento de ocurrida la falla S/E Maule se encontraba transferida hacia S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DP | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26124 | interno | Programada |  | 2016-09-22 06:01 | 2016-09-23 01:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo del transformador de poder y el interruptor 23 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1205 | Transformadores2D1111 | Transformadores2D1111DP | Neomante | 1111 | Transformadores2D | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 26662 | interno | Programada |  | 2016-09-22 18:51 | 2016-09-23 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es poder realizar retiro de punto caliente y mantención a transformador, esto aprovechando detención de la planta por mantención por lo que no existira perdida de cargas. Las cargas indispensables menores serán respaldadas desde barra de 23 kv de SE Colbun Las Tortolas mediante derivación existente para dicha condición. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-23 | 2016-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-23 | 2016-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-23 | 2016-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-23 | 2016-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | Transformadores2D898 | Transformadores2D898DP | Neomante | 898 | Transformadores2D | LAMPA 220/23KV 40MVA R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26817 | interno | Programada |  | 2016-09-23 01:04 | 2016-09-23 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo del transformador de poder y el interruptor 23 kV |  |  | 0 | 0 | 0
867 | Transformadores2D874 | Transformadores2D874DP | Neomante | 874 | Transformadores2D | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26860 | interno | Programada |  | 2016-09-23 06:02 | 2016-09-23 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa del Tranformador |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Transformadores2D854 | Transformadores2D854RO | Neomante | 854 | Transformadores2D | Lota 66/13.8kV 12MVA | FRONTEL | Limitaciones | 1488 |  | Curso Forzoso |  | 2016-09-23 18:49 | 2016-09-30 20:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deshabilita el trip del rele Buchholz debido a bajo nivel de aceite del Transformador N°1 66/13.8 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-24 | 2016-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-24 | 2016-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-24 | 2016-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-24 | 2016-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | Transformadores2D936 | Transformadores2D936DP | Neomante | 936 | Transformadores2D | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27121 | interno | Programada |  | 2016-09-24 06:06 | 2016-09-24 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza compresión de terminales en cables de 12 kV y sellado de cajas de control de las protecciones mecánicas del transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DP | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-24 08:02 | 2016-09-24 14:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión tap´s capacitivo de bushing y puesta en servicio de BMT300, según la solicitud de desconexión N°180300. Asociado al ECP N°728. |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Transformadores2D1290 | Transformadores2D1290DP_E | Neomante | 1290 | Transformadores2D | PICHIL 66/23KV 16MVA | STS | Desconexión / Intervención | 26966 | externo | Programada |  | 2016-09-24 08:51 | 2016-09-24 17:39 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 , debido a reparación de hebras cortadas y reemplazo de poste dañado en línea de 66 kV Barro Blanco - Pichil. Consumos de S/E Pichil serán transferidos a SSEE Aihuapi y Osorno a través de la red de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-25 | 2016-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
997 | Transformadores2D907 | Transformadores2D907DP | Neomante | 907 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 26139 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:24 | 2016-09-25 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de montar estructuras en Patio 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 26143 | interno | Programada |  | 2016-09-25 05:55 | 2016-09-25 22:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Lado 500kV; Limpieza y medidas eléctricas a transformador --- de potencial y corriente, cables de podr del terciario AT5 y CTBC AT5 --- U1-U2-U3. Lado 220kV: Limpieza y medida eléctricas a pararayos y --- desconectadores asociados al Paño 52JT5 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalar equipos de puesta a tierra entre TCKT5 y TPKT5, entreTCKT5 y --- PRKT5, en bushing de 500KV, en bushing de 220KV, en cables de poder --- AT5 en la casa de mufas, entre TCJT5 y PRJT5-1, entre TCJT5 y TPJT5. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrua: Barra de 500KV A o B o Barra de 220KV sección 1 --- (Al Inicio y al Término de la faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60DP | Neomante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENEL GENERACIÓN | Desconexión / Intervención | 2017013422 | interno | Programada |  | 2017-04-03 00:07 | 2017-04-05 22:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Banco de transformadores n° 1 (indispone unidades 1 y 2). Mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | Transformadores2D384 | Transformadores2D384DP | Neomante | 384 | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 25899 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:44 | 2016-09-25 13:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de TR1 en SE Reñaca por trabajos a realizar de mantenimiento preventivo en interruptor 110 kV LT Concon- Reñaca, consumos serán respaldados, trabajos asociados a solicitud 25896 |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDP | Neomante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 25900 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:44 | 2016-09-25 13:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de TR2 en SE Reñaca por trabajos a realizar de mantenimiento preventivo en interruptor 110 kV LT Concon- Reñaca, consumos serán respaldados, trabajos asociados a solicitud 25896 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Transformadores2D900 | Transformadores2D900DP | Neomante | 900 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27109 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:51 | 2016-09-25 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento y pruebas periodicas al transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
965 | Transformadores2D899 | Transformadores2D899DP | Neomante | 899 | Transformadores2D | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27119 | interno | Programada |  | 2016-09-25 06:52 | 2016-09-25 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza limpieza de transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DP | Neomante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26060 | interno | Programada |  | 2016-09-25 08:01 | 2016-09-25 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador Nº3 de SE Los Ángeles por trabajos de mantenimiento, revisión y pruebas de control asociadas a dicho Transformador. Sin pérdida de suministro ya que consumos asociados al T3 serán Respaldados por el Transformador Nº4 de SE Los Ángeles. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60DP | Neomante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018050523 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-11 08:09 | 2018-08-11 18:02 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Banco transformador n° 1 (indispone unidades 1 y 2 ): Pintar techo barras capsuladas zona banco transformador n° 1. Eliminar y limpiar filtraciones en bombas circulacion aceite y bushing de alta. |  |  | 0 | 0 | 1
814 | Transformadores2D138 | Transformadores2D138DP | Neomante | 138 | Transformadores2D | Marga Marga 115/15.3kV 30MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26201 | interno | Programada |  | 2016-09-25 08:11 | 2016-09-25 15:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del transformador Nº3 de S/E Marga Marga. Los trabajos a ejecutar serán los siguientes: -Transformador: Mediciones de variables eléctricas y pruebas de accesorios. -Interruptor 52HT3: Pruebas de operación y medición de tiempos. Los consumos asociados a la barra de media tensión del transformador Nº3, serán respaldados desde el transformador Nº2 a través del cierre del acoplador de barras 52CS2-3. |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Transformadores3D103 | Transformadores3D103DP | Neomante | 103 | Transformadores3D | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 26144 | interno | Programada |  | 2016-09-25 10:17 | 2016-09-25 14:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 05, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Equipos de Telecomunicacio --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa :Patio 500kV y 220kV, Mantenimiento a teleprotección TP --- AT-5 de Banco ATR °5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: B. Monofásico 06, 500/220kV (durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -9 | 0 | 0
639 | Transformadores2D366 | Transformadores2D366DP | Neomante | 366 | Transformadores2D | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 27081 | interno | Programada |  | 2016-09-25 10:47 | 2016-09-25 12:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Transformador 110/12kV N°2 referente a la SD-27080. Los suministros serán respaldado a través del TR-1. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-26 | 2016-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-26 | 2016-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-26 | 2016-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-26 | 2016-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
594 | Transformadores2D361 | Transformadores2D361DP | Neomante | 361 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/13.2kV 25MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27131 | interno | Programada |  | 2016-09-26 05:39 | 2016-09-26 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento y revisión completa del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26931 | interno | Programada |  | 2016-09-26 06:56 | 2016-09-26 07:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto. 1- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548DP | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-26 09:17 | 2016-09-26 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB.transformador N°1, según la solicitud de desconexión N°180714. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-27 | 2016-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-27 | 2016-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-27 | 2016-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°177460. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-27 | 2016-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26932 | interno | Programada |  | 2016-09-27 07:07 | 2016-09-27 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
720 | Transformadores2D623 | Transformadores2D623DP | Neomante | 623 | Transformadores2D | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | KDM | Desconexión / Intervención | 27252 | interno | Programada |  | 2016-09-27 08:00 | 2016-09-27 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Transformador 110/23 KV para desenergización de Barra 23 KV por trabajos de revisión reconectador 23 KV Q1.1 asociado a SD27250. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | Transformadores2D1548 | Transformadores2D1548DP | Movimiento de Equipos | 1548 | Transformadores2D | Iquique 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-27 08:48 | 2016-09-27 15:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB.transformador N°1 y equipos asociados, según la solicitud de desconexión N°180715. |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | Transformadores2D1243 | Transformadores2D1243DF | Neomante | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 28043 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-27 14:40 | 2016-09-27 15:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador de curso forzoso para inspeccionar el estado del cambiador de tap bajo carga y realizar pruebas en forma local. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-28 | 2016-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-28 | 2016-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1463 | Transformadores2D1605 | Transformadores2D1605DP | Movimiento de Equipos | 1605 | Transformadores2D | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-28 | 2016-09-28 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención mayor a transformador, según la solicitud de desconexión N°180888. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-28 | 2016-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1122 | Transformadores2D956 | Transformadores2D956DP | Neomante | 956 | Transformadores2D | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 22.4MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 27730 | interno | Programada |  | 2016-09-28 04:27 | 2016-09-28 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión completa del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | Transformadores2D28 | Transformadores2D28DF | Neomante | 28 | Transformadores2D | CANELA 220/12KV 63MVA | EÓLICA CANELA | Informe Fallas | 2611 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-28 04:57 | 2016-09-28 19:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios, se investiga causa principal. | Se investiga la operación de la protección 86T. |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26933 | interno | Programada |  | 2016-09-28 07:10 | 2016-09-28 07:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121DP | Neomante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26665 | interno | Programada |  | 2016-09-28 10:20 | 2016-09-28 12:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-6 de S/E Coronel, por la normalización de punto con temperatura en interruptor 52BT6. Los consumos asociados a este transformador, serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. Adicionalmente, se requiere que planta Arauco no efectué un retiro de potencia superior a los 8 MW desde el paño B2 de S/E Horcones. |  |  | 0 | 0 | 0
788 | Transformadores3D121 | Transformadores3D121RO | Neomante | 121 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | TRANSNET | Limitaciones | 1412 |  | Curso Forzoso |  | 2016-08-28 09:20 | 2016-12-07 15:41 | 2016-09-28 12:40 | 2016-12-07 09:40 | S | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD23539, transformador N°6 de S/E Coronel queda limitado a 52MVA de potencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1420 | Transformadores2D1531 | Transformadores2D1531DP | Movimiento de Equipos | 1531 | Transformadores2D | Encuentro 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-28 10:35 | 2016-09-28 20:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de lógica de PLC, reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control entre interruptores 52JT1 y 52JR en condición normal-intermedio-transferido, según solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D230E | Transformadores2D230EDP_E | Neomante | 230E | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 27957 | externo | Programada |  | 2016-09-28 23:42 | 2016-09-29 00:01 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de reconfiguración de topología de red, esto por trabajos en SE Rahue a solicitud de Transelec (SD 27026). SE Frutillar quedará energizada desde SE Pto. Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DP_E | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 27958 | externo | Programada |  | 2016-09-28 23:42 | 2016-09-29 00:01 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de reconfiguración de topología de red, esto por trabajos en SE Rahue a solicitud de Transelec (SD 27026). SE Frutillar quedará energizada desde SE Pto. Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-29 | 2016-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-29 | 2016-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-29 | 2016-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26934 | interno | Programada |  | 2016-09-29 07:04 | 2016-09-29 07:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27092 | interno | Programada |  | 2016-09-29 08:00 | 2016-09-29 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Transformador N° 5 66/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo reducido y exhaustivo a interruptor --- 52CT5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación de la zona de Trabajo --- --- --- --- --- --- --- --- Instalaciones con Riesgo --- SS.AA. C.A. S/E Ancoa (durante la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento dce Equipos Primarios. --- --- |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Transformadores3D141 | Transformadores3D141DP | Neomante | 141 | Transformadores3D | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26240 | interno | Programada |  | 2016-09-29 08:30 | 2016-09-29 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de ATR3 de SE Quillota para realizar MPB y pruebas eléctricas de rutina. Los consumos asociados a las SSEE Marbella -Casas Viejas y Cabildo, serán respaldados desde el nodo Choapa, a través del cierre del interruptor 52HS de SE Quinquimo. |  |  | 0 | 0 | 0
221 | Transformadores2D190 | Transformadores2D190DP | Neomante | 190 | Transformadores2D | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27085 | interno | Programada |  | 2016-09-29 08:42 | 2016-09-29 17:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ancoa: Transformador N° 5 66/13,2 kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento Preventivo normal a interruptor 52BT5. --- Mantenimiento Preventivo exhaustivo a pararrayos de paño BT5. --- Mantenimiento exhaustivo y medida SFRA a TR5. Mantenimiento Preventivo --- normal a Cambiador de Taps sin Carga (CTSC) de TR5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación de la zona de trabajo --- - Instalación de tierras provisionales de Bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Chacahuín-Ancoa (al inicio y al término de la faena) --- Observaciones --- S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | -2 | 0 | 0
1318 | Transformadores3D321 | Transformadores3D321DP | Movimiento de Equipos | 321 | Transformadores3D | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-29 10:08 | 2016-09-29 12:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión general ATR3 y prueba efectiva del sistema SAPCI, según solicitud de desconexión N° 181139. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | TRANSNET | Informe Fallas | 2620 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-29 13:11 | 2016-09-29 13:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones T2 Subestación Lebu. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1245 | Transformadores2D13 | Transformadores2D13DF | Neomante | 13 | Transformadores2D | VENTANAS 110/18KV 200MVA 1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 28389 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-09-29 15:57 | 2016-10-01 15:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador 2A, para realizar reemplazo de Transformadores de Corriente asociados a este paño, debido a que se encontraron con fugas de aceite. Protocolos de pruebas serán enviadas al CDEC una vez que equipos estén montados. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-30 | 2016-09-30 12:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones, renovando el sistema 1 y agregando un sistema 2, alambrado de acuerdo a ingenieria, verificación de reles, pruebas de puesta en servicio y análisis fasorial, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-30 | 2016-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°178870. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-30 | 2016-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26935 | interno | Programada |  | 2016-09-30 07:05 | 2016-09-30 07:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1422 | Transformadores2D1533 | Transformadores2D1533DP | Movimiento de Equipos | 1533 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-30 11:50 | 2016-09-30 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Pruebas de protecciones ( 87G y 50BF ) Paño JT2 Transformador N°2 - 220 kV. 2) Pruebas control CTBC - TAPCON 260 Transformador 932-TF-002, según la solicitud de desconexión N° 181151. |  |  | 0 | 0 | 0
1421 | Transformadores2D1532 | Transformadores2D1532DP | Movimiento de Equipos | 1532 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-30 18:02 | 2016-09-30 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Pruebas de protecciones ( 87G y 50BF ) Paño JT1 Transformador N°1 - 220 kV. 2) Pruebas control CTBC - TAPCON 260 Transformador 932-TF-001. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-09-30 18:35 | 2016-09-30 20:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones ( 87G y 50BF ) Paño JT3 Transformador N°3 - 220 kV. 2) Pruebas control CTBC - TAPCON 260 Transformador 932-TF-003, según la solicitud de desconeción N° 181152. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-01 | 2016-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°181198. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-01 | 2016-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120DP | Neomante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 26088 | interno | Programada |  | 2016-10-01 07:54 | 2016-10-09 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del transformador T-5 de S/E Coronel, esto por revisión interna de la cuba y el CDBC, además de la reparación de fuga de aceite en dicho equipo. Esto según mantenimiento mayor informado según carta UER 343-2016 en respuesta a carta CDEC-SIC DO N° 425/2016. Los consumos asociados al transformador T-5 de S/E Coronel serán respaldados desde el transformador T-4 de la misma S/E. Adicionalmente, se considera la transferencia de los consumos de la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1 a la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°2 y además se genera una limitación de retiro de potencia de 8 MW a planta Arauco desde el paño B2 de S/E Horcones (esto según SODI N° 263/2016). |  |  | 0 | 0 | 0
1548 | Transformadores2D2442 | Transformadores2D2442DP | Movimiento de Equipos | 2442 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-01 11:33 | 2016-10-01 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones Inccoming 52C1, según solicitud de desconexión N° 180874. |  |  | 0 | 0 | 0
1079 | Transformadores2D933 | Transformadores2D933DP | Neomante | 933 | Transformadores2D | San Bernardo 110/12.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28372 | interno | Programada |  | 2016-10-01 23:47 | 2016-10-02 05:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de la conexión a tierra del tranformador y del Interruptor 12 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-02 | 2016-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°181198. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-02 | 2016-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1182 | Transformadores2D1096 | Transformadores2D1096DP | Neomante | 1096 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25787 | interno | Programada |  | 2016-10-02 01:52 | 2016-10-02 14:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada de transformador T1 66/15kV 30 MVA por trabajos de reemplazo de DDCC 89BS y conexionado de interruptor 52B2. No hay interrupcion de suministro, consumos seran transferidos a traves de red MT hacia SSEE Pumahue-Las Encinas y Padre las Casas. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Transformadores2D98 | Transformadores2D98DP | Neomante | 98 | Transformadores2D | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 25788 | interno | Programada |  | 2016-10-02 01:52 | 2016-10-02 14:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Chivilcan: Desconexion programada de transformador T2 66/15kV 25 MVA por trabajos de reemplazo de DDCC 89BS y conexionado de interruptor 52B2. No hay interrupcion de suministro, consumos seran transferidos a traves de red MT hacia SSEE Pumahue-Las Encinas y Padre las Casas. |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Transformadores3D198 | Transformadores3D198DP_E | Neomante | 198 | Transformadores3D | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 26968 | externo | Programada |  | 2016-10-02 01:53 | 2016-10-02 05:52 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de interruptor 52J6 de SE Rahue segun SD 26967 se procederá con la desconexión de banco de autotransformadores 220/66 Kv de SE Pilauco, barra de 66 kV de SE Pilauco quedara energizada. |  |  | 0 | 0 | 0
562 | Transformadores3D180 | Transformadores3D180DP_E | Neomante | 180 | Transformadores3D | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | STS | Desconexión / Intervención | 26970 | externo | Programada |  | 2016-10-02 01:53 | 2016-10-02 06:03 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de interruptor 52J5 de SE Rahue segun SD 26965 se procederá con la desconexión del banco de autotransformadores de 220/110 kV de SE Antillanca, se vera afectada la generación que inyectan en barra de 110 kV de SE Antillanca. |  |  | 0 | 0 | 0
619 | Transformadores2D1223 | Transformadores2D1223DP_E | Neomante | 1223 | Transformadores2D | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 26977 | externo | Programada |  | 2016-10-02 01:53 | 2016-10-02 06:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía transformador N° 3 110/66kV Segun SD 26970 por desconexion en SE Antillanca. Los Consumos de SE Aihuapi y SE Los Negros seran transferidos previamente a traves de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D199E | Transformadores3D199EDP_E | Neomante | 199E | Transformadores3D | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | STS | Desconexión / Intervención | 26978 | externo | Programada |  | 2016-10-02 01:53 | 2016-10-02 06:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Copihues producto de la desconexión de linea según SD 26976 se verán afectada la generación de central Pulelfu y Capullo |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Transformadores3D181 | Transformadores3D181DP_E | Neomante | 181 | Transformadores3D | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | STS | Desconexión / Intervención | 26979 | externo | Programada |  | 2016-10-02 01:53 | 2016-10-02 06:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía SE Rio Bonito producto de la desconexion de linea Antillanca Rio Bonito según SD26975, se verán afectadas la generación de central Nalcas, Callao, MC1 y MC2. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | Transformadores2D754 | Transformadores2D754DP_E | Neomante | 754 | Transformadores2D | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | STS | Desconexión / Intervención | 26981 | externo | Programada |  | 2016-10-02 01:53 | 2016-10-02 06:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía Transformador N°1 de 66/23 kV relacionada con la SD 26980 sin energia linea 66 kV Aihuapi Los Negros los consumos de SE Los Negros serán transferidos previamente a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28320 | interno | Programada |  | 2016-10-02 04:31 | 2016-10-02 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión completa del transformador y sus protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
933 | Transformadores2D693 | Transformadores2D693DP | Neomante | 693 | Transformadores2D | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27992 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:37 | 2016-10-02 08:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T1 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas programadas sobre interruptor 52CT de la mencionada subestación. Relacionada con solicitud 27249. |  |  | 0 | 0 | 0
934 | Transformadores2D694 | Transformadores2D694DP | Neomante | 694 | Transformadores2D | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28013 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:37 | 2016-10-02 08:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T2 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas programadas sobre interruptor 52CT de la mencionada subestación. Relacionada con solicitud 27249. |  |  | 0 | 0 | 0
1029 | Transformadores2D1098 | Transformadores2D1098DP | Neomante | 1098 | Transformadores2D | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28014 | interno | Programada |  | 2016-10-02 05:37 | 2016-10-02 08:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión transformador T3 de SE Traiguen. Lo anterior por faenas programadas sobre interruptor 52CT de la mencionada subestación. Relacionada con solicitud 27249. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27536 | interno | Programada |  | 2016-10-02 06:58 | 2016-10-02 07:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere microcorte de Transformador T1 de S/E Nancagua, por cambio de topología en Sistema de 66kV. Previo al microcorte, los consumos de S/E Placilla serán transferidos hacia S/E Nancagua mediante redes MT, con lo cual los consumos de SSEE Nancagua y Placilla se verán afectados momentáneamente durante el microcorte y quedarán posteriormente transferidos hacia el paño B1 de S/E Portezuelo 110/66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | Transformadores2D1045 | Transformadores2D1045DP | Neomante | 1045 | Transformadores2D | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28462 | interno | Programada |  | 2016-10-02 06:58 | 2016-10-02 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de Transformador T1 de S/E Placilla durante maniobras de microcorte, por transferencias de consumos de SSEE Placilla y Nancagua hacia SE Portezuelo (Los consumos de SE Placilla estarán transferidos hacia SE Nancagua mediante redes MT) |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035DP_E | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27392 | externo | Programada |  | 2016-10-02 07:38 | 2016-10-02 16:22 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°605/2016 por trabajos en la línea 66kV San Javier - Constitución se requiere desconexión del transformador N°1 66/23kV 5MVA. Los consumos serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Transformadores3D21 | Transformadores3D21DP | Neomante | 21 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27490 | interno | Programada |  | 2016-10-02 07:39 | 2016-10-02 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E pan de Azúcar: Pruebas de control y medidas de Aislación, --- verificación protección 26E, verificación regulador de CTBC, medidas de --- aislación, Verificación y análisis fasorial protección 87T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Fusibles de Control de Cierre y Desenganche a disposición del Jefe de --- Faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | -1 | 0 | 0
433 | Transformadores2D845 | Transformadores2D845DP | Neomante | 845 | Transformadores2D | Curico 66/13.2kV 25MVA 4 | CEC | Desconexión / Intervención | 28323 | interno | Programada |  | 2016-10-02 08:02 | 2016-10-02 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar Pruebas a Transformador de Poder T4, Carga se traspasa a Transformador T3 vía microcorte |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27123 | interno | Programada |  | 2016-10-02 08:27 | 2016-10-02 19:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 66/15kV 20MVA y barra N°1 15kV por trabajos de extensión de barra y conexión de puentes a desconectador de barra para nuevo alimentador por futura puesta en servicio. Los consumos del transformador N°1 serán transferidos hacia el transformador N°2 y otras instalaciones del sector mediante redes de distribución. Se encuentra relacionado con SD26924. |  |  | -1 | 0 | 0
907 | Transformadores2D309 | Transformadores2D309DP | Neomante | 309 | Transformadores2D | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 27617 | interno | Programada |  | 2016-10-02 18:00 | 2016-10-02 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere microcorte de Transformador T1 de S/E Nancagua, por normalización de topología en Sistema de 66kV. Previo al microcorte, los consumos de S/E Placilla estarán transferidos hacia S/E Nancagua mediante redes MT, con lo cual los consumos de SSEE Nancagua y Placilla se verán afectados momentáneamente durante el microcorte y quedarán posteriormente transferidos hacia el paño B4 de S/E San Fernando 154/66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-03 | 2016-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°181198. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-03 | 2016-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28436 | interno | Programada |  | 2016-10-03 07:03 | 2016-10-03 07:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Transformadores2D14 | Transformadores2D14DP | Neomante | 14 | Transformadores2D | VENTANAS 110/18KV 200MVA 2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 28401 | interno | Programada |  | 2016-10-03 11:17 | 2016-10-05 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de Transformador 2B asociado a Unidad N° 2, para realizar reemplazo de TRansformadores de corriente aociados a este paño. A raíz de las fugas de aceite originadas en paño 2A el pasado 29-09-2016 (SD 28389/2016). se quiere evitar que fallen estos equipos (de similares características que los fallados). Una vez montados se realizarán los protocolos de pruebas y serán enviados al CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-04 | 2016-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°181198. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-04 | 2016-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28438 | interno | Programada |  | 2016-10-04 07:00 | 2016-10-04 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores3D245 | Transformadores3D245DP | Neomante | 245 | Transformadores3D | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 27608 | interno | Programada |  | 2016-10-04 08:17 | 2016-10-04 15:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Reserva 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: inspección visual , limpieza aislación, pruebas electricas --- y funcionamiento ventiladores Unidad 2 Bco ATR1 (Unidad 2 desvinculada --- del servicio). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpen: Instalar equipos de puesta a tierra en los bushing de 220 --- kV, 154kV y 66kV del ATR1 Unidad 2. --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpén: Banco Autotransformador 220/154/66kV. Durante la faena. --- --- Observaciones --- Unidad N°2 de Banco Autotransformador 220/154/66kV se encuentra --- desvinculada del servicio. --- |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Transformadores3D211 | Transformadores3D211DP_E | Neomante | 211 | Transformadores3D | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 27522 | externo | Programada |  | 2016-10-04 10:43 | 2016-10-04 18:06 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Los Vilos: Transformador N° 1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitado por M.Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. --- M.P.B. Medidas de razon de transformación, factor de potencia, --- resistencia de devanados, resistencia de aislación y barrido de --- frecuencia de T1 S/E Los Vilos. Sodi N° 85/2016. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Los Vilos: Abierto y enclavado 89JT1-1 --- Instalaciones con Riesgo --- Los Vilos: Transformador N° 1 al energizar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-04 15:11 | 2016-10-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de fuga gas SF6 en bahía de entrada 52CT1, según Solicitud de Desconexión N° 181626. |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Transformadores2D444 | Transformadores2D444DF | Neomante | 444 | Transformadores2D | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 2 | CEMENTO MELÓN | Informe Fallas | 3039 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-04 17:20 | 2016-10-05 02:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio el transformador, incorporando el transformador auxiliar. | Corto circuito en intercambiador de Taps bajo carga. |  | 0 | 0 | 0
73 | Transformadores3D53 | Transformadores3D53DF | Neomante | 53 | Transformadores3D | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 29381 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-04 17:41 | 2016-10-04 21:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión 52 HT por pruebas sobre la protección diferencial de barra 110 kv ( 87B ). Correspondiente a puesta en servicio Unidad Juncal y posterior entrega de esta. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de fuga gas SF6 en bahía de entrada 52CT1, según Solicitud de Desconexión N° 181626. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°181198. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D230E | Transformadores2D230EDP_E | Neomante | 230E | Transformadores2D | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | STS | Desconexión / Intervención | 28906 | externo | Programada |  | 2016-10-05 01:00 | 2016-10-05 01:01 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de configuracion de red, esto por trabajos de mantenimiento preventivo básico según la SD N° 26958 y la N° 26957. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Transformadores2D1331 | Transformadores2D1331DP_E | Neomante | 1331 | Transformadores2D | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | STS | Desconexión / Intervención | 28907 | externo | Programada |  | 2016-10-05 01:00 | 2016-10-05 01:01 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de configuración de red, esto por trabajos de mantenimiento preventivo básico según SD N° 26958 y la N° 26957 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP_E | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28639 | externo | Programada |  | 2016-10-05 05:00 | 2016-10-05 05:04 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD28536/2016, que tiene relación a la SODI N° 22-2016 de parte de la empresa COLBUN por la desconexión de los transformador N°2 de SE Pirque, se requiere realizar transferencia de los consumos a través de redes MT, mediante la maniobra de microcorte inferior a 3 min. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Neomante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28641 | externo | Programada |  | 2016-10-05 05:00 | 2016-10-05 05:04 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD28538/2016, que tiene relación a la SODI N° 22-2016 de parte de la empresa COLBUN por la desconexión de los transformador N°1 de SE Pirque, se requiere realizar transferencia de los consumos a través de redes MT, mediante la maniobra de microcorte inferior a 3 min. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28439 | interno | Programada |  | 2016-10-05 07:08 | 2016-10-05 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP_E | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28536 | externo | Programada |  | 2016-10-05 08:22 | 2016-10-05 18:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Colbún, mediante SODI N°22/2016 (SD27647/2016), se requiere desconexión de Transformador N°2 de S/E Pirque por trabajos de mantenimiento en Transformador de S/E Maipo(220/110kV) y en Línea Maipo-CMPC. Los consumos de S/E Pirque serán transferidos mediante redes de MT considerando maniobras de microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Neomante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28538 | externo | Programada |  | 2016-10-05 08:22 | 2016-10-05 18:00 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Colbún, mediante SODI N°22/2016 (SD27647/2016), se requiere desconexión de Transformador N°1 de S/E Pirque por trabajos de mantenimiento en Transformador de S/E Maipo(220/110kV) y en Línea Maipo-CMPC. Los consumos de S/E Pirque serán transferidos mediante redes de MT considerando maniobras de microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Transformadores3D224 | Transformadores3D224DP | Neomante | 224 | Transformadores3D | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 28909 | interno | Programada |  | 2016-10-05 08:24 | 2016-10-05 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a desconectadores de paño E1 dirección Carén Bajo. Mantenimiento correctivo en operación de desconectadores. |  |  | 0 | 0 | 0
680 | Transformadores2D460 | Transformadores2D460DP | Neomante | 460 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 26298 | interno | Programada |  | 2016-10-05 08:34 | 2016-10-05 20:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección diferencial RET615 y cambio de la Tarjeta de comunicaciones en el Transformador TR1. |  |  | 0 | 0 | 0
353 | Transformadores2D461 | Transformadores2D461DP | Neomante | 461 | Transformadores2D | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 26299 | interno | Programada |  | 2016-10-05 08:34 | 2016-10-05 20:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección diferencial RET615 en el Transformador TR2 |  |  | 0 | 0 | 0
784 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28916 | interno | Programada |  | 2016-10-05 09:36 | 2016-10-05 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del Transformador T-1 de S/E Coronel, el cual se encuentra actualmente en vació. Esto debido a trabajos de obras civiles por futura habilitación de paño en MT. Debido a esta desconexión también se perderán los SSAA de la S/E, por tal motivo los equipos de protección quedarán respaldados por el banco de baterías. |  |  | 0 | 0 | 0
454 | Transformadores2D420 | Transformadores2D420DF | Neomante | 420 | Transformadores2D | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 1 | ENAMI PAIPOTE | Desconexión / Intervención | 29433 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 10:53 | 2016-11-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzosa del transformador N° 1 de la S/E H.V.L. es debido a las reiteradas fallas del cambiador de TAP de este equipo, corriendo el riesgo de quedar con un solo transformador disponible para la operación de la fundición durante un tiempo mayor al reparativo, motivo por el cual amerita una intervención de carácter de urgencia. La maniobra de dejar fuera de servicio el transformador N° 1 no afecta la carga habitual de consumo de la fundición, ésta se mantendrá normal, pero toda a través del transformador N° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | Transformadores2D1518 | Transformadores2D1518DF | Movimiento de Equipos | 1518 | Transformadores2D | Coloso 220/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-05 14:46 | 2016-10-05 16:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar relleno de gas SF6, según la solicitud de desconexión N° 181684. |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Transformadores2D685 | Transformadores2D685DP_E | Neomante | 685 | Transformadores2D | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29059 | externo | Programada |  | 2016-10-05 18:43 | 2016-10-05 18:44 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD28536/2016, que tiene relación a la SODI N° 22-2016 de parte de la empresa COLBUN por la desconexión de los transformador N°2 de SE Pirque, se requiere realizar la NORMALIZACIÓN de los consumos a través de redes MT, mediante la maniobra de microcorte inferior a 3 min. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | Transformadores2D1164 | Transformadores2D1164DP_E | Neomante | 1164 | Transformadores2D | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29061 | externo | Programada |  | 2016-10-05 18:43 | 2016-10-05 18:44 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD28538/2016, que tiene relación a la SODI N° 22-2016 de parte de la empresa COLBUN por la desconexión de los transformador N°1 de SE Pirque, se requiere realizar la NORMALIZACIÓN de los consumos a través de redes MT, mediante la maniobra de microcorte inferior a 3 min. |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Transformadores2D752 | Transformadores2D752FE | Neomante | 752 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | STS | Informe Fallas | 2664 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 19:06 | 2016-10-05 19:35 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | No existen |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de la linea Pullinque - Los Lagos Cto. 1 | 0 | 0 | 0
624 | Transformadores2D1302 | Transformadores2D1302FE | Neomante | 1302 | Transformadores2D | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | STS | Informe Fallas | 2664 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-05 19:06 | 2016-10-05 19:35 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | No existen |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de la linea Pullinque - Los Lagos Cto. 1 | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DF | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-06 | 2016-10-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de fuga gas SF6 en bahía de entrada 52CT1, según Solicitud de Desconexión N° 181626. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-06 | 2016-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°181198. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-06 | 2016-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28441 | interno | Programada |  | 2016-10-06 06:53 | 2016-10-06 07:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP_E | Neomante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 29010 | externo | Programada |  | 2016-10-06 08:34 | 2016-10-09 11:26 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desvinculacion de paño KT8 de proteccion 87B existente --- sistema 1 y Sistema 2 (de forma alternada). Vinculación de paño KT8 a --- nuevas protecciones 87B1 y 87B2 de las barras Cy D en sala de control --- nueva. Vincular KT8 a los circuitos nuevos del KR2 (C-D). Nueva --- diferencial de barras se configuro segun EAP 68/2016.- Trabajos varios --- relacionados a la obra de seccionamiento. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: bloqueo 50BF-52KT8. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 500 kV, Sección 1 O Barra 500 kV, Sección 2.( al --- inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV --- |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-06 09:07 | 2016-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio protecciones, según solicitud de desconexión N° 181162. |  |  | 0 | 0 | 0
1548 | Transformadores2D2442 | Transformadores2D2442DP | Movimiento de Equipos | 2442 | Transformadores2D | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-06 10:44 | 2016-10-06 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones y verificacion de regulador de voltaje, según la solicitud de desconexión N° 181445. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Transformadores3D266 | Transformadores3D266DP | Movimiento de Equipos | 266 | Transformadores3D | Andes 345/220/23 kV N°3 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-06 10:49 | 2016-10-06 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de diluvio y lavado de aisladores al A.T. 3, según la solicitud de desconexión N° 181644. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-06 16:27 | 2016-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-07 | 2016-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio protecciones, según solicitud de desconexión N° 181162. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-07 | 2016-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-07 | 2016-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°181198. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-07 | 2016-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Transformadores2D905 | Transformadores2D905DP | Neomante | 905 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 29317 | interno | Programada |  | 2016-10-07 06:35 | 2016-10-07 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas efectivas de ajustes al Transformador de poder, revisión periódica del interruptor de 12 kV del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28437 | interno | Programada |  | 2016-10-07 06:54 | 2016-10-07 07:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto. 2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DRO | Neomante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 29998 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-07 08:28 | 2016-10-07 13:38 |  |  |  | DRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transf. N°1 para cerrar desc. 110 KV Alimentación de emergencia sin tensión, relacionado con solicitud 29926. Los consumos serán respaldados a través del transf. N ° 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | Transformadores2D1195 | Transformadores2D1195DF | Neomante | 1195 | Transformadores2D | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 29858 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-07 08:58 | 2016-10-07 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador de Partida, para realizar reemplazo del transformador de corriente de la fase blanca asociado al alimentador del transformador de partida de la subestación Ventanas, por bajo nivel de aceite (fugas de aceite). Alto riesgo de explosión. Los servicio auxiliares de la Unidad N° 1 de Central Ventanas quedaran alimentados desde el alimentador Quintero, pasando por el Desconectador 89H1-2, pasando por la PASS interruptores 52TP y 52T4 y transformador T4, esta configuración permite la habilitación de protecciones en caso de falla, estudio anteriormente enviado al CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-07 09:19 | 2016-10-07 20:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno gas SF6 y Instalacion de TP y TC , según la solicitudes de desconexión N° 181307 y 181645. |  |  | 0 | 0 | 0
1501 | Transformadores2D1633 | Transformadores2D1633DP | Movimiento de Equipos | 1633 | Transformadores2D | Sulfuros 220/69 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-07 09:49 | 2016-10-07 19:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno SF6 y reaprete densímetros SE Sulfuros 52BT3; 52JT3, según la solicitud de desconexión N° 181729. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-08 | 2016-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio protecciones, según solicitud de desconexión N° 181162. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-08 | 2016-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1453 | Transformadores2D1601 | Transformadores2D1601DP | Movimiento de Equipos | 1601 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-08 | 2016-10-08 13:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTPP quemados de transformador OLAP 69/13,8 Kv Nº2, según la solicitud de desconexión N°181198. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-08 | 2016-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | Transformadores3D201 | Transformadores3D201FE | Neomante | 201 | Transformadores3D | Linares 154/69KV 75MVA 1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2688 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:31 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro por falla aguas arriba a instalaciones de TRANSNET afectando los consumos de S/E Linares | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2690 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 14:58 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto por protecciones (ausencia de tensión en 154 kV), el 52AT de S/E Maule. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2690 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 14:58 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto por protecciones (ausencia de tensión en 154 kV), el 52AT de S/E Maule. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
848 | Transformadores3D185 | Transformadores3D185FE | Neomante | 185 | Transformadores3D | Maule 154/69kV 25MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2690 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 14:58 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto por protecciones (ausencia de tensión en 154 kV), el 52AT de S/E Maule. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP_E | Neomante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 29184 | externo | Programada |  | 2016-10-08 02:40 | 2016-10-08 05:44 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de TDD de las nuevas 87B1 y 87B2 nuevas (Barras CD) --- hacia el interruptor 52JT8 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- bloqueo 50BF-52KT8 y confirmar 50BF- 52JT8 (se bloquea automáticamente --- por lógica de desconectadores abiertos) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV --- |  |  | -23 | 0 | 0
802 | Transformadores2D817 | Transformadores2D817DP | Neomante | 817 | Transformadores2D | El Manzano 66/15 kV 6.67MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28447 | interno | Programada |  | 2016-10-08 08:12 | 2016-10-09 16:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los Transformadores N°1 de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones.- |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Transformadores2D111 | Transformadores2D111DP | Neomante | 111 | Transformadores2D | EManzano 66/15kV 4MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28450 | interno | Programada |  | 2016-10-08 08:12 | 2016-10-09 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los Transformadores N°2 de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones.- |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Transformadores2D142 | Transformadores2D142DP | Neomante | 142 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28387 | interno | Programada |  | 2016-10-08 14:46 | 2016-10-09 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del transformador N°1 de 20MVA por puesta en servicio de nuevo transformador de 30MVA según EAP 039/2016. Los consumos serán respaldados por el Transformador N°2 de 20 MVA via barra de tranferencia en MT, durante el tiempo que duren los trabajos de puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-09 | 2016-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio protecciones, según solicitud de desconexión N° 181162. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-09 | 2016-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-09 | 2016-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
796 | Transformadores2D809 | Transformadores2D809DP | Neomante | 809 | Transformadores2D | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28492 | interno | Programada |  | 2016-10-09 01:10 | 2016-10-09 13:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de transformador T1 66/13,2 kV 10 MVA por labores de reemplazo pararrayos 66kV. Consumos de S/E Victoria serán respaldados a través de transformador T2 de la misma instalación. Para efectos de ejecución de maniobras se realizarán 2 microcortes A ALIMENTADORES 52C2, 52C4 Y 52C5, uno al inicio y otro al término de la desconexión. Lo anterior coordinado con empresas Frontel y Codiner. Banco de CCEE barra 13,2 kV permanecerá desconectado durante periodo salida de servicio T1. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-09 04:02 | 2016-10-09 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informa de Falla N°4268. |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Transformadores3D62 | Transformadores3D62DP | Neomante | 62 | Transformadores3D | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28762 | interno | Programada |  | 2016-10-09 05:06 | 2016-10-09 20:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo del desconectador de 220 kV y 110 kV del banco de Auto-transformador N°1, revisión completa de la unidad N°1 del Banco Autotranformador N°1 y revisión del cambiador de TAP Bajo Carga de la Unidad N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
910 | Transformadores2D662 | Transformadores2D662DF | Neomante | 662 | Transformadores2D | Angol 66/23 kV 12MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30238 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-09 07:21 | 2016-10-09 14:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por revisión y reparación y reparación de cámara de extinción en interruptor 52ET2. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | Transformadores2D733 | Transformadores2D733DP | Neomante | 733 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28124 | interno | Programada |  | 2016-10-09 08:15 | 2016-10-09 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Transformador N°1 66/12 kV de 25 MVA para realizar mantenimiento al CDBC. Sus consumos serán transferidos hacia Transformador N°2 a través de barra acopladora mediante anillamiento tripolar. Igualmente serán transferidos consumos por redes MT para liberar carga de transformador receptor. Todas las maniobras de transferencia y desconexión están coordinadas con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP_E | Neomante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 29122 | externo | Programada |  | 2016-10-09 08:20 | 2016-10-09 11:26 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Primera energización de la Barra D a través del Paño KT8 --- 500 KV. Cierre 52KSBD, chequeo de magnitudes y verificación de --- estabilidad en controladores y diferenciales de Barra sistema 1 y 2 --- (nueva difrencial, segun EAP N°68/2016) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 500 kV, Sección 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV. --- ** Se realizara prueba experimental para realizar primera --- energización. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-09 09:00 | 2016-10-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión asociado al IF 4268, según la solicitud de desconexión N° 181960. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 29121 | externo | Programada |  | 2016-10-09 12:22 | 2016-10-10 14:40 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 06, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Se requiere Banco Autotransformador N°6 Desconectado por --- trabajos cercanos a la instalación. Trabajos relacionados a obra de --- seccionamiento. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 500 kV, Sección 1 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV --- |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 29125 | externo | Programada |  | 2016-10-09 12:22 | 2016-10-09 23:32 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR6 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Apertura de puentes en Barra Principal A, entre paño ATR6 y --- nuevo Paño Seccionador Acoplador de Barras 500 kV. Se requiere ATR6 por --- acortamiento de distancia. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 500 kV, Sección 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos relacionados con obra STA-3542 decreto 201, por obra de --- Seccionamiento Barras de 500kV --- |  |  | -1 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 29186 | externo | Programada |  | 2016-10-09 13:30 | 2016-10-10 01:52 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa 500kV. Autotrafo N°6 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Limpieza y medida aislación a equipos de medida y --- desconectadores, cables de poder del terciario, CTBC AT6 U1-U2-U3 --- medida de análisis de respuesta de frecuencia Unidades 1,2 y 3 * --- Limpieza de aislación y medida a PRJT6. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar Tierras de Protección entre 52KT6 y 89KT6-2, --- entre 89KT6-3 y pedestal, entre TPKT6 Y TCKT6, en conexión de bajada --- del PRKT6, en conexión de bajada PRJT6 (ex muro), en bushings 66KV --- Banco ATR6, en Delta terciario ATR6 casa mufas, en 89JT6-4 lado línea. --- Instalar equipos de puesta a tierra en PRJT6. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 500kV. Sección N°1 ó Barra Principal 500 --- kV. Sección N°2. --- S/E Charrua: Barra Principal 220kV. Sección N°3 (al inicio y al --- término de la faena). --- Observaciones --- Se optimizara desconexión solicitada por el proyecto y se realizara --- mantenimiento preventivo al ATR6 --- |  |  | -1 | 0 | 0
126 | Transformadores3D102 | Transformadores3D102DP_E | Neomante | 102 | Transformadores3D | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 29185 | externo | Programada |  | 2016-10-09 13:30 | 2016-10-09 17:17 |  |  | CC | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Banco ATR6 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa : Sala telecom 500 kV - Caseta N°40 220KV: Mantenimiento --- a teleprotección TP AT-6 de Banco ATR N°6 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°5 500/220KV.(Durante la faena) --- Observaciones --- Se optimizara desconexión solicitada por el proyecto y se realizara --- mantenimiento preventivo al ATR6 --- |  |  | -1 | 0 | 0
146 | Transformadores3D120 | Transformadores3D120RO | Neomante | 120 | Transformadores3D | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | TRANSNET | Limitaciones | 1523 |  | Curso Forzoso |  | 2016-10-09 17:12 | 2017-03-06 18:24 |  | 2016-12-06 10:21 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda indisponible el CDBC del Transformador N°5 154/66kV 56MVA de S/E Coronel. Por problemas en el mecanismo. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio protecciones, según solicitud de desconexión N° 181162. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión asociado al IF 4268, según la solicitud de desconexión N° 181960. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Transformadores3D64 | Transformadores3D64DP | Neomante | 64 | Transformadores3D | LAlmendros 220/110kV 400MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 28788 | interno | Programada |  | 2016-10-10 05:05 | 2016-10-10 18:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento preventivo del Banco Auto Transformador N°1, revision del Interruptor de 220 kV y los desconectadores de 220 kV - 110 kV y 13,2 kV y neutro asociados a la unidad N°1 y N°2 del Banco Auto transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-11 | 2016-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio protecciones, según solicitud de desconexión N° 181162. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-11 | 2016-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-11 | 2016-10-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión asociado al IF 4268, según la solicitud de desconexión N° 181960. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-11 | 2016-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29609 | interno | Programada |  | 2016-10-11 07:24 | 2016-10-11 07:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-11 08:38 | 2016-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Movimiento de Equipos | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-11 09:26 | 2016-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Equipos Primarios paño A Transformador 641A; 52641A; 52642; 89642-1;TTCC; PPRR, según la solicitud de desconexión N° 181740. |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Movimiento de Equipos | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Equipos Primarios paño A Transformador 641A; 52641A; 52642; 89642-1;TTCC; PPRR, según la solicitud de desconexión N° 181740. |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | Transformadores2D1513 | Transformadores2D1513DP | Movimiento de Equipos | 1513 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-12 11:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio protecciones, según solicitud de desconexión N° 181162. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DF | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión asociado al IF 4268, según la solicitud de desconexión N° 181960. |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D385E | Transformadores2D385EDP | Neomante | 385E | Transformadores2D | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 29791 | interno | Programada |  | 2016-10-12 04:55 | 2016-10-12 12:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE TRANSF. 110/12 KV N°2 POR REUBICACIÓN DE CABLE 12 KV PARA REALIZAR TRABAJOS ASOCIADOS A PROYECTO DE NUEVO TRANSFORMADOR EN S/E REÑACA |  |  | 0 | 0 | 0
810 | Transformadores2D826 | Transformadores2D826DP | Neomante | 826 | Transformadores2D | Batuco 110/23.5kV 50MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 30097 | interno | Programada |  | 2016-10-12 06:08 | 2016-10-12 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión completa del Transformador de poder y sus protecciones |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29612 | interno | Programada |  | 2016-10-12 07:05 | 2016-10-12 07:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Transformadores2D32 | Transformadores2D32DP | Neomante | 32 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 29876 | interno | Programada |  | 2016-10-12 09:18 | 2016-10-12 21:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en Interlook de Interruptor 152 y los seccionadores 189D1 y 189D2. Esto involucra transferencia de SS/AA de la Central. Trabajos asociados a la incorporación del mantenimiento mayor de la Central, según Carta DO N° 1741/2016 |  |  | 0 | 0 | 0
1061 | Transformadores2D1208 | Transformadores2D1208DP | Neomante | 1208 | Transformadores2D | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29439 | interno | Programada |  | 2016-10-12 11:03 | 2016-10-12 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del Transformador N°2 de SSAA en SE Monterrico por mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Movimiento de Equipos | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Equipos Primarios paño A Transformador 641A; 52641A; 52642; 89642-1;TTCC; PPRR, según la solicitud de desconexión N° 181740. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Transformadores2D858 | Transformadores2D858DP | Neomante | 858 | Transformadores2D | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 30411 | interno | Programada |  | 2016-10-13 06:02 | 2016-10-13 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento a los desconectadores de 23 kV asociados a barra principal 23 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29614 | interno | Programada |  | 2016-10-13 06:52 | 2016-10-13 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30199 | interno | Programada |  | 2016-10-13 08:17 | 2016-10-13 18:01 |  | 2016-10-13 08:17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Transformador 4 220/13,8kV --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Pruebas de control y medidas de aislación. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se inhabilitará protección 50BF-52JT4 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 1 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30181 | interno | Programada |  | 2016-10-13 08:17 | 2016-10-16 02:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Transformador 4 220/13,8kV --- Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislación y medidas electricas a interruptor y --- transformadores de potencial del paño JT4. Analisis de frecuencia --- (SFRA) a T4, actualización del CTBC T4 y reemplazo del transformador de --- corriente. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalar equipos de puesta a tierra entre 89JT4-1 y 52JT4, entre TCJT4 --- y TPJT4, en bushing 220KV y 13.2KV del T4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 1(Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- Trabajos informador como mantenimiento mayor. Paño indisponible por el --- tiempo indicado en la presente solicitud. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1398 | Transformadores2D1495 | Transformadores2D1495DP | Movimiento de Equipos | 1495 | Transformadores2D | Chacaya 110/33 kV | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-13 09:22 | 2016-10-13 15:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación filtración de aceite por el domo parte superior en TTPP fases 1 y 2 del Paño Algorta Norte, según solicitud de desconexión N° 181931 |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Movimiento de Equipos | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-14 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto. Equipos Primarios paño A Transformador 641A; 52641A; 52642; 89642-1;TTCC; PPRR, según la solicitud de desconexión N° 181740. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30198 | interno | Programada |  | 2016-10-14 09:18 | 2016-10-15 15:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Transformador 4 220/13,8kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Actualización de caja de accionamiento de interruptor 52JT4 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa, Instalar equipos de puesta a tierra entre 89JT4-1 y --- 52JT4, entre 52JT4 y TCJT4 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220 kV, Sección 1( Al inicio y termino de la --- faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | -7 | 0 | 0
66 | Transformadores2D33 | Transformadores2D33DP | Neomante | 33 | Transformadores2D | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 29921 | interno | Programada |  | 2016-10-14 15:28 | 2016-10-14 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por pruebas de Interlook del Interruptor 52AT2, Desconectadores 89AT2-1 y 89AT12-2. No se genera vertimiento de caudales debido que la UG1 queda en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | Transformadores2D1355 | Transformadores2D1355DP | Neomante | 1355 | Transformadores2D | Metro 110/20KV 50MVA 3 | METRO | Desconexión / Intervención | 30736 | interno | Programada |  | 2016-10-14 23:51 | 2016-10-15 04:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención sistema de incendio, lavado y aseo celda transformador TR3. Se necesita TR3, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-15 | 2016-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-15 | 2016-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-15 | 2016-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-15 | 2016-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Transformadores3D203 | Transformadores3D203DP_E | Neomante | 203 | Transformadores3D | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30850 | externo | Programada |  | 2016-10-15 00:19 | 2016-10-15 14:26 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 08, 500/220kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Cierre de puentes de Barra Principal Sección C en eje 3. --- Vinculación primaria equipo GIS KR2, desde bushing central a Barra --- Principal C.Vinculación primaria de Desconectador de Puesta a Tierra --- 89KB-C 500 kV a puentes de Barra Principal Sección C 500 kV, ubicados en --- Restricciones:Barra despejada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalación de Puestas a tierra de protección en Barra --- Principal C 500 kV --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa Barra 500 kV, Sección 1 (Al inicio de término de la faena) --- Observaciones --- Obra por decreto. Seccionamiento de barras 500kV. --- |  |  | -1 | 0 | 0
957 | Transformadores2D896 | Transformadores2D896DP | Neomante | 896 | Transformadores2D | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 30717 | interno | Programada |  | 2016-10-15 06:02 | 2016-10-15 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Compresión de terminales en cable de 12 kV y sellado de cajas de protecciones mecanicas del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
803 | Transformadores2D820 | Transformadores2D820DP | Neomante | 820 | Transformadores2D | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30215 | interno | Programada |  | 2016-10-15 15:31 | 2016-10-16 02:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 04, 220/13,8kV-Charrúa --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Verificar aportes de corrientes a nuevo transformador de --- corrientes del paño JT4 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de 50BF-52JT4 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 220kV sección 1 o Barra 220kV sección 3 (Durante la --- faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
681 | Transformadores3D195 | Transformadores3D195DF | Neomante | 195 | Transformadores3D | Cerro Navia TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | TRANSELEC | Informe Fallas | 2729 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-16 02:25 | 2016-10-16 07:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga.. |  | 0 | 0 | 0
474 | Transformadores2D1102 | Transformadores2D1102FE | Neomante | 1102 | Transformadores2D | Cañete 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2752 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-16 06:26 | 2016-10-16 06:29 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin energía S/E Cañete debido a reconexión automática con éxito de línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, propiedad de TRANSNET. Nota: línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, propiedad de TRANSNET reconecto con éxito en 5 ocaciones (horario serán indicados en comentarios de fecha y hora al final de este informe). |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, propiedad de TRANSNET. | 0 | 0 | 0
32 | Transformadores3D22 | Transformadores3D22DP | Neomante | 22 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30174 | interno | Programada |  | 2016-10-16 07:58 | 2016-10-16 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mnatenimiento a a 89HT3-2 y 89HT3-3. Limpieza de --- conexiones de poder de 89HT3-2 y TT/CCHT3. Los ATR3 y ATR9, comparten --- paños común en 220 ( 52JT3 ) y en 110 KV ( 52HT3 ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89HT3-1 lado interruptor, en TCHT3 lado Barra Auxiliar 110 KV, en --- 89HT3-3 lado Barra de transferencia 110 KV. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E P. Azúcar: Como los ATR3 y ATR9, comparten paños comunes en 220 y --- 110 KV, se requiere controlar que la transferencia por el --- Autotransformador N°4 no supere su potencia nominal 75 MVA --- |  |  | -1 | 0 | 0
176 | Transformadores3D140 | Transformadores3D140DP | Neomante | 140 | Transformadores3D | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30175 | interno | Programada |  | 2016-10-16 07:58 | 2016-10-16 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: MPB Normal a 89HT3-2 y 89HT3-3. Limpieza de --- conexiones de poder de 89HT3-2 y TT/CCHT3. ATR3 y ATR9 comparten paños --- común en 220 KV 52JT3 y en 110 KV. (52HT3). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89HT3-1 lado interruptor, en TCHT3 lado Barra Auxiliar 110 KV, en --- 89HT3-3 lado Barra de transferencia 110 KV. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- S/E P. Azúcar: Como los ATR3 y ATR9, comparten paños comunes en 220 y --- 110 KV, se requiere controlar que la transferencia por el --- Autotransformador N°4 no supere su potencia nominal 75 MVA --- |  |  | -4 | 0 | 0
164 | Transformadores2D130 | Transformadores2D130DP | Neomante | 130 | Transformadores2D | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 28872 | interno | Programada |  | 2016-10-16 08:01 | 2016-10-16 15:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Loncoche: Desconexion programada de transformador T2 66/23kV 10MVA por trabajos de montaje y ampliación barra 23kV . No existe interrupción de suministro, consumos serán respaldados a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | Transformadores2D1186 | Transformadores2D1186DF | Neomante | 1186 | Transformadores2D | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | TRANSNET | Informe Fallas | 2761 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-16 23:24 | 2016-10-17 01:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, al momento de la falla Parque eólico Cristoro no se encontraba generando. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30562 | interno | Programada |  | 2016-10-17 06:49 | 2016-10-17 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1490 | Transformadores2D1626 | Transformadores2D1626DP | Movimiento de Equipos | 1626 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-17 10:35 | 2016-10-17 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Simulación de trip en protección diferencial de barra n ° 2 Energización de paño JS, según la solicitud de desconexión N° 182122. |  |  | 0 | 0 | 0
1488 | Transformadores2D1624 | Transformadores2D1624DP | Movimiento de Equipos | 1624 | Transformadores2D | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-17 14:11 | 2016-10-17 19:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Simulación de trip en protección diferencial de barra n ° 1 Energización de paño JS, según la solicitud de desconexión N° 182132. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190FE | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2767 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 19:37 hrs. Se recibe alarma Scada de sin energía SE Los Sauces, se pierden 2.7 MW |  | Sin energía SE Los Sauces. | 0 | 0 | 0
476 | Transformadores2D1332 | Transformadores2D1332FE | Neomante | 1332 | Transformadores2D | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2768 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 19:37 hrs. Se recibe alarma Scada de sin energía SE Nahuelbuta, se pierden 0.5 MW |  | Sin energía SE Nahuelbuta. | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D405E | Transformadores2D405EFE | Neomante | 405E | Transformadores2D | NEGRETE 24/13.8KV 3MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2771 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 19:37 hrs. Se recibe alarma Scada de sin energía SE Negrete , se pierden 6.7 MW |  | Sin energía SE Negrete. | 0 | 0 | 0
471 | Transformadores2D855 | Transformadores2D855FE | Neomante | 855 | Transformadores2D | Negrete 66/24kV 16MVA | FRONTEL | Informe Fallas | 2771 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 19:37 hrs. Se recibe alarma Scada de sin energía SE Negrete , se pierden 6.7 MW |  | Sin energía SE Negrete. | 0 | 0 | 0
107 | Transformadores3D90 | Transformadores3D90DF | Neomante | 90 | Transformadores3D | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2765 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-18 13:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52BT3 y 52AT3 de S/E Los Ángeles, asociado al Transformador de Poder N°3. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
935 | Transformadores2D890 | Transformadores2D890DP | Neomante | 890 | Transformadores2D | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31174 | interno | Programada |  | 2016-10-18 06:00 | 2016-10-18 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza revisión completa del transformador de poder |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30563 | interno | Programada |  | 2016-10-18 06:51 | 2016-10-18 07:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
746 | Transformadores3D86 | Transformadores3D86DP | Neomante | 86 | Transformadores3D | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30410 | interno | Programada |  | 2016-10-18 07:15 | 2016-10-18 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por retiro de cables de poder entre ATR-1 y el paño B1 para permitir el ingreso de camión de LLVV por trabajos de montaje en barra de 23 kV. Relacionada con SD30065. La alimentación en 66 kV de S/E Combarbalá y de la línea de 66 kV Illapel-Combarbalá se transfieren hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | Transformadores2D1546 | Transformadores2D1546DP | Movimiento de Equipos | 1546 | Transformadores2D | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-18 09:28 | 2016-10-18 19:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 182152. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DF | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 31537 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-18 10:26 | 2016-10-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desbalance de tensiones en 66 kV presumiblemente a la falta de una fase LAT Angol Los Sauces, se debe desconectar TF T1 de S/E Los Sauces y LAT Angol Los Sauces, consumos de Los Sauces fueron transferidos a través de red de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1019 | Transformadores2D916 | Transformadores2D916DP | Neomante | 916 | Transformadores2D | Macul 110/12.5kV 20MVA 1R | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31416 | interno | Programada |  | 2016-10-19 04:11 | 2016-10-19 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa al transformador de poder. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Transformadores2D143 | Transformadores2D143DP | Neomante | 143 | Transformadores2D | Molina 66/15kV 20MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30565 | interno | Programada |  | 2016-10-19 06:51 | 2016-10-19 07:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 1, para abrir sin tensión DDCC 89B1-1 tramo Molina-Curicó Cto.1- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DP | Neomante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 31387 | interno | Programada |  | 2016-10-19 08:18 | 2016-10-19 15:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador 110/12kV N°1 para realizar mantenimiento. Los consumos serán respaldados por el Transformador 110/12kV N°2 a través de la barra 12kV. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | Transformadores3D320 | Transformadores3D320DP | Movimiento de Equipos | 320 | Transformadores3D | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 08:25 | 2016-10-19 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a: Autotransformador N°5, Desconectador 89JT5-1, Verificación de protecciones según estudio, según la solicitud de desconexión N°182030. |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Transformadores3D257 | Transformadores3D257DP | Neomante | 257 | Transformadores3D | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 30996 | interno | Programada |  | 2016-10-19 09:20 | 2016-10-21 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:U.reser ATR1, 220/154/13,2kV --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Limpieza de aislación y medidas ATR1-F1. Mantenimiento y --- actualización de CTBC ATR1-F1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra en los bushing de 220 --- KV, 154 KV y 13.2 KV del ATR1 Unidad 1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Banco autotransformador N°1 , 220/154/13,2kV (Al inicio --- de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 0
1380 | Transformadores3D324 | Transformadores3D324DP | Movimiento de Equipos | 324 | Transformadores3D | Tap Off Barriles 220/110/13.2 kV | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-19 09:36 | 2016-10-19 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Equipos Primarios y tableros eléctricos en Paño J1, según la solicitud de desconexión N°182213. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30566 | interno | Programada |  | 2016-10-20 06:49 | 2016-10-20 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-20 10:08 | 2016-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PROTECCIONES, RENOVANDO EL SIST 1 Y AGREGANDO EL SIST 2, VERIFICACIÓN RELES, PRUEBAS PUESTA SERVICIO Y ANÁLISIS FASORIAL, SE EFECTUARA MANTENIMIENTO PAÑOS 220/23KV, según la solicitud de des |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PROTECCIONES, RENOVANDO EL SIST 1 Y AGREGANDO EL SIST 2, VERIFICACIÓN RELES, PRUEBAS PUESTA SERVICIO Y ANÁLISIS FASORIAL, SE EFECTUARA MANTENIMIENTO PAÑOS 220/23KV, según la solicitud de des |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-21 | 2016-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 30570 | interno | Programada |  | 2016-10-21 06:50 | 2016-10-21 07:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 31227 | interno | Programada |  | 2016-10-21 23:56 | 2016-10-22 04:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Aseo celda y mantenimiento equipos de transformador 110/20 KV. Se necesitaTR1 fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PROTECCIONES, RENOVANDO EL SIST 1 Y AGREGANDO EL SIST 2, VERIFICACIÓN RELES, PRUEBAS PUESTA SERVICIO Y ANÁLISIS FASORIAL, SE EFECTUARA MANTENIMIENTO PAÑOS 220/23KV, según la solicitud de des |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-22 | 2016-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | Transformadores2D862 | Transformadores2D862DP | Neomante | 862 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31703 | interno | Programada |  | 2016-10-22 01:52 | 2016-10-22 19:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador por trabajos de puesta en servicio nuevo Transformador 110/12 kV N°4 |  |  | 0 | 0 | 0
854 | Transformadores2D863 | Transformadores2D863DP | Neomante | 863 | Transformadores2D | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31881 | interno | Programada |  | 2016-10-22 06:18 | 2016-10-22 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PROTECCIONES, RENOVANDO EL SIST 1 Y AGREGANDO EL SIST 2, VERIFICACIÓN RELES, PRUEBAS PUESTA SERVICIO Y ANÁLISIS FASORIAL, SE EFECTUARA MANTENIMIENTO PAÑOS 220/23KV, según la solicitud de des |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-23 | 2016-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | Transformadores2D1514 | Transformadores2D1514DP | Movimiento de Equipos | 1514 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°3 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-24 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE PROTECCIONES, RENOVANDO EL SIST 1 Y AGREGANDO EL SIST 2, VERIFICACIÓN RELES, PRUEBAS PUESTA SERVICIO Y ANÁLISIS FASORIAL, SE EFECTUARA MANTENIMIENTO PAÑOS 220/23KV, según la solicitud de des |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Transformadores2D909 | Transformadores2D909DP | Neomante | 909 | Transformadores2D | Lo Prado 44/12.15kV 3.5MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31908 | interno | Programada |  | 2016-10-24 05:41 | 2016-10-24 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31614 | interno | Programada |  | 2016-10-24 06:56 | 2016-10-24 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1344 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Movimiento de Equipos | 1427 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-24 09:19 | 2016-10-24 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Transformador 66/13.8 kV y equipos asociados, según solicitud de desconexión N°182770. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1053 | Transformadores2D927 | Transformadores2D927DP | Neomante | 927 | Transformadores2D | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 31917 | interno | Programada |  | 2016-10-25 02:27 | 2016-10-25 22:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31616 | interno | Programada |  | 2016-10-25 07:00 | 2016-10-25 09:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curicó Cto.2- Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
767 | Transformadores2D715 | Transformadores2D715DP | Neomante | 715 | Transformadores2D | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31217 | interno | Programada |  | 2016-10-25 08:43 | 2016-10-28 18:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Carta Ref. N° 0631 enviada con fecha 28.09.2016, se requiere la desconexión de Transformador T1 de S/E Colchagua por cuatro días, por motivos de mantenimiento mayor a cambiador de derivación bajo carga (CDBC). No se considera pérdida de consumos, ya que estos serán respaldados desde el Transformador T2 de S/E Colchagua y a través de redes MT, desde el Transformador T4 de S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 0
1344 | Transformadores2D1427 | Transformadores2D1427DP | Movimiento de Equipos | 1427 | Transformadores2D | Arica 66/13.8 kV N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-25 09:02 | 2016-10-25 16:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador 66/13kV y equipos asociados, según la solicitud de desconexión N°182771. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Transformadores3D272 | Transformadores3D272DF | Movimiento de Equipos | 272 | Transformadores3D | Capricornio 220/110/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-10-25 13:44 | 2016-10-25 13:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N°183044. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
885 | Transformadores2D876 | Transformadores2D876DF | Neomante | 876 | Transformadores2D | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32887 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-10-26 00:01 | 2016-10-26 03:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Tr.N°1 con el objeto de eliminar punto caliente en fase blanca del bushing 110 kV del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | Transformadores3D88 | Transformadores3D88FE | Neomante | 88 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T2 | TRANSNET | Informe Fallas | 2838 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 08:00 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de Suministro por falla externa aguas arriba de las instalaciones de Transnet. Sin consumos afectados debido a que estaba transferida la barra de 66 kV de S/E Maule, hacia S/E Itahue a través de S/E Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
109 | Transformadores3D91 | Transformadores3D91FE | Neomante | 91 | Transformadores3D | Maule 154/69KV 60MVA T1 | TRANSNET | Informe Fallas | 2838 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 08:00 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de Suministro por falla externa aguas arriba de las instalaciones de Transnet. Sin consumos afectados debido a que estaba transferida la barra de 66 kV de S/E Maule, hacia S/E Itahue a través de S/E Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1027 | Transformadores2D918 | Transformadores2D918DP | Neomante | 918 | Transformadores2D | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32009 | interno | Programada |  | 2016-10-26 06:02 | 2016-10-26 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de trnasformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | Transformadores2D1512 | Transformadores2D1512DP | Movimiento de Equipos | 1512 | Transformadores2D | Collahuasi 220/23 kV N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-26 09:39 | 2016-10-26 13:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación en alambrado en sistema de alarmas de transformador N°1 de SE Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 182847. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D60 | Transformadores2D60RO | Neomante | 60 | Transformadores2D | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019012430 | interno | Programada | Intervención | 2019-02-28 12:57 | 2019-02-28 17:10 |  |  |  | RO | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | En el mantenimientos mayor del banco de transformador 1 se realizara actualización de las protecciones REG670, no indispone las unidades N° 1- N° 2 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Transformadores3D104 | Transformadores3D104RO | Neomante | 104 | Transformadores3D | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | TRANSELEC | Limitaciones | 1558 |  | Curso Forzoso |  | 2016-10-26 12:19 | 2016-12-31 18:00 |  | 2016-12-16 01:32 |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Banco Autotransformador N°1 de 220kV, Se limita operación de cambiador de TAP a TAP fijo 5 y en periodo estival (verano) cambiar a TAP fijo 6. Lo anterior por anormalidad en cambiador de TAP. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 181959 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
983 | Transformadores2D906 | Transformadores2D906DP | Neomante | 906 | Transformadores2D | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32521 | interno | Programada |  | 2016-10-27 06:09 | 2016-10-27 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1452 | Transformadores2D1600 | Transformadores2D1600DP | Movimiento de Equipos | 1600 | Transformadores2D | OLAP 69/13.8 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 09:52 | 2016-10-27 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | relleno de gas SF6 y revisión de ductos de barra de interruptor 52CT1, según solicitud de desconexión N° 183078. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | Transformadores2D1689 | Transformadores2D1689DP | Movimiento de Equipos | 1689 | Transformadores2D | 401 69/13.8 kV | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-27 12:34 | 2016-10-27 14:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de control y protecciones, según solicitud de desconexión N° 182809. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Transformadores3D202 | Transformadores3D202DP | Neomante | 202 | Transformadores3D | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33491 | interno | Programada |  | 2016-10-28 04:47 | 2016-11-02 05:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar revisión de fuga de aceite, en cuba principal del transformador. Durante la desconexión los consumos de la barra de 66 kV, serán alimentados desde el ATR2 (SD31452/2016). Para las maniobras de traspaso de cargas desde el T10 al ATR2 y viceversa, se realizarán microcortes al suministro de la barra de 66 kV de S/E Pan de Azúcar, afectando a las SS/EE Guayacán, San Juan, El Peñón 13.2 kV, Andacollo y Marquesa. Los microcortes se realizarán entre las 05:30 y 05:33 hrs del viernes 28 de octubre de 2016 y posteriormente la normalización será entre las 05:30 y 05:33 hrs del miércoles 02 de noviembre de 2016. |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Transformadores3D126 | Transformadores3D126DP | Neomante | 126 | Transformadores3D | PAzucar 110/69/13.8kV 60MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33492 | interno | Programada |  | 2016-10-28 04:47 | 2016-11-02 05:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de transformador ATR2, para respaldar consumos de la barra de 66 kV de S/E Pan de Azúcar, durante desconexión de transformador T10 (SD31496/2016), por trabajos de mantenimiento preventivo. Considera cambio de ajustes de los paños HT2 y BT2. Para las maniobras de traspaso de cargas desde el T10 al ATR2 y viceversa, se realizarán microcortes al suministro de la barra de 66 kV de S/E Pan de Azúcar, afectando a las SS/EE Guayacán, San Juan, El Peñón 13.2 kV, Andacollo y Marquesa. Los microcortes se realizarán entre las 05:30 y 05:33 hrs del viernes 28 de octubre de 2016 y posteriormente la normalización será entre las 05:30 y 05:33 hrs del miércoles 02 de noviembre de 2016. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 32573 | interno | Programada |  | 2016-10-29 00:21 | 2016-10-29 03:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención sistema de detección de incendio, aseo celda y equipos de transformador de 40 MVA-TR2. Se solicita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Transformadores2D372 | Transformadores2D372DP | Neomante | 372 | Transformadores2D | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 31186 | interno | Programada |  | 2016-10-29 03:06 | 2016-10-29 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar by pass a interruptor 12 kV de Transf. 110/12 kV N°1 para realizar su retiro y posterior reemplazo. Transf. N°1 quedara en esta condición hasta puesta en servicio de nuevo interruptor 12 kV, segun información enviada el día 13-10-2016 GT-2016/192, cabe señalar la modificación del esquema de protecciones para el transformador 110/12 kV N°1 al no contar con interruptor en 12 kV mientras dure el cambio de interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
1060 | Transformadores2D1207 | Transformadores2D1207DP | Neomante | 1207 | Transformadores2D | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33063 | interno | Programada |  | 2016-10-29 07:48 | 2016-10-29 10:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°2 66/13,8kV - 2MVA de S/E Hualte, por desconexión de barra 66kV de S/E Cocharcas solicitado por Copelec según SD33015. Los consumos quedarán respaldados a través de generador mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | Transformadores2D1241E | Transformadores2D1241EDP | Neomante | 1241E | Transformadores2D | HUALTE 66/33KV 5 MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33065 | interno | Programada |  | 2016-10-29 07:48 | 2016-10-29 10:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador N°1 66/33kV-10MVA de S/E Hualte, por desconexión de barra 66kV de S/E Cocharcas solicitado por Copelec según SD33015. La LT 33kV Hualte-Quirihue y S/E Quirihue quedarán alimentados desde S/E Tomé vía redes MT mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1065 | Transformadores2D1240 | Transformadores2D1240DP_E | Neomante | 1240 | Transformadores2D | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33069 | externo | Programada |  | 2016-10-29 07:48 | 2016-10-29 10:56 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Copelec de acuerdo a SODI N°40/2016, se realizará la desconexión del transformador N°3 de S/E Hualte, asociado a la desconexión de barra 66kV de S/E Cocharcas solicitado por Copelec según SD33015. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | Transformadores2D1121 | Transformadores2D1121DP | Neomante | 1121 | Transformadores2D | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 33080 | interno | Programada |  | 2016-10-29 10:53 | 2016-10-29 10:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de transferencia en S/E Quirihue vía microcorte, por desconexión de barra 66kV de S/E Cocharcas solicitado por Copelec según SD33015. |  |  | 0 | 0 | 0
632 | Transformadores2D364 | Transformadores2D364DP | Neomante | 364 | Transformadores2D | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32236 | interno | Programada |  | 2016-10-29 11:02 | 2016-10-29 20:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
755 | Transformadores2D696 | Transformadores2D696DP | Neomante | 696 | Transformadores2D | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32220 | interno | Programada |  | 2016-10-30 03:30 | 2016-10-30 11:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE Villarrica: Desconexión programada de Transformador T2 66/23kv 30MVA y barra 23 kV de S/E Villarrica. Por faenas de adecuación alimentadores de cabeceras MT para futura conexion de PMGD. No hay interrupción de suministro, consumos serán respaldados a través de red MT. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Transformadores3D105 | Transformadores3D105DP | Neomante | 105 | Transformadores3D | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32158 | interno | Programada |  | 2016-10-30 06:26 | 2016-10-30 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepcion: Limpieza de aislación y medidas electricas a --- transformadores de potencial y corriente del paño J1, y limpieza a --- ATR7-F1, ATR7-F3, ATR7-FR, 89J1-T. Medida de SFRA, eliminar manchas de --- aceite y cambio de reles buchholz ATR7-F1, ATR7-F3 ATR7-FR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Instalar equipos de puesta a tierra en bajada TPJ1, en --- ambos lados del TCJ1, entre 52J1 y ATR7, entre 89AT7-2 y TPAT7. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepción: Barra 154 kV, Sección 1 Y Barra 154 kV, Sección 2 (Al --- inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Transformadores3D312 | Transformadores3D312DP | Movimiento de Equipos | 312 | Transformadores3D | Mejillones 220/115/13.8 kV | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-30 08:09 | 2016-10-30 20:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto reemplazo de la diferencial de barra 220kV en SE Mejillones Reparación barra 13.2 kV, según solicitud de desconexión N° 182815. |  |  | 0 | 0 | 0
784 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32471 | interno | Programada |  | 2016-10-30 08:15 | 2016-10-30 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD32470/2016 se realizará la desconexión del Transformador T-1 de S/E Coronel, el cual se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 0
976 | Transformadores2D777 | Transformadores2D777DP | Neomante | 777 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32024 | interno | Programada |  | 2016-10-30 08:37 | 2016-10-30 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de transformador N°2 por trabajos de modificación de barra de MT por futura habilitación de nuevo alimentador de MT por creciente demanda en el sistema, las cargas de la SE Villa Prat serán transferidas hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | Transformadores2D1044 | Transformadores2D1044DP | Neomante | 1044 | Transformadores2D | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32025 | interno | Programada |  | 2016-10-30 08:37 | 2016-10-30 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de transformador N°1 por trabajos de modificación de barra de MT por futura habilitación de nuevo alimentador de MT por creciente demanda en el sistema, las cargas de la SE Villa Prat serán transferidas hacia otras instalaciones del sector vía sistema de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Transformadores2D1190 | Transformadores2D1190DP_E | Neomante | 1190 | Transformadores2D | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 32783 | externo | Programada |  | 2016-10-30 09:01 | 2016-10-30 16:24 |  |  |  | DP_E | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Transformador N°1 66/23 Kv debido a la desconexión de la linea AT Angol Los Sauces según SD 32781 los consumos de SE Los Sauces serán previamente transferidos a través de la red MT por lo que no habrá perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
526 | Transformadores2D343 | Transformadores2D343DP | Neomante | 343 | Transformadores2D | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32802 | interno | Programada |  | 2016-10-31 00:15 | 2016-10-31 11:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a barra 110 kV 1. |  |  | 0 | 0 | 0
819 | Transformadores2D833 | Transformadores2D833DP | Neomante | 833 | Transformadores2D | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32977 | interno | Programada |  | 2016-10-31 00:15 | 2016-10-31 11:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a barra 110 kV 1. |  |  | 0 | 0 | 0
718 | Transformadores2D581 | Transformadores2D581DP | Neomante | 581 | Transformadores2D | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | 28245 | interno | Programada |  | 2016-10-31 08:02 | 2016-11-04 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de la Central Colmito, inspección equipos primarios y Pruebas eléctricas Transformador de Poder. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | Transformadores2D351 | Transformadores2D351DP | Neomante | 351 | Transformadores2D | Quilicura 110/13.2kV 25MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32804 | interno | Programada |  | 2016-11-01 00:22 | 2016-11-01 11:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconecatdores 110 kV asociados a barra 110 kV 1. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | Transformadores2D834 | Transformadores2D834DP | Neomante | 834 | Transformadores2D | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33090 | interno | Programada |  | 2016-11-01 00:22 | 2016-11-01 11:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV asociados a barra 110 kV 1. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704DP | Neomante | 704 | Transformadores2D | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32622 | interno | Programada |  | 2016-11-02 09:34 | 2016-11-02 20:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Tr. Trifásico 02, 154/13,2kV-San Vicente --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Desvinculación del trip del rele Buchholz del T2 por --- desgasificado y posterior vinculación al final de la faena. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se bloquea contacto de trip 87T2-S2 sobre 86B A-B. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E San Vicente:Barra 154 kV, Sección A O Barra 154 kV, Sección B (Al --- inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | -1 | 0 | 0
1441 | Transformadores2D1595 | Transformadores2D1595DP | Movimiento de Equipos | 1595 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-02 15:43 | 2016-11-02 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar Filtración Aceite por Radiador T1 S/E OGP1, según solicitud de desconexión N° 183159. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 181627. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Transformadores2D382 | Transformadores2D382DF | Neomante | 382 | Transformadores2D | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 34328 | interno | Curso Forzoso |  | 2016-11-03 08:43 | 2016-11-03 16:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta transformador N°1 para realizar mantenimiento correctivo a punto caliente encontrado en bushing AT. El Transformador N°2 se desconecta previamente para realizar cambio de TAP. Los consumos del Trafo 1 serán respaldados por el Trafo 2. |  |  | 0 | 0 | 0
768 | Transformadores2D727 | Transformadores2D727DP | Neomante | 727 | Transformadores2D | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 31679 | interno | Programada |  | 2016-11-03 09:53 | 2016-11-03 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de la barra de MT de S/E Malloa segun SD31151/2016, se requiere la desconexión del transformador N°1 66/15kV de la subestación por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones TF y 52CT1. Los consumos de la subestación serán transferidos mediante redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
763 | Transformadores2D704 | Transformadores2D704RO | Neomante | 704 | Transformadores2D | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | TRANSELEC | Limitaciones | 1579 |  | Curso Forzoso |  | 2016-11-03 14:17 | 2016-11-22 16:00 |  |  |  | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador N°2, Inhabilitado trip por relé Bucholz. Sólo queda habilitada alarma por relé Bucholz. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N°183381. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | Transformadores2D1025 | Transformadores2D1025DP | Neomante | 1025 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 2 | METRO | Desconexión / Intervención | 33783 | interno | Programada |  | 2016-11-04 00:08 | 2016-11-04 04:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de parámetros eléctricos y toma de muestra de aceite en transformador de 40MVA/110 KV. Se necesita TR2, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
975 | Transformadores2D901 | Transformadores2D901DP | Neomante | 901 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33189 | interno | Programada |  | 2016-11-04 00:30 | 2016-11-04 05:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV de transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
813 | Transformadores2D829 | Transformadores2D829DP | Neomante | 829 | Transformadores2D | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 33190 | interno | Programada |  | 2016-11-04 00:30 | 2016-11-04 05:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV de transformador N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Transformadores3D172 | Transformadores3D172DP | Neomante | 172 | Transformadores3D | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 32889 | interno | Programada |  | 2016-11-04 00:34 | 2016-11-04 02:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión automatismo sincronismo interruptor 110 kV banco autotransformador N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1249 | Transformadores3D84 | Transformadores3D84FE | Neomante | 84 | Transformadores3D | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 3461 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-04 01:13 | 2016-11-04 02:12 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Central se encuentra en mantenimiento mayor. |  | Interrupción LT de 66 kV Itahue Talca 1 | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N°183381. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Transformadores3D114 | Transformadores3D114DP | Neomante | 114 | Transformadores3D | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 33520 | interno | Programada |  | 2016-11-05 00:18 | 2016-11-05 05:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- Tipo Trabajo:Cambio de Unidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpen: Rotación de unidades del Banco AT1. Entra Fase 2 y sale --- Fase 3. Reemplazo de aisladores polimericos del paño JT1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Hualpén: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89J2-1 y 89J1- --- 1, entre 89JT1-1 y TPJT1, entre 89JT1-2 y TCJT1, entre PRJT1 y AT1, --- AT1 y PRAT1, entre 89BTSA-F y cable de poder TSA. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Hualpen: B. Monofásico 01, 220/154/66kV (Al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 0
1161 | Transformadores2D1024 | Transformadores2D1024DP | Neomante | 1024 | Transformadores2D | Metro 110/20kV 40MVA 1 | METRO | Desconexión / Intervención | 33784 | interno | Programada |  | 2016-11-05 00:22 | 2016-11-05 03:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de parámetros eléctricos y toma muestra de aceite en transformador de 40 MVA/110 KV. Se necesita TR1, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
452 | Transformadores2D330 | Transformadores2D330DP | Neomante | 330 | Transformadores2D | Andes 110/12.5kV 50MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34180 | interno | Programada |  | 2016-11-05 00:24 | 2016-11-05 20:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectador 12 kV lado barra auxiliar del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | Transformadores2D1636 | Transformadores2D1636DF | Movimiento de Equipos | 1636 | Transformadores2D | SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-05 12:37 | 2016-11-05 12:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | según Informe de Falla N° 4284. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N°183381. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 | 2016-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
776 | Transformadores2D734 | Transformadores2D734DP | Neomante | 734 | Transformadores2D | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34087 | interno | Programada |  | 2016-11-06 03:13 | 2016-11-06 20:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD32695, se realizará la apertura de interruptor 52ET3 para ejecutar transferencia con anillamiento, mediante redes MT, de los consumos conectados a Transformador N°3 66/23kV de SE Isla de Maipo, para liberar carga de Paño B1 de SE Bajo Melipilla, hacia el cual serán transferidos el resto de los consumos del Paño B3 de SE Paine. Maniobras de transferencia coordinadas con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
898 | Transformadores2D296 | Transformadores2D296DP | Neomante | 296 | Transformadores2D | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34088 | interno | Programada |  | 2016-11-06 04:57 | 2016-11-06 21:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD32695, se realizará la apertura de interruptor 52CT1 para ejecutar transferencia con microcorte, mediante redes MT, de los consumos conectados a Transformador N°1 66/13.2kV de SE El Maitén, para liberar carga de Paño B1 de SE Bajo Melipilla, hacia el cual serán transferidos los consumos del Paño B3 de SE Paine. Maniobras de transferencia coordinadas con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
484 | Transformadores2D334 | Transformadores2D334DP | Neomante | 334 | Transformadores2D | La Dehesa 110/12.5kV 50MVA 2 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34173 | interno | Programada |  | 2016-11-06 05:53 | 2016-11-06 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión completa de transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DF | Movimiento de Equipos | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-06 06:21 | 2016-11-06 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4287. |  |  | 0 | 0 | 0
1502 | Transformadores2D1571 | Transformadores2D1571DP | Movimiento de Equipos | 1571 | Transformadores2D | Lagunas 220/23 kV | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 07:07 | 2016-11-06 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de protección 87T MICOM P645, según solicitudes de desconexión N° 183212, 183213, 183214, 183215 y 183216. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Transformadores3D118 | Transformadores3D118DP | Neomante | 118 | Transformadores3D | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32761 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:10 | 2016-11-06 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD 32695, se requiere la desconexión de los transformadores de poder N°1 y N°2, con el objeto de realizar desconexión de barras 66KV N°1 y N°2, además de labores de mantenimiento preventivo básico a transformadores antes mencionados y equipos de poder en patio. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
973 | Transformadores2D771 | Transformadores2D771DP | Neomante | 771 | Transformadores2D | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 29364 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:25 | 2016-11-06 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de transformador N°1 y barra N°1 por trabajos de mantenimiento preventivo básico a transformador N°1 y equipos asociados. Además se realizará extensión de barra de MT y conexión de puentes a nuevos desconectadores cuchillos de MT para nuevos paños de MT para futura puesta en servicios de nuevos alimentadores Tres Esquinas y Mariposas. Los consumos de la SE San Clemente serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
836 | Transformadores2D169 | Transformadores2D169DP | Neomante | 169 | Transformadores2D | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32373 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:28 | 2016-11-06 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador T-1 de S/E San Pedro por mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas. La carga será transferida por de MT. Trabajos relacionados con solicitud 32136. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Transformadores2D178 | Transformadores2D178DP | Neomante | 178 | Transformadores2D | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34175 | interno | Programada |  | 2016-11-06 07:45 | 2016-11-06 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC 34174/2016, se realizará la desconexión del transformador T-3 de S/E Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Transformadores2D196 | Transformadores2D196DP | Neomante | 196 | Transformadores2D | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 32895 | interno | Programada |  | 2016-11-06 08:10 | 2016-11-06 15:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Tranformador N°4 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Inspección de caja y retiro de muestra de aceite a 52ET4. --- Limpieza de aislación y medidas a PRET4. Medida de barrido de --- frecuencia SFRA a Transformador N°4. (Potencia Interrumpida 10MW) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre T4 y --- PRBT4, T4 y 52ET4, 52ET4 y 89ET4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Barra 66 kV, Sección 1 (al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con Codiner --- |  |  | 0 | 0 | 0
1544 | Transformadores2D1697 | Transformadores2D1697DP | Movimiento de Equipos | 1697 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-06 16:42 | 2016-11-06 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones, según solicitud de de desconexión N° 183345. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N°183381. |  |  | 0 | 0 | 0
1487 | Transformadores2D1619 | Transformadores2D1619DP | Movimiento de Equipos | 1619 | Transformadores2D | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección y revisión del Transformador N°3, según solicitud de desconexión N° 183083 |  |  | 0 | 0 | 0
1523 | Transformadores2D1655 | Transformadores2D1655DP | Movimiento de Equipos | 1655 | Transformadores2D | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas Proyecto Eficiencia Energética, según la solicitud de desconexión N°171932. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | Transformadores2D1035 | Transformadores2D1035FE | Neomante | 1035 | Transformadores2D | Nirivilo 66/23kV 5MVA | TRANSNET | Informe Fallas | 2953 | externo | Curso Forzoso |  | 2016-11-07 00:46 | 2016-11-07 01:00 |  |  |  | FE | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en 66 kV en S/E Nirivilo, por desconexión forzada de la LT 66 kV San Javier-Constitución de propiedad de TRANSELEC (apertura por protecciones del 52B1 de S/E Constitución y el 52B3 de S/E San Javier). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
193 | Transformadores2D903 | Transformadores2D903DP | Neomante | 903 | Transformadores2D | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | CHILECTRA | Desconexión / Intervención | 34074 | interno | Programada |  | 2016-11-07 06:00 | 2016-11-07 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantenimiento protecciones del transformador. |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Transformadores2D1388 | Transformadores2D1388DP | Neomante | 1388 | Transformadores2D | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 34422 | interno | Programada |  | 2016-11-07 07:06 | 2016-11-07 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina, a través del cierre del Int. 52CS. Estos trabajos son con motivo de realizar la desconexión de la Línea Itahue-Curicó 2, para abrir sin tensión DDCC 89B2-1 tramo Molina-Curico 2. Luego se normaliza el tramo Itahue-Molina Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Movimiento de Equipos | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-07 08:38 | 2016-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 183455. |  |  | 0 | 0 | 0
784 | Transformadores2D738 | Transformadores2D738DP | Neomante | 738 | Transformadores2D | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 32868 | interno | Programada |  | 2016-11-07 10:41 | 2016-12-06 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a carta UER 636/2016 enviada con fecha 04/10/2016 es que se solicita la desconexión mayor del Transformador T-1 de S/E Coronel y los paños asociados a este equipo, debido al reemplazo del Interruptor 52BT1 producto de persistente perdida de gas SF6 en el interruptor mencionado. No hay pedida de consumo ya que actualmente el Transformador T-1 esta en vació. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DF | Movimiento de Equipos | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-07 17:55 | 2016-11-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4291. |  |  | 0 | 0 | 0
1545 | Transformadores2D1698 | Transformadores2D1698DP | Movimiento de Equipos | 1698 | Transformadores2D | 640 69/4.16 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 183455. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Transformadores3D296 | Transformadores3D296DP | Movimiento de Equipos | 296 | Transformadores3D | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según la solicitud de desconexión N° 181671. |  |  | 0 | 0 | 0
1423 | Transformadores2D1534 | Transformadores2D1534DP | Movimiento de Equipos | 1534 | Transformadores2D | Esperanza 220/24 kV Nº3 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conector 245 Kv Fase 3 con fuga aceite, según solicitud de desconexión N° 183727. |  |  | 0 | 0 | 0
1442 | Transformadores2D1596 | Transformadores2D1596DF | Movimiento de Equipos | 1596 | Transformadores2D | OGP1 220/33 kV N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2016-11-08 | 2016-11-08 12:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4291. |  |  | 0 | 0 | 0