## NOTAS
INSTRUCCIONES Y NOTAS DE LAS HOJAS Y COLUMNAS DE ESTA PLANILLA
* SOLICITUD: En la columna "Declaración sin desconexiones Ventana 2010 - 2015" de la hoja "INDICES", se solicita reemplazar el
contenido de la celda existente por el texto "S/D" en todas aquellas celdas en que aparezca "confirmar S/D", si la instalación efectivamente no presentó
desconexiones durante el período considerado. En caso que la instalación sí haya prensentado desconexiones o fallas, deberá declararlas según el formato señalado en la
hoja "EventosADeclarar".
En hoja "INDICES", en las columnas de los resultados finales de "Cálculo índices 2015", se señalará como "S/I", es decir, "sin información suficiente para realizar el
cálculo" a los índices asociados a todas las instalaciones respecto de las
cuales no se disponga toda la información necesaria para realizar el cálculo.
HOJA "INDICES" | Fecha de entrada al sistema de los transformadores, incluyendo a los transformadores de reserva.
Columna "Fecha entrada"
HOJA "INDICES" | Fecha de salida de los transformadores en caso que hayan salido de servicio. Notas que los transformadores en reserva se consideran "En Servicio".
Columna "Fecha salida"
HOJA "INDICES" | Esta columna debe indicar con "SI" si el transformador trifásico corresponde a un transformador en reserva.
Columna | Esta columna no debe indicar "SI" si el banco de transformadores monofásicos posee una unidad monofásica de reserva.
"Es Transformador de reserva?"
HOJA "Eventos Trafos" | Se sugiere revisar la asignación de "origen" para las desconexiones o fallas de duración importante.
Columna "Origen"
NOTAS DE CÁLCULO
Origen
I | Tipo "Interno". El origen de la falla se encuentra en el transformador, el cual comprende el equipo de transformación propiamente tal, además de sus paños de alta y baja tensión.
E | Tipo "Externo". Se califica de esta manera cuando el origen no es "interno".
Tipo (de acuerdo a la calificación utilizada por la DO)
P | Tipo "Postergable"
N | Tipo "No Postergable" (o Curso Forsozo)
F | Tipo "Forzado"
hprot | Horas de indisponibilidad programada al año
hfort | Horas de indisponibilidad forzada al año
Ffort | Frecuencia de salidas forzadas al año
HPROt | Horas de indisponibilidad programada (tipo postergable y no postergable) promedio 5 años
HFORt | Horas de indisponibilidad forzada promedio 5 años
FFORt | Frecuencia de salidas forzadas promedio 5 años
Consideraciones generales
* Se calcula indisponibilidad a los trafos en reserva.
* Si no hay fecha de entrada, se supone que al 1/1/2005 existe.
* Si no hay fecha de salida, se supone que al 01/06/2015 existe.
* No se debe incluir desconexiones asociadas a ampliaciones de capacidad, puesta en servicio y retiro del transformador.
* Se ha asignado fecha de entrada "31/12/2004" a los transformadores con fecha de entrada declarada "Antes de 2005".
* Se ha asignado día y mes de entrada al 1 de enero a los transformadores con fecha de entrada declarada como un año.
* Se ha asignado fecha de salida "01/06/2015" a los transformadores con fecha de salida desconocida.
* Para los transformadores en servicio al "01/06/2015" con menos de 5 años en servicio, se han completado los 5 años con la información estadística disponible.

## Cálculo
Años de historia de las instalaciones | ID Equipo | Tipo Equipo | Propietario | Sistema Interconectado | Nombre Subestación | Nombre Infotécnica | Fecha Entrada | Fecha Salida | Clave Infotecnica | Menor a 23KV | Retirado | Entrada E/S después de | Excluir | ¿Es Transformador de reserva? | Estados Operativos (A partir del 1 Agosto 2017) | [9 empty] | Sumatoria |  |  | Declaración sin desconexiones | Factor Alfa | Cálculo índices 2021 |  |  | Cálculo índices 2021 |  |  | Estándares |  |  | Cumplimiento 2023 |  |  | Sumatoria
2018-03-01 | [11 empty] | 2023-03-01 | [12 empty] | Hpro | Hfor | Ffor | Ventana 2018 - 2023 |  | Sin info faltante |  |  | resultado final | [8 empty] | Dfor | Dpro
2023-03-01 | [9 empty] | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO | 1=SI, 0=NO |  | N | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM |  |  |  | S/D: Sin Desconexiones |  | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt
277.9466 | 6 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47814.3194 | 167.1306 | 0 | 0 | 886.9333 | 43.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6167 | 886.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.7233 | 177.3867 | 0.2 | 8.7233 | 177.3867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
| 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_1 | S/I | Trasladado | Transformadores3D7 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48907.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
146.0184 | 971 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 1 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D971 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
146.0184 | 972 | Transformadores2D | AGROSUPER | SEN | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 2 | 2010-12-30 | En Servicio | Transformadores2D972 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ARIBERA 154/66KV_56MVA_2 | S/I | Trasladado | Transformadores3D8 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
277.9466 | 7 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48159.65 | 748.8167 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.70667 | 0 | 0 | 0.70667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
194.0846 | 11 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores3D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8833 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
457.9461 | 66 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 1 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores3D66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
445.9462 | 67 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | SEN | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores3D67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
231.8269 | 12 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | 2003-11-05 | En Servicio | Transformadores3D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48538.3833 | 0 | 0 | 0 | 253.2167 | 106 | 9.7167 | 4.6833 | 0 | 0 | 106 | 253.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 21.2 | 50.6433 | 0.2 | 21.2 | 50.6433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 2 | 12
733.9464 | 12 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
472.5171 | 14 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48389.4167 | 416.5 | 0 | 0 | 7.8667 | 98.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2167 | 7.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 19.6433 | 1.5733 | 0 | 19.6433 | 1.5733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
601.9462 | 14 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 2 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48810.8833 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.91 | 0 | 0 | 19.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
472.5171 | 15 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | 1983-10-15 | En Servicio | Transformadores3D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 48339.3667 | 492.7167 | 0 | 0 | 1.5167 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 1.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 15.68 | 0.30333 | 0 | 15.68 | 0.30333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
395.4492 | 16 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1990-03-18 | En Servicio | Transformadores3D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44722.7667 | 4132.3667 | 0 | 0 | 0 | 56.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3733 | 0 | 0 | 11.3733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
301.9461 | 16 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/10.5KV 175MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48780.85 | 131.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
515.9754 | 17 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-03-01 | En Servicio | Transformadores3D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47708.0333 | 1154.0833 | 0 | 0 | 2.2833 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 2.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 9.52 | 0.45667 | 0.2 | 9.52 | 0.45667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
236.5252 | 455 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E PHI | PHI 66/15KV 25MVA | 2003-06-15 | En Servicio | Transformadores2D455 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48817.15 | 0 | 0 | 0 | 73.6167 | 21.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 73.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2467 | 14.7233 | 0 | 4.2467 | 14.7233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
245.9619 | 18 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 2002-09-01 | En Servicio | Transformadores3D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45781.55 | 3054.9 | 0 | 0 | 11.7 | 63.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.85 | 11.7 | 0 | --------- | 0.2 | 12.77 | 2.34 | 0 | 12.77 | 2.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
301.9461 | 18 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48816 | 79.4667 | 0 | 0 | 7.3667 | 7.3333 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 7.3333 | 7.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.4667 | 1.4733 | 0.2 | 1.4667 | 1.4733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
161.5334 | 19 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | 2009-09-14 | En Servicio | Transformadores3D19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48404.1833 | 426.2 | 0 | 0 | 22.1 | 52.5667 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 22.1 | 1 | --------- | 0.2 | 10.5133 | 4.42 | 0.2 | 10.5133 | 4.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
320.4928 | 20 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40316.8667 | 8218.55 | 0 | 0 | 216.6167 | 157.5833 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 157.5833 | 216.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 31.5167 | 43.3233 | 0.2 | 31.5167 | 43.3233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 30
361.6831 | 979 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Mina 2 | MINA NUEVA 66/15KV 20MVA 2 | 1993-01-09 | En Servicio | Transformadores2D979 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5233 | 0 | 0 | 2.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
508.4846 | 21 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores3D21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46433.9222 | 2453.3833 | 0 | 0 | 4.9833 | 19.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7111 | 4.9833 | 2 | --------- | 0.2 | 3.9422 | 0.99667 | 0.4 | 3.9422 | 0.99667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
217.9548 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D25 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores3D26 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48704.6333 | 162.05 | 0 | 0 | 0.36667 | 26.65 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 4
341.5022 | 22 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 1994-09-15 | En Servicio | Transformadores3D22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43367.6847 | 3433.1833 | 0 | 0 | 9.55 | 2101.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.5819 | 9.55 | 1 | --------- | 0.2 | 420.3164 | 1.91 | 0.2 | 420.3164 | 1.91 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 14
149.9941 | 23 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | 2010-08-31 | En Servicio | Transformadores3D23 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46490.4507 | 2272.5993 | 0 | 0 | 11.3833 | 135.1833 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 135.1833 | 11.3833 | 2 | --------- | 0.2 | 27.0367 | 2.2767 | 0.4 | 27.0367 | 2.2767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 28
| 422 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Impulsión | ImpulsiOn 110/23 kV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D422 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
337.9464 | 456 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D456 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.5667 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
337.9464 | 457 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | SEN | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 2 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D457 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
181.9466 | 27 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48163.85 | 3.2333 | 0 | 0 | 240.7 | 504.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2167 | 240.7 | 0 | --------- | 0.2 | 100.8433 | 48.14 | 0 | 100.8433 | 48.14 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 1
143.6133 | 31 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 2 | 2011-03-13 | En Servicio | Transformadores3D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.5833 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 4.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 0.66667 | 0.81667 | 0 | 0.66667 | 0.81667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
| 1122 | Transformadores2D | CAP CMP | SEN | S/E Cerro Negro Norte | CERRO NORTE GRANDE 220/23KV 55MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
544.9766 | 961 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 1 | 1977-10-01 | En Servicio | Transformadores2D961 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
569.9628 | 962 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 2 | 1975-09-01 | En Servicio | Transformadores2D962 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
343.2436 | 963 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 3 | 1994-07-24 | En Servicio | Transformadores2D963 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.4796 | 965 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 4 | 2007-12-16 | En Servicio | Transformadores2D965 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
234.3896 | 1014 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Chumpullo | Chumpullo 66/6.3kV 16MVA | 2003-08-19 | En Servicio | Transformadores2D1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.9461 | 1017 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.9461 | 1018 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.9461 | 1019 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | SEN | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48758.8167 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 0 | 30.6367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
| 45 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 5MVA 6 | S/I | 2008-02-21 | Transformadores2D45 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
337.9464 | 229 | Transformadores3D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/4.2/0.58kV 10MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1153.9465 | 438 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 1 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1153.9465 | 439 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 2 | 1927-01-01 | En Servicio | Transformadores2D439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
337.9464 | 440 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 3 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
313.9458 | 441 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 4 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.9461 | 442 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.56kV 2.5MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.9461 | 443 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
493.9463 | 444 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 2 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
903.6631 | 445 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/44kV 10MVA | 1947-11-10 | En Servicio | Transformadores2D445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
493.9463 | 446 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 1 | 1982-01-01 | En Servicio | Transformadores2D446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.9461 | 447 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
289.9463 | 449 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | SEN | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/47kV 12.5MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D449 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
346.9891 | 423 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 20 MVA 2 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.2167 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
315.8932 | 424 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 22.4MVA 1 | 1996-11-02 | En Servicio | Transformadores2D424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.2167 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 1346 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E Polpaico (C.G.E.) | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
114.6169 | 1193 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 2013-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.567 | 32 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48083 | 554.6 | 0 | 0 | 48.7167 | 225.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6833 | 48.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 45.1367 | 9.7433 | 0.2 | 45.1367 | 9.7433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 2
149.567 | 33 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | SEN | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | 2010-09-13 | En Servicio | Transformadores2D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45451.8167 | 3.8 | 0 | 0 | 150.25 | 3306.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.1333 | 150.25 | 0 | --------- | 0.2 | 661.2267 | 30.05 | 0 | 661.2267 | 30.05 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
184.9766 | 35 | Transformadores3D | PALMUCHO | SEN | S/E Zona de Caída | Zona CaIda 220/66/13.8kV 37MVA | 2007-10-01 | En Servicio | Transformadores3D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48772.5 | 103.4 | 0 | 0 | 6.7 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 6.7 | 1 | --------- | 0.2 | 5.88 | 1.34 | 0.2 | 5.88 | 1.34 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
961.9465 | 37 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 2 | 1943-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D37 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
961.9465 | 38 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 3 | 1943-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D38 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
469.9466 | 46 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Esperanza (HASA) | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47379.8167 | 1488.75 | 0 | 0 | 0 | 43.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6867 | 0 | 0 | 8.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
469.9466 | 49 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Cerro Calera | Cerro Calera 110 /62/12KV 30MVA | 1984-01-01 | En Servicio | Transformadores3D49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46881.4 | 1003.8167 | 0 | 0 | 0 | 182.1833 | 14.0667 | 830.5333 | 0 | 0 | 182.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 36.4367 | 0 | 0 | 36.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
168.1709 | 51 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E MOLINOS (ENLASA) | MOLINOS 110/23KV 100MVA | 2009-02-24 | En Servicio | Transformadores2D51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48828.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.6067 | 0 | 0 | 16.6067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
349.9462 | 53 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Aconcagua | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45185.7333 | 3649.35 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 30.2667 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
349.9462 | 54 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Los Quilos | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47655.0333 | 1099.2167 | 0 | 0 | 0 | 99.0833 | 58.6667 | 0 | 0 | 0 | 99.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8167 | 0 | 0 | 19.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
303.6288 | 60 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores3D60 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47141.4833 | 425.9333 | 0 | 0 | 71.5333 | 135.2833 | 1137.7667 | 0 | 0 | 0 | 135.2833 | 71.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 27.0567 | 14.3067 | 0 | 27.0567 | 14.3067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 13
438.6852 | 61 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Buin (CHILECTRA) | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | 1986-08-10 | En Servicio | Transformadores3D61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48701.3333 | 50.35 | 0 | 0 | 6.2167 | 112.3167 | 38.15 | 3.6333 | 0 | 0 | 112.3167 | 6.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 22.4633 | 1.2433 | 0 | 22.4633 | 1.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 12
327.6299 | 62 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores3D62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48083.2833 | 67.6167 | 0 | 0 | 17.3667 | 743.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.7333 | 17.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 148.7467 | 3.4733 | 0.2 | 148.7467 | 3.4733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 17
243.6291 | 63 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores3D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48469.9 | 348.7333 | 0 | 0 | 4.6667 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 4.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 17.74 | 0.93333 | 0 | 17.74 | 0.93333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
| 63 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 21.6MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
423.63 | 64 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Almendros | LAlmendros 220/110kV 400MVA 1 | 1987-11-11 | En Servicio | Transformadores3D64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48806.6833 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.62 | 0 | 0 | 20.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
327.6299 | 336 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D336 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 65 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 43MVA 3 | S/I | En Servicio | Transformadores2D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
397.9462 | 68 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48442.3833 | 0 | 0 | 0 | 93.7667 | 375.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.85 | 93.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 75.17 | 18.7533 | 0 | 75.17 | 18.7533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 15
397.9462 | 69 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47883.4167 | 4.9 | 0 | 0 | 720.4333 | 303.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.25 | 720.4333 | 2 | --------- | 0.2 | 60.65 | 144.0867 | 0.4 | 60.65 | 144.0867 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 10 | 12
| 81 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 18.7MVA 2 | S/I | 2010-12-31 | Transformadores2D81 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
78.9487 | 1377 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | 2016-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48511.95 | 10.95 | 0 | 0 | 3.4167 | 6.8 | 0 | 0 | 378.8833 | 0 | 6.8 | 3.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.36 | 0.68333 | 0 | 1.36 | 0.68333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
1477.9792 | 685 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48623.4 | 172.5167 | 0 | 0 | 15.3333 | 52.7 | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 15.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 10.54 | 3.0667 | 0.6 | 10.54 | 3.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
76.6817 | 1388 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | 2016-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6767 | 0 | 0 | 10.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
265.9457 | 70 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores3D70 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48622.9833 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 248.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2667 | 40.75 | 0 | --------- | 0.2 | 49.6533 | 8.15 | 0 | 49.6533 | 8.15 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 12
1477.9792 | 1241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 66/33KV 5 MVA | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D1241 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
99.0033 | 1292 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Alto Bonito | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | 2014-11-30 | En Servicio | Transformadores2D1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.3 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1477.9792 | 1138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.1333 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.60667 | 0 | 0 | 0.60667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1477.9792 | 1169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/0.4KV 0.5MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
421.9466 | 76 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43376.65 | 0 | 0 | 0 | 2224.2 | 135.1 | 3176.05 | 0 | 0 | 0 | 135.1 | 2224.2 | 1 | --------- | 0.2 | 27.02 | 444.84 | 0.2 | 27.02 | 444.84 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 11
85.9466 | 225 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Rio Tolten | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48836.8833 | 41.6333 | 0 | 0 | 0 | 32.5167 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 32.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5033 | 0 | 0 | 6.5033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
214.2326 | 252 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47241.6667 | 1194.9333 | 0 | 0 | 0 | 461.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 461.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 92.34 | 0 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 19
214.2326 | 253 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cardones | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | 2005-04-24 | En Servicio | Transformadores3D253 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48612.45 | 288.0667 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2967 | 0 | 0 | 2.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
205.9853 | 340 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | OCHAGAVIA 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D340 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
176.6242 | 84 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Arenas Blancas | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | 2008-06-11 | En Servicio | Transformadores2D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48873.35 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 19.3833 | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | 19.3833 | 4.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8767 | 0.88667 | 0 | 3.8767 | 0.88667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
216.5326 | 85 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | 2005-02-13 | En Servicio | Transformadores3D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48808.6167 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 43 | 46.7333 | 0.2 | 6.3 | 0 | 43 | 7.15 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6 | 1.43 | 0 | 8.6 | 1.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
109.9452 | 88 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T2 | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48752.7333 | 136.9833 | 0 | 0 | 6.25 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 6.25 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2067 | 1.25 | 0 | 3.2067 | 1.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
232.0568 | 89 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 1 | 2003-10-29 | En Servicio | Transformadores2D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48813.2833 | 2.2667 | 0 | 0 | 55.6667 | 40.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7833 | 55.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 8.1567 | 11.1333 | 0.2 | 8.1567 | 11.1333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
149.8956 | 89 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | 2010-09-03 | En Servicio | Transformadores3D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48653.7167 | 128.3167 | 0 | 0 | 72.4833 | 57.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4833 | 72.4833 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4967 | 14.4967 | 0 | 11.4967 | 14.4967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
327.6299 | 346 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-11-11 | En Servicio | Transformadores2D346 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48842.75 | 5.7167 | 0 | 0 | 7.45 | 56.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0833 | 7.45 | 1 | --------- | 0.2 | 11.2167 | 1.49 | 0.2 | 11.2167 | 1.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
388.3195 | 347 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1990-10-21 | En Servicio | Transformadores2D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48849.4333 | 9.0167 | 0 | 0 | 0.83333 | 52.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7167 | 0.83333 | 1 | --------- | 0.2 | 10.5433 | 0.16667 | 0.2 | 10.5433 | 0.16667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
356.9846 | 348 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1993-06-01 | En Servicio | Transformadores2D348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48788.5167 | 33.3667 | 0 | 0 | 0 | 90.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.0233 | 0 | 0 | 18.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
246.8819 | 90 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | 2002-08-04 | En Servicio | Transformadores3D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48850.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0167 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 51.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.2033 | 0 | 0 | 10.2033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
217.9548 | 87 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | ILLAPEL 23/13.2KV 5MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D87 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
297.7077 | 91 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T1 | 1998-05-10 | En Servicio | Transformadores3D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.0833 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 14.9667 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 14.9667 | 5.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9933 | 1.1433 | 0 | 2.9933 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
213.5097 | 92 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2005-05-16 | En Servicio | Transformadores2D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48861.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.15 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
205.9853 | 352 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | SAN CRISTOBAL 105/12KV 13.3MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D352 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 92 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/66/13.2kV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45044.9167 | 0.65 | 0 | 0 | 3866.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 773.2867 | 0 | 0 | 773.2867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
217.9548 | 93 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3533 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
207.7925 | 94 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores3D94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
316.9446 | 96 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | 1996-10-01 | En Servicio | Transformadores3D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48429.2333 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 475.9333 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 475.9333 | 5.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 95.1867 | 1.0633 | 0 | 95.1867 | 1.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 8
168.3023 | 97 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | 2009-02-20 | En Servicio | Transformadores3D97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3367 | 0 | 0 | 5.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
446.5122 | 98 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 47311.2833 | 1505.4333 | 0 | 0 | 42.9167 | 52.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3667 | 42.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 10.4733 | 8.5833 | 0.2 | 10.4733 | 8.5833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
205.9853 | 359 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | SANTA RAQUEL 110/20.4KV 50MVA RF | 2005-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D359 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 47924.6167 | 982.2167 | 0 | 0 | 1.2 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 1.2 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
281.8968 | 98 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | 1999-09-03 | En Servicio | Transformadores2D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48850.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.2133 | 0 | 0 | 12.2133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
567.4987 | 99 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | 1975-11-15 | En Servicio | Transformadores3D99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46227.25 | 2557.4833 | 0 | 0 | 4.5167 | 122.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.75 | 4.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 24.55 | 0.90333 | 0.2 | 24.55 | 0.90333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
567.6301 | 100 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores3D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46201.8 | 2626.4167 | 0 | 0 | 19.4333 | 64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.35 | 19.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.87 | 3.8867 | 0 | 12.87 | 3.8867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
135.3008 | 101 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | 2011-11-21 | En Servicio | Transformadores3D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44971.1667 | 3680.0167 | 0 | 0 | 104.4333 | 147.4667 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 147.4667 | 104.4333 | 2 | --------- | 0.2 | 29.4933 | 20.8867 | 0.4 | 29.4933 | 20.8867 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 16
99.7262 | 1245 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2014-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48865.75 | 2.1333 | 0 | 0 | 1.8167 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 1.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.46 | 0.36333 | 0 | 8.46 | 0.36333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
231.0055 | 101 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/15kV 18.7MVA 2 | 2003-11-30 | En Servicio | Transformadores2D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48873.6667 | 17.6167 | 0 | 0 | 2.8333 | 17.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 2.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5767 | 0.56667 | 0 | 3.5767 | 0.56667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
75.7947 | 1394 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | 2016-11-05 | En Servicio | Transformadores2D1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48818.3833 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 12.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 16.3 | 2.4233 | 0 | 16.3 | 2.4233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
223.4086 | 102 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores3D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47671.0833 | 1131.0833 | 0 | 0 | 15.95 | 80.3167 | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | 80.3167 | 15.95 | 1 | --------- | 0.2 | 16.0633 | 3.19 | 0.2 | 16.0633 | 3.19 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
176.7228 | 102 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | 2008-06-08 | En Servicio | Transformadores2D102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.79 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
222.9487 | 103 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 2004-08-01 | En Servicio | Transformadores3D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 47433.3667 | 1201.3667 | 0 | 0 | 2.1667 | 104.8 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 2.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 20.96 | 0.43333 | 0 | 20.96 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
157.1899 | 103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | 2010-01-24 | En Servicio | Transformadores2D103 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48903.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
854.5131 | 104 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 48365.7 | 482.6167 | 0 | 0 | 0 | 63.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.7367 | 0 | 0 | 12.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
558.4887 | 105 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | Concepcion TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores3D105 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 48609.9181 | 220.4 | 0 | 0 | 33.7833 | 36.3986 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3986 | 33.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 7.2797 | 6.7567 | 0 | 7.2797 | 6.7567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 7
810.5214 | 106 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | 1955-08-15 | En Servicio | Transformadores3D106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46307.6833 | 2532.7833 | 0 | 0 | 0 | 71.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.3067 | 0 | 0 | 14.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
241.9134 | 107 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2003-01-02 | En Servicio | Transformadores3D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 46897.1451 | 1877.5549 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.46 | 0 | 0 | 27.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
403.5391 | 108 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | 1989-07-15 | En Servicio | Transformadores3D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45289.3833 | 1951.75 | 0 | 0 | 0 | 1670.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 334.1733 | 0 | 0 | 334.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 10
734.5126 | 109 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores3D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46910.2771 | 1950.7062 | 0 | 0 | 14.5667 | 36.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 14.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 7.29 | 2.9133 | 0 | 7.29 | 2.9133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
725.5027 | 110 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Sauzal | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | 1962-09-15 | En Servicio | Transformadores3D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47192.8833 | 1619.5167 | 0 | 0 | 14.2167 | 61.2833 | 20.3 | 0 | 3.8 | 0 | 61.2833 | 14.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 12.2567 | 2.8433 | 0.4 | 12.2567 | 2.8433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
398.5121 | 111 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | 1989-12-15 | En Servicio | Transformadores3D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47846.7167 | 1004.0833 | 0 | 0 | 9.7 | 45.9333 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 45.9333 | 9.7 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1867 | 1.94 | 0 | 9.1867 | 1.94 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
194.446 | 111 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | EManzano 66/15kV 4MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.75 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 49.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5667 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9133 | 0.73667 | 0 | 9.9133 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
200.5245 | 838 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Móvil | MOVIL 110/12.5KV 22.4MVA | 2006-06-15 | En Servicio | Transformadores2D838 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
162.2234 | 112 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | 2009-08-24 | En Servicio | Transformadores3D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47569.95 | 1298.4667 | 0 | 0 | 0 | 39.0333 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 39.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8067 | 0 | 0 | 7.8067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
303.4974 | 114 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D114 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 47893.6667 | 949.95 | 0 | 0 | 14.4833 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 14.4833 | 0 | --------- | 0.2 | 10.78 | 2.8967 | 0 | 10.78 | 2.8967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
206.281 | 116 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | 2005-12-22 | En Servicio | Transformadores3D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48184.55 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 9.45 | 2 | --------- | 0.2 | 143.6 | 1.89 | 0.4 | 143.6 | 1.89 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
300.4019 | 858 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Polpaico (CHILECTRA) | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | 1998-02-17 | En Servicio | Transformadores2D858 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48851.65 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 17.05 | 8.1833 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.54 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
183.8596 | 118 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Paine | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores3D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47314.6667 | 1514.3333 | 0 | 0 | 12.2833 | 56.6667 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 12.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 11.3333 | 2.4567 | 0.2 | 11.3333 | 2.4567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
217.9548 | 119 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48882.3 | 25.7167 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.79667 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
191.9092 | 120 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | 2007-03-04 | En Servicio | Transformadores3D120 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48543.3667 | 330.85 | 0 | 0 | 37.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 7.5567 | 0 | 0 | 7.5567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
325.4209 | 121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Ronda | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | 1996-01-17 | En Servicio | Transformadores2D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.5333 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.79 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
241.9463 | 55 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Los Maquis | Los Maquis 220/110/12kV 95 MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28343.3333 | 20485.9167 | 0 | 0 | 78.55 | 1.8667 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 78.55 | 1 | --------- | 0.2 | 0.37333 | 15.71 | 0.2 | 0.37333 | 15.71 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
174.5873 | 123 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | 2008-08-12 | En Servicio | Transformadores2D123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48887.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 4.79 | 0.2 | 0 | 4.79 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
217.9548 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 2 | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D125 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48888.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 4
234.0282 | 866 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-08-30 | En Servicio | Transformadores2D866 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48876.9 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5333 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
138.5535 | 125 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lagunillas | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | 2011-08-14 | En Servicio | Transformadores3D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47992.8 | 891.65 | 0 | 0 | 4.0833 | 23.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 4.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6933 | 0.81667 | 0 | 4.6933 | 0.81667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
246.9476 | 868 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-08-02 | En Servicio | Transformadores2D868 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48810.85 | 12.05 | 0 | 0 | 1.8833 | 87.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2167 | 1.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 17.4433 | 0.37667 | 0 | 17.4433 | 0.37667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
179.0226 | 869 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 3R | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D869 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7233 | 0 | 0 | 8.7233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
158.3133 | 870 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | 2009-12-21 | En Servicio | Transformadores2D870 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.6667 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 7.4 | 0 | 11.6167 | 0 | 0 | 7.4 | 35.3167 | 2 | --------- | 0.2 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
171.2033 | 871 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D871 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.4333 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 35.3167 | 2 | --------- | 0.2 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
197.9617 | 873 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-09-01 | En Servicio | Transformadores2D873 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1477.9792 | 125 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Encinas | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D125 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.67 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
210.6511 | 113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 23/13.2kV_3MVA_2 | 2005-08-11 | En Servicio | Transformadores2D113 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 126 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/69/13.8kV 60MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.05 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 127 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/13.8kV 75MVA 2 | 2004-12-31 | 2010-02-27 | Transformadores3D127 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 66/15kV 16.7MVA | 2004-12-31 | 26-02-2012 Trasladado | Transformadores2D116 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48886.75 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
96.9273 | 129 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores3D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
236.2623 | 130 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | 2003-06-23 | En Servicio | Transformadores2D130 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48903.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5267 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
287.3508 | 131 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | 1999-03-21 | En Servicio | Transformadores3D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48884.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
854.5131 | 133 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores3D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46143.6833 | 2716.0333 | 0 | 0 | 8.65 | 43.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 8.65 | 1 | --------- | 0.2 | 8.7267 | 1.73 | 0.2 | 8.7267 | 1.73 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
150.1256 | 134 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Machali | Machali 66/15 kV 30 MVA | 2010-08-27 | En Servicio | Transformadores2D134 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.75 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.0833 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
229.8152 | 136 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Itahue | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | 2004-01-05 | En Servicio | Transformadores3D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 46884.6333 | 1921.5833 | 0 | 0 | 24.4833 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 24.4833 | 3 | --------- | 0.2 | 16.26 | 4.8967 | 0.6 | 16.26 | 4.8967 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 10
217.9548 | 136 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48865.1333 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.52 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
321.0185 | 884 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 4MVA 3 | 1996-05-30 | En Servicio | Transformadores2D884 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
217.9548 | 120 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/13.2kV_11.2MVA | 2004-12-31 | 2009-09-13 | Transformadores2D120 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
292.2864 | 885 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12kV 10MVA 2 | 1998-10-22 | En Servicio | Transformadores2D885 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
233.9953 | 137 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | 2003-08-31 | En Servicio | Transformadores3D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44575.1667 | 4176.9667 | 0 | 0 | 56.0667 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 56.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 20.76 | 11.2133 | 0 | 20.76 | 11.2133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
217.9548 | 137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.1333 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7367 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
193.322 | 138 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Choapa | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | 2007-01-20 | En Servicio | Transformadores3D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48880.2667 | 10.35 | 0 | 0 | 3.3 | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 3.3 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6167 | 0.66 | 0 | 3.6167 | 0.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
202.2659 | 140 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-04-23 | En Servicio | Transformadores3D140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45567.5181 | 3250.1667 | 0 | 0 | 15.3333 | 78.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9819 | 15.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 15.7964 | 3.0667 | 0.6 | 15.7964 | 3.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 14
205.9853 | 141 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quillota | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D141 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
303.4974 | 142 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44385.8667 | 2501.3833 | 0 | 0 | 0 | 2024.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 404.95 | 0 | 0 | 404.95 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
229.987 | 142 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 1 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D142 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48734.5167 | 170.4833 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.36333 | 0.2 | 0 | 0.36333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
229.987 | 143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 2 | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48712.55 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 196.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.05 | 3.4 | 1 | --------- | 0.2 | 39.21 | 0.68 | 0.2 | 39.21 | 0.68 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 18
319.9671 | 144 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | 1996-07-01 | En Servicio | Transformadores3D144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45845.65 | 204.7667 | 0 | 0 | 2819.7 | 41.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8833 | 2819.7 | 1 | --------- | 0.2 | 8.3767 | 563.94 | 0.2 | 8.3767 | 563.94 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 6
230.7755 | 145 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | 2003-12-07 | En Servicio | Transformadores3D145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48789.1667 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 47.6833 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 47.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.5367 | 0 | 0 | 9.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
151.0456 | 127 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | LAUTARO 23/13.8KV 2MVA | 2010-07-30 | En Servicio | Transformadores2D127 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
313.9458 | 147 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Algarrobo Norte | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D147 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48884.3833 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0667 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
625.9465 | 153 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | 1971-01-01 | En Servicio | Transformadores3D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48834.3167 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 58.9667 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 58.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7933 | 0 | 0 | 11.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
298.2334 | 154 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Sebastián | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | 1998-04-24 | En Servicio | Transformadores3D154 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48840.1833 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 41.5333 | 0 | 0.066667 | 14.8167 | 0 | 41.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.3067 | 0 | 0 | 8.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
349.9462 | 155 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Túnel El Melón | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D155 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48882.3833 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2033 | 0 | 0 | 5.2033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
397.9462 | 156 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Laguna Verde | LagVerde 110/66kV 60MVA | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores3D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48766.4333 | 61.3167 | 0 | 0 | 0 | 69.6167 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 69.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.9233 | 0 | 0 | 13.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
134.4136 | 156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PUCON 66/24-15KV 30MVA | 2011-12-18 | En Servicio | Transformadores2D156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48844.1333 | 7.2333 | 0 | 0 | 28.1667 | 32.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4667 | 28.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.4933 | 5.6333 | 0.2 | 6.4933 | 5.6333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
303.6288 | 900 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D900 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.4833 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 33.2167 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 33.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6433 | 0 | 0 | 6.6433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
325.9466 | 157 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores3D157 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48694.2667 | 4.5 | 0 | 0 | 13.1167 | 116.55 | 0 | 0.43333 | 83.1333 | 0 | 116.55 | 13.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 23.31 | 2.6233 | 0.2 | 23.31 | 2.6233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 14
277.9466 | 159 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Agua Santa | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D159 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48831.95 | 21.1667 | 0 | 0 | 3.8667 | 55.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0167 | 3.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.0033 | 0.77333 | 0 | 11.0033 | 0.77333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
501.6749 | 903 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D903 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48852.15 | 0 | 0 | 0 | 11.6333 | 48.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2167 | 11.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6433 | 2.3267 | 0 | 9.6433 | 2.3267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
501.6749 | 904 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | 1981-05-11 | En Servicio | Transformadores2D904 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48639.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 54.5633 | 0 | 0 | 54.5633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
347.6791 | 905 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | 1994-03-11 | En Servicio | Transformadores2D905 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.3167 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 50.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0167 | 5.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.0033 | 1.1333 | 0 | 10.0033 | 1.1333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
133.9466 | 165 | Transformadores3D | BIOENERGÍA FORESTALES | SEN | S/E SF ENERGIA | SF ENEGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48271.2833 | 567.9333 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5567 | 0 | 0 | 14.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
225.0185 | 171 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/15kV 25MVA 2 | 2004-05-30 | En Servicio | Transformadores2D171 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.5 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2767 | 0 | 0 | 3.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
288.1722 | 908 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 12.5MVA 5R | 1999-02-24 | En Servicio | Transformadores2D908 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48856.1333 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 14.8833 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5733 | 0 | 0 | 6.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
169.4852 | 909 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 44/12.15kV 3.5MVA 2 | 2009-01-15 | En Servicio | Transformadores2D909 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48867.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
567.6301 | 910 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Prado | Lo Prado 110/46kV 28MVA 1 | 1975-11-11 | En Servicio | Transformadores2D910 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48865.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 44.2667 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 44.2667 | 0.51667 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0.10333 | 0 | 8.8533 | 0.10333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
127.0472 | 172 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | 2012-07-29 | En Servicio | Transformadores3D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48753.8333 | 59.05 | 0 | 0 | 0 | 99.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.8233 | 0 | 0 | 19.8233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
342.6522 | 172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | 1994-08-11 | En Servicio | Transformadores2D172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48870.0667 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 31.3167 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 31.3167 | 9.35 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2633 | 1.87 | 0 | 6.2633 | 1.87 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
204.073 | 173 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | 2006-02-27 | En Servicio | Transformadores2D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48871.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 38.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 2.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 7.7133 | 0.40333 | 0 | 7.7133 | 0.40333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
371.8768 | 177 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | 1992-03-04 | En Servicio | Transformadores3D177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48823.0333 | 17.8333 | 0 | 0 | 9.9167 | 17.4167 | 42.7333 | 1.0667 | 0 | 0 | 17.4167 | 9.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4833 | 1.9833 | 0 | 3.4833 | 1.9833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
217.9548 | 178 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47582.4667 | 1189.0167 | 0 | 0 | 4.7833 | 126.0167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 126.0167 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 25.2033 | 0.95667 | 0 | 25.2033 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 16
167.8094 | 178 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | 2009-03-07 | En Servicio | Transformadores3D178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48772.2167 | 58.2833 | 0 | 0 | 0.48333 | 5.9 | 74.05 | 1.0667 | 0 | 0 | 5.9 | 0.48333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.18 | 0.096667 | 0.2 | 1.18 | 0.096667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 182 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tumbes | Tumbes 66/14.8kV 16.6MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48874.4833 | 1.25 | 0 | 0 | 8.85 | 27.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 8.85 | 0 | --------- | 0.2 | 5.4833 | 1.77 | 0 | 5.4833 | 1.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
144.9275 | 183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27577.5167 | 21224.7 | 0 | 0 | 36.2167 | 73.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5667 | 36.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7133 | 7.2433 | 0 | 14.7133 | 7.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
214.8898 | 919 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/20.4kV 50MVA 6 | 2005-04-04 | En Servicio | Transformadores2D919 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.4 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.23 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
217.9548 | 144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | MONTE PATRIA 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D144 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
205.9853 | 186 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48878.1833 | 0 | 0 | 0 | 19.6167 | 13.6333 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 13.6333 | 19.6167 | 3 | --------- | 0.2 | 2.7267 | 3.9233 | 0.6 | 2.7267 | 3.9233 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
133.5852 | 187 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Papelera | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | 2012-01-12 | En Servicio | Transformadores3D187 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48875.9833 | 9.5667 | 0 | 0 | 0.05 | 12.45 | 12.5167 | 1.4333 | 0 | 0 | 12.45 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 2.49 | 0.01 | 0.2 | 2.49 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
489.0837 | 922 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1982-05-29 | En Servicio | Transformadores2D922 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48871.2833 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.5433 | 0 | 0 | 6.5433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
700.4846 | 146 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/69/13.2kV_15MVA_4 | 1964-10-15 | Fuera de servicio | Transformadores3D146 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
446.5122 | 188 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48475.5 | 288.1333 | 0 | 0 | 20.6167 | 127.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.75 | 20.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 25.55 | 4.1233 | 0 | 25.55 | 4.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 10
377.0756 | 147 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV_22.5MVA | 1991-09-28 | 2010-08-22 | Transformadores2D147 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
229.9466 | 148 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/2.4kV_8MVA_1 | 2004-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores3D148 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
446.5122 | 189 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI - UNA UNIDAD | 48553.5167 | 269.6333 | 0 | 0 | 0 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.77 | 0 | 0 | 17.77 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
145.4532 | 189 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores3D189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.99 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
171.5318 | 926 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D926 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48832.4833 | 21.5333 | 0 | 0 | 23.9 | 34.0167 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 34.0167 | 23.9 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8033 | 4.78 | 0 | 6.8033 | 4.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
446.5122 | 190 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48829.9333 | 44.1167 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
618.5213 | 191 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | 1971-08-15 | En Servicio | Transformadores2D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48655.6167 | 8.6833 | 0 | 0 | 2.9 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 2.9 | 2 | --------- | 0.2 | 48.96 | 0.58 | 0.4 | 48.96 | 0.58 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
195.136 | 193 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 2006-11-26 | En Servicio | Transformadores3D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48086.1667 | 739.3 | 0 | 0 | 27.9167 | 58.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6167 | 27.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 11.7233 | 5.5833 | 0.2 | 11.7233 | 5.5833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
257.2386 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/16-13.8kV 6.25MVA 1 | 2001-09-23 | Trasladado | Transformadores2D152 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48824.1833 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 8
454.6605 | 930 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Rungue | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | 1985-04-11 | En Servicio | Transformadores2D930 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8833 | 28.7333 | 18.6833 | 0 | 0 | 6.8833 | 0.4 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3767 | 0.08 | 0.2 | 1.3767 | 0.08 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
315.4661 | 193 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Dos Amigos | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | 1996-11-15 | En Servicio | Transformadores2D193 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48826.6667 | 18.0833 | 0 | 0 | 34.35 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 34.35 | 2 | --------- | 0.2 | 6.58 | 6.87 | 0.4 | 6.58 | 6.87 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
129.8727 | 194 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47821.45 | 923.5 | 0 | 0 | 0 | 167.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 33.41 | 0 | 0 | 33.41 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
558.4887 | 194 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46381.2333 | 2418.5333 | 0 | 0 | 1.5167 | 110.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7167 | 1.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 22.1433 | 0.30333 | 0.2 | 22.1433 | 0.30333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
298.2334 | 155 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/15KV 2.5MVA 4 | 1998-04-24 | Fuera de servicio | Transformadores2D155 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
173.8316 | 195 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | 2008-09-04 | En Servicio | Transformadores2D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45871.8667 | 2996.3667 | 0 | 0 | 0 | 43.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7533 | 0 | 0 | 8.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
713.5029 | 196 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47870.9375 | 946.9833 | 0 | 0 | 8.8667 | 85.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2125 | 8.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 17.0425 | 1.7733 | 0 | 17.0425 | 1.7733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
122.7105 | 197 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 1 | 2012-12-08 | En Servicio | Transformadores3D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5567 | 0 | 0 | 3.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 198 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Pilauco | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48820.1167 | 31.2833 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.12 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
207.0696 | 157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pucón | PucOn 66/24-15kV 13.3MVA | 2005-11-28 | 2011-12-18 | Transformadores2D157 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
147.8255 | 201 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Loros | Los Loros 110/23kV 20MVA | 2010-11-05 | En Servicio | Transformadores2D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.6167 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | Pullinque 66/13.8kV_2.5MVA_4 | 2004-12-31 | 2010-05-16 | Transformadores2D158 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
133.9466 | 202 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.3333 | 10.95 | 0 | 0 | 0.68333 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.68333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.0066667 | 0.13667 | 0.2 | 0.0066667 | 0.13667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
113.9925 | 203 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43988.4167 | 4705.0667 | 0 | 0 | 46.0333 | 172.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4833 | 46.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 34.4967 | 9.2067 | 0.2 | 34.4967 | 9.2067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 12
409.946 | 203 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 12MVA | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48247.2667 | 3.2167 | 0 | 0 | 213.7 | 447.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.8167 | 213.7 | 0 | --------- | 0.2 | 89.5633 | 42.74 | 0 | 89.5633 | 42.74 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 4
320.46 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | Rengo 66/15kV 18.7MVA | 1996-06-16 | Trasladado | Transformadores2D206 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48896.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
170.5791 | 943 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 50MVA 4 | 2008-12-12 | En Servicio | Transformadores2D943 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48823.6167 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
85.3881 | 206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | 2016-01-18 | En Servicio | Transformadores2D206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.02 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
110.8379 | 209 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Monterrico | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | 2013-12-05 | En Servicio | Transformadores3D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48787.1833 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 65.15 | 12.85 | 0.68333 | 40.4333 | 0 | 65.15 | 5.7 | 0 | --------- | 0.2 | 13.03 | 1.14 | 0 | 13.03 | 1.14 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
316.9117 | 946 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1996-10-02 | En Servicio | Transformadores2D946 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48783.1833 | 0 | 0 | 0 | 72.7667 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 72.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 11.21 | 14.5533 | 0 | 11.21 | 14.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
301.9461 | 211 | Transformadores3D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Vilos | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores3D211 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26979.6833 | 14485.8 | 0 | 0 | 35.1833 | 34.8167 | 7247.3 | 0.3 | 128.9167 | 0 | 34.8167 | 35.1833 | 6 | --------- | 0.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 6.9633 | 7.0367 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC | 0 | 4
395.6792 | 948 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/13.2kV 25MVA 3 | 1990-03-11 | Trasladado | Transformadores2D948 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
241.9463 | 215 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D215 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.4333 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
282.8825 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | San miguel 66/24-14.4kV 10MVA | 1999-08-04 | Trasladado | Transformadores2D168 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48904.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
121.7476 | 216 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 2 | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores3D216 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48863.45 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 47.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4567 | 0 | 0 | 9.4567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 222 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO CHACAYES | SEN | S/E Sauzal | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D222 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48666.8667 | 178.8667 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 50.2167 | 2.1333 | 0.68333 | 0 | 13.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
94.003 | 223 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | 2015-05-01 | En Servicio | Transformadores3D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45205.8167 | 3617.7833 | 0 | 0 | 0.36667 | 88.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0333 | 0.36667 | 2 | --------- | 0.2 | 17.6067 | 0.073333 | 0.4 | 17.6067 | 0.073333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
220.1889 | 953 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | 2004-10-24 | En Servicio | Transformadores2D953 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.35 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
85.9466 | 224 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | SEN | S/E Melipeuco | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.3333 | 14.7333 | 0 | 0 | 20.9667 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 20.9667 | 4 | --------- | 0.2 | 3.5933 | 4.1933 | 0.8 | 3.5933 | 4.1933 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
868.9771 | 229 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | 1950-10-01 | En Servicio | Transformadores2D229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
92.7545 | 230 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chena | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | 2015-06-08 | En Servicio | Transformadores3D230 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48758.6 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.72 | 0 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
854.5131 | 232 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7167 | 13.9167 | 0 | 7.7333 | 0 | 33.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7433 | 0 | 0 | 6.7433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
169.9452 | 232 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | central quintero 220/110 65MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores3D232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48213.1667 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 577.7167 | 0 | 0 | 0 | 116.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.3433 | 0 | 0 | 23.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
63.3286 | 235 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47693.7333 | 486.0167 | 0 | 0 | 2.2 | 111.4 | 618.65 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 2.2 | 1 | --------- | 0.2 | 22.28 | 0.44 | 0.2 | 22.28 | 0.44 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 15
63.3286 | 236 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | 2017-11-20 | En Servicio | Transformadores3D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48389.4667 | 255.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 237 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/13.8kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48884 | 13.6333 | 0 | 0 | 0.61667 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0.61667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.75 | 0.12333 | 0 | 2.75 | 0.12333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
110.0822 | 1203 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | 2013-12-28 | En Servicio | Transformadores2D1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.7667 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 41.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.2167 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
217.9548 | 179 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | PMontt 230/69/13.8kV_60MVA_3 | 2004-12-31 | 2001-08-05 | Transformadores3D179 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48902.0167 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
78.0616 | 241 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | 2016-08-28 | En Servicio | Transformadores3D241 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48649 | 7.3667 | 0 | 0 | 2.65 | 225.4833 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 225.4833 | 2.65 | 0 | --------- | 0.2 | 45.0967 | 0.53 | 0 | 45.0967 | 0.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 3
| 1369 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48835.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.27 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 7
337.9464 | 39 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Alto Melipilla | AMelipilla 220/110kV 150MVA | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores3D39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48860.1333 | 11.7333 | 0 | 0 | 1.5333 | 37.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 37.3 | 1.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 7.46 | 0.30667 | 0.2 | 7.46 | 0.30667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
113.9925 | 244 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR RESERVA TR8 250 MVA 1U | 2013-08-31 | En Servicio | Transformadores3D244 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48289.4667 | 427.0333 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 39.1 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
181.9466 | 149 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Catemu | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48818.0167 | 75.1667 | 0 | 0 | 0.016667 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.016667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.76 | 0.0033333 | 0 | 3.76 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
313.9458 | 151 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintay | Quintay 66/12kV 3.125MVA | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.05 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0533 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
349.9462 | 152 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Río Blanco | RBlanco 44/12kV 2MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1533 | 0 | 0 | 1.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
320.4928 | 257 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | 1996-06-15 | En Servicio | Transformadores3D257 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48136.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 155.09 | 0 | 0 | 155.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
64.6432 | 259 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48855.0833 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0133 | 0 | 0 | 3.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
64.6432 | 260 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | 2017-10-11 | En Servicio | Transformadores3D260 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48685.0667 | 220.1667 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3533 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 263 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48107 | 136.1167 | 0 | 0 | 0 | 668.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 133.7767 | 0 | 0 | 133.7767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
286.9894 | 265 | Transformadores3D | AES GENER SING | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°2 | 1999-04-01 | En Servicio | Transformadores3D265 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48723.0167 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.7767 | 0 | 0 | 9.7767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
157.9456 | 158 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 25MVA 1 | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores3D158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48778.1333 | 110.7167 | 0 | 0 | 4.35 | 18.4667 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 18.4667 | 4.35 | 0 | --------- | 0.2 | 3.6933 | 0.87 | 0 | 3.6933 | 0.87 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
277.9466 | 266 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44198.15 | 175.85 | 0 | 0 | 241.3667 | 4296.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296.6333 | 241.3667 | 2 | --------- | 0.2 | 859.3267 | 48.2733 | 0.4 | 859.3267 | 48.2733 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 8 | 18
349.9462 | 160 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Riecillos | RIECILLO 44/12KV 2MVA | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores3D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
733.9464 | 213 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Juncal Portillo | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores3D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48887.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 0 | 0 | 8.2667 | 0 | 16.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2633 | 0 | 0 | 3.2633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
637.9464 | 214 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12kV 7MVA | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores3D214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.9667 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
183.1696 | 266 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Santa Rosa (TRANSNET) | Santa Rosa 66/23kV 20MVA | 2007-11-25 | En Servicio | Transformadores2D266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.8667 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
277.9466 | 267 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 110/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37018.05 | 11728.45 | 0 | 0 | 70.7167 | 94.0833 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 94.0833 | 70.7167 | 5 | --------- | 0.2 | 18.8167 | 14.1433 | 1 | 18.8167 | 14.1433 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
181.7823 | 219 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E Panquehue | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | 2008-01-06 | En Servicio | Transformadores3D219 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.4167 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 272 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CAPRICORNIO | Capricornio 220/110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D272 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48714.2 | 156.5833 | 0 | 0 | 0.36667 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 0.36667 | 1 | --------- | 0.2 | 8.17 | 0.073333 | 0.2 | 8.17 | 0.073333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
155.9742 | 273 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | 2010-03-02 | En Servicio | Transformadores2D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48875.65 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 8.5667 | 0 | 22.2333 | 0 | 0 | 8.5667 | 5.55 | 3 | --------- | 0.2 | 1.7133 | 1.11 | 0.6 | 1.7133 | 1.11 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
493.9463 | 368 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | 1982-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D368 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48900.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 274 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D274 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48853.4667 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.9867 | 0 | 0 | 9.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
277.9466 | 278 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34595.1167 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 14299.9333 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 14299.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2859.9867 | 0 | 0 | 2859.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 17
277.9466 | 279 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44906.8833 | 111.7 | 0 | 0 | 390.6333 | 3502.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502.7833 | 390.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 700.5567 | 78.1267 | 0 | 700.5567 | 78.1267 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 14
277.9466 | 282 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48698.0333 | 12.3833 | 0 | 0 | 6.2833 | 194.45 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 194.45 | 6.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 38.89 | 1.2567 | 0 | 38.89 | 1.2567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
349.9462 | 374 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D374 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46874.6167 | 17.8 | 0 | 0 | 1949.7833 | 41.4833 | 0 | 0 | 28.3167 | 0 | 41.4833 | 1949.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 8.2967 | 389.9567 | 0 | 8.2967 | 389.9567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 6
193.9462 | 375 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D375 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.6 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
301.9461 | 376 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Placilla (CHILQUINTA) | Placilla 110/12kV 20MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48873.9 | 9.2667 | 0 | 0 | 5.4 | 23.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 5.4 | 1 | --------- | 0.2 | 4.6867 | 1.08 | 0.2 | 4.6867 | 1.08 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
147.5298 | 283 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | 2010-11-14 | En Servicio | Transformadores2D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48499.2167 | 320.55 | 0 | 0 | 36.1167 | 43.3667 | 12.15 | 0.6 | 0 | 0 | 43.3667 | 36.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6733 | 7.2233 | 0 | 8.6733 | 7.2233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
445.9462 | 378 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48800.9167 | 13.8667 | 0 | 0 | 12.8 | 82.2667 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 82.2667 | 12.8 | 0 | --------- | 0.2 | 16.4533 | 2.56 | 0 | 16.4533 | 2.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 8
277.9466 | 283 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48544.0833 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 349.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 69.8733 | 0 | 0 | 69.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
201.1159 | 284 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | 2006-05-28 | En Servicio | Transformadores2D284 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48551.55 | 127.8833 | 0 | 0 | 152.7833 | 79.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7833 | 152.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 15.9567 | 30.5567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
217.9455 | 381 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D381 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48831.5167 | 4.9833 | 0 | 0 | 28.8167 | 43.2667 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 43.2667 | 28.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6533 | 5.7633 | 0 | 8.6533 | 5.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
| 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca T2 115/69/13.8KV 30MVA | S/I | Trasladado | Transformadores3D199 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48857.0333 | 34.9 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
571.5398 | 199 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chañaral | Chañaral 23/13.8kV_4MVA | 1975-07-15 | Fuera de servicio | Transformadores2D199 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
75.1376 | 285 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48551.4667 | 56.4833 | 0 | 0 | 0 | 304.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 60.81 | 0 | 0 | 60.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
75.1376 | 286 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores3D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48505.5667 | 75.7333 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 66.14 | 0 | 0 | 66.14 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 15
254.9714 | 289 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.85 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
168.6966 | 291 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D291 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48847.2167 | 14.2 | 0 | 0 | 6.1333 | 33.6333 | 10.75 | 0.066667 | 0 | 0 | 33.6333 | 6.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 6.7267 | 1.2267 | 0.2 | 6.7267 | 1.2267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
437.9624 | 293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Caldera | Caldera 110/23kV 12MVA | 1986-09-01 | En Servicio | Transformadores2D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48535.9667 | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | 358.25 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 358.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 71.65 | 0 | 0 | 71.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
277.9466 | 294 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D294 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48403.35 | 57.15 | 0 | 0 | 0.76667 | 450.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7333 | 0.76667 | 1 | --------- | 0.2 | 90.1467 | 0.15333 | 0.2 | 90.1467 | 0.15333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
277.9466 | 295 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47962.8667 | 29.0667 | 0 | 0 | 236.55 | 683.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.5167 | 236.55 | 1 | --------- | 0.2 | 136.7033 | 47.31 | 0.2 | 136.7033 | 47.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 10
217.9548 | 295 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chocalán | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D295 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48813.5333 | 3.7 | 0 | 0 | 4.85 | 89.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9167 | 4.85 | 0 | --------- | 0.2 | 17.9833 | 0.97 | 0 | 17.9833 | 0.97 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 8
241.9463 | 390 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D390 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48505.4333 | 2.8333 | 0 | 0 | 352.1833 | 14.7833 | 0 | 18.8 | 17.9667 | 0 | 14.7833 | 352.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9567 | 70.4367 | 0 | 2.9567 | 70.4367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
205.9458 | 204 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 16.6MVA | 2006-01-01 | Reserva | Transformadores2D204 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
277.9466 | 296 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47307.65 | 37.3167 | 0 | 0 | 77.0167 | 1490.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.0167 | 77.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 298.0033 | 15.4033 | 0 | 298.0033 | 15.4033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 18
277.9466 | 297 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48387.3 | 47.8333 | 0 | 0 | 116.1167 | 360.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.75 | 116.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 72.15 | 23.2233 | 0.2 | 72.15 | 23.2233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 4
277.9466 | 298 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46558.0833 | 22.3833 | 0 | 0 | 2167.2667 | 164.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2667 | 2167.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 32.8533 | 433.4533 | 0 | 32.8533 | 433.4533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 6
277.9466 | 299 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48572.35 | 32.5167 | 0 | 0 | 14.6 | 292.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5333 | 14.6 | 2 | --------- | 0.2 | 58.5067 | 2.92 | 0.4 | 58.5067 | 2.92 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 12
121.7476 | 410 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SRafael 44/12kV_10MVA_3 | 2013-01-07 | Fuera de servicio | Transformadores2D410 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
262.0686 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 66/24kV 12MVA 1 | 2001-04-29 | Trasladado | Transformadores2D208 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48829.7333 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
217.9548 | 302 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | LICANTEN 23/13.2KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D302 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
254.9714 | 302 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44436.9833 | 4404.65 | 0 | 0 | 3.3333 | 62.2333 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 62.2333 | 3.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4467 | 0.66667 | 0 | 12.4467 | 0.66667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
421.9466 | 856 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 22.5MVA 1 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D856 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.4833 | 15.8167 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
301.9461 | 857 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D857 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48847.9 | 24.6667 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8867 | 0 | 0 | 7.8867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
217.9548 | 303 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Licantén | Licanten 66/23kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.45 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 14.5 | 0 | --------- | 0.2 | 2.81 | 2.9 | 0 | 2.81 | 2.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
1477.9792 | 211 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 13.2/23KV 2MVA 2 | 1899-12-31 | Reserva | Transformadores2D211 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
121.7476 | 1256 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | 2013-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48787.8 | 4.1 | 0 | 0 | 52.6 | 26.4 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 26.4 | 52.6 | 0 | --------- | 0.2 | 5.28 | 10.52 | 0 | 5.28 | 10.52 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
98.5104 | 1266 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | 2014-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48869.75 | 2.85 | 0 | 0 | 10.2167 | 10.3833 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 10.3833 | 10.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0767 | 2.0433 | 0 | 2.0767 | 2.0433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
310.6602 | 214 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | VILLARRICA 23/13.2KV 2.5MVA 1 | 1997-04-11 | Reserva | Transformadores2D214 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
254.9714 | 303 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D303 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48839.8333 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 58.6333 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 58.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7267 | 0 | 0 | 11.7267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
310.6602 | 215 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 23/13.2kV_2.5MVA_3 | 1997-04-11 | Fuera de servicio | Transformadores2D215 | 1 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
337.9464 | 1093 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
373.9466 | 1094 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
517.9466 | 1095 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | SEN | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
181.0267 | 219 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas | Cocharcas 66/33kV_10MVA | 2008-01-29 | Fuera de servicio | Transformadores2D219 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
553.9462 | 71 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 22.4MVA 1 | 1977-01-01 | En Servicio | Transformadores3D71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
219.499 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 66/13.8kV 20MVA 3 | 2004-11-14 | Trasladado | Transformadores2D221 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48886.3667 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
217.9455 | 72 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 30MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores3D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 188 | Transformadores3D | CMP | SEN | S/E Nueva Pellets | NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA | S/I | En Servicio | Transformadores3D188 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.9461 | 458 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Los Colorados | Colorado 110/13.2 kV 15MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
186.9808 | 459 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Magnetita | Magnetita 110/4.16 kV 28MVA | 2007-08-01 | En Servicio | Transformadores2D459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
481.9464 | 966 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/4.16 kV 8.5MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D966 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
481.9464 | 967 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/11.5 kV 28MVA | 1983-01-01 | En Servicio | Transformadores2D967 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 226 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 66/23kV_10MVA | 2004-12-31 | 2009-11-01 | Transformadores2D226 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
769.9465 | 984 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Algarrobo | ALGARROBO 110/4.16KV 7.5MVA | 1959-01-01 | En Servicio | Transformadores2D984 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 1123 | Transformadores2D | CMP | SEN | S/E Totoralillo | TOTORALILLO 220/23KV 220/23KV 45MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
241.9463 | 73 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6,6KV 40MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48811.3667 | 100.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
241.9463 | 74 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6.6KV 97MVA | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
175.1129 | 230 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/23kV 5MVA 1 | 2008-07-27 | 2015-11-25 | Transformadores2D230 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48910.9167 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
133.9466 | 208 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | CELULOSA LAJA 220/13.2/6KV 73MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores3D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
313.9458 | 425 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
313.9458 | 426 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
313.9458 | 427 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_3 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
173.5031 | 234 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | VALDIVIA 24/13.8KV 8MVA 5 | 2008-09-14 | 2010-07-15 | Transformadores2D234 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9455 | 985 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D985 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.3758 | 308 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.0333 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3867 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
127.3758 | 309 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | 2012-07-19 | En Servicio | Transformadores3D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.0667 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
265.9457 | 461 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
97.9458 | 1282 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/11.5KV 60MVA T3 | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.8833 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
653.9302 | 450 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Saladillo | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | 1968-09-01 | En Servicio | Transformadores2D450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47974.9 | 882.9833 | 0 | 0 | 31.3167 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 31.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.56 | 6.2633 | 0 | 4.56 | 6.2633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
277.9466 | 310 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48150.9167 | 446.75 | 0 | 0 | 0 | 314.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 62.8667 | 0 | 0 | 62.8667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
277.9466 | 311 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D311 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48706.4833 | 42.0167 | 0 | 0 | 24.5167 | 138.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9833 | 24.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 27.7967 | 4.9033 | 0 | 27.7967 | 4.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
| 249 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 33/13.2kV_2.5MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D249 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
353.9618 | 464 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D464 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5933 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
305.9617 | 465 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | 1997-09-01 | En Servicio | Transformadores2D465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.25 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8833 | 5.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1767 | 1.1733 | 0 | 2.1767 | 1.1733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
217.9548 | 256 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGÜE 23/13.8KV 4MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D256 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
353.9618 | 466 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 1 | 1993-09-01 | En Servicio | Transformadores2D466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.8667 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
377.9627 | 467 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 2 | 1991-09-01 | En Servicio | Transformadores2D467 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.9333 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 0 | 1.2133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
277.9466 | 312 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 220/115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D312 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48732.2833 | 96.6167 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.62 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
248.9847 | 314 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D314 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41517.3 | 7241.9833 | 0 | 0 | 12.2333 | 83.1167 | 27.8 | 20.9667 | 8.6 | 0 | 83.1167 | 12.2333 | 1 | --------- | 0.2 | 16.6233 | 2.4467 | 0.2 | 16.6233 | 2.4467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
217.9548 | 264 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV_15MVA_2 | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D264 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
149.9613 | 991 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E DON LUIS NV8 | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D991 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.9613 | 992 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_1 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D992 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.7833 | 8.5833 | 0 | 0 | 8.15 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 8.15 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2967 | 1.63 | 0 | 1.2967 | 1.63 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
149.9613 | 993 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_2 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D993 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.2167 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 25.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0167 | 0.2 | 0 | 5.0167 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
149.9613 | 994 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D994 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.9613 | 995 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_4 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D995 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.9613 | 996 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_5 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D996 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.9613 | 997 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°1 | Estacion de Maniobra N°1 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D997 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
149.9613 | 998 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SEM N°2 | Estacion de Maniobra N°2 33/7,2KV_8MVA | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D998 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/24kV 13MVA | 2004-12-31 | 24-12-2007 Trasladado | Transformadores2D275 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48895.6667 | 1 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
248.9847 | 317 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48817.4833 | 9.1667 | 0 | 0 | 4.0167 | 60.3667 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 60.3667 | 4.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0733 | 0.80333 | 0 | 12.0733 | 0.80333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
157.6828 | 1194 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SEN | S/E REFUGIO KM 21 | REFUGIO KM 21 66/13.2kV 7.5 MVA | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48875.85 | 35.5 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
277.9466 | 318 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D318 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48684.5667 | 215.3 | 0 | 0 | 4.7333 | 6.8667 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 6.8667 | 4.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3733 | 0.94667 | 0 | 1.3733 | 0.94667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
257.0743 | 40 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 1 | 2001-09-28 | En Servicio | Transformadores3D40 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
251.5475 | 41 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 2 | 2002-03-15 | En Servicio | Transformadores3D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
183.3996 | 280 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8KV 6MVA 2 | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48911.0667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
277.9466 | 319 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47914.1833 | 935.5167 | 0 | 0 | 20.05 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 20.05 | 5 | --------- | 0.2 | 8.45 | 4.01 | 1 | 8.45 | 4.01 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
495.0052 | 415 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 3 | 1981-11-30 | En Servicio | Transformadores2D415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
499.375 | 416 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 1 | 1981-07-20 | En Servicio | Transformadores2D416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
497.5022 | 417 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | SEN | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 2 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8933 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
648.7963 | 75 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 1 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
648.7963 | 76 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 2 | 1969-02-05 | En Servicio | Transformadores3D76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
335.318 | 287 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 23/13.2kV_3MVA_2 | 1995-03-22 | En Servicio | Transformadores2D287 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
141.3791 | 288 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | PURRANQUE 66/13.8KV_10MVA_1 | 2011-05-20 | Fuera de servicio | Transformadores2D288 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
515.5483 | 77 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 3 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
515.5483 | 78 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 4 | 1980-03-14 | En Servicio | Transformadores3D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
235.8023 | 469 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 27MVA 1 | 2003-07-07 | En Servicio | Transformadores2D469 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
399.4978 | 470 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 5 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D470 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
399.4978 | 471 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 6 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D471 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.5162 | 472 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 15MVA 2 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
399.4978 | 473 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 3 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
399.4978 | 474 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 4 | 1989-11-15 | En Servicio | Transformadores2D474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
244.5162 | 475 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 7 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D475 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
61.9443 | 356 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores3D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.0333 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5433 | 0 | 0 | 2.5433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
244.5162 | 476 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 8 | 2002-10-15 | En Servicio | Transformadores2D476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 320 | Transformadores3D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41277.3333 | 7411.8833 | 0 | 0 | 0 | 37.4333 | 93.4167 | 0 | 91.9333 | 0 | 37.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4867 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
649.3877 | 477 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 1 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
432.6322 | 478 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 3 | 1987-02-10 | En Servicio | Transformadores2D478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
394.365 | 479 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 4 | 1990-04-20 | En Servicio | Transformadores2D479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
649.3877 | 480 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 25MVA 2 | 1969-01-18 | En Servicio | Transformadores2D480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
133.9466 | 1227 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 7 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.6554 | 310 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/13.8KV 5MVA | 2005-06-11 | 13-03-2015 | Transformadores2D310 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
133.9466 | 1228 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 8 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.4682 | 1297 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 1 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.4682 | 1298 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 2 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
84.4682 | 1299 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | SEN | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 3 | 2016-02-15 | En Servicio | Transformadores2D1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
700.9774 | 1007 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6kV 7,56MVA 1 | 1964-09-30 | En Servicio | Transformadores2D1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
672.6323 | 1008 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 2 | 1967-02-10 | En Servicio | Transformadores2D1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
453.6091 | 1009 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 9.375MVA 3 | 1985-05-13 | En Servicio | Transformadores2D1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 0 | 0.51667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
419.614 | 1010 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 4 | 1988-03-12 | En Servicio | Transformadores2D1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.15 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 0 | 0.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
313.6173 | 1011 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | SEN | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 20MVA 5 | 1997-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
169.1566 | 326 | Transformadores2D | CODINER | SEN | S/E Temuco | Temuco 66/13.8kV 6.25MVA | 2009-01-25 | En Servicio | Transformadores2D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
158.2475 | 321 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Castro | Castro 115/24 16MVA | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48838.6333 | 25.8333 | 0 | 0 | 7.45 | 40.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0833 | 7.45 | 1 | --------- | 0.2 | 8.0167 | 1.49 | 0.2 | 8.0167 | 1.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
277.9466 | 322 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47809.2167 | 22.1333 | 0 | 0 | 79.0833 | 1001.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.5667 | 79.0833 | 1 | --------- | 0.2 | 200.3133 | 15.8167 | 0.2 | 200.3133 | 15.8167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 11
301.9461 | 9 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Maipo | Maipo 230/115-69 kV 60MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48604.5 | 199.5 | 0 | 0 | 8.3 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 8.3 | 0 | --------- | 0.2 | 19.94 | 1.66 | 0 | 19.94 | 1.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
187.408 | 42 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Colbún | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | 2007-07-19 | En Servicio | Transformadores3D42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48715.75 | 73.1 | 0 | 0 | 31.4333 | 35.1333 | 6.2833 | 1.4 | 48.9 | 0 | 35.1333 | 31.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0267 | 6.2867 | 0 | 7.0267 | 6.2867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
241.9463 | 43 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41593.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1463.7333 | 0 | 0 | 1463.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
241.9463 | 44 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores3D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48088.4333 | 761.5833 | 0 | 0 | 0 | 61.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.3967 | 0 | 0 | 12.3967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
1412.1969 | 45 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | 1905-06-25 | En Servicio | Transformadores3D45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48865.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.2933 | 0 | 0 | 9.2933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
277.9466 | 323 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48496.9333 | 28.8333 | 0 | 0 | 0 | 386.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 77.2467 | 0 | 0 | 77.2467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
137.8635 | 325 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | 2011-09-04 | En Servicio | Transformadores2D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43519.1333 | 5336.0833 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3567 | 0 | 0 | 11.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
457.9461 | 643 | Transformadores2D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Colbún | SSAA ColbUn 230/13.8kV 10 MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
301.9461 | 1027 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Rucúe | Rucue 220/23kV 10MVA 3 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
361.9459 | 649 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Aconcagua | SSAA Aconcagua 110/12kV_2MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.9462 | 534 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E CENTRAL CHIBURGO | CHIBURGO 6.6KV/66KV 25MVA | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.5333 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7233 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
792.9278 | 843 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 4MVA 3a | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D843 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48911.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
420.9281 | 844 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 5MVA 3b | 1988-02-01 | En Servicio | Transformadores2D844 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48911.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
216.9269 | 845 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 25MVA 4 | 2005-02-01 | En Servicio | Transformadores2D845 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48849.1833 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 28.8333 | 0 | 27.3333 | 0 | 0 | 28.8333 | 6.65 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7667 | 1.33 | 0 | 5.7667 | 1.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
792.9278 | 849 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 1 | 1957-02-01 | En Servicio | Transformadores2D849 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.0333 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 9.3 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 9.3 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.86 | 1.5667 | 0 | 1.86 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
780.9279 | 850 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | SEN | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 2 | 1958-02-01 | En Servicio | Transformadores2D850 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.0333 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 9.3 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 9.3 | 7.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.86 | 1.5667 | 0 | 1.86 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
311.153 | 408 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Quilmo | QUILMO 66/33KV 8 MVA | 1997-03-27 | En Servicio | Transformadores2D408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 4.7667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
310.1345 | 412 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | RECINTO 33/23KV 4 MVA | 1997-04-27 | En Servicio | Transformadores2D412 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2733 | 0 | 0 | 1.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
298.4634 | 413 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Santa Elisa | SANTA ELISA 33/23 KV 6-8 MVA | 1998-04-17 | En Servicio | Transformadores2D413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
179.9097 | 839 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | TRES ESQUINAS T2 33/13.8 KV 6-8 MVA | 2008-03-03 | En Servicio | Transformadores2D839 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
183.6296 | 840 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Bulnes | TRES ESQUINAS T1 33/13.8 KV 8-10 MVA | 2007-11-11 | En Servicio | Transformadores2D840 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9396 | 841 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Cocharcas (COPELEC) | COCHARCAS 66/13.8 KV 12 MVA | 2007-12-02 | En Servicio | Transformadores2D841 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
198.4874 | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS DE CHILE | SEN | S/E Cristalerías | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | 2006-08-16 | En Servicio | Transformadores2D432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
291.6622 | 327 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | 1998-11-10 | En Servicio | Transformadores2D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48838.8667 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6833 | 69.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.85 | 1.6833 | 3 | --------- | 0.2 | 13.97 | 0.33667 | 0.6 | 13.97 | 0.33667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
497.5022 | 192 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Diego de Almagro | DAlmagro 115/13.8/24kV 10MVA 5 | 1981-09-15 | En Servicio | Transformadores2D192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48640.4 | 270.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.16333 | 0 | 0 | 0.16333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
206.8725 | 328 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | 2005-12-04 | En Servicio | Transformadores2D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48789.0667 | 1.6 | 0 | 0 | 3.95 | 117.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3833 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | 23.4767 | 0.79 | 0 | 23.4767 | 0.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
180.1068 | 329 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2008-02-26 | En Servicio | Transformadores2D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48839.65 | 1.6 | 0 | 0 | 6.9333 | 63.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8167 | 6.9333 | 1 | --------- | 0.2 | 12.7633 | 1.3867 | 0.2 | 12.7633 | 1.3867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
180.271 | 44 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | SEN | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 10MVA 6 | 2008-02-21 | En Servicio | Transformadores2D44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 431 | Transformadores2D | EFE | SEN | S/E Lo Espejo (FFCC) | FFCC ESPEJO 110/12KV 5.2MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
380.9853 | 999 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 25MVA | 1991-06-01 | En Servicio | Transformadores2D999 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
302.9717 | 1000 | Transformadores2D | EKA CHILE | SEN | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 50MVA | 1997-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
457.9461 | 402 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E Taltal (ELECDA) | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D402 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48822.6 | 53.8167 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6767 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
150.0598 | 330 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 50MVA 1 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores2D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48843.2167 | 12.6667 | 0 | 0 | 5.0833 | 51.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0333 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 10.2067 | 1.0167 | 0 | 10.2067 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
156.5985 | 15 | Transformadores2D | ELECTRICA VENTANAS | SEN | S/E Ventanas | Ventanas 220/110kV 300MVA | 2010-02-11 | Fuera de Servicio | Transformadores2D15 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
305.8631 | 420 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 1 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.2667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7333 | 10 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7467 | 2 | 0 | 3.7467 | 2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
232.0897 | 331 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23,5kV 25MVA | 2003-10-28 | En Servicio | Transformadores2D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.91 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
183.6624 | 418 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 1 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
158.5104 | 332 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-12-15 | En Servicio | Transformadores2D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48772.9167 | 70.8333 | 0 | 0 | 14.4667 | 52.0667 | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 52.0667 | 14.4667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.4133 | 2.8933 | 0 | 10.4133 | 2.8933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 9
155.2842 | 1001 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB-2 | ERBB-2 66/6.6/4.16 24MVA | 2010-03-23 | En Servicio | Transformadores2D1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
697.9463 | 1020 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 1 | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
637.9464 | 1021 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
385.9464 | 1022 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 3 | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
63.2958 | 332 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34111.95 | 14641.0167 | 0 | 0 | 16.4333 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 16.4333 | 3 | --------- | 0.2 | 28.52 | 3.2867 | 0.6 | 28.52 | 3.2867 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 38
337.9464 | 1023 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | SEN | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 8.6MVA 4 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
190.1021 | 394 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Masisa | Masisa 66/13.2kV 30MVA | 2007-04-28 | En Servicio | Transformadores2D394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.3 | 22.7333 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
387.9581 | 395 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69/24kV 12MVA 2 | 1990-11-01 | En Servicio | Transformadores2D395 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.8333 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
144.9933 | 842 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | 2011-01-30 | En Servicio | Transformadores2D842 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48860.0167 | 33.55 | 0 | 0 | 3.4833 | 6.1333 | 0.016667 | 8.8 | 0 | 0 | 6.1333 | 3.4833 | 4 | --------- | 0.2 | 1.2267 | 0.69667 | 0.8 | 1.2267 | 0.69667 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
291.9579 | 851 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Enacar | Enacar 66/13.8kV 5MVA | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores2D851 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.1333 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 4.5667 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 4.5667 | 3.05 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0.61 | 0 | 0.91333 | 0.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
364.9446 | 853 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Licanco | Licanco 68.9/24kV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores2D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48829.9167 | 29.65 | 0 | 0 | 6.9167 | 6.0833 | 12.7833 | 26.65 | 0 | 0 | 6.0833 | 6.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2167 | 1.3833 | 0 | 1.2167 | 1.3833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
78.2259 | 1379 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | LOTA 66/13.8KV 30MVA | 2016-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.45 | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
270.5544 | 854 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Lota | Lota 66/13.8kV 12MVA | 2000-08-13 | En Servicio | Transformadores2D854 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.7333 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
375.9585 | 855 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | Negrete 66/24kV 16MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D855 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48836.0167 | 27.65 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 39.55 | 8.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.016667 | 0.2 | 0 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
242.1177 | 959 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | 2002-12-27 | En Servicio | Transformadores2D959 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.4667 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
98.3133 | 1092 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cabrero | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | 2014-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48875.35 | 28.6167 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
122.4805 | 1102 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Cañete | Cañete 69/24KV 16MVA | 2012-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48747 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 16.55 | 106.4833 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9833 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
112.0209 | 1182 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Picoltué | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48807.0167 | 32.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
86.6103 | 1332 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | 2015-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48841.9667 | 37.2167 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 16.3 | 7.5 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
40.9748 | 3022 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | 2019-10-01 | En Servicio | Transformadores2D3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48866.85 | 26.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.29286 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
96.9273 | 481 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R | R 67/13.8KV 13.3MVA | 2015-02-01 | S/I | Transformadores2D481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
88.6474 | 482 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | SEN | S/E R2 | R2 1 67/13.8KV 2.5MVA | 2015-10-11 | S/I | Transformadores2D482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
168.0066 | 484 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 1 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
299.6133 | 333 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | 1998-03-13 | En Servicio | Transformadores2D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48842.55 | 1.3833 | 0 | 0 | 1.1333 | 66.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9333 | 1.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 13.3867 | 0.22667 | 0.2 | 13.3867 | 0.22667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
| 648 | Transformadores2D | GUACOLDA | SEN | S/E Planta Matta | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
385.9464 | 48 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | SEN | S/E Calera Centro | Calcentro 66/62/12KV 30MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores3D48 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48830.2667 | 81.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
233.8639 | 334 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/12.5kV 50MVA 2 | 2003-09-04 | En Servicio | Transformadores2D334 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48855.5667 | 1.3833 | 0 | 0 | 3.9667 | 51.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0833 | 3.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 10.2167 | 0.79333 | 0 | 10.2167 | 0.79333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
399.6292 | 335 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.75 | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0067 | 0 | 0 | 3.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
385.9464 | 650 | Transformadores2D | COLBÚN | SEN | S/E Los Quilos | SSAA Los Quilos 66/6,6kV_0,4MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
385.9464 | 428 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Graneros Indura | Graneros Indura 66/6_12.5MVA | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
317.9302 | 429 | Transformadores2D | INDURA | SEN | S/E Lirquén Indura | Lirquen Indura 66/6 10MVA | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
268.1561 | 58 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Piñatas | LPiñatas 66/12.5kV 1.88MVA | 2000-10-25 | En Servicio | Transformadores3D58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.1333 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6233 | 0 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
532.5826 | 59 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E San Jerónimo | SJeronimo 66/12.5kV 5.25MVA | 1978-10-13 | En Servicio | Transformadores3D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.95 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8467 | 0 | 0 | 2.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
195.4317 | 65 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E El Totoral | El Totoral 66/12.5kV 8MVA 1 | 2006-11-17 | En Servicio | Transformadores3D65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48882.45 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 21.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.3433 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
193.1248 | 168 | Transformadores3D | LITORAL | SEN | S/E Las Balandras | LBalandras 66/12.5kV 12.5MVA 1 | 2007-01-26 | En Servicio | Transformadores3D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48873.2667 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 22.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5167 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
361.9459 | 396 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T1 66/13.2KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
375.9585 | 405 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Negrete | NEGRETE 24/13.8KV 3MVA | 1991-11-01 | En Servicio | Transformadores2D405 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48907.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
361.9459 | 397 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E PANIMAVIDA | PANIMAVIDA T2 66/13.8KV 10MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D397 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 6.0167 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9533 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
291.9579 | 407 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Colaco | Colaco 115/69kV 40MVA T1 | 1998-11-01 | 2011-08-21 | Transformadores2D407 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
325.9466 | 398 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 1 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D398 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
325.9466 | 399 | Transformadores2D | LUZLINARES | SEN | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 2 | 1996-01-01 | Fuera de Servicio | Transformadores2D399 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
122.4476 | 1178 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E Yerbas Buenas | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.65 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 1.6833 | 2.7833 | 9.7833 | 2.2167 | 0 | 1.6833 | 5.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 0.33667 | 1.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
310.1345 | 411 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E Recinto | Recinto 33/13.2kV_1 MVA | 1997-04-27 | Fuera de servicio | Transformadores2D411 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48905.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
445.9462 | 400 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Longaví | Longavi 66/13.2kV 5MVA | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.05 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 4.4 | 7.65 | 6.2833 | 7.9333 | 0 | 4.4 | 2.6833 | 1 | --------- | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 0.88 | 0.53667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
229.9466 | 401 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | San Gregorio 66/13.2kV 5MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 8.4 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 8.4 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 1.68 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
325.9466 | 486 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Planta Cabrero | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.3667 | 24.3667 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1933 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
340.5166 | 1003 | Transformadores2D | MASISA | SEN | S/E Mapal | Mapal 154/15kV 24MVA | 1994-10-15 | En Servicio | Transformadores2D1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47199.0333 | 1620.85 | 0 | 0 | 21.9167 | 22.5167 | 38.45 | 2 | 7.2333 | 0 | 22.5167 | 21.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5033 | 4.3833 | 0 | 4.5033 | 4.3833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 9 | 2
507.5975 | 337 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 1 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48811.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.09 | 0 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
507.5975 | 338 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | 1980-11-11 | En Servicio | Transformadores2D338 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48838.7333 | 6.85 | 0 | 0 | 0.98333 | 65.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4333 | 0.98333 | 2 | --------- | 0.2 | 13.0867 | 0.19667 | 0.4 | 13.0867 | 0.19667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
445.6177 | 339 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1986-01-11 | En Servicio | Transformadores2D339 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4333 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
212.5897 | 1012 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T1 110/44kV 20MVA 1 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.5897 | 1013 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | SEN | S/E Seat El Sol | T2 110/44kV 20MVA 2 | 2005-06-13 | En Servicio | Transformadores2D1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 451 | Transformadores2D | MINERA FRANKE | SEN | S/E Minera Franke | Franke 110/23kV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D451 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
349.4862 | 487 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 1 | 1994-01-15 | En Servicio | Transformadores2D487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48708.3333 | 31.5667 | 0 | 0 | 3.75 | 168.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 3.75 | 0 | --------- | 0.2 | 33.67 | 0.75 | 0 | 33.67 | 0.75 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
308.9845 | 488 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 2 | 1997-06-01 | En Servicio | Transformadores2D488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48789.1833 | 34.2333 | 0 | 0 | 0 | 88.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.7167 | 0 | 0 | 17.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
126.4887 | 1300 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Punta Padrones | Punta Padrones 110/23kV_25/30MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
126.4887 | 1301 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | SEN | S/E Travesía | Travesía 110/23kV_12/15MVA | 2012-08-15 | En Servicio | Transformadores2D1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
336.0079 | 1015 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Las Luces | Las Luces 110/33kV | 1995-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
176.9528 | 1016 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Planta Oxido | Planta Oxido 110/33kV | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
892.3532 | 341 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | 1948-10-19 | En Servicio | Transformadores2D341 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48858.8 | 16.4333 | 0 | 0 | 0 | 36.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3533 | 0 | 0 | 7.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
117.9029 | 1118 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48797.2167 | 114.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
329.9626 | 430 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | SEN | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | 1995-09-01 | 2013-08-12 | Transformadores2D430 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
117.9029 | 1119 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48377.0667 | 0 | 0 | 0 | 359.4167 | 175.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5167 | 359.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 35.1033 | 71.8833 | 0 | 35.1033 | 71.8833 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 1
381.8724 | 489 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 1 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
381.8724 | 490 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | SEN | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 2 | 1991-05-05 | En Servicio | Transformadores2D490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9455 | 1004 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 1 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9455 | 1005 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | SEN | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
208.7125 | 342 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Ochagavía | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48866.1167 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 37.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.5567 | 0 | 0 | 7.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
279.6298 | 343 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48776.4167 | 10.0333 | 0 | 0 | 9.95 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 9.95 | 1 | --------- | 0.2 | 23.12 | 1.99 | 0.2 | 23.12 | 1.99 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
289.5849 | 492 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D492 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
196.2203 | 968 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | 2006-10-24 | En Servicio | Transformadores2D968 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
194.3474 | 969 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 4 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D969 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
194.3474 | 970 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 5 | 2006-12-20 | En Servicio | Transformadores2D970 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
159.6605 | 82 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.55 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.09 | 0.2 | 0 | 4.09 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
159.6605 | 83 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | 2009-11-10 | En Servicio | Transformadores3D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
315.5975 | 344 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 2 | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D344 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48826.7667 | 9.6167 | 0 | 0 | 4.9167 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 4.9167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.14 | 0.98333 | 0 | 14.14 | 0.98333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
313.9458 | 493 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48818.4833 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 92.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2333 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 18.4467 | 0.25667 | 0.2 | 18.4467 | 0.25667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
313.9458 | 494 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48789.3833 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 1.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 24.28 | 0.24333 | 0 | 24.28 | 0.24333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
130.1684 | 1064 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | SEN | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/23kV SWG 3 | 2012-04-25 | En Servicio | Transformadores2D1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.1167 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 3.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7833 | 0.79333 | 0 | 1.7833 | 0.79333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
225.5441 | 317 | Transformadores2D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E Baño Del Toro | BANOS DEL TORO 110/13.2KV 3.7MVA | 2004-05-14 | En Servicio | Transformadores2D317 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
157.9456 | 54 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E Totoral 2 | TOTORAL 2 220/66 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47474.5667 | 1369.0333 | 0 | 0 | 1.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 1.2 | 1 | --------- | 0.2 | 13.44 | 0.24 | 0.2 | 13.44 | 0.24 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
854.5131 | 233 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Concepción | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | 1951-12-15 | En Servicio | Transformadores2D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48625.3167 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 35.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0967 | 0 | 0 | 7.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
629.9626 | 79 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR1 - 16MVA | 1970-09-01 | En Servicio | Transformadores3D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
605.9302 | 80 | Transformadores3D | OXY | SEN | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR2 - 25MVA | 1972-09-01 | En Servicio | Transformadores3D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
399.5963 | 345 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-12 | En Servicio | Transformadores2D345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48842.1 | 9.6333 | 0 | 0 | 12.1 | 48.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1667 | 12.1 | 1 | --------- | 0.2 | 9.6333 | 2.42 | 0.2 | 9.6333 | 2.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
167.5465 | 349 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | 2009-03-15 | En Servicio | Transformadores2D349 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48845.7667 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3567 | 0 | 0 | 11.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
333.6752 | 350 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 25MVA 2 | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48811.7833 | 7.15 | 0 | 0 | 1.85 | 91.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2167 | 1.85 | 0 | --------- | 0.2 | 18.2433 | 0.37 | 0 | 18.2433 | 0.37 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
346.9891 | 351 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/13.2kV 25MVA 3 | 1994-04-01 | En Servicio | Transformadores2D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48796.35 | 16.2167 | 0 | 0 | 14.4167 | 85.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0167 | 14.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 17.0033 | 2.8833 | 0 | 17.0033 | 2.8833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
802.8583 | 353 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | 1956-04-04 | En Servicio | Transformadores2D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48864.8167 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.47 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
64.9718 | 353 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D353 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45882.3833 | 2992.4 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.4433 | 0 | 0 | 7.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
300.4676 | 987 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 1 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D987 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
300.4676 | 988 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 2 | 1998-02-15 | En Servicio | Transformadores2D988 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
298.0034 | 989 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | SEN | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 3 | 1998-05-01 | En Servicio | Transformadores2D989 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
649.9462 | 495 | Transformadores2D | PETRODOW | SEN | S/E Petrodow | Petrodow 154/4.16kV 20MVA | 1969-01-01 | En Servicio | Transformadores2D495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
279.9584 | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER | SEN | S/E Petropower | Petropower 154/66/20kV 65MVA | 1999-11-01 | En Servicio | Transformadores3D56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48495.1833 | 0 | 0 | 0 | 50.8667 | 365.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.95 | 50.8667 | 1 | --------- | 0.2 | 73.19 | 10.1733 | 0.2 | 73.19 | 10.1733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
289.9463 | 496 | Transformadores2D | PETROQUIM | SEN | S/E Petroquim | Petroquim_66/6.3kV | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D496 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
281.7983 | 409 | Transformadores2D | SAESA | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69kV 40MVA T2 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
177.1828 | 406 | Transformadores2D | SOCOEPA | SEN | S/E Paillaco | Paillaco 66/13.8kV 5MVA | 2008-05-25 | En Servicio | Transformadores2D406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48187.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 144.8567 | 0 | 0 | 144.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
291.9579 | 173 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BBlanco 230/66kV 60MVA 1 | 1998-11-01 | En Servicio | Transformadores3D173 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
242.282 | 174 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 11 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D174 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48586.6667 | 209.1833 | 0 | 0 | 0.016667 | 28.1667 | 87.5 | 0.46667 | 0 | 0 | 28.1667 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.6333 | 0.0033333 | 0.2 | 5.6333 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
242.282 | 175 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 22 | 2002-12-22 | En Servicio | Transformadores3D175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38707.3667 | 10143.75 | 0 | 0 | 8.7167 | 51.9667 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 51.9667 | 8.7167 | 3 | --------- | 0.2 | 10.3933 | 1.7433 | 0.6 | 10.3933 | 1.7433 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
| 176 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 55 | S/I | Reserva | Transformadores3D176 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
823.474 | 354 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | 1954-07-17 | En Servicio | Transformadores2D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48874.9833 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 32.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.4367 | 0 | 0 | 6.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
363.5975 | 355 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/13.9kV 50MVA 3 | 1992-11-11 | En Servicio | Transformadores2D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48810.6167 | 23.5167 | 0 | 0 | 2.5833 | 75.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2833 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 15.0567 | 0.51667 | 0.2 | 15.0567 | 0.51667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
128.23 | 180 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores3D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48836.4667 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8967 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
126.3244 | 181 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Río Bonito | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | 2012-08-20 | En Servicio | Transformadores3D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48869.1667 | 20.0167 | 0 | 0 | 3.3833 | 7.2833 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 3.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4567 | 0.67667 | 0 | 1.4567 | 0.67667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
| 182 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D182 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48903.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 183 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D183 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 184 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | S/I | En Servicio | Transformadores3D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
238.0037 | 186 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | 2003-05-01 | En Servicio | Transformadores2D186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.2333 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
60.2684 | 355 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | 2018-02-21 | En Servicio | Transformadores3D355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44779.5833 | 4079.05 | 0 | 0 | 0 | 53.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6733 | 0 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
86.3474 | 199 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Copihues | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | 2015-12-20 | En Servicio | Transformadores3D199 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.0333 | 34.9 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.12667 | 0.2 | 0 | 0.12667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
262.0686 | 208 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48829.7333 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
109.9452 | 217 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E Chiloe | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41530.1667 | 7378.5167 | 0 | 0 | 1.0167 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 0.46 | 0.20333 | 0.2 | 0.46 | 0.20333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
219.039 | 224 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Chonchi | Chonchi 115/24kV 30MVA 1 | 2004-11-28 | En Servicio | Transformadores2D224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48870.7333 | 34.9 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
156.8613 | 225 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E El Empalme | El Empalme 115/23kV 16MVA CTBC | 2010-02-03 | En Servicio | Transformadores2D225 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44688.55 | 3875.4333 | 0 | 0 | 9.7 | 38.5833 | 8.1667 | 0 | 291.5667 | 0 | 38.5833 | 9.7 | 0 | --------- | 0.2 | 7.7167 | 1.94 | 0 | 7.7167 | 1.94 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 2
161.5005 | 228 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 230/69kV 60MVA 2 | 2009-09-15 | En Servicio | Transformadores2D228 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
141.3791 | 356 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D356 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48825.5333 | 7.75 | 0 | 0 | 5.1167 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 5.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 14.72 | 1.0233 | 0.2 | 14.72 | 1.0233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
268.9446 | 231 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48875.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.38 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
242.3477 | 235 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-20 | En Servicio | Transformadores2D235 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.65 | 31.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 9.55 | 5.6167 | 0 | 0 | 6.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
151.5384 | 236 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 3 | 2010-07-15 | En Servicio | Transformadores2D236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.9 | 42.85 | 0 | 0 | 7.0667 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 7.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 0.63667 | 1.4133 | 0 | 0.63667 | 1.4133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
260.4586 | 279 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Corral | Corral 66/13.8kV 5MVA | 2001-06-17 | En Servicio | Transformadores2D279 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48870.2667 | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.97 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
290.9722 | 282 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | 1998-12-01 | En Servicio | Transformadores2D282 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48777.9333 | 111.5833 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 13.4667 | 0.05 | 0 | 0 | 8.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7933 | 0 | 0 | 1.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
200.9845 | 357 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-06-01 | En Servicio | Transformadores2D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48807.15 | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | 89.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.9167 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 14
199.9988 | 358 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 50MVA 1 | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores2D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48787.6667 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 115.5167 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 115.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.1033 | 0 | 0 | 23.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
256.7129 | 285 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2001-10-09 | En Servicio | Transformadores2D285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47732.0833 | 824.45 | 0 | 0 | 331.7667 | 12.95 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 331.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.59 | 66.3533 | 0 | 2.59 | 66.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 4
231.6954 | 286 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2003-11-09 | En Servicio | Transformadores2D286 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48876.1 | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
141.3791 | 289 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 10MVA 1 | 2011-05-20 | En Servicio | Transformadores2D289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
51.4614 | 359 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | 2018-11-16 | En Servicio | Transformadores3D359 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47991.4333 | 750 | 0 | 0 | 32.5833 | 137.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9833 | 32.5833 | 3 | --------- | 0.23318 | 32.1756 | 7.5979 | 0.69955 | 32.1756 | 7.5979 | 0.69955 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 16
281.7983 | 319 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Colaco | Colaco 69/24/13.8kV 16MVA 1 | 1999-09-06 | En Servicio | Transformadores2D319 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48863.45 | 40.0833 | 0 | 0 | 1.6333 | 6.8167 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 6.8167 | 1.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3633 | 0.32667 | 0.2 | 1.3633 | 0.32667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
266.4148 | 320 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pid Pid | Pid-Pid 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-12-17 | En Servicio | Transformadores2D320 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48827.75 | 48.9333 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 28.0167 | 0.1 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
339.6295 | 360 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.4667 | 12 | 0 | 0 | 0.016667 | 40.1 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 40.1 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 8.02 | 0.0033333 | 0.2 | 8.02 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
189.3136 | 322 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Degañ | Degañ 115/24 40MVA | 2007-05-22 | En Servicio | Transformadores2D322 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48865.0167 | 27.9 | 0 | 0 | 13.6833 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 13.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.08 | 2.7367 | 0 | 1.08 | 2.7367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
275.9097 | 323 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | ANCUD 115/115KV 40MVA 1 | 2000-03-03 | En Servicio | Transformadores2D323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.7333 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
267.1047 | 324 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Ancud | Ancud 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2000-11-26 | En Servicio | Transformadores2D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48840.9 | 64.3667 | 0 | 0 | 0.85 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0.85 | 1 | --------- | 0.2 | 1.1767 | 0.17 | 0.2 | 1.1767 | 0.17 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
157.2885 | 741 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La UniOn 66/13.2 11-16MVA 1 | 2010-01-21 | En Servicio | Transformadores2D741 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48879.1333 | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.5125 | 361 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/13.2kV 25MVA 3 | 2007-12-15 | En Servicio | Transformadores2D361 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48847.7 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 60.0167 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 60.0167 | 1.55 | 1 | --------- | 0.2 | 12.0033 | 0.31 | 0.2 | 12.0033 | 0.31 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
178.1027 | 743 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23kV 16MVA 3 | 2008-04-27 | En Servicio | Transformadores2D743 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47775.5833 | 1118.8 | 0 | 0 | 2.1 | 6.8 | 4.5667 | 4.15 | 0 | 0 | 6.8 | 2.1 | 1 | --------- | 0.2 | 1.36 | 0.42 | 0.2 | 1.36 | 0.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
146.0512 | 745 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV 11-16MVA CTBC | 2010-12-29 | En Servicio | Transformadores2D745 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.0167 | 29.0333 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV_15MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D667 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
330.4554 | 748 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D748 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48848.8833 | 17.4667 | 0 | 0 | 4.9833 | 14.4833 | 26.1833 | 0 | 0 | 0 | 14.4833 | 4.9833 | 2 | --------- | 0.2 | 2.8967 | 0.99667 | 0.4 | 2.8967 | 0.99667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
207.6282 | 362 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | 2005-11-11 | En Servicio | Transformadores2D362 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48861.3833 | 8.6167 | 0 | 0 | 9.3167 | 32.6667 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 32.6667 | 9.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 6.5333 | 1.8633 | 0.2 | 6.5333 | 1.8633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
144.6647 | 750 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | 2011-02-09 | En Servicio | Transformadores2D750 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
204.303 | 671 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 1 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D671 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
204.303 | 672 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EL AVELLANO 23/15KV 3MVA 2 | 2006-02-20 | En Servicio | Transformadores2D672 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 673 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 23/13.2KV 6MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D673 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | ESauce 66/13.8kV 0.5MVA | 2004-12-31 | Trasladado | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
188.4265 | 752 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | 2007-06-18 | En Servicio | Transformadores2D752 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48319.55 | 81.2 | 0 | 0 | 456.9333 | 8.9 | 2.8167 | 35.5167 | 7.0833 | 0 | 8.9 | 456.9333 | 2 | --------- | 0.2 | 1.78 | 91.3867 | 0.4 | 1.78 | 91.3867 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
292.6807 | 753 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/13.8kV 5MVA 1 | 1998-10-10 | En Servicio | Transformadores2D753 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.3167 | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
240.3035 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | 2003-02-20 | En Servicio | Transformadores2D754 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48846.8167 | 10.6167 | 0 | 0 | 4.9833 | 15.4 | 34.1833 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 4.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.08 | 0.99667 | 0 | 3.08 | 0.99667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
635.5479 | 755 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24/13.8kV 10MVA 1 | 1970-03-15 | En Servicio | Transformadores2D755 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.4833 | 49.1833 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
296.2949 | 756 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24kV 16MVA 2 | 1998-06-22 | En Servicio | Transformadores2D756 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
168.6966 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | Calbuco 115/69/24 16MVA | 2009-02-08 | En Servicio | Transformadores2D757 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.519 | 682 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 4 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D682 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
301.519 | 683 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 15/23KV 3MVA 3 | 1998-01-14 | En Servicio | Transformadores2D683 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
126.5873 | 1067 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Mariquina | Mariquina 220/23kV 30MVA | 2012-08-12 | En Servicio | Transformadores2D1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48841.1 | 34.9833 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 27.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.6233 | 0.2 | 0 | 1.6233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
128.23 | 1069 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 110-66/66-110kV 40MVA | 2012-06-23 | En Servicio | Transformadores2D1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
134.0194 | 1074 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2011-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48846.5333 | 25.0667 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.08 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
332.8539 | 1085 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/24kV 12MVA 3 | 1995-06-05 | En Servicio | Transformadores2D1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48839.65 | 21.5667 | 0 | 0 | 0 | 43.2333 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 43.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6467 | 0 | 0 | 8.6467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
110.7722 | 1190 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Sauces | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | 2013-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48735.6833 | 120.6333 | 0 | 0 | 19.5833 | 20.8167 | 14.0167 | 1.2667 | 0 | 0 | 20.8167 | 19.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1633 | 3.9167 | 0 | 4.1633 | 3.9167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
111.1337 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Barro Blanco | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | 2013-11-26 | En Servicio | Transformadores2D1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48250.7833 | 618.0833 | 0 | 0 | 3.95 | 34.45 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | 6.89 | 0.79 | 0 | 6.89 | 0.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
262.0686 | 1223 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48864.9833 | 20.0167 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
100.6134 | 1246 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Tambores | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | 2014-10-12 | En Servicio | Transformadores2D1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48803.0167 | 80.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5167 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
95.6787 | 1267 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | 2015-03-11 | En Servicio | Transformadores2D1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854 | 55.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
89.0417 | 1290 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichil | PICHIL 66/23KV 16MVA | 2015-09-29 | En Servicio | Transformadores2D1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.45 | 18.9833 | 0 | 0 | 2.8333 | 5.55 | 20.2833 | 0 | 4.9 | 0 | 5.55 | 2.8333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.11 | 0.56667 | 0.2 | 1.11 | 0.56667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
713.5029 | 697 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 23/13.8kV 2MVA 2 | 1963-09-15 | En Servicio | Transformadores2D697 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
87.0703 | 1302 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | 2015-11-28 | En Servicio | Transformadores2D1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48841 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 33.3 | 0.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
| 1331 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Frutillar | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.6833 | 2.1833 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.026667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 0
85.0924 | 1333 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Dalcahue | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | 2016-01-27 | En Servicio | Transformadores2D1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48776.4833 | 30.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
81.8727 | 1347 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Varas | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | 2016-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48795.1167 | 116.5167 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.073333 | 0.2 | 0 | 0.073333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
82.9897 | 1349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Quellón | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | 2016-03-31 | En Servicio | Transformadores2D1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48839.3667 | 29.9333 | 0 | 0 | 14.85 | 14.95 | 12.8333 | 0.066667 | 0 | 0 | 14.95 | 14.85 | 0 | --------- | 0.2 | 2.99 | 2.97 | 0 | 2.99 | 2.97 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
51.9872 | 2719 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 23/13,2KV 6 MVA 2 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2719 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48909.4667 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.23083 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
41.0077 | 2893 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Sangra | SANGRA 69/24kV 30 MVA T1 | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48844.0833 | 21.65 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 37.35 | 0 | 5.9833 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | --------- | 0.29263 | 0 | 0.85838 | 0 | 0 | 0.85838 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
202.9887 | 363 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 2 | 2006-04-01 | En Servicio | Transformadores2D363 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48870.3167 | 20.7333 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.19 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
303.6288 | 364 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 3 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48851.6833 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 44.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8167 | 0 | 0 | 8.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
61.6814 | 238 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 47564.6167 | 1245.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
58.0995 | 239 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D239 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47468.1 | 1443.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.20654 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
58.0995 | 240 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-04-28 | En Servicio | Transformadores3D240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47560 | 763.9167 | 0 | 0 | 17.35 | 36.3667 | 529.6167 | 4.75 | 0 | 0 | 36.3667 | 17.35 | 1 | --------- | 0.20654 | 7.5113 | 3.5835 | 0.20654 | 7.5113 | 3.5835 | 0.20654 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
54.5833 | 254 | Transformadores3D | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | SEN | S/E EL PELICANO | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | 2018-08-13 | En Servicio | Transformadores3D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.21985 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
408.5989 | 256 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA RESERVA | 1989-02-11 | En Servicio | Transformadores3D256 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
337.9464 | 365 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47193.1167 | 24.7667 | 0 | 0 | 27.05 | 1667.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.0667 | 27.05 | 0 | --------- | 0.2 | 333.4133 | 5.41 | 0 | 333.4133 | 5.41 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 7
145.9461 | 366 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D366 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 45782 | 18.0333 | 0 | 0 | 11.9 | 3100.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100.0667 | 11.9 | 0 | --------- | 0.2 | 620.0133 | 2.38 | 0 | 620.0133 | 2.38 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 11
421.9466 | 369 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | 1988-01-01 | En Servicio | Transformadores2D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48051.5 | 757.2833 | 0 | 0 | 19.75 | 76.4167 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 76.4167 | 19.75 | 0 | --------- | 0.2 | 15.2833 | 3.95 | 0 | 15.2833 | 3.95 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 10
625.9465 | 370 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | 1971-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D370 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48613.5 | 15.6333 | 0 | 0 | 222.7667 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 222.7667 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 4 | 4
325.9466 | 371 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 2 | 1996-01-01 | 2010-10-05 | Transformadores2D371 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48903.5333 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
349.9462 | 372 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D372 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48876.5833 | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
169.9452 | 373 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D373 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.1833 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.77 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
445.9462 | 377 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | 1986-01-01 | En Servicio | Transformadores2D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48712.1833 | 19.2667 | 0 | 0 | 124.25 | 35.5167 | 0 | 0 | 20.7833 | 0 | 35.5167 | 124.25 | 1 | --------- | 0.2 | 7.1033 | 24.85 | 0.2 | 7.1033 | 24.85 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
349.9462 | 379 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D379 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48651.8667 | 8.1833 | 0 | 0 | 217.8333 | 34.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1167 | 217.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8233 | 43.5667 | 0 | 6.8233 | 43.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 5 | 4
205.9853 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/110 kV 35MVA 3 | 2005-12-31 | Trasladado | Transformadores2D717 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48910.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
301.9461 | 380 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D380 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.05 | 1.6 | 0 | 0 | 9.95 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 9.95 | 0 | --------- | 0.2 | 8.28 | 1.99 | 0 | 8.28 | 1.99 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
349.9462 | 382 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | 1994-01-01 | En Servicio | Transformadores2D382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48310.3 | 399.85 | 0 | 0 | 64.0833 | 106.4167 | 16.0833 | 4.2333 | 11.0333 | 0 | 106.4167 | 64.0833 | 3 | --------- | 0.2 | 21.2833 | 12.8167 | 0.6 | 21.2833 | 12.8167 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 6 | 14
217.9548 | 721 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 13.8/13.8_4.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D721 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
733.9464 | 383 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D383 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48235.8667 | 532.2167 | 0 | 0 | 67 | 45.7333 | 18.3833 | 4.2333 | 8.5667 | 0 | 45.7333 | 67 | 1 | --------- | 0.2 | 9.1467 | 13.4 | 0.2 | 9.1467 | 13.4 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 8 | 11
229.9466 | 384 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48847.3 | 5.95 | 0 | 0 | 12.2667 | 46.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4833 | 12.2667 | 2 | --------- | 0.2 | 9.2967 | 2.4533 | 0.4 | 9.2967 | 2.4533 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
505.9461 | 385 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | 1981-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D385 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48904.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
337.9464 | 386 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | 1995-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D386 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48879.55 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 25.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
145.9461 | 387 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D387 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48867.9333 | 23.2333 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
301.9461 | 388 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | 1998-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D388 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
325.9466 | 389 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48814.4 | 4.1 | 0 | 0 | 5.4 | 65.8 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 65.8 | 5.4 | 0 | --------- | 0.2 | 13.16 | 1.08 | 0 | 13.16 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
361.9459 | 391 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D391 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48771.3 | 11.7333 | 0 | 0 | 70.3167 | 42.6 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 42.6 | 70.3167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.52 | 14.0633 | 0 | 8.52 | 14.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 5
229.9466 | 392 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D392 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48851.2 | 16.55 | 0 | 0 | 11.3 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 11.3 | 0 | --------- | 0.2 | 6.59 | 2.26 | 0 | 6.59 | 2.26 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
301.9461 | 393 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48834.0833 | 28.2667 | 0 | 0 | 14.2 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 14.2 | 1 | --------- | 0.2 | 7.09 | 2.84 | 0.2 | 7.09 | 2.84 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
373.9466 | 403 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25 MVA 2 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D403 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 46563.8833 | 31.2833 | 0 | 0 | 58.0333 | 2258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.8 | 58.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 451.76 | 11.6067 | 0.2 | 451.76 | 11.6067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
373.9466 | 404 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25MVA 1 | 1992-01-01 | En Servicio | Transformadores2D404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46802.1833 | 0 | 0 | 0 | 8.5833 | 2101.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.2333 | 8.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 420.2467 | 1.7167 | 0.2 | 420.2467 | 1.7167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
181.5524 | 740 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | LA UNION 13.8/23KV 3MVA 4 | 2008-01-13 | En Servicio | Transformadores2D740 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
265.9457 | 414 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E Costanera | Costanera 110/12.5 kV 25MVA | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46474.1833 | 45.45 | 0 | 0 | 5.7833 | 2386.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.5833 | 5.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 477.3167 | 1.1567 | 0 | 477.3167 | 1.1567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 19
183.6624 | 419 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | SEN | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | 2007-11-10 | En Servicio | Transformadores2D419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48835.2667 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4133 | 0 | 0 | 13.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
305.8631 | 421 | Transformadores2D | ENAMI | SEN | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 2 | 1997-09-04 | En Servicio | Transformadores2D421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48117.35 | 0 | 0 | 0 | 770.0833 | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5667 | 770.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.9133 | 154.0167 | 0 | 4.9133 | 154.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
303.4974 | 143 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | 1997-11-15 | En Servicio | Transformadores3D143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 746 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV_10.2MVA | 2004-12-31 | 2011-01-08 | Transformadores2D746 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
661.9466 | 433 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Los Maitenes | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.2667 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 8.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.88 | 1.6667 | 0 | 8.88 | 1.6667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
265.9548 | 434 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 1 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.15 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
265.9548 | 435 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 2 | 2000-12-31 | En Servicio | Transformadores2D435 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 751 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV_5MVA_1 | 2004-12-31 | 2011-02-09 | Transformadores2D751 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
145.9855 | 436 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48830.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.88 | 0 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
145.9855 | 437 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | 2010-12-31 | En Servicio | Transformadores2D437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48794.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 22.98 | 0 | 0 | 22.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
817.9465 | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D452 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48752.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6167 | 0 | 119 | 0 | 0 | 40.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1233 | 0 | 0 | 8.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
240.3035 | 754 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/24kV 5MVA 2 | 2003-02-20 | Trasladado | Transformadores2D754 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48846.8167 | 10.6167 | 0 | 0 | 4.9833 | 15.4 | 34.1833 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 4.9833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 2
817.9465 | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | 1955-01-01 | En Servicio | Transformadores2D453 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48748.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.86 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
397.9462 | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | SEN | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48735.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 57.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5733 | 0 | 0 | 11.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
217.9548 | 757 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Calbuco | CALBUCO 115/69/24KV 16MVA | 2004-12-31 | 2009-02-08 | Transformadores2D757 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
265.9457 | 460 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | SEN | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | 2001-01-01 | En Servicio | Transformadores2D460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47093.6167 | 1758.35 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0067 | 0 | 0 | 12.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
129.8727 | 195 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 2012-05-04 | En Servicio | Transformadores3D195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47805.0333 | 1024.1333 | 0 | 0 | 2.2167 | 80.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6167 | 2.2167 | 1 | --------- | 0.2 | 16.1233 | 0.44333 | 0.2 | 16.1233 | 0.44333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
312.0073 | 462 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48694.2833 | 153.3667 | 0 | 0 | 57.8167 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 57.8167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.3067 | 11.5633 | 0.2 | 1.3067 | 11.5633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
312.0073 | 463 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 2 | 1997-03-01 | En Servicio | Transformadores2D463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48797.6333 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6 | 1.7667 | 2 | --------- | 0.2 | 22.52 | 0.35333 | 0.4 | 22.52 | 0.35333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
277.9466 | 327 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48535.6167 | 316.3667 | 0 | 0 | 8.15 | 22.7833 | 16.1667 | 9.3667 | 3.55 | 0 | 22.7833 | 8.15 | 1 | --------- | 0.2 | 4.5567 | 1.63 | 0.2 | 4.5567 | 1.63 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
121.6819 | 468 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D468 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48806.7333 | 97.8 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
168.0066 | 485 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | SEN | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 2 | 2009-03-01 | En Servicio | Transformadores2D485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
63.2958 | 333 | Transformadores3D | TEN | SEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | 2017-11-21 | En Servicio | Transformadores3D333 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42209.0167 | 6602.2 | 0 | 0 | 22.5333 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.25 | 22.5333 | 3 | --------- | 0.2 | 15.65 | 4.5067 | 0.6 | 15.65 | 4.5067 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 37
142.4634 | 292 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E El Salado | El Salado TR1 110/24KV 15MVA 1U | 2011-04-17 | En Servicio | Transformadores2D292 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.816 | 28.5347 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.31597 | 0 | 0 | 5.3333 | 3 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0667 | 0.6 | 0 | 1.0667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
56.6207 | 340 | Transformadores3D | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | 2018-06-12 | En Servicio | Transformadores3D340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46703.1667 | 2122.9833 | 0 | 0 | 77.5667 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 77.5667 | 2 | --------- | 0.21194 | 1.7555 | 16.4392 | 0.42387 | 1.7555 | 16.4392 | 0.42387 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
49.4524 | 351 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E Cumbres | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | 2019-01-16 | S/I | Transformadores3D351 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46102.7333 | 2627.75 | 0 | 0 | 47.1833 | 131.0333 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 131.0333 | 47.1833 | 2 | --------- | 0.24266 | 31.7963 | 11.4494 | 0.48532 | 31.7963 | 11.4494 | 0.48532 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 5 | 17
289.5849 | 491 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | SEN | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | 1999-01-12 | En Servicio | Transformadores2D491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
203.8759 | 782 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 220/66kV 25MVA 6 | 2006-03-05 | Trasladado | Transformadores2D782 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1412.3283 | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL PUNTILLA | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | 1905-06-21 | En Servicio | Transformadores2D498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48465.65 | 287.15 | 0 | 0 | 4.6333 | 154.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5667 | 4.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 30.9133 | 0.92667 | 0 | 30.9133 | 0.92667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 9
145.9132 | 702 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Polpaico | Polpaico 220/19 kV 100MVA | 2011-01-02 | En Servicio | Transformadores2D702 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48796.9667 | 115.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
73.5164 | 357 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | 2017-01-14 | En Servicio | Transformadores3D357 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31534.7167 | 17318.55 | 0 | 0 | 14.6 | 44.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 14.6 | 1 | --------- | 0.2 | 8.8267 | 2.92 | 0.2 | 8.8267 | 2.92 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
397.9462 | 511 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D511 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47154.0167 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 1755.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.95 | 2.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 351.19 | 0.40667 | 0.4 | 351.19 | 0.40667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 14
582.5211 | 705 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | 1974-08-15 | En Servicio | Transformadores2D705 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48076.65 | 829.5167 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 0
184.7795 | 706 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | 2007-10-07 | En Servicio | Transformadores2D706 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48098.25 | 803.5833 | 0 | 0 | 5.8333 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 5.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.86667 | 1.1667 | 0 | 0.86667 | 1.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
734.5126 | 710 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Castilla | Castilla 110/23kV 2MVA 1 | 1961-12-15 | En Servicio | Transformadores2D710 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48788.2 | 112.5833 | 0 | 0 | 5.4167 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.4167 | 1 | --------- | 0.2 | 1.16 | 1.0833 | 0.2 | 1.16 | 1.0833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
558.4887 | 711 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Chuschampis | Chuschampis 1110/13.2kV 25kVA | 1976-08-15 | En Servicio | Transformadores2D711 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
196.0888 | 795 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/24-13.2kV_10MVA | 2006-10-28 | 2007-11-18 | Transformadores2D795 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
290.5122 | 758 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Hualpén | Hualpen SSAA - 69/13,8 KV - 1 MVA | 1998-12-15 | En Servicio | Transformadores2D758 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
517.9466 | 512 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | 1980-01-01 | En Servicio | Transformadores2D512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45991.4 | 2 | 0 | 0 | 2826.2333 | 92.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3667 | 2826.2333 | 2 | --------- | 0.2 | 18.4733 | 565.2467 | 0.4 | 18.4733 | 565.2467 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 7 | 8
174.423 | 821 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.2/4.16kV 4MVA | 2008-08-17 | En Servicio | Transformadores2D821 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.8 | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.1667 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
784.5169 | 822 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Laja | Laja 66/13.8kV 5,2MVA | 1957-10-15 | En Servicio | Transformadores2D822 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48851.65 | 35.1833 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0333 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
217.9548 | 800 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colcura | Colcura 66/13.2kV 2.6MVA | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D800 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
457.9461 | 823 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 2_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D823 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
457.9461 | 824 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Rancagua | Rancagua 3_154/66_5MVA | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D824 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
143.1862 | 1055 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/33 kV - 140 MVA STATCOM | 2011-03-26 | En Servicio | Transformadores2D1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 48852.5833 | 59.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
446.5122 | 1109 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR9SSAA 66/13.2kV 2MVA 1U | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores2D1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3633 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
591.4981 | 1110 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR10SSAA 66/13.2KV 2MVA 1U | 1973-11-15 | En Servicio | Transformadores2D1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4533 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
157.9456 | 536 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN CLEMENTE (COLBUN) | SAN CLEMENTE 6.6KV/66KV 6MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D536 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48826.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
43.4392 | 371 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D371 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48002.8667 | 670.4333 | 0 | 0 | 15.5 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 15.5 | 1 | --------- | 0.27625 | 61.6586 | 4.2818 | 0.27625 | 61.6586 | 4.2818 | 0.27625 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 26
43.4392 | 370 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | 2019-07-18 | En Servicio | Transformadores3D370 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41405.65 | 7314.3 | 0 | 0 | 0 | 192.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.05 | 0 | 0 | --------- | 0.27625 | 53.0534 | 0 | 0 | 53.0534 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 26
277.9466 | 548 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48449.6833 | 25.4333 | 0 | 0 | 238.4333 | 198.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 238.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 39.69 | 47.6867 | 0.2 | 39.69 | 47.6867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 1
52.6773 | 369 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E Los Changos | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | 2018-10-10 | En Servicio | Transformadores3D369 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47828.9667 | 761.0833 | 0 | 0 | 0 | 321.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2278 | 73.3409 | 0 | 0 | 73.3409 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 35
277.9466 | 549 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48801.15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.17 | 0 | 0 | 17.17 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
174.3901 | 581 | Transformadores2D | TERMOELÉCTRICA COLMITO | SEN | S/E CENTRAL COLMITO | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | 2008-08-18 | En Servicio | Transformadores2D581 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.8167 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
292.5493 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/14.8kV 9.4MVA 1 | 1998-10-14 | Trasladado | Transformadores2D806 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48728.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 6
137.3378 | 623 | Transformadores2D | KDM | SEN | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | 2011-09-20 | En Servicio | Transformadores2D623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
120.1374 | 7 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | 2013-02-25 | En Servicio | Transformadores3D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 1.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 0.68333 | 0.25667 | 0.2 | 0.68333 | 0.25667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1477.9792 | 8 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
168.9266 | 9 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Parral | Parral 154/66 kV 75MVA | 2009-02-01 | En Servicio | Transformadores3D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48887.95 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 3.6167 | 8.1 | 0.88333 | 0 | 0 | 3.6167 | 11.45 | 1 | --------- | 0.2 | 0.72333 | 2.29 | 0.2 | 0.72333 | 2.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 1
217.9548 | 10 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E San Fernando | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.85 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
164.6221 | 647 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL MONTE REDONDO | MONTE REDONDO 23/220KV 48MVA | 2009-06-12 | En Servicio | Transformadores2D647 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48892.35 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
354.9804 | 655 | Transformadores2D | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | SEN | S/E Florida | Florida 110/12.5kV 25MVA | 1993-08-01 | En Servicio | Transformadores2D655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48516.9333 | 152.4333 | 0 | 0 | 28.05 | 196.95 | 16.7833 | 0.85 | 0 | 0 | 196.95 | 28.05 | 2 | --------- | 0.2 | 39.39 | 5.61 | 0.4 | 39.39 | 5.61 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 14
217.9548 | 13 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 56MVA 4 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48907.2167 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
1477.9792 | 25 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | ALONSO DE RIBERA 154/69/13.2KV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores3D25 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
90.9802 | 26 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Rancagua | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | 2015-08-01 | En Servicio | Transformadores3D26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48704.6333 | 162.05 | 0 | 0 | 0.36667 | 26.65 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 0.36667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.33 | 0.073333 | 0 | 5.33 | 0.073333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
217.9548 | 27 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
198.1917 | 30 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 1 | 2006-08-25 | En Servicio | Transformadores3D30 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
141.2148 | 660 | Transformadores2D | ELÉCTRICA LICÁN | SEN | S/E CENTRAL LICAN | LICAN 66/13.2KV 18/22.5MVA | 2011-05-25 | En Servicio | Transformadores2D660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48844.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 58.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7167 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
199.0788 | 32 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8kV 50MVA | 2006-07-29 | En Servicio | Transformadores3D32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48741.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 34.1233 | 0 | 0 | 34.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
199.2759 | 33 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVAX3 | 2006-07-23 | En Servicio | Transformadores3D33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.05 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
150.0598 | 34 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | 2010-08-29 | En Servicio | Transformadores3D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48895.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2067 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
317.9302 | 77 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 2 | 1996-09-01 | En Servicio | Transformadores2D77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48874.2333 | 13 | 0 | 0 | 2.1167 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 2.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 4.53 | 0.42333 | 0 | 4.53 | 0.42333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
289.9463 | 78 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.6 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.87 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
217.9548 | 79 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/24-13.8kV 5MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.7833 | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
197.0745 | 80 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | 2006-09-28 | En Servicio | Transformadores2D80 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48879.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.42 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
183.3996 | 82 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | ANGOL 66/13.2KV 16MVA | 2007-11-18 | En Servicio | Transformadores2D82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5667 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
192.8291 | 83 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/66kV 50MVA | 2007-02-04 | En Servicio | Transformadores2D83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.7667 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
205.9853 | 663 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D663 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48763.95 | 9.1 | 0 | 0 | 8.95 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 8.95 | 0 | --------- | 0.2 | 26 | 1.79 | 0 | 26 | 1.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
173.963 | 85 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | 2008-08-31 | En Servicio | Transformadores2D85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48832.8833 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1233 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
286.4308 | 669 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 10 MVA 2 | 1999-04-18 | En Servicio | Transformadores2D669 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.9833 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 21.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9667 | 0.05 | 1 | --------- | 0.2 | 4.3933 | 0.01 | 0.2 | 4.3933 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
125.963 | 86 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | 2012-08-31 | En Servicio | Transformadores2D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48878.7833 | 6.4167 | 0 | 0 | 3.3667 | 23.3833 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 23.3833 | 3.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6767 | 0.67333 | 0 | 4.6767 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
227.7782 | 86 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | 2004-03-07 | En Servicio | Transformadores3D86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
205.9853 | 87 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/24-14.4kV 13MVA 2 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D87 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48901.2167 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1533 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
186.8494 | 88 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cabildo | Cabildo 110/25kV 30MVA 1 | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.6167 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 40.9833 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 40.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1967 | 0 | 0 | 8.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
272.3943 | 670 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | 2000-06-18 | En Servicio | Transformadores2D670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.45 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 23.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4833 | 0.066667 | 2 | --------- | 0.2 | 4.6967 | 0.013333 | 0.4 | 4.6967 | 0.013333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
191.942 | 679 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lirquén | Lirquen 66/15kV 18.7MVA | 2007-03-03 | En Servicio | Transformadores2D679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48435.6 | 393.2167 | 0 | 0 | 11.3833 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 11.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 14.36 | 2.2767 | 0 | 14.36 | 2.2767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
341.8636 | 681 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | 1994-09-04 | En Servicio | Transformadores2D681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48555.7 | 333.25 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.61 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
304.1545 | 90 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 2 | 1997-10-26 | En Servicio | Transformadores2D90 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29797.4167 | 19088.0333 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
180.8624 | 686 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PitrufquEn 66/23-13.2 KV 10MVA | 2008-02-03 | Reserva | Transformadores2D686 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48869.1667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 6 | 1 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 5
185.9295 | 91 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 30MVA | 2007-09-02 | En Servicio | Transformadores2D91 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48880.4167 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.65 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
146.9712 | 696 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villarrica | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2867 | 0 | 0 | 4.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
504.9276 | 698 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Maitencillo | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | 1981-02-01 | En Servicio | Transformadores2D698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43770.4 | 907.4167 | 0 | 0 | 3352.6833 | 881.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.5 | 3352.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 176.3 | 670.5367 | 0 | 176.3 | 670.5367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 9 | 36
508.4846 | 699 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 6 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D699 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47085.5833 | 1403.7167 | 0 | 0 | 0.13333 | 422.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.5667 | 0.13333 | 1 | --------- | 0.2 | 84.5133 | 0.026667 | 0.2 | 84.5133 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 26
508.4846 | 700 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 5 | 1980-10-15 | En Servicio | Transformadores2D700 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47331.8403 | 862.1 | 0 | 0 | 62.45 | 655.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.6097 | 62.45 | 1 | --------- | 0.2 | 131.1219 | 12.49 | 0.2 | 131.1219 | 12.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 28
156.2699 | 93 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 110/69/23kV 60MVA 4 | 2010-02-21 | En Servicio | Transformadores3D93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
196.8445 | 703 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 220/16.7kV 70MVA | 2006-10-05 | En Servicio | Transformadores2D703 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46181.2 | 3.8833 | 0 | 0 | 28.7 | 2698.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.2167 | 28.7 | 1 | --------- | 0.2 | 539.6433 | 5.74 | 0.2 | 539.6433 | 5.74 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
285.4452 | 95 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/13.8kV 10.2MVA 1 | 1999-05-18 | Fuera de servicio | Transformadores2D95 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
237.9051 | 96 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 66/15kV 25MVA 2 | 2003-05-04 | En Servicio | Transformadores2D96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.4333 | 20.5833 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1967 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
882.5211 | 704 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E San Vicente | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | 1949-08-15 | En Servicio | Transformadores2D704 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47705.5167 | 1150 | 0 | 0 | 14.5 | 41.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9833 | 14.5 | 0 | --------- | 0.2 | 8.3967 | 2.9 | 0 | 8.3967 | 2.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 7
157.5513 | 713 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D713 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
157.5513 | 714 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | 2010-01-13 | En Servicio | Transformadores2D714 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
239.285 | 100 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/15KV 4.2MVA T1 | 2003-03-23 | En Servicio | Transformadores2D100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 48892.6333 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 2.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3367 | 0.53667 | 0 | 3.3367 | 0.53667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
208.7125 | 715 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Colchagua | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | 2005-10-09 | En Servicio | Transformadores2D715 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48830.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.1067 | 0 | 0 | 14.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
139.2435 | 727 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Malloa | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | 2011-07-24 | En Servicio | Transformadores2D727 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48787.1833 | 0.63333 | 0 | 0 | 10.2333 | 108.0833 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 108.0833 | 10.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 21.6167 | 2.0467 | 0 | 21.6167 | 2.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
217.9548 | 733 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D733 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48836.5167 | 5.5 | 0 | 0 | 14.05 | 54.55 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 54.55 | 14.05 | 0 | --------- | 0.2 | 10.91 | 2.81 | 0 | 10.91 | 2.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
217.2227 | 104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 69/15kV 25MVA 2 | 2005-01-23 | En Servicio | Transformadores2D104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/15kV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D106 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
192.3691 | 107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | CuricO 66/15 kV 30MVA | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48830.05 | 62.2333 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 18.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7067 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
216.3026 | 108 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curicó | Curico 66/15kV 25MVA 1 | 2005-02-20 | En Servicio | Transformadores2D108 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47420.3333 | 1458 | 0 | 0 | 2.7833 | 30.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 2.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1767 | 0.55667 | 0 | 6.1767 | 0.55667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
303.9574 | 109 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | 1997-11-01 | En Servicio | Transformadores2D109 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48563.6167 | 1.1833 | 0 | 0 | 3.0333 | 341.6167 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 341.6167 | 3.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 68.3233 | 0.60667 | 0 | 68.3233 | 0.60667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 12
286.5294 | 110 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 1 | 1999-04-15 | En Servicio | Transformadores2D110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48783.9 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 126.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 25.3833 | 0 | 0 | 25.3833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
173.6674 | 734 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | 2008-09-09 | En Servicio | Transformadores2D734 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48890 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
158.8061 | 112 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 30MVA 1 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.4667 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
205.9853 | 115 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Chillán | Chillan 154/66KV 75MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores3D115 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 736 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D736 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48842.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.83 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
119.0202 | 116 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Miguel | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | 2013-03-31 | En Servicio | Transformadores2D116 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.75 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
214.6926 | 117 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/23-13.2kV 12.5MVA 2 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48887.5667 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6867 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
214.6926 | 118 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | 2005-04-10 | En Servicio | Transformadores2D118 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48864.7 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1833 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
171.2033 | 872 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Caleu | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | 2008-11-23 | En Servicio | Transformadores2D872 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.4333 | 0 | 0 | 0 | 35.3167 | 7.4 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 7.4 | 35.3167 | 2 | --------- | 0.2 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 1.48 | 7.0633 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 738 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D738 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48774.4333 | 118.7833 | 0 | 0 | 0 | 14.7833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9567 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
186.6851 | 742 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E La Unión | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | 2007-08-10 | En Servicio | Transformadores2D742 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.3 | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.5184 | 119 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Illapel | Illapel 110/24-13.8kV 13MVA 2 | 2005-01-14 | En Servicio | Transformadores2D119 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.8333 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4133 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
330.4554 | 749 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | 1995-08-17 | En Servicio | Transformadores2D749 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48850.5833 | 25.75 | 0 | 0 | 0.23333 | 5.0333 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0.23333 | 1 | --------- | 0.2 | 1.0067 | 0.046667 | 0.2 | 1.0067 | 0.046667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
169.2223 | 121 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | 2009-01-23 | En Servicio | Transformadores3D121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48657.7333 | 245.3667 | 0 | 0 | 2.5667 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 2.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2667 | 0.51333 | 0 | 1.2667 | 0.51333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
186.8494 | 781 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pan de Azúcar | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | 2007-08-05 | En Servicio | Transformadores2D781 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48809.4833 | 16.2167 | 0 | 0 | 78.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 78.9 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 15.78 | 0 | 1.48 | 15.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
240.8949 | 122 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Compañías | Las Compañias 110/14.2kV 30MVA 1 | 2003-02-02 | En Servicio | Transformadores2D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48887.0833 | 9.3833 | 0 | 0 | 4.05 | 10.4667 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 10.4667 | 4.05 | 1 | --------- | 0.2 | 2.0933 | 0.81 | 0.2 | 2.0933 | 0.81 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
162.9792 | 122 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | Malloa Nueva 220-154/66/15 75MVA | 2009-08-01 | S/I | Transformadores3D122 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.3167 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 45.0167 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 45.0167 | 8.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 9.0033 | 1.7267 | 0.2 | 9.0033 | 1.7267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
73.9437 | 337 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Malloa Nueva | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA 2 | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D337 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
61.9443 | 2533 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Maquis | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48876.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 26.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1833 | 9.65 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2367 | 1.93 | 0 | 5.2367 | 1.93 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
214.1012 | 804 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | 2005-04-28 | En Servicio | Transformadores2D804 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.6667 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 124 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48882.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 27.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.4533 | 0 | 0 | 5.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
109.5838 | 809 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D809 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2333 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
179.0226 | 126 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/13.2 kV 5.25MVA | 2008-03-30 | En Servicio | Transformadores2D126 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.6167 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1667 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
293.7978 | 811 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loma Colorada | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | 1998-09-06 | En Servicio | Transformadores2D811 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.3667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.54333 | 0 | 0 | 0.54333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
300.8618 | 128 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Temuco | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | 1998-02-03 | En Servicio | Transformadores3D128 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 7.6667 | 14.05 | 0 | 0 | 30.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1433 | 0 | 0 | 6.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
257.0086 | 129 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/13.8kV 5MVA 1 | 2001-09-30 | En Servicio | Transformadores2D129 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48741.35 | 153.15 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 10.0333 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4933 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 812 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 10.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D812 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 25.58 | 0 | 0 | 25.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
205.7159 | 817 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Manzano (C.G.E.) | El Manzano 66/15 kV 6.67MVA | 2006-01-08 | En Servicio | Transformadores2D817 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48848.1333 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 60.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1833 | 3.6833 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0367 | 0.73667 | 0 | 12.0367 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
223.4086 | 820 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Charrúa | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | 2004-07-18 | En Servicio | Transformadores2D820 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46527.35 | 1738.3833 | 0 | 0 | 215.0667 | 416.8667 | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | 416.8667 | 215.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 83.3733 | 43.0133 | 0.2 | 83.3733 | 43.0133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
240.205 | 131 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loreto | Loreto 66/15kV 10.5MVA | 2003-02-23 | En Servicio | Transformadores2D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.55 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 26.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.2167 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
217.6827 | 132 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/15kV 25MVA | 2005-01-09 | En Servicio | Transformadores2D132 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.19 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
187.7694 | 133 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/13.2 kV 30MVA | 2007-07-08 | En Servicio | Transformadores2D133 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48821.7833 | 0 | 0 | 0 | 74.6333 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 74.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.1167 | 14.9267 | 0.2 | 3.1167 | 14.9267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
322.1027 | 825 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 1996-04-27 | En Servicio | Transformadores2D825 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48828.6833 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.4633 | 0 | 0 | 14.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
320.9528 | 135 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 1 | 1996-06-01 | En Servicio | Transformadores3D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
185.6009 | 135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marbella | Marbella 110/24-14,4 kV 13MVA | 2007-09-12 | En Servicio | Transformadores2D135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.8333 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
194.6103 | 826 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 50MVA 2 | 2006-12-12 | En Servicio | Transformadores2D826 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.8333 | 3.9333 | 0 | 0 | 0.016667 | 22.6833 | 4.45 | 0.083333 | 0 | 0 | 22.6833 | 0.016667 | 1 | --------- | 0.2 | 4.5367 | 0.0033333 | 0.2 | 4.5367 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
272.4928 | 827 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | 2000-06-15 | En Servicio | Transformadores2D827 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.4833 | 7.2667 | 0 | 0 | 5.9667 | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2833 | 5.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6567 | 1.1933 | 0 | 2.6567 | 1.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
188.755 | 828 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23.5kV 50MVA 3 | 2007-06-08 | En Servicio | Transformadores2D828 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48804.8 | 8.45 | 0 | 0 | 37.9667 | 56.3167 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 56.3167 | 37.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 11.2633 | 7.5933 | 0.2 | 11.2633 | 7.5933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
143.0219 | 829 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | 2011-03-31 | En Servicio | Transformadores2D829 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.95 | 1.5 | 0 | 0 | 7.1833 | 46.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3667 | 7.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 9.2733 | 1.4367 | 0 | 9.2733 | 1.4367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
171.9918 | 138 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/15.3kV 30MVA 3 | 2008-10-30 | En Servicio | Transformadores2D138 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.25 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
145.9461 | 139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
173.1745 | 830 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-09-24 | En Servicio | Transformadores2D830 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48839.3167 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 1.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 14.28 | 0.25667 | 0 | 14.28 | 0.25667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
255.0371 | 831 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-29 | En Servicio | Transformadores2D831 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48646.45 | 0.88333 | 0 | 0 | 236.3667 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 236.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.66 | 47.2733 | 0.2 | 5.66 | 47.2733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 3
303.6617 | 832 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | 1997-11-10 | En Servicio | Transformadores2D832 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854.5333 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
175.0472 | 833 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | 2008-07-29 | En Servicio | Transformadores2D833 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0033 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
171.5318 | 834 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Quilicura | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | 2008-11-13 | En Servicio | Transformadores2D834 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854.6667 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 52.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5367 | 0 | 0 | 10.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
150.2898 | 146 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV 30MVA | 2010-08-22 | En Servicio | Transformadores2D146 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48867.9667 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9567 | 0 | 0 | 7.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
296.7548 | 149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pelequén | Pelequen 66/15kV 4MVA | 1998-06-08 | En Servicio | Transformadores2D149 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48866.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.0433 | 0 | 0 | 9.0433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
280.5498 | 150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 2 | 1999-10-14 | En Servicio | Transformadores2D150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.4667 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
203.6459 | 151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 1 | 2006-03-12 | En Servicio | Transformadores2D151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.6167 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 3.7833 | 0 | --------- | 0.2 | 3.32 | 0.75667 | 0 | 3.32 | 0.75667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
257.2386 | 152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | 2001-09-23 | En Servicio | Transformadores2D152 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48824.1833 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.83 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
185.2395 | 153 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | Piduco 66/15kV 30MVA | 2007-09-23 | En Servicio | Transformadores2D153 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.5833 | 4.6 | 0 | 0 | 5.6167 | 28.8167 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 28.8167 | 5.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7633 | 1.1233 | 0 | 5.7633 | 1.1233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
217.9455 | 835 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 25MVA 3 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D835 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48839.5667 | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 52.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.5467 | 0 | 0 | 10.5467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
330.8826 | 160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pumahue | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | 1995-08-04 | En Servicio | Transformadores2D160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48875.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9667 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 35.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1933 | 0 | 0 | 7.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
183.8596 | 161 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | Punitaqui 66/13.2 kV 20MVA | 2007-11-04 | En Servicio | Transformadores2D161 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.8333 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89333 | 0 | 0 | 0.89333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
217.9548 | 162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | Quereo 110/24-14.4kV 13MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.5167 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/23kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.5333 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.6768 | 164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | 2007-12-10 | En Servicio | Transformadores2D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48752.5667 | 18.4833 | 0 | 0 | 27.1333 | 113.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8167 | 27.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 22.7633 | 5.4267 | 0.2 | 22.7633 | 5.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 2
272.6571 | 164 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 1 | 2000-06-10 | En Servicio | Transformadores3D164 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
178.9569 | 166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 1 | 2008-04-01 | En Servicio | Transformadores2D166 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
103.2421 | 168 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | MARCHIGUE 66/23kV 10MVA | 2014-07-24 | En Servicio | Transformadores2D168 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 169 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D169 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48632.7167 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 193.6333 | 0 | 79.3667 | 0 | 0 | 193.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 38.7267 | 0 | 0 | 38.7267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 15
241.9463 | 836 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Las Vegas | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D836 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48736.0667 | 15.4 | 0 | 0 | 47.9 | 112.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6333 | 47.9 | 1 | --------- | 0.2 | 22.5267 | 9.58 | 0.2 | 22.5267 | 9.58 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 14
189.9707 | 837 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | SEN | S/E La Pintana | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | 2007-05-02 | En Servicio | Transformadores2D837 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48825.1667 | 21.4167 | 0 | 0 | 0.083333 | 56.7667 | 8.4667 | 0.1 | 0 | 0 | 56.7667 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.3533 | 0.016667 | 0.2 | 11.3533 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
170.809 | 846 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 1 | 2008-12-05 | En Servicio | Transformadores2D846 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48744.1667 | 8.95 | 0 | 0 | 0.083333 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8 | 0.083333 | 2 | --------- | 0.2 | 31.76 | 0.016667 | 0.4 | 31.76 | 0.016667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
189.215 | 176 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 1 | 2007-05-25 | En Servicio | Transformadores2D176 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.1 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8633 | 0 | 0 | 2.8633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
375.63 | 847 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 2 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D847 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48837.9833 | 1.9 | 0 | 0 | 2.1833 | 66.5333 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 66.5333 | 2.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 13.3067 | 0.43667 | 0.2 | 13.3067 | 0.43667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
235.7038 | 179 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 2 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 10.15 | 23.8 | 0 | 0 | 20.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1733 | 0 | 0 | 4.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
217.9548 | 180 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D180 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.3667 | 1.8 | 0 | 0 | 7.5167 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1.5033 | 0.2 | 0 | 1.5033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
294.3235 | 181 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | 1998-08-21 | En Servicio | Transformadores2D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.3667 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5367 | 0 | 0 | 2.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
171.1376 | 848 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 3R | 2008-11-25 | En Servicio | Transformadores2D848 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48714.5333 | 36.3 | 0 | 0 | 35.2167 | 125.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.95 | 35.2167 | 2 | --------- | 0.2 | 25.19 | 7.0433 | 0.4 | 25.19 | 7.0433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 12
271.9014 | 859 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | 2000-07-03 | En Servicio | Transformadores2D859 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48458.3167 | 1.6 | 0 | 0 | 16.7 | 435.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3833 | 16.7 | 0 | --------- | 0.2 | 87.0767 | 3.34 | 0 | 87.0767 | 3.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 13
182.2168 | 184 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Vicuña | Vicuña 110/23kV 24MVA | 2007-12-24 | En Servicio | Transformadores2D184 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 0.19667 | 0.4 | 0 | 0.19667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
144.0404 | 185 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 154/69kV 25MVA | 2011-02-28 | En Servicio | Transformadores3D185 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
280.6812 | 860 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D860 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47542 | 1241.4833 | 0 | 0 | 64.0167 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.0167 | 1 | --------- | 0.2 | 12.9 | 12.8033 | 0.2 | 12.9 | 12.8033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
321.347 | 861 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | 1996-05-20 | En Servicio | Transformadores2D861 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48592.3667 | 108.4833 | 0 | 0 | 68.4667 | 142.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6833 | 68.4667 | 4 | --------- | 0.2 | 28.5367 | 13.6933 | 0.8 | 28.5367 | 13.6933 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
324.2382 | 862 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | 1996-02-22 | En Servicio | Transformadores2D862 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48847.05 | 15.9667 | 0 | 0 | 0 | 48.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.7967 | 0 | 0 | 9.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
217.9548 | 190 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66kV 30MVA 1 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores3D190 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48911.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
240.0078 | 191 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66KV 30MVA 2 | 2003-03-01 | En Servicio | Transformadores3D191 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48896 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
242.4463 | 863 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | 2002-12-17 | En Servicio | Transformadores2D863 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48850.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 60.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 0.98333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.1067 | 0.19667 | 0 | 12.1067 | 0.19667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 9
229.9466 | 197 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alto del Carmen | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | 2004-01-01 | En Servicio | Transformadores2D197 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.2667 | 3.5667 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
166.5608 | 198 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cerrillos | Cerrillos 110/23kV 30MVA | 2009-04-14 | En Servicio | Transformadores2D198 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48878.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
253.946 | 200 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | Hernan Fuentes 110/23kV 12MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
199.9988 | 200 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVA | 2006-07-01 | En Servicio | Transformadores3D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
268.2546 | 201 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Linares | Linares 154/69KV 75MVA 1 | 2000-10-22 | En Servicio | Transformadores3D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48837.65 | 3.2667 | 0 | 0 | 0.53333 | 22.7167 | 43.1167 | 1.9833 | 2.7333 | 0 | 22.7167 | 0.53333 | 2 | --------- | 0.2 | 4.5433 | 0.10667 | 0.4 | 4.5433 | 0.10667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
248.5247 | 864 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 2 | 2002-06-15 | En Servicio | Transformadores2D864 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
361.9459 | 202 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | Plantas 110/13.8 24MVA | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48369.0167 | 126.3667 | 0 | 0 | 8.35 | 408.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.2667 | 8.35 | 0 | --------- | 0.2 | 81.6533 | 1.67 | 0 | 81.6533 | 1.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 2
149.8298 | 865 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Apoquindo | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | 2010-09-05 | En Servicio | Transformadores2D865 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48808.9167 | 6.7667 | 0 | 0 | 3.4167 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 3.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 18.58 | 0.68333 | 0 | 18.58 | 0.68333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 14
112.2509 | 204 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARANAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | 2013-10-23 | En Servicio | Transformadores3D204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.25 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0.78333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1933 | 0.15667 | 0 | 2.1933 | 0.15667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
182.8082 | 205 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alcones | Alcones 66/13.8kV 10MVA | 2007-12-06 | En Servicio | Transformadores2D205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48539.5667 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 345.0833 | 0 | 25.7667 | 0 | 0 | 345.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 69.0167 | 0 | 0 | 69.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 11
303.826 | 867 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 1 | 1997-11-05 | En Servicio | Transformadores2D867 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48853.85 | 6.0667 | 0 | 0 | 19.1667 | 32.8 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 32.8 | 19.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.56 | 3.8333 | 0 | 6.56 | 3.8333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
154.1013 | 209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Escuadrón (C.G.E.) | Escuadron 66/15kV 30MVA 3 | 2010-04-28 | En Servicio | Transformadores2D209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48884.4167 | 0 | 0 | 0 | 9.6167 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 9.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5933 | 1.9233 | 0 | 3.5933 | 1.9233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
417.4784 | 874 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1988-05-16 | En Servicio | Transformadores2D874 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2667 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
161.5663 | 210 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Palma | La Palma 66/15kV 10MVA | 2009-09-13 | En Servicio | Transformadores2D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48825.45 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.98 | 0 | 0 | 16.98 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
109.8138 | 210 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | 2014-01-05 | En Servicio | Transformadores3D210 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 26.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6833 | 4.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3367 | 0.91333 | 0 | 5.3367 | 0.91333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
208.1211 | 217 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 13.3MVA | 2005-10-27 | En Servicio | Transformadores2D217 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48894.1667 | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
96.6973 | 221 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | 2015-02-08 | En Servicio | Transformadores2D221 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.3667 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 23.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.6267 | 0 | 0 | 4.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
194.7746 | 875 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 3R | 2006-12-07 | En Servicio | Transformadores2D875 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48706.5833 | 0 | 0 | 0 | 64.7167 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 64.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 28.14 | 12.9433 | 0 | 28.14 | 12.9433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 18
217.9548 | 238 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/66 kV 50MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D238 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48736.3167 | 175.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
278.9399 | 242 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | 1999-12-02 | En Servicio | Transformadores2D242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48876.05 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.68 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
457.9461 | 964 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | SEN | S/E Huachipato | Huachipato 154/12kV_10MVA_4 | 1985-01-01 | 2006-01-01 | Transformadores2D964 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
157.0913 | 243 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Paico | El Paico 66/13.8kV 20MVA | 2010-01-27 | En Servicio | Transformadores2D243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.7833 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.21667 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 12
241.9463 | 244 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | El Peumo 66/23 kV 10MVA | 2003-01-01 | 2016-03-01 | Transformadores2D244 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48907.7833 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
175.6057 | 247 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV 5MVA | 2008-07-12 | En Servicio | Transformadores2D247 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3467 | 0 | 0 | 3.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
155.7442 | 252 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | 2010-03-09 | En Servicio | Transformadores2D252 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48473.5667 | 415.3 | 0 | 0 | 17.5 | 3.2167 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 3.2167 | 17.5 | 2 | --------- | 0.2 | 0.64333 | 3.5 | 0.4 | 0.64333 | 3.5 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
157.6828 | 254 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mandinga | Mandinga 66/13.8kV 8MVA 1 | 2010-01-09 | En Servicio | Transformadores2D254 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.75 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.033333 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.033333 | 0 | --------- | 0.2 | 0.24 | 0.0066667 | 0 | 0.24 | 0.0066667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
210.7825 | 258 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/13.8kV 10MVA | 2005-08-07 | En Servicio | Transformadores2D258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9967 | 0 | 0 | 3.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
217.9548 | 259 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Paniahue | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D259 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48013.0167 | 795.5667 | 0 | 0 | 20.6167 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 20.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 16.56 | 4.1233 | 0.2 | 16.56 | 4.1233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 15
217.9548 | 262 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D262 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48876.2667 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 11.8 | 1 | --------- | 0.2 | 4.7867 | 2.36 | 0.2 | 4.7867 | 2.36 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
194.5117 | 263 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/66kV 15MVA 1 | 2006-12-15 | En Servicio | Transformadores2D263 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.0333 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
279.6298 | 876 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D876 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.7 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 16.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3167 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
270.3244 | 267 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Rafael | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | 2000-08-20 | En Servicio | Transformadores2D267 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44478.6333 | 4387.5833 | 0 | 0 | 0 | 45.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.1567 | 0 | 0 | 9.1567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
205.9853 | 269 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Guayacán | GUAYACAN 66/13.8KV 6.3MVA 3 | 2005-12-31 | Reserva | Transformadores2D269 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
132.961 | 270 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.55 | 2 | 0 | 0 | 1.2333 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 1.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8433 | 0.24667 | 0 | 1.8433 | 0.24667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
258.6186 | 271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | 2001-08-12 | En Servicio | Transformadores2D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.0833 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.76 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
279.6298 | 877 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D877 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48831.7333 | 19.5333 | 0 | 0 | 3.45 | 57.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 3.45 | 0 | --------- | 0.2 | 11.4567 | 0.69 | 0 | 11.4567 | 0.69 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
236.6566 | 878 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | 2003-06-11 | En Servicio | Transformadores2D878 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48848.5667 | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.19 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
103.8007 | 275 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quelentaro | QUELENTARO 110/24KV 13MVA (UCUQUER) | 2014-07-07 | En Servicio | Transformadores2D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.6667 | 1 | 0 | 0 | 9.5833 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 9.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 1.15 | 1.9167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
231.2355 | 276 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 6.25MVA | 2003-11-23 | En Servicio | Transformadores2D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48802.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.9933 | 0 | 0 | 21.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
613.9466 | 983 | Transformadores2D | CAP RENGO | SEN | S/E Indac | Indac 154/4.2KV_10MVA_2 | 1972-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D983 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
133.9466 | 278 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Alhué | ALHUE 69/25KV 20MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D278 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48879.9833 | 3.55 | 0 | 0 | 3.65 | 24.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8167 | 3.65 | 0 | --------- | 0.2 | 4.9633 | 0.73 | 0 | 4.9633 | 0.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
214.364 | 879 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2005-04-20 | En Servicio | Transformadores2D879 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48840.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.2367 | 0 | 0 | 14.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
258.4871 | 880 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2001-08-16 | En Servicio | Transformadores2D880 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48788.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 120.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3333 | 2.8 | 0 | --------- | 0.2 | 24.0667 | 0.56 | 0 | 24.0667 | 0.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 11
217.9548 | 296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Maitén | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48794.9333 | 4.9 | 0 | 0 | 54.6167 | 57.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.55 | 54.6167 | 0 | --------- | 0.2 | 11.51 | 10.9233 | 0 | 11.51 | 10.9233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
217.9548 | 297 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Monte | El Monte 69/13.8kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D297 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.3233 | 0 | 0 | 5.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 13
145.4532 | 298 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Esperanza (TRANSNET) | S/E La Esperanza 66/23-13.2kV 12MVA | 2011-01-16 | En Servicio | Transformadores2D298 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48832.0167 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 19.7833 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 19.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9567 | 0 | 0 | 3.9567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
217.9548 | 299 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Manga | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D299 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
182.9725 | 301 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E La Vega | La Vega 66/23 kV 10MVA | 2007-12-01 | En Servicio | Transformadores2D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.2267 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
255.4314 | 881 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 2001-11-17 | En Servicio | Transformadores2D881 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1477.9792 | 306 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 1 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D306 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
1477.9792 | 307 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 2.5MVA 2 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D307 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
109.5838 | 308 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Gorbea | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | 2014-01-12 | En Servicio | Transformadores2D308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.1667 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.52333 | 0.2 | 0 | 0.52333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
157.7813 | 309 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nancagua | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | 2010-01-06 | En Servicio | Transformadores2D309 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48866.1333 | 4.75 | 0 | 0 | 0.05 | 24.6167 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 24.6167 | 0.05 | 0 | --------- | 0.2 | 4.9233 | 0.01 | 0 | 4.9233 | 0.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 21
181.6509 | 316 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/13.8kV 5.2MVA | 2008-01-10 | En Servicio | Transformadores2D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0567 | 0 | 0 | 1.0567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 661 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Andacollo | Andacollo 66/23kV 8MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.8667 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
195.366 | 662 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Angol | Angol 66/23 kV 12MVA | 2006-11-19 | En Servicio | Transformadores2D662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3233 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
339.6295 | 882 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 25MVA 4 | 1994-11-11 | En Servicio | Transformadores2D882 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48876.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.0033 | 0 | 0 | 7.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
217.9548 | 664 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
298.3648 | 665 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1998-04-20 | En Servicio | Transformadores2D665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
290.3479 | 666 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 1998-12-20 | En Servicio | Transformadores2D666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
217.9548 | 668 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/24-13.8kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D668 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.45 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
268.9446 | 883 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 3.5MVA 1R | 2000-10-01 | En Servicio | Transformadores2D883 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 47941.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 194.1467 | 0 | 0 | 194.1467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
375.63 | 886 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 4 | 1991-11-11 | En Servicio | Transformadores2D886 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.9833 | 1.9 | 0 | 0 | 2.45 | 50.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 2.45 | 0 | --------- | 0.2 | 10.1333 | 0.49 | 0 | 10.1333 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
| 674 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | OVALLE 66/13.8KV 0.5MVA | S/I | 2015-11-18 | Transformadores2D674 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
154.0356 | 675 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | Hospital 66/24-15kV 10MVA | 2010-04-30 | En Servicio | Transformadores2D675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
184.3195 | 676 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Incahuasi | Incahuasi 110/23kV 5MVA | 2007-10-21 | En Servicio | Transformadores2D676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.7 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.13333 | 3.4 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
272.1314 | 677 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/24-14.4kV 10MVA 1 | 2000-06-26 | En Servicio | Transformadores2D677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5267 | 0 | 0 | 2.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
399.6292 | 887 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | 1989-11-11 | En Servicio | Transformadores2D887 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9767 | 0 | 0 | 7.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
194.446 | 680 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Loncoche | Loncoche 66/66 kV 50MVA | 2006-12-17 | En Servicio | Transformadores2D680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2367 | 0 | 0 | 3.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
267.5975 | 888 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 35MVA 2 | 2000-11-11 | En Servicio | Transformadores2D888 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48833.1167 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 70.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.0167 | 0 | 0 | 14.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
217.9548 | 684 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D684 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
109.9452 | 213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.19 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
169.2881 | 889 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-21 | En Servicio | Transformadores2D889 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48643.9333 | 184.65 | 0 | 0 | 2.6667 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 2.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 16.15 | 0.53333 | 0 | 16.15 | 0.53333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
186.8166 | 688 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Casas Viejas | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | 2007-08-06 | En Servicio | Transformadores2D688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.7833 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1633 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
229.987 | 689 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/15kV 25MVA | 2003-12-31 | En Servicio | Transformadores2D689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.1467 | 0 | 0 | 5.1467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
163.8992 | 690 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15.3KV 30MVA 2 | 2009-07-04 | En Servicio | Transformadores2D690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
265.2557 | 691 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15kV 15MVA 1 | 2001-01-22 | En Servicio | Transformadores2D691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.6667 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8533 | 0 | 0 | 3.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
280.6812 | 692 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 1 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.75 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 8.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2367 | 1.6133 | 0 | 6.2367 | 1.6133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
284.0324 | 693 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 1 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.3667 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
284.0324 | 694 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1999-06-30 | En Servicio | Transformadores2D694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
188.5908 | 890 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | 2007-06-13 | En Servicio | Transformadores2D890 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48860.1833 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 50.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.0867 | 0 | 0 | 10.0867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
205.9458 | 707 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 24MVA 2 | 2006-01-01 | En Servicio | Transformadores2D707 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
160.8762 | 708 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 25MVA 1 | 2009-10-04 | En Servicio | Transformadores2D708 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
192.6648 | 1026 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 3 | 2007-02-09 | Fuera de servicio | Transformadores2D1026 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 1027 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | SEN | S/E Cabildo (DREIM) | Dreim Planta 23/0.4kV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1027 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 709 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Miraflores | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D709 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.7667 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1477.9792 | 1031 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 23/13.2KV 2MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1031 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
298.5948 | 712 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Puchoco | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | 1998-04-13 | En Servicio | Transformadores2D712 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.6167 | 7.8167 | 0 | 0 | 1.6333 | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9333 | 1.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7867 | 0.32667 | 0 | 6.7867 | 0.32667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
273.4127 | 891 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | 2000-05-18 | En Servicio | Transformadores2D891 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48855.1167 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.06 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
188.7222 | 892 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 2 | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48834.4833 | 13.9 | 0 | 0 | 6.7333 | 56.6 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 56.6 | 6.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 11.32 | 1.3467 | 0.2 | 11.32 | 1.3467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
188.7222 | 893 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 20MVA 3R | 2007-06-09 | En Servicio | Transformadores2D893 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48866.2333 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 44.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8367 | 0 | 0 | 8.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
98.0175 | 717 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Linares | LINARES 66/66 KV 20MVA 2 | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D717 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48910.65 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
139.0463 | 719 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 2 | 2011-07-30 | En Servicio | Transformadores2D719 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48567.75 | 219.7 | 0 | 0 | 1 | 123.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.55 | 1 | 0 | --------- | 0.2 | 24.71 | 0.2 | 0 | 24.71 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
147.267 | 720 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 2 | 2010-11-22 | En Servicio | Transformadores2D720 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48867.7833 | 6.2 | 0 | 0 | 0.066667 | 34.3667 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 34.3667 | 0.066667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.8733 | 0.013333 | 0.2 | 6.8733 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
270.7844 | 722 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Talca | Talca 66/13.8 10MVA | 2000-08-06 | En Servicio | Transformadores2D722 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.75 | 1.5833 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
192.3691 | 726 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2007-02-18 | En Servicio | Transformadores2D726 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4833 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
242.282 | 1040 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1040 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48881.7667 | 15.6833 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 0
122.4476 | 1041 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/23kV_5MVA | 2012-12-16 | Fuera de servicio | Transformadores2D1041 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
154.167 | 894 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | 2010-04-26 | En Servicio | Transformadores2D894 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48835.8333 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.72 | 0 | 0 | 14.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
217.9548 | 729 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/24-14.4kV 10MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D729 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48818.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.7633 | 0 | 0 | 18.7633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
205.9853 | 732 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quereo | QUEREO 110/23KV 7.9MVA 1 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D732 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
255.6286 | 895 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D895 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48866.8667 | 8.0833 | 0 | 0 | 5.4 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 5.4 | 0 | --------- | 0.2 | 6.33 | 1.08 | 0 | 6.33 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
169.9452 | 896 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D896 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.85 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9767 | 0 | 0 | 5.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
363.9261 | 1065 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA | 1992-11-01 | 2011-01-30 | Transformadores2D1065 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 735 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 14MVA (Reserva) | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D735 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
243.6291 | 897 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 4 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D897 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854.5333 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.85 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
205.9853 | 898 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | LAMPA 220/23KV 40MVA R | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D898 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48849.95 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1367 | 0 | 0 | 6.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
205.9853 | 737 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Marga Marga | MARGA MARGA 110/13.8KV 22.4MVA 4 | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D737 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
169.7481 | 1081 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Plantas | PLANTAS 23/13.8kV 5-6.25MVA 2 | 2009-01-07 | En Servicio | Transformadores2D1081 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
158.2475 | 1084 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Cholguán (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 3 | 2009-12-23 | En Servicio | Transformadores2D1084 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48910.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
303.6288 | 899 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | 1997-11-11 | En Servicio | Transformadores2D899 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48813.3167 | 37.7 | 0 | 0 | 1.3 | 59.6167 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 59.6167 | 1.3 | 1 | --------- | 0.2 | 11.9233 | 0.26 | 0.2 | 11.9233 | 0.26 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
166.988 | 739 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Newén | NewEn 66/11.5 22MVA | 2009-04-01 | En Servicio | Transformadores2D739 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48803.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 71.7167 | 0 | 23.6167 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
195.596 | 759 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Itahue | Itahue 66/13.8kV 6.25MVA 3 | 2006-11-12 | En Servicio | Transformadores2D759 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0133 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
157.6499 | 762 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bollenar | Bollenar 110/13.8kV 20MVA | 2010-01-10 | En Servicio | Transformadores2D762 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9548 | 764 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D764 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48815 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 96.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.2767 | 0 | 0 | 19.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
219.499 | 765 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Constitución | Constitucion 66/23 20MVA | 2004-11-14 | En Servicio | Transformadores2D765 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48860.8333 | 19.2 | 0 | 0 | 10.3833 | 14.8 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 14.8 | 10.3833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.96 | 2.0767 | 0.2 | 2.96 | 2.0767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
153.7399 | 766 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Leyda | Leyda 115/13.8kV 12.5MVA | 2010-05-09 | En Servicio | Transformadores2D766 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48862.7333 | 9.95 | 0 | 0 | 2.35 | 36.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 2.35 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3933 | 0.47 | 0 | 7.3933 | 0.47 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
144.9275 | 768 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Carlos | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | 2011-02-01 | En Servicio | Transformadores2D768 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48887.8 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
194.0846 | 771 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Clemente | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | 2006-12-28 | En Servicio | Transformadores2D771 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 18.45 | 3.9167 | 0.083333 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 774 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Javier | San Javier 66/23kV 5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D774 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47664.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 1213.6167 | 0 | 0 | 33.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.7533 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
255.6286 | 901 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D901 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48867.4 | 8.6167 | 0 | 0 | 8.5833 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 8.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 5.48 | 1.7167 | 0 | 5.48 | 1.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
217.9548 | 777 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D777 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8433 | 0 | 0 | 3.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
158.8061 | 780 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24 30MVA 2 | 2009-12-06 | En Servicio | Transformadores2D780 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.98667 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
243.6291 | 902 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D902 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48818.2 | 8.4 | 0 | 0 | 1.9833 | 83.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4167 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 16.6833 | 0.39667 | 0 | 16.6833 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
255.1686 | 785 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/13.2 kV 10MVA | 2001-11-25 | En Servicio | Transformadores2D785 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.6833 | 0.33333 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.48667 | 0 | 0 | 0.48667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
197.5017 | 786 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/23 kV 10MVA | 2006-09-15 | En Servicio | Transformadores2D786 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.49 | 0.2 | 0 | 0.49 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
280.2869 | 787 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_1 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D787 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48822.1 | 0 | 0 | 0 | 61.9167 | 19.5833 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 19.5833 | 61.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 3.9167 | 12.3833 | 0.2 | 3.9167 | 12.3833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
280.2869 | 788 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/24-13.8KV 5MVA_2 | 1999-10-22 | En Servicio | Transformadores2D788 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
297.5762 | 906 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | 1998-05-14 | En Servicio | Transformadores2D906 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.65 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 0.1 | 1 | --------- | 0.2 | 10.21 | 0.02 | 0.2 | 10.21 | 0.02 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
153.3784 | 789 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pullinque | PULLINQUE 66/13.8KV 2MVA | 2010-05-20 | En Servicio | Transformadores2D789 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.42667 | 0 | 0 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
176.9528 | 790 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rosario | Rosario 66/15 kV 30MVA | 2008-06-01 | En Servicio | Transformadores2D790 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.3833 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.67 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
217.9548 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/24-13.8kV 20MVA 1 | 2004-12-31 | 09-12-2007 Trasladado | Transformadores2D1114 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48189.05 | 0 | 0 | 0 | 652.2333 | 9.0333 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 9.0333 | 652.2333 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
207.7925 | 791 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | Lebu 66/13.8kV 5.2MVA | 2005-11-06 | En Servicio | Transformadores2D791 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0667 | 1.6333 | 1 | --------- | 0.2 | 3.2133 | 0.32667 | 0.2 | 3.2133 | 0.32667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 792 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Horcones | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D792 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.8 | 2.8833 | 0 | 0 | 1.4333 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 1.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1767 | 0.28667 | 0 | 1.1767 | 0.28667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
294.7178 | 794 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/24-15kV 10MVA | 1998-08-09 | En Servicio | Transformadores2D794 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.7167 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
212.8526 | 796 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | Carampangue 66/13.2kV 10MVA | 2005-06-05 | En Servicio | Transformadores2D796 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.5667 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.086667 | 0 | 0 | 0.086667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
248.1961 | 797 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23-14.4kV 10MVA | 2002-06-25 | En Servicio | Transformadores2D797 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1477.9792 | 798 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D798 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43170.9333 | 22.6833 | 0 | 0 | 3.8833 | 5714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5714.5 | 3.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 1142.9 | 0.77667 | 0 | 1142.9 | 0.77667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
214.4626 | 799 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chumaquito | Chumaquito 66/14.8kV 18.7MVA 1 | 2005-04-17 | En Servicio | Transformadores2D799 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48870.2833 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.1033 | 0 | 0 | 8.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
306.4874 | 801 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1997-08-16 | En Servicio | Transformadores2D801 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
314.0205 | 802 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1996-12-29 | En Servicio | Transformadores2D802 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
137.1735 | 803 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 3 | 2011-09-25 | En Servicio | Transformadores2D803 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
209.6982 | 907 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D907 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
184.6152 | 805 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lautaro | Lautaro 66/23 kV 5MVA | 2007-10-12 | En Servicio | Transformadores2D805 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48809.1 | 97.1333 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
121.3204 | 806 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chimbarongo | Chimbarongo 66/15KV 9.4MVA T1 | 2013-01-20 | En Servicio | Transformadores2D806 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48728.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 33.2333 | 0 | 0 | 150.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 30.0633 | 0 | 0 | 30.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
280.6812 | 807 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 2 | 1999-10-10 | En Servicio | Transformadores2D807 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2367 | 0 | 0 | 6.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
217.9548 | 808 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tomé | TOME 23/15KV 3MVA 3 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D808 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
212.8197 | 911 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-06-06 | En Servicio | Transformadores2D911 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.9333 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7833 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
217.9548 | 1160 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parronal | Parronal 66/13.8kV 2MVA | 2004-12-31 | Reserva | Transformadores2D1160 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
315.5975 | 912 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | 1996-11-11 | En Servicio | Transformadores2D912 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48764.45 | 6.5667 | 0 | 0 | 3.0167 | 137.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9667 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 27.5933 | 0.60333 | 0 | 27.5933 | 0.60333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 15
477.2482 | 913 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 22.4MVA 1R | 1983-05-24 | En Servicio | Transformadores2D913 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48843.6167 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 66.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.2933 | 0 | 0 | 13.2933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
217.9548 | 813 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Penco | Penco 66/24-14.4kV 10MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D813 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.7167 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 27.5 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 27.5 | 6.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5 | 1.3533 | 0 | 5.5 | 1.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
307.1445 | 814 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pitrufquén | Pitrufquen 66/13.2kV 10MVA 1 | 1997-07-27 | En Servicio | Transformadores2D814 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
97.0587 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Francisco de Mostazal | SAN FRANCISCO MOSTAZAL 66/15KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | Trasladado | Transformadores2D1165 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48886.7667 | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
| 1166 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Copiapo | COPIAPO 110/23KV 10-12MVA | S/I | Fuera de servicio | Transformadores2D1166 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
298.7919 | 816 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | Maule 66/15kV 1MVA 3 | 1998-04-07 | En Servicio | Transformadores2D816 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
333.6752 | 914 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 25MVA 2R | 1995-05-11 | En Servicio | Transformadores2D914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48639.4333 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 52.56 | 0 | 0 | 52.56 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
235.7038 | 818 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 4 | 2003-07-10 | En Servicio | Transformadores2D818 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48874.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0167 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 29.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8033 | 0 | 0 | 5.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
279.2356 | 819 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Teno | Teno 69/24.4-14.4kV 10MVA 3 | 1999-11-23 | En Servicio | Transformadores2D819 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
180.9281 | 1032 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2008-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.2667 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7567 | 0 | 0 | 5.7567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
| 1179 | Transformadores2D | LUZ PARRAL | SEN | S/E San Gregorio | SAN GREGORIO 66/13.2KV 2.6MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6467 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
196.976 | 915 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 50MVA 3 | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D915 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48724.1833 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 37.18 | 0 | 0 | 37.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 9
178.9569 | 1183 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 2 | 2008-04-01 | Reserva | Transformadores2D1183 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
143.8104 | 1034 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/15kV 9MVA | 2011-03-07 | En Servicio | Transformadores2D1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 2.25 | 0 | --------- | 0.2 | 0.46667 | 0.45 | 0 | 0.46667 | 0.45 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
256.1214 | 916 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 20MVA 1R | 2001-10-27 | En Servicio | Transformadores2D916 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48526.55 | 19.9167 | 0 | 0 | 0 | 365.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 73.1067 | 0 | 0 | 73.1067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 21
201.6416 | 1036 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ovalle | Ovalle 66/24-13.8kV 25MVA 2 | 2006-05-12 | En Servicio | Transformadores2D1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.1333 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.1167 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
133.7166 | 1037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Panguilemo | Panguilemo 66/15-13.8kV 9MVA | 2012-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.1333 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 3.5 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0733 | 0.7 | 0 | 4.0733 | 0.7 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
242.282 | 1191 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 2002-12-22 | Trasladado | Transformadores2D1191 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48250.7833 | 618.0833 | 0 | 0 | 3.95 | 34.45 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 3.95 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 5
149.7641 | 1038 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | 2010-09-07 | En Servicio | Transformadores2D1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.6333 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8333 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
133.9466 | 1039 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Juan | San Juan 66/13.8 10.2MVA | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.2333 | 22.4667 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
146.9712 | 1044 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | 2010-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
255.6943 | 917 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 3 | 2001-11-09 | En Servicio | Transformadores2D917 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48835.2667 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 64.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.8133 | 0 | 0 | 12.8133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
194.5446 | 918 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | 2006-12-14 | En Servicio | Transformadores2D918 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.9833 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 39.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.9133 | 0 | 0 | 7.9133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
395.712 | 920 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/13.2kV 25MVA 1 | 1990-03-10 | En Servicio | Transformadores2D920 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48870.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.35 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
287.7122 | 1098 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Traiguén | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | 1999-03-10 | En Servicio | Transformadores2D1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
162.0263 | 1099 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Villa Alegre | VILLA ALEGRE 66/14.8KV 5.65MVA | 2009-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
579.6298 | 921 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1974-11-11 | En Servicio | Transformadores2D921 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48820.65 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 87.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.4367 | 0 | 0 | 17.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
122.4476 | 1105 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66.9/13.8KV 10MVA 1 | 2012-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47751.7 | 1141.6167 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7367 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
121.9877 | 1106 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 12.5MVA T3 | 2012-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48865.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 1.7 | 0 | --------- | 0.2 | 8.94 | 0.34 | 0 | 8.94 | 0.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
133.6181 | 1107 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E San Vicente de Tagua Tagua | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | 2012-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3633 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
209.6982 | 923 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | 2005-09-09 | En Servicio | Transformadores2D923 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.5333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.6967 | 0 | 0 | 6.6967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
109.9452 | 1114 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Punitaqui | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48189.05 | 0 | 0 | 0 | 652.2333 | 9.0333 | 52.3167 | 0 | 9.3667 | 0 | 9.0333 | 652.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8067 | 130.4467 | 0 | 1.8067 | 130.4467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
247.9661 | 924 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2002-07-02 | En Servicio | Transformadores2D924 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48810.55 | 7.0833 | 0 | 0 | 23.7667 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 23.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 14.12 | 4.7533 | 0 | 14.12 | 4.7533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 9
115.0441 | 1135 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | 2013-07-30 | En Servicio | Transformadores2D1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48900 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8167 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
121.8133 | 1140 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/13.2 KV 5MVA | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.3367 | 0 | 0 | 3.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
135.3336 | 1143 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Portezuelo | Portezuelo 66/23 kV 10MVA | 2011-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.5 | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.4767 | 0 | 0 | 4.4767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/24-14.4kV_10MVA_2 | S/I | Trasladado | Transformadores2D1045 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48839.35 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 67.3667 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 67.3667 | 1.1833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 25
196.976 | 925 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2006-10-01 | En Servicio | Transformadores2D925 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48851.15 | 5.7167 | 0 | 0 | 2.1 | 53.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0333 | 2.1 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6067 | 0.42 | 0 | 10.6067 | 0.42 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
284.131 | 1145 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Victoria | VICTORIA 66/15KV 6MVA | 1999-06-27 | En Servicio | Transformadores2D1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48720.4667 | 179.8167 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3433 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
96.9273 | 1150 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Maule | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
241.5849 | 1151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 2 | 2003-01-12 | En Servicio | Transformadores2D1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.0167 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 3.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 4.67 | 0.72667 | 0 | 4.67 | 0.72667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
99.759 | 1152 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Piduco | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | 2014-11-07 | En Servicio | Transformadores2D1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.5 | 1.45 | 0 | 0 | 2.15 | 0.51667 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.51667 | 2.15 | 0 | --------- | 0.2 | 0.10333 | 0.43 | 0 | 0.10333 | 0.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 10
98.5433 | 1156 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chañaral | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | 2014-12-14 | En Servicio | Transformadores2D1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.45 | 1.7667 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 7.65 | 2.55 | 0 | 0 | 0.58333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 0 | 0.11667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
114.0254 | 1158 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | 2013-08-30 | En Servicio | Transformadores2D1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
121.9447 | 1162 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Ranguili | Ranguili 66/23-13.2KV 5MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5133 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1477.9792 | 1163 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2833 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 21.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2567 | 0 | 0 | 4.2567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
217.9548 | 1164 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pirque | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48779.35 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 65.1 | 59.9167 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 7.6333 | 4 | --------- | 0.2 | 13.02 | 1.5267 | 0.8 | 13.02 | 1.5267 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
97.0587 | 1165 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | 2015-01-28 | En Servicio | Transformadores2D1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.7667 | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48333 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
255.5629 | 927 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | 2001-11-13 | En Servicio | Transformadores2D927 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48882.8 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 27.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.5233 | 0 | 0 | 5.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
87.3988 | 1172 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Sauce | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 7.05 | 0 | --------- | 0.2 | 0.01 | 1.41 | 0 | 0.01 | 1.41 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 3
110.2793 | 1175 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 66/13.8KV 5.2MVA T2 | 2013-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9633 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
568.9443 | 928 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 22.4MVA 2R | 1975-10-02 | En Servicio | Transformadores2D928 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.1333 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1477.9792 | 1186 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Lebu | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.65 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 5.3167 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 5.3167 | 6.7167 | 4 | --------- | 0.2 | 1.0633 | 1.3433 | 0.8 | 1.0633 | 1.3433 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
217.9548 | 1188 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/13.2 KV 5 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
113.9597 | 1206 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/33-23KV 10 MVA | 2013-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.1667 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
106.988 | 1207 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | 2014-04-01 | En Servicio | Transformadores2D1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48801.0667 | 78.4333 | 0 | 0 | 13.7167 | 18.75 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 18.75 | 13.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 3.75 | 2.7433 | 0 | 3.75 | 2.7433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
117.5414 | 1208 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Monterrico | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | 2013-05-15 | En Servicio | Transformadores2D1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48772.8333 | 112.2667 | 0 | 0 | 10.7167 | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1833 | 10.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 3.2367 | 2.1433 | 0.2 | 3.2367 | 2.1433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
209.9611 | 929 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D929 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48698.1333 | 7.4667 | 0 | 0 | 168 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 168 | 1 | --------- | 0.2 | 7.68 | 33.6 | 0.2 | 7.68 | 33.6 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
205.9853 | 1213 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110-66/23-13.8 kV_30MVA | 2005-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
202.2002 | 931 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 2006-04-25 | En Servicio | Transformadores2D931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48835.1667 | 16.7833 | 0 | 0 | 20.7833 | 39.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 20.7833 | 1 | --------- | 0.2 | 7.8533 | 4.1567 | 0.2 | 7.8533 | 4.1567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
109.9452 | 1240 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9033 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1477.9792 | 1242 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 66/23kV 30MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
98.9704 | 1283 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | 2014-12-01 | En servicio | Transformadores2D1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47278.2833 | 1.2667 | 0 | 0 | 1570.5833 | 46.6333 | 12.9167 | 0.18333 | 2.1333 | 0 | 46.6333 | 1570.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 9.3267 | 314.1167 | 0.4 | 9.3267 | 314.1167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 5
627.6299 | 932 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 1970-11-11 | En Servicio | Transformadores2D932 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48851.5167 | 35.1833 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
87.7274 | 1293 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | 2015-11-08 | En Servicio | Transformadores2D1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4667 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
98.0175 | 1296 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rauquén | Rauquen 66/13,2kV 30MVA | 2014-12-30 | En Servicio | Transformadores2D1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.3667 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 5.1667 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6933 | 1.0333 | 0 | 1.6933 | 1.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
270.1273 | 241 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Cauquenes | Cauquenes 23/13.2kV_4MVA_1 | 2000-08-26 | En Servicio | Transformadores2D241 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI | 48872.35 | 23.3333 | 0 | 0 | 2.3167 | 6.6 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 6.6 | 2.3167 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 2
109.9452 | 220 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E Duqueco | Duqueco 220/66KV 75MVA | 2014-01-01 | En Servicio | Transformadores3D220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48792.6833 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 115.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5833 | 3.7333 | 0 | --------- | 0.2 | 23.1167 | 0.74667 | 0 | 23.1167 | 0.74667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
217.9548 | 246 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV_2MVA | 2004-12-31 | 2008-07-12 | Transformadores2D246 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 1212 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hualte | HUALTE 13,8/13.2 KV 2 MVA | 2004-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1212 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
262.0686 | 207 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Los Negros | Los Negros 13,8/24kV_3MVA_2 | 2001-04-29 | En Servicio | Transformadores2D207 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48894.3667 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 2
217.9548 | 311 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.2kV_2MVA | 2004-12-31 | 2010-09-01 | Transformadores2D311 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
217.9548 | 314 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 33/23kV_4MVA | 2004-12-31 | 2014-01-01 | Transformadores2D314 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48911.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 312 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | Quirihue 23/13.8kV_5MVA | S/I | 1899-12-31 | Transformadores2D312 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
209.9611 | 933 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 50MVA 3 | 2005-09-01 | En Servicio | Transformadores2D933 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48821.5333 | 9.7833 | 0 | 0 | 20.4667 | 60.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2167 | 20.4667 | 0 | --------- | 0.2 | 12.0433 | 4.0933 | 0 | 12.0433 | 4.0933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 6
46.988 | 2931 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | SEN | S/E Parque Eólico El Maitén | PARQUE EOLICO EL MAITEN 66/23KV 10-12MVA T1 | 2019-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48197.4833 | 714.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.25538 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
238.2993 | 934 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 2003-04-22 | En Servicio | Transformadores2D934 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48632.9667 | 7.9833 | 0 | 0 | 25.7 | 245.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.35 | 25.7 | 1 | --------- | 0.2 | 49.07 | 5.14 | 0.2 | 49.07 | 5.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 7
90.2574 | 1281 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Rengo | RENGO 69/15.3KV 30MVA | 2015-08-23 | En Servicio | Transformadores2D1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.8333 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 30.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 3.3333 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1667 | 0.66667 | 0 | 6.1667 | 0.66667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
1477.9792 | 1157 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Parral | PARRAL 66/13.2 KV 10 MVA | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D1157 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
279.6298 | 935 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D935 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48833.7833 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 75.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.0367 | 0 | 0 | 15.0367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
259.2757 | 936 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-07-23 | En Servicio | Transformadores2D936 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48799.8833 | 10.2167 | 0 | 0 | 23.9 | 72.0667 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 72.0667 | 23.9 | 0 | --------- | 0.2 | 14.4133 | 4.78 | 0 | 14.4133 | 4.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
88.3188 | 226 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E Fátima | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | 2015-10-21 | En Servicio | Transformadores3D226 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48785.3833 | 102.05 | 0 | 0 | 8.7167 | 11.8667 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 11.8667 | 8.7167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3733 | 1.7433 | 0 | 2.3733 | 1.7433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
| 2459 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/12.5KV 12.5MVA 5R | S/I | En Servicio | Transformadores2D2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 2465 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Malloco | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48657.7333 | 216.0833 | 0 | 0 | 14.2 | 16.6167 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | 16.6167 | 14.2 | 2 | --------- | 0.2 | 3.3233 | 2.84 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 3
73.7136 | 1401 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E La Calera | LA CALERA 110/44KV 30MVA | 2017-01-08 | En Servicio | Transformadores2D1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40841.4 | 8052 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.19 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
72.5962 | 335 | Transformadores3D | LUZ PARRAL | SEN | S/E Paso Hondo | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | 2017-02-11 | En Servicio | Transformadores3D335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48602.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 6.3167 | 270.0333 | 31.4667 | 0 | 0 | 6.3167 | 1.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2633 | 0.37667 | 0 | 1.2633 | 0.37667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
83.9754 | 1348 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peumo | EL PEUMO 66/25KV 30MVA | 2016-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.31667 | 0.2 | 0 | 0.31667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
637.9464 | 1323 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 1 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
349.059 | 937 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | 1994-01-28 | En Servicio | Transformadores2D937 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48773.6667 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 123.5667 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 123.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.7133 | 0 | 0 | 24.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 9
299.9419 | 938 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 3 | 1998-03-03 | En Servicio | Transformadores2D938 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48809.2833 | 10.3 | 0 | 0 | 38.5833 | 53.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 38.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 10.7667 | 7.7167 | 0 | 10.7667 | 7.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
419.7454 | 939 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-03-08 | En Servicio | Transformadores2D939 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48776.9 | 16.5833 | 0 | 0 | 2.8 | 111.3167 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 111.3167 | 2.8 | 0 | --------- | 0.2 | 22.2633 | 0.56 | 0 | 22.2633 | 0.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
97.6173 | 1340 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | 2015-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.3 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
625.7494 | 218 | Transformadores3D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 44/12 7MVA 3 | 1971-01-07 | 2017-05-03 | Transformadores3D218 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
699.5975 | 940 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 1964-11-11 | En Servicio | Transformadores2D940 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48852.2833 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 57.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.5667 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
73.7793 | 1396 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E SANTA BARBARA | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | 2017-01-06 | En Servicio | Transformadores2D1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48732.0667 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 15.4833 | 46.85 | 111.7 | 0 | 0 | 15.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.0967 | 0 | 0 | 3.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
79.3101 | 1366 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48476.3667 | 123.5333 | 0 | 0 | 133.45 | 151.5667 | 0 | 27.0833 | 0 | 0 | 151.5667 | 133.45 | 1 | --------- | 0.2 | 30.3133 | 26.69 | 0.2 | 30.3133 | 26.69 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 9 | 10
293.9292 | 941 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/13.2kV 25MVA 2 | 1998-09-02 | En Servicio | Transformadores2D941 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48805.5 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 90.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.1967 | 0 | 0 | 18.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
330.3569 | 942 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 1995-08-20 | En Servicio | Transformadores2D942 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48774.0333 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 136.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.2167 | 0 | 0 | 27.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
242.512 | 944 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 2002-12-15 | En Servicio | Transformadores2D944 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48640.85 | 119.5167 | 0 | 0 | 3.0667 | 142.6833 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | 142.6833 | 3.0667 | 2 | --------- | 0.2 | 28.5367 | 0.61333 | 0.4 | 28.5367 | 0.61333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 15
243.6291 | 945 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 2002-11-11 | En Servicio | Transformadores2D945 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48705.75 | 97.6 | 0 | 0 | 11.7167 | 96.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9333 | 11.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 19.3867 | 2.3433 | 0.2 | 19.3867 | 2.3433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
272.4928 | 2492 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E BATUCO | BATUCO 110/23.5KV 37.50MVA 3 | 2000-06-15 | 2016-08-01 | Transformadores2D2492 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
72.6291 | 2419 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E RENACA | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | 2017-02-10 | En Servicio | Transformadores2D2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48834.5833 | 35.0167 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.48 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
279.6298 | 947 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | 1999-11-11 | En Servicio | Transformadores2D947 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48776.0667 | 64.1667 | 0 | 0 | 0 | 71.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.3533 | 0 | 0 | 14.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
125.9302 | 1205 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0333 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
187.8022 | 949 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | 2007-07-07 | En Servicio | Transformadores2D949 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.6867 | 0 | 0 | 8.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
255.6286 | 950 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | 2001-11-11 | En Servicio | Transformadores2D950 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48846.9833 | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | 47.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.4367 | 0 | 0 | 9.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
275.5811 | 951 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | 2000-03-13 | En Servicio | Transformadores2D951 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48860.5 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 42.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.4133 | 0 | 0 | 8.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
409.946 | 75 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47167.8833 | 0 | 0 | 0 | 1744.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.1167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 348.8233 | 0.2 | 0 | 348.8233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 3 | 0
71.8075 | 2421 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E VALPARAISO | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | 2017-03-07 | En Servicio | Transformadores2D2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.75 | 4.4833 | 0 | 0 | 9.8 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 9.8 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9933 | 1.96 | 0 | 3.9933 | 1.96 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
72.0047 | 251 | Transformadores3D | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E ARMERILLO | ARMERILLO 220/66/23KV | 2017-03-01 | En Servicio | Transformadores3D251 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47491.35 | 1379.1667 | 0 | 0 | 12.5667 | 28.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9167 | 12.5667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.7833 | 2.5133 | 0.2 | 5.7833 | 2.5133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
416.3285 | 952 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 1988-06-20 | En Servicio | Transformadores2D952 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48305.4167 | 527.4167 | 0 | 0 | 4.05 | 72.7 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 72.7 | 4.05 | 3 | --------- | 0.2 | 14.54 | 0.81 | 0.6 | 14.54 | 0.81 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
403.6705 | 954 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | 1989-07-11 | En Servicio | Transformadores2D954 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48184.2 | 650.4333 | 0 | 0 | 19.8167 | 53.4333 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 53.4333 | 19.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6867 | 3.9633 | 0 | 10.6867 | 3.9633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 7
| 2498 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | SEN | TAP OFF | TAP 33/13.8KV 20 MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
120.0388 | 1137 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CAUQUENES | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | 2013-02-28 | En Servicio | Transformadores2D1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48878.65 | 1.6833 | 0 | 0 | 3.2167 | 28.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 28.25 | 3.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 5.65 | 0.64333 | 0 | 5.65 | 0.64333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
75.6304 | 1378 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E CENTRAL EL ROMERO | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | 2016-11-10 | En Servicio | Transformadores2D1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48629.1333 | 52.2833 | 0 | 0 | 56.1667 | 154.05 | 0 | 8.7833 | 11.5833 | 0 | 154.05 | 56.1667 | 4 | --------- | 0.2 | 30.81 | 11.2333 | 0.8 | 30.81 | 11.2333 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 16
286.0366 | 955 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | 1999-04-30 | En Servicio | Transformadores2D955 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48004.7167 | 838.3333 | 0 | 0 | 10.2 | 55.5833 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 55.5833 | 10.2 | 0 | --------- | 0.2 | 11.1167 | 2.04 | 0 | 11.1167 | 2.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 6
157.9456 | 1080 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48838.4 | 0 | 0 | 0 | 66.0167 | 0.016667 | 0 | 7.5667 | 0 | 0 | 0.016667 | 66.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 0.0033333 | 13.2033 | 0 | 0.0033333 | 13.2033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
191.8763 | 956 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 2007-03-05 | En Servicio | Transformadores2D956 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48838.1667 | 0 | 0 | 0 | 22.4333 | 42.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 22.4333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.58 | 4.4867 | 0.2 | 8.58 | 4.4867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
73.9437 | 2476 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E BOLLENAR | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.2833 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
326.7757 | 957 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | 1995-12-07 | En Servicio | Transformadores2D957 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48849.4 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 60.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 12.1767 | 0 | 0 | 12.1767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
350.9719 | 973 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T11 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D973 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48586.6667 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 253.8 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 253.8 | 70.6 | 0 | --------- | 0.2 | 50.76 | 14.12 | 0 | 50.76 | 14.12 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 5
169.9452 | 514 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 220/15KV 160MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
60.5313 | 2466 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | 2018-02-13 | En Servicio | Transformadores2D2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.4 | 12.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 0
133.7823 | 141 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | 2012-01-06 | Fuera de servicio | Transformadores2D141 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
350.9719 | 974 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SEN | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T12 | 1993-12-01 | En Servicio | Transformadores2D974 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48676.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.05 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 235.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 47.01 | 0 | 0 | 47.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
505.9548 | 975 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D975 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48853.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.6467 | 0 | 0 | 11.6467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
505.9548 | 976 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | 1980-12-31 | En Servicio | Transformadores2D976 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48824.05 | 0 | 0 | 0 | 25.9667 | 61.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9833 | 25.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 12.3967 | 5.1933 | 0 | 12.3967 | 5.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
289.9463 | 31 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LAS ARANAS | LAS ARANAS 110/66/13.8KV 50MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.17667 | 0 | 0 | 0.17667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
395.0549 | 977 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 1 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D977 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48108.1667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 772.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.8333 | 31 | 0 | --------- | 0.2 | 154.5667 | 6.2 | 0 | 154.5667 | 6.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
48.0394 | 2618 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHIRRE | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48803.3333 | 47.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5333 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.24979 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
133.5195 | 1071 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E CHOLGUAN (STS) | CHOLGUAN 23/13.8kV 6MVA 4 | 2012-01-14 | En Servicio | Transformadores2D1071 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48898.3667 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
112.711 | 1136 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | SEN | S/E CENTRAL RIO HUASCO | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | 2013-10-09 | En Servicio | Transformadores2D1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48873.8667 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7933 | 0 | 0 | 5.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
395.0549 | 978 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 2 | 1990-03-30 | En Servicio | Transformadores2D978 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48771 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 135.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4333 | 5.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 27.0867 | 1.1133 | 0 | 27.0867 | 1.1133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
397.9462 | 519 | Transformadores2D | COLBUN S.A. | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48851.7667 | 4.9167 | 0 | 0 | 55.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 11.0633 | 0.2 | 0 | 11.0633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
397.9462 | 520 | Transformadores2D | COLBUN S.A. | SEN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 2 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.3333 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2333 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
169.9452 | 8 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D8 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 48804.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 1
169.9452 | 10 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
733.9464 | 11 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | 1962-01-01 | En Servicio | Transformadores2D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.9333 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
163.9978 | 1139 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHILLAN | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | 2009-07-01 | En Servicio | Transformadores2D1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48867.4833 | 0.016667 | 0 | 0 | 4.4167 | 40.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0833 | 4.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0167 | 0.88333 | 0 | 8.0167 | 0.88333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
64.9718 | 2499 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 110/12,5KV 20MVA PROV | 2017-10-01 | 2018-01-07 | Transformadores2D2499 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 73 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E CELULOSA SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
637.9464 | 1324 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | SEN | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 2 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1477.9792 | 94 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PAINE | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | 1899-12-31 | Fuera de servicio | Transformadores2D94 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
124.0575 | 1310 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL BOCAMINA II | BOCAMINA II 220/18KV 480 MVA | 2012-10-28 | En Servicio | Transformadores2D1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
56.9822 | 2479 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TALCA | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.4 | 9.1333 | 0 | 0 | 2.35 | 7.6333 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 7.6333 | 2.35 | 1 | --------- | 0.21059 | 1.6075 | 0.49489 | 0.21059 | 1.6075 | 0.49489 | 0.21059 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
241.9863 | 980 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Molienda 3 | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | 2002-12-31 | En Servicio | Transformadores2D980 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48319.85 | 0 | 0 | 0 | 197.3667 | 394.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.7833 | 197.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 78.9567 | 39.4733 | 0 | 78.9567 | 39.4733 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 6
| 617 | Transformadores2D | BARRICK GENERACIÓN | SEN | S/E PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47447.8167 | 2.5 | 0 | 0 | 1380.3167 | 71.55 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 71.55 | 1380.3167 | 2 | --------- | 0.2 | 14.31 | 276.0633 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
241.8149 | 981 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 1 | 2003-01-05 | En Servicio | Transformadores2D981 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
289.9463 | 52 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
446.5122 | 350 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA Unidad 2 | 1985-12-15 | En Servicio | Transformadores3D350 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48817.6833 | 94.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
72.3333 | 261 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ITAHUE | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | 2017-02-19 | En Servicio | Transformadores3D261 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48783.1333 | 61.7 | 0 | 0 | 57.2167 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 57.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.99 | 11.4433 | 0 | 1.99 | 11.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
241.9463 | 982 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | SEN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 2 | 2003-01-01 | En Servicio | Transformadores2D982 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48836.0833 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | 62.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6833 | 13.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.5367 | 2.6467 | 0 | 12.5367 | 2.6467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
104.4907 | 1236 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | SEN | S/E CENTRAL LA CEBADA | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | 2014-06-16 | En Servicio | Transformadores2D1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48696.5167 | 3.95 | 0 | 0 | 167.85 | 43.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6833 | 167.85 | 1 | --------- | 0.2 | 8.7367 | 33.57 | 0.2 | 8.7367 | 33.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
389.9623 | 990 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E Planta Filtros SPPC | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | 1990-09-01 | En Servicio | Transformadores2D990 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48855.9833 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.8533 | 0 | 0 | 8.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
319.4743 | 1006 | Transformadores2D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | SEN | S/E Minera Carmen de Andacollo 110kV | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | 1996-07-16 | En Servicio | Transformadores2D1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
661.9466 | 59 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/13.8KV 100MVA 3 | 1968-01-01 | En Servicio | Transformadores2D59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48903.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
575.5809 | 1024 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 1 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48490.2667 | 4.2 | 0 | 0 | 113.05 | 300.1 | 0 | 0 | 4.3833 | 0 | 300.1 | 113.05 | 3 | --------- | 0.2 | 60.02 | 22.61 | 0.6 | 60.02 | 22.61 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 30
79.3101 | 1367 | Transformadores2D | SAN JUAN | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | 2016-07-21 | En Servicio | Transformadores2D1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47544.9333 | 235.5 | 0 | 0 | 1000.2 | 130.1667 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 130.1667 | 1000.2 | 1 | --------- | 0.2 | 26.0333 | 200.04 | 0.2 | 26.0333 | 200.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 8 | 9
253.946 | 35 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E TOTORALILLO | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48700.3667 | 187.7333 | 0 | 0 | 1.3833 | 22.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5167 | 1.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
575.5809 | 1025 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 2 | 1975-03-14 | En Servicio | Transformadores2D1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40064.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8847.0667 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 8847.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1769.4133 | 0 | 0 | 1769.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 17
57.738 | 2491 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURICO | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | 2018-05-09 | En Servicio | Transformadores2D2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48869.4 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | --------- | 0.20784 | 7.0456 | 0 | 0 | 7.0456 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
132.961 | 1030 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | 2012-01-31 | En Servicio | Transformadores2D1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48784.3667 | 18.6333 | 0 | 0 | 4.75 | 103.8333 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 103.8333 | 4.75 | 0 | --------- | 0.2 | 20.7667 | 0.95 | 0 | 20.7667 | 0.95 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 17
132.1068 | 1033 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Graneros | Graneros 69/25-15,3 kV 18/24/30 MVA | 2012-02-26 | En Servicio | Transformadores2D1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48690.8667 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 219.6333 | 0.15 | 0.033333 | 0 | 0 | 219.6333 | 1.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 43.9267 | 0.26333 | 0.2 | 43.9267 | 0.26333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 16
131.0554 | 1035 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Nirivilo | Nirivilo 66/23kV 5MVA | 2012-03-29 | En servicio | Transformadores2D1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48851.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 47.1667 | 12.9167 | 0 | 0.016667 | 0 | 47.1667 | 0.63333 | 2 | --------- | 0.2 | 9.4333 | 0.12667 | 0.4 | 9.4333 | 0.12667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
58.461 | 2506 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JUAN | SAN JUAN 66/13.8 KV 8/10 MVA | 2018-04-17 | En Servicio | Transformadores2D2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.1167 | 14.25 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | --------- | 0.20527 | 0 | 0.54053 | 0 | 0 | 0.54053 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
95.5473 | 1045 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | 2015-03-15 | En Servicio | Transformadores2D1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48839.35 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 67.3667 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 67.3667 | 1.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 13.4733 | 0.23667 | 0 | 13.4733 | 0.23667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 25
| 1279 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 25MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1279 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
145.9461 | 1057 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Santa Filomena | Santa Filomena 220/23 kV 40 MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.4667 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.53333 | 0 | --------- | 0.2 | 3 | 0.10667 | 0 | 3 | 0.10667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
87.3003 | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | 2015-11-21 | En Servicio | Transformadores2D1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.7667 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1667 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
1477.9792 | 1149 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CURANILAHUE | CURANILAHUE 23/15KV 3MVA | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1149 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 1058 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8kV 43MVA 1A | S/I | En Servicio | Transformadores2D1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.9461 | 17 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO II 230/15.75KV 180.7MVA 4 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48846.2333 | 59.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
157.9456 | 41 | Transformadores2D | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | SEN | S/E YUNGAY | YUNGAY 154/110KV 75MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.85 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.23 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
238.0037 | 1070 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/13.8kV_2.6MVA_2 | 2003-05-01 | 2015-11-21 | Transformadores2D1070 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
56.0292 | 2559 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E CLUB HIPICO | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | 2018-06-30 | En Servicio | Transformadores2D2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48777.7333 | 1.9167 | 0 | 0 | 82.7333 | 49.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6167 | 82.7333 | 2 | --------- | 0.21417 | 10.6266 | 17.7193 | 0.42835 | 10.6266 | 17.7193 | 0.42835 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 8
38.9704 | 3044 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T1 66/13,2KV 25MVA | 2019-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48830.15 | 49.2667 | 0 | 0 | 7.1667 | 23.45 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 23.45 | 7.1667 | 0 | --------- | 0.30793 | 7.2209 | 2.2068 | 0 | 7.2209 | 2.2068 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
86.1174 | 2558 | Transformadores2D | LUZ LINARES | SEN | S/E LINARES NORTE | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2015-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48832.9 | 2.8 | 0 | 0 | 6.3167 | 37.9333 | 0 | 32.05 | 0 | 0 | 37.9333 | 6.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 7.5867 | 1.2633 | 0.2 | 7.5867 | 1.2633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
289.2564 | 1096 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | 1999-01-22 | En Servicio | Transformadores2D1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48853.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.6533 | 0 | 0 | 11.6533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
312.5659 | 1097 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | Retiro 66/13.2kV 2MVA | 1997-02-12 | En Servicio | Transformadores2D1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48728.2 | 143.7333 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.0133 | 0 | 0 | 8.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
67.5352 | 2462 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E OSORNO | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | 2017-07-15 | En Servicio | Transformadores2D2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48862.2167 | 23.5167 | 0 | 0 | 2.0667 | 8.2167 | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 2.0667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.6433 | 0.41333 | 0.2 | 1.6433 | 0.41333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
181.9466 | 47 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL CIPRESES | CIPRESES 161/13.8/6.9KV 51MVA 3 | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores3D47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
100.4819 | 1075 | Transformadores2D | ENERGÍA COYANCO | SEN | S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | 2014-10-16 | En Servicio | Transformadores2D1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.0333 | 5.9167 | 0 | 0 | 24.4833 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 24.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 1.9133 | 4.8967 | 0.2 | 1.9133 | 4.8967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
92.1631 | 1273 | Transformadores2D | LOS GUINDOS | SEN | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA | 2015-06-26 | En Servicio | Transformadores2D1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48882.4 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
146.4784 | 1100 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48066.3333 | 86.05 | 0 | 0 | 102 | 644.3333 | 0 | 13.2833 | 0 | 0 | 644.3333 | 102 | 4 | --------- | 0.2 | 128.8667 | 20.4 | 0.8 | 128.8667 | 20.4 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
163.2749 | 636 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL LAS PIEDRAS | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | 2009-07-23 | En Servicio | Transformadores2D636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48775.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 27.3167 | 0 | 0 | 27.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 16
146.4784 | 1101 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | SEN | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | 2010-12-16 | En Servicio | Transformadores2D1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48025.3333 | 32.4833 | 0 | 0 | 18.1 | 836.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.0833 | 18.1 | 2 | --------- | 0.2 | 167.2167 | 3.62 | 0.4 | 167.2167 | 3.62 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 5
| 1224 | Transformadores2D | PALMUCHO | SEN | S/E CENTRAL PANGUE | PANGUE 66/13.2KV 5MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48850 | 10.1333 | 0 | 0 | 17.0333 | 18.0167 | 0 | 16.8167 | 0 | 0 | 18.0167 | 17.0333 | 2 | --------- | 0.2 | 3.6033 | 3.4067 | 0.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 3
93.543 | 223 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores2D223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.8167 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
93.543 | 233 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA UNIDAD DE RESERVA | 2015-05-15 | En Servicio | Transformadores3D233 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48855.9667 | 56.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
122.4476 | 1103 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/12kV 30MVA T1 | 2012-12-16 | 2015-06-27 | Transformadores2D1103 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
289.9463 | 642 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL FLORIDA 3 (SCM) | FLORIDA 3 12/2.4KV 3MVA | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D642 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
48.9595 | 364 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTES | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3[En_Revision] | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores3D364 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48505.7167 | 0.8 | 0 | 0 | 8.3167 | 397.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.1667 | 8.3167 | 0 | --------- | 0.2451 | 97.3458 | 2.0384 | 0 | 97.3458 | 2.0384 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
589.9463 | 72 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | SEN | S/E HUASCO | HUASCO 110/11.5KV 28MVA 3 | 1974-01-01 | S/I | Transformadores2D72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
70.9859 | 2418 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | SEN | S/E GUANACO | GUANACO 33/13.8KV 7MVA | 2017-04-01 | En Servicio | Transformadores2D2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
46.035 | 2565 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PUNTA DE CORTÉS | PUNTA DE CORTES 69/25-15,3KV 30MVA T4 | 2019-04-30 | En Servicio | Transformadores2D2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48529.1667 | 12.7833 | 0 | 0 | 0.1 | 369.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.95 | 0.1 | 1 | --------- | 0.26067 | 96.4352 | 0.026067 | 0.26067 | 96.4352 | 0.026067 | 0.26067 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 5
| 1307 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E PASTORA | PASTORA 220/33KV 97MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.5667 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
122.6776 | 1104 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | 2012-12-09 | En Servicio | Transformadores2D1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48613.9333 | 42.9833 | 0 | 0 | 0 | 255.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 51.0167 | 0 | 0 | 51.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 26
252.6974 | 52 | Transformadores3D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E PLANTA CHOLGUAN | PLANTA CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | 2002-02-08 | En Servicio | Transformadores3D52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45483.7167 | 0 | 0 | 0 | 3381.4667 | 28.1167 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 28.1167 | 3381.4667 | 1 | --------- | 0.2 | 5.6233 | 676.2933 | 0.2 | 5.6233 | 676.2933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 3
57.4751 | 2508 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MALLOA | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | 2018-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | --------- | 0.20879 | 0.41757 | 0 | 0 | 0.41757 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
45.4765 | 2568 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E RIO NEGRO | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | 2019-05-17 | En Servicio | Transformadores2D2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48862.5167 | 30.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.26387 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
145.9461 | 1111 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | SEN | S/E Las Tortolas | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46253.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.4667 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 2652.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 530.4933 | 0 | 0 | 530.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 3
| 1400 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E PURRANQUE | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | S/I | S/I | Transformadores2D1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.9833 | 31.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
91.0788 | 1376 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PULLINQUE | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2015-07-29 | En Servicio | Transformadores2D1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.05 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 15.1167 | 4.2 | 6.0167 | 0 | 0 | 15.1167 | 3.6167 | 1 | --------- | 0.2 | 3.0233 | 0.72333 | 0.2 | 3.0233 | 0.72333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
161.4348 | 639 | Transformadores2D | ENLASA | SEN | S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | 2009-09-17 | En Servicio | Transformadores2D639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48802.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.84 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
110.5751 | 1181 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E CARDONES | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | 2013-12-13 | En Servicio | Transformadores2D1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48317.0167 | 492.7833 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 20.44 | 0 | 0 | 20.44 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 20
54.0575 | 2482 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 [En_Revision] | 2018-08-29 | En Servicio | Transformadores2D2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.7333 | 11.8667 | 0 | 0 | 3.8667 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 3.8667 | 0 | --------- | 0.22199 | 1.4503 | 0.85835 | 0 | 1.4503 | 0.85835 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
57.2122 | 2494 | Transformadores2D | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | SEN | S/E PUNTA SIERRA | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | 2018-05-25 | En Servicio | Transformadores2D2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48612.6833 | 20.6667 | 0 | 0 | 2.15 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 2.15 | 0 | --------- | 0.20975 | 57.9946 | 0.45095 | 0 | 57.9946 | 0.45095 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 9
69.0141 | 347 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E PARANAL | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | 2017-05-31 | En Servicio | Transformadores3D347 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.5667 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 25.0833 | 0.25 | 14.8 | 0.33333 | 0 | 25.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.0167 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
364.9446 | 853 | Transformadores3D | FRONTEL | SEN | S/E LICANCO | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | 1992-10-01 | En Servicio | Transformadores3D853 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
119.1187 | 1112 | Transformadores2D | HIDROLIRCAY | SEN | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | 2013-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48840.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
217.9548 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 20MVA 4 | 2004-12-31 | 06-12-2009 Trasladado | Transformadores2D1113 | 0 | 1 | 0 | 1 | SI | 45549.65 | 0.066667 | 0 | 0 | 1.9833 | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.3 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 2458 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E ACONCAGUA TG | ACONCAGUA TG 110/12KV 102MVA | S/I | S/I | Transformadores2D2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48791.1333 | 120.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
110.6736 | 1113 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hernan Fuentes | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | 2013-12-10 | En Servicio | Transformadores2D1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45549.65 | 0.066667 | 0 | 0 | 1.9833 | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.3 | 1.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 672.06 | 0.39667 | 0 | 672.06 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
117.9029 | 1117 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | SEN | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 1 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48666.8333 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 46.97 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
61.6814 | 237 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 2018-01-09 | En Servicio | Transformadores3D237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45496.1167 | 2641.7 | 0 | 0 | 14.2833 | 65.3333 | 694.5667 | 0 | 0 | 0 | 65.3333 | 14.2833 | 2 | --------- | 0.2 | 13.0667 | 2.8567 | 0.4 | 13.0667 | 2.8567 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
50.0812 | 2483 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 | 2018-12-28 | En Servicio | Transformadores2D2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48879.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 19.9167 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0 | --------- | 0.23961 | 2.9512 | 0 | 0 | 2.9512 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
120.006 | 1121 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Quirihue | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | 2013-03-01 | En Servicio | Transformadores2D1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48841.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 61.7833 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 61.7833 | 1.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 12.3567 | 0.30667 | 0 | 12.3567 | 0.30667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
110.9694 | 207 | Transformadores3D | TRANSMISORA DEL MELADO | SEN | S/E CANAL MELADO | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | 2013-12-01 | En Servicio | Transformadores3D207 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48793.4333 | 8.2667 | 0 | 0 | 9.1667 | 101.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1333 | 9.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 20.2267 | 1.8333 | 0.2 | 20.2267 | 1.8333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
1477.9792 | 1144 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Queltehues | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48597.8333 | 6.7833 | 0 | 0 | 249.65 | 50.8 | 0 | 4.0667 | 2.8667 | 0 | 50.8 | 249.65 | 0 | --------- | 0.2 | 10.16 | 49.93 | 0 | 10.16 | 49.93 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 2
50.4427 | 2480 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 | 2018-12-17 | En Servicio | Transformadores2D2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.7333 | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.23789 | 0.24582 | 0 | 0 | 0.24582 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
74.9405 | 231 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | ALFALFAL ATR1 220/110/12kV 120/160/200 MVA | 2016-12-01 | En Servicio | Transformadores3D231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48841.2667 | 15.6667 | 0 | 0 | 3 | 52.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0667 | 3 | 1 | --------- | 0.2 | 10.4133 | 0.6 | 0.2 | 10.4133 | 0.6 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
397.9462 | 986 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | SEN | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_62MVA_1 | 1990-01-01 | En Servicio | Transformadores2D986 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48733.6667 | 178.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
55.372 | 343 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ENTRE RIOS | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | 2018-07-20 | En Servicio | Transformadores3D343 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46329.3333 | 1559.1833 | 0 | 0 | 302.1167 | 718.8333 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 718.8333 | 302.1167 | 1 | --------- | 0.21672 | 155.7828 | 65.4736 | 0.21672 | 155.7828 | 65.4736 | 0.21672 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 6 | 14
99.2333 | 1167 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tierra Amarilla | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | 2014-11-23 | En Servicio | Transformadores2D1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.65 | 27.3 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
1309.9465 | 377 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO | SEN | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/66/6KV 33/37MVA 6 | 1914-01-01 | En Servicio | Transformadores3D377 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 6.28 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
| 2555 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E LA CISTERNA | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | S/I | S/I | Transformadores2D2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48851.2833 | 39.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1333 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 4
60.3998 | 2481 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 | 2018-02-17 | En Servicio | Transformadores2D2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48870.45 | 8.45 | 0 | 0 | 24.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24.1 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8 | 4.82 | 0 | 1.8 | 4.82 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
49.4524 | 2551 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E DEUCO | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | 2019-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48811.4167 | 75.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.24266 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
64.9718 | 354 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | 2017-10-01 | En Servicio | Transformadores3D354 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48830.2167 | 81.3167 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.093333 | 0.2 | 0 | 0.093333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
48.9595 | 2493 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ANGOL | ANGOL 66/13.2KV 30MVA | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41862.2333 | 7043.7333 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2451 | 1.4583 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
65.4977 | 2472 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E ARMAZONES | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | 2017-09-15 | En Servicio | Transformadores2D2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48884.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
140.9848 | 1177 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Retiro | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | 2011-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48804.5667 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.8667 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
109.9836 | 1189 | Transformadores2D | AELA EOLICA NEGRETE SpA | SEN | S/E CENTRAL CUEL | CUEL 154/23kV 40MVA | 2013-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48737.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3667 | 0 | 0 | 5.4833 | 0 | 169.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 33.8733 | 0 | 0 | 33.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
149.9613 | 1192 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | SEN | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T3 | 2010-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48850.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 59.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 1.4833 | 2 | --------- | 0.2 | 11.95 | 0.29667 | 0.4 | 11.95 | 0.29667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
121.9447 | 1195 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48387.2833 | 6.3167 | 0 | 0 | 167.3833 | 169 | 145.9333 | 0 | 36.0833 | 0 | 169 | 167.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 33.8 | 33.4767 | 0 | 33.8 | 33.4767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 7 | 10
121.9447 | 1196 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48243.9 | 10.0333 | 0 | 0 | 331.9667 | 326.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1 | 331.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 65.22 | 66.3933 | 0.2 | 65.22 | 66.3933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 5 | 6
118.5601 | 1200 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | 2013-04-14 | En Servicio | Transformadores2D1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48865.4667 | 14.2333 | 0 | 0 | 18.8167 | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4833 | 18.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.6967 | 3.7633 | 0 | 2.6967 | 3.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 2
98.9704 | 1257 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL LALACKAMA | LALACKAMA 220/33KV 50/63MVA | 2014-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48903.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
106.035 | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48813.4667 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 80.45 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 80.45 | 2.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 16.09 | 0.42667 | 0 | 16.09 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 10
| 28 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II | CANELA 220/12KV 63MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.38333 | 0.2 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
601.9462 | 13 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 1 | 1973-01-01 | En Servicio | Transformadores2D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48363.35 | 0 | 0 | 0 | 548.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.65 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 109.73 | 0.2 | 0 | 109.73 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 0
117.2128 | 1201 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5KV 50MVA 5 | 2013-05-25 | En Servicio | Transformadores2D1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48859.4167 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.91 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
117.9029 | 1202 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5KV 50MVA 3 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48852.4 | 6.3667 | 0 | 0 | 1.9667 | 51.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2667 | 1.9667 | 1 | --------- | 0.2 | 10.2533 | 0.39333 | 0.2 | 10.2533 | 0.39333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
98.7733 | 1258 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | SEN | S/E CENTRAL CHAÑARES | CHAÑARES 110/33KV 32/40MVA | 2014-12-07 | En Servicio | Transformadores2D1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 1.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 2.74 | 0.30667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
253.946 | 84 | Transformadores3D | CELULOSA ARAUCO | SEN | S/E LICANTEN | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores3D84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
125.9302 | 1204 | Transformadores2D | EMR | SEN | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | 2012-09-01 | En Servicio | Transformadores2D1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48831.8667 | 8.25 | 0 | 0 | 3.3167 | 68.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5667 | 3.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 13.7133 | 0.66333 | 0.2 | 13.7133 | 0.66333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
1477.9792 | 1209 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Hospital | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | 1899-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48838.9167 | 2.75 | 0 | 0 | 8.4833 | 61.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.85 | 8.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 12.37 | 1.6967 | 0.2 | 12.37 | 1.6967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
361.9459 | 577 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 13.5MVA 1 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D577 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
77.4374 | 1382 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | 2016-09-16 | En Servicio | Transformadores2D1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
289.9463 | 53 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 2 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.0667 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.38667 | 0 | 0 | 0.38667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
111.0351 | 1214 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Bosquemar | Bosquemar 115/13.2KV 30MVA | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores2D1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.9 | 6.5 | 0 | 0 | 3.2 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 3.2 | 1 | --------- | 0.2 | 5.88 | 0.64 | 0.2 | 5.88 | 0.64 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
95.3173 | 1271 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COPIAPO | COPIAPO 115/25-13.4 kV 30 MVA | 2015-03-22 | En Servicio | Transformadores2D1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.8686 | 1217 | Transformadores2D | PANELES ARAUCO | SEN | S/E Planta MDP Teno | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | 2012-07-04 | En Servicio | Transformadores2D1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 6.1167 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
47.5465 | 2573 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48724.4833 | 104.1 | 0 | 0 | 5.6 | 77.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8167 | 5.6 | 0 | --------- | 0.25238 | 19.6397 | 1.4134 | 0 | 19.6397 | 1.4134 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
62.277 | 1360 | Transformadores2D | SANTIAGO SOLAR | SEN | S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR 110/30KV 110MVA | 2017-12-22 | En Servicio | Transformadores2D1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.5167 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.88333 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
37.9847 | 2640 | Transformadores2D | PE SAN GABRIEL SpA | SEN | S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL | CENTRAL SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | 2019-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48289.65 | 577.8333 | 0 | 0 | 14.05 | 30.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 14.05 | 1 | --------- | 0.31592 | 9.6249 | 4.4386 | 0.31592 | 9.6249 | 4.4386 | 0.31592 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 2
55.0105 | 2545 | Transformadores2D | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | SEN | S/E SANTA RITA | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | 2018-07-31 | En Servicio | Transformadores2D2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48765.0833 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 116.3833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 116.3833 | 28.05 | 3 | --------- | 0.21814 | 25.3879 | 6.1188 | 0.65442 | 25.3879 | 6.1188 | 0.65442 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 16
| 384 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | SEN | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | S/I | En Servicio | Transformadores3D384 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48813.2667 | 34.7667 | 0 | 0 | 55.3667 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 55.3667 | 3 | --------- | 0.2 | 1.72 | 11.0733 | 0.6 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
| 2529 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E LEBU | LEBU 66/13.2 KV 8-10 MVA T1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.10333 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 0
117.9358 | 1124 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | 2013-05-03 | En Servicio | Transformadores2D1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48817.0333 | 84.4167 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
106.4951 | 1220 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | SEN | S/E CENTRAL EL ARRAYAN | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | 2014-04-16 | En Servicio | Transformadores2D1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48836.8667 | 17.4833 | 0 | 0 | 40.2 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 40.2 | 2 | --------- | 0.2 | 3.49 | 8.04 | 0.4 | 3.49 | 8.04 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
106.3965 | 1234 | Transformadores2D | ALBA | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | 2014-04-19 | En Servicio | Transformadores2D1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48621.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9 | 69 | 0 | 2.8333 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 43.78 | 0 | 0 | 43.78 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 22
107.1194 | 1239 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_3 | 2014-03-28 | En Servicio | Transformadores2D1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/I | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1582 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48565.4 | 6.9333 | 0 | 0 | 13.8833 | 309.6833 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 309.6833 | 13.8833 | 2 | --------- | 0.2 | 61.9367 | 2.7767 | 0.4 | 61.9367 | 2.7767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
68.0282 | 1277 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Chicureo | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | 2017-06-30 | En Servicio | Transformadores2D1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854.85 | 2.6333 | 0 | 0 | 7.5667 | 46.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.95 | 7.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 9.39 | 1.5133 | 0 | 9.39 | 1.5133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
277.9466 | 1653 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 328 | Transformadores3D | AES GENER | SEN | S/E TAP OFF OESTE | Tap Off Oeste 220/110/12.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48601.1333 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 306.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 61.22 | 0 | 0 | 61.22 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1643 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1644 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1645 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1646 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1647 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/0.4 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1648 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1520 | Transformadores2D | AGUAS ANTOFAGASTA | SEN | S/E DESALANT | Desalant 110/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48857.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 48.5667 | 0.35 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1675 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45069.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 3816.5667 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
277.9466 | 1676 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48879.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6333 | 19.6333 | 0 | 6.45 | 0 | 6.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.3267 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
89.6988 | 1285 | Transformadores2D | EL PASO | SEN | S/E CENTRAL EL PASO | EL PASO 154/10.5KV 25MVA T2 | 2015-09-09 | En Servicio | Transformadores2D1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
97.9458 | 1287 | Transformadores2D | PUNTILLA | SEN | S/E CENTRAL ITATA | ITATA 66/10.5KV 25MVA | 2015-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48706.55 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 172.6333 | 14.1 | 1.3667 | 0 | 0 | 172.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 34.5267 | 0 | 0 | 34.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
277.9466 | 1679 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1680 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº6 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1681 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4267 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1682 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº10 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1683 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº11 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1684 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº12 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48879.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1685 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1686 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1687 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº9 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1403 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°13 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1404 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°14 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1405 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°15 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1406 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°16 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48840.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1407 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°17 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1408 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°18 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1409 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/13.8 kV N°19 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1410 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1411 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E A | A 100/5 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1502 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 281 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E CHAMY | Chamy 100/23/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D281 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
90.6845 | 1288 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E Ancoa | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | 2015-08-10 | En Servicio | Transformadores2D1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48562.3667 | 271.1333 | 0 | 0 | 5.5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5.5 | 0 | --------- | 0.2 | 14.6 | 1.1 | 0 | 14.6 | 1.1 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
92.4259 | 1289 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | 2015-06-18 | En Servicio | Transformadores2D1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1542 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1543 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48864.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1559 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1560 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1561 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48895.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2967 | 0 | 0 | 3.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
277.9466 | 1556 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48884.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1557 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48823.6167 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 70.4 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5967 | 14.08 | 0 | 3.5967 | 14.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
277.9466 | 1558 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
106.035 | 1327 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48392.0333 | 0 | 0 | 0 | 350.0333 | 169.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9333 | 350.0333 | 3 | --------- | 0.2 | 33.9867 | 70.0067 | 0.6 | 33.9867 | 70.0067 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 3
| 1328 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | SEN | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48581.3 | 0 | 0 | 0 | 261.7833 | 68.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9167 | 261.7833 | 3 | --------- | 0.2 | 13.7833 | 52.3567 | 0.6 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
83.7454 | 1335 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO 220/33KV 100MVA | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48853.05 | 58.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
99.3647 | 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS | SEN | S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | 19-11-2014 | En Servicio | Transformadores2D1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.7733 | 0 | 0 | 3.7733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
121.9447 | 1341 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E Maitenes | MAITENES 110/12KV 10MVA | 2013-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48380.2333 | 0 | 0 | 0 | 395.5 | 110.7667 | 14.0667 | 11.4333 | 0 | 0 | 110.7667 | 395.5 | 3 | --------- | 0.2 | 22.1533 | 79.1 | 0.6 | 22.1533 | 79.1 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 6 | 7
277.9466 | 321 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SALAR | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D321 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48771.5167 | 16.45 | 0 | 0 | 7.8 | 113.2 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 113.2 | 7.8 | 0 | --------- | 0.2 | 22.64 | 1.56 | 0 | 22.64 | 1.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
277.9466 | 1629 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48544.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1630 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1421 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48691.0667 | 220.1833 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
107.5137 | 1237 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA | 2014-03-16 | En Servicio | Transformadores2D1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48481.1167 | 192.3667 | 0 | 0 | 0 | 238.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 47.7033 | 0 | 0 | 47.7033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
85.6181 | 1342 | Transformadores2D | CHUNGUNGO | SEN | S/E SECCIONADORA QUILAPILUN | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | 2016-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48752.5667 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 143.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3833 | 16.05 | 0 | --------- | 0.2 | 28.6767 | 3.21 | 0 | 28.6767 | 3.21 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 15
82.924 | 1345 | Transformadores2D | CONEJO SOLAR | SEN | S/E CONEJO | CONEJO 220/33KV 117MVA | 2016-04-02 | En Servicio | Transformadores2D1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.2467 | 0 | 0 | 4.2467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
277.9466 | 1442 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | Central Chapiquiña 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.2833 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1445 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48828.5833 | 57.75 | 0 | 0 | 1.1833 | 24.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4833 | 1.1833 | 1 | --------- | 0.2 | 4.8967 | 0.23667 | 0.2 | 4.8967 | 0.23667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
277.9466 | 1458 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
108.2694 | 1355 | Transformadores2D | METRO | SEN | S/E Metro | Metro 110/20KV 50MVA 3 | 2014-02-21 | En Servicio | Transformadores2D1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 273 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | Central Mejillones 115/13.8/4.4 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D273 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
637.9464 | 1356 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E San Antonio | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | 1970-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46712.75 | 2148.8 | 0 | 0 | 0.88333 | 43.9667 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 43.9667 | 0.88333 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7933 | 0.17667 | 0 | 8.7933 | 0.17667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
387.8924 | 1365 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Bicentenario | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | 1990-11-03 | En Servicio | Transformadores2D1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48684.0333 | 5.0833 | 0 | 0 | 15.9833 | 206.0667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 206.0667 | 15.9833 | 0 | --------- | 0.2 | 41.2133 | 3.1967 | 0 | 41.2133 | 3.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 17
83.7454 | 1368 | Transformadores2D | RIO ALTO GENERACIÓN | SEN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | 2016-03-08 | En Servicio | Transformadores2D1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48582.1833 | 4.85 | 0 | 0 | 3.2667 | 289.75 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 289.75 | 3.2667 | 0 | --------- | 0.2 | 57.95 | 0.65333 | 0 | 57.95 | 0.65333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 23
77.6345 | 1383 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E Tuniche | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | 2016-09-10 | En Servicio | Transformadores2D1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48818.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.79 | 0 | 0 | 18.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
145.9461 | 1389 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | 2011-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47900.05 | 0 | 0 | 0 | 825.75 | 186.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 825.75 | 0 | --------- | 0.2 | 37.24 | 165.15 | 0 | 37.24 | 165.15 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 4 | 9
178.694 | 1380 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | 2008-04-09 | En Servicio | Transformadores2D1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 47991.6333 | 920.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 1390 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 23/12KV 10MVA 4 | S/I | 2018-03-21 | Transformadores2D1390 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
149.5341 | 280 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | 2010-09-14 | En Servicio | Transformadores3D280 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48832.6167 | 61.45 | 0 | 0 | 5.05 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 5.05 | 0 | --------- | 0.2 | 2.5767 | 1.01 | 0 | 2.5767 | 1.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
76.386 | 1393 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | SEN | S/E CODELCO VENTANAS 2 | CODELCO VENTANAS 2 110/6,3KV 16MVA 6 | 2016-10-18 | En Servicio | Transformadores2D1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
74.2834 | 1399 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E Peñablanca | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | 2016-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.1667 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0133 | 0 | 0 | 4.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
49.9827 | 2477 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E MAYACA | MAYACA 115/13.8 KV 30 MVA | 2018-12-31 | En Servicio | Transformadores2D2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
21.3699 | 3033 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E BOSQUEMAR | BOSQUEMAR 115/24.5-13.2KV 30MVA T2 | 2021-05-20 | En Servicio | Transformadores2D3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48853.6167 | 10.35 | 0 | 0 | 14.9667 | 33.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0667 | 14.9667 | 1 | --------- | 0.56154 | 18.5682 | 8.4044 | 0.56154 | 18.5682 | 8.4044 | 0.56154 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 4
21.2384 | 3035 | Transformadores2D | CHILQUINTA | SEN | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | PLACILLA (CHILQUINTA) 115/24,5-13,2KV 18/24/30MVA T1 | 2021-05-24 | En Servicio | Transformadores2D3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48725.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.56502 | 105.366 | 0 | 0 | 105.366 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
277.9466 | 1425 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48837.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.93 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1427 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44435 | 2456.9167 | 0 | 0 | 0 | 2020.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 404.0167 | 0 | 0 | 404.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
110.6079 | 1431 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°1 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48552.45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 346.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 69.31 | 0 | 0 | 69.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 6
110.6079 | 1432 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°2 | 2013-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48667.8333 | 39.7333 | 0 | 0 | 0 | 204.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 40.8867 | 0 | 0 | 40.8867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1637 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAMARUGAL | Tamarugal 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47211.5833 | 1697.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1638 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN | Tap Off Cerro Balcón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.05 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 5.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 1.4267 | 1.1633 | 0 | 1.4267 | 1.1633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
277.9466 | 1639 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CHIZA | Tap Off Chiza 110/ 13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.91333 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1640 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF CUYA | Tap Off Cuya 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1641 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 110/24 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.2667 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.2467 | 0 | 0 | 1.2467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1642 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 24/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.4933 | 0 | 0 | 3.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
277.9466 | 1649 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL ÁGUILA | Tap Off El Águila 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
252.9932 | 1438 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2A | 2002-01-30 | En Servicio | Transformadores2D1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48870.0333 | 41.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1656 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF MAL PASO | Tap Off Mal Paso 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1660 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.0833 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.43333 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
104.0635 | 1659 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | 2014-06-29 | En Servicio | Transformadores2D1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.2549 | 4.6451 | 0 | 0 | 15.8167 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 15.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 0.65667 | 3.1633 | 0 | 0.65667 | 3.1633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
277.9466 | 1433 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 105/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48878.4333 | 28.8167 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 0.45 | 0.4 | 0 | 0.45 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
277.9466 | 1434 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CALAMA | Calama 110/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48840.1667 | 49.7 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 0 | 4.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
277.9466 | 1487 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.4667 | 34.2 | 0 | 0 | 1.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 1.6667 | 1 | --------- | 0.2 | 1.5333 | 0.33333 | 0.2 | 1.5333 | 0.33333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
277.9466 | 1488 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CENTRO | Centro 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48879.05 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
254.9714 | 1564 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110/23 KV N° 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48824.1167 | 58.5667 | 0 | 0 | 16.15 | 11.7167 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 11.7167 | 16.15 | 5 | --------- | 0.2 | 2.3433 | 3.23 | 1 | 2.3433 | 3.23 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
277.9466 | 1635 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E SUR | Sur 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.75 | 33.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.086667 | 0 | 0 | 0.086667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
169.9452 | 1460 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.1433 | 0 | 0 | 4.1433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
277.9466 | 1413 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | Alto Hospicio 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.2333 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1473 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 115/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.95 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3467 | 0 | 0 | 2.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1491 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E CERRO DRAGÓN | Cerro Dragón 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48843.3 | 40.3167 | 0 | 0 | 0 | 28.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6767 | 0 | 0 | 5.6767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
277.9466 | 1602 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PACÍFICO | Pacífico 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48715.0667 | 127.1 | 0 | 0 | 1.7 | 49.2833 | 14.25 | 0 | 4.6 | 0 | 49.2833 | 1.7 | 2 | --------- | 0.2 | 9.8567 | 0.34 | 0.4 | 9.8567 | 0.34 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 7
169.9452 | 1461 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0067 | 0 | 0 | 4.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
277.9466 | 1505 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E CHINCHORRO | Chinchorro 66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1608 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48519.6167 | 300.75 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 12.85 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
49.9452 | 1462 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°3 | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.24026 | 3.3957 | 0 | 0 | 3.3957 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
277.9466 | 1463 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.3 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 29.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.8067 | 0 | 0 | 5.8067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1616 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48871.5833 | 4.65 | 0 | 0 | 27.9333 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 27.9333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5667 | 5.5867 | 0 | 1.5667 | 5.5867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 1
277.9466 | 1447 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.3833 | 53.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1448 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1449 | Transformadores2D | ENAEX | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 4.16/0.4 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1449 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
157.8471 | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES | SEN | S/E GNL MEJILLONES | GNL Mejillones 110/4.368 kV | 2010-01-04 | En Servicio | Transformadores2D1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48878.1833 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 10.7667 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 10.75 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1533 | 2.15 | 0 | 2.1533 | 2.15 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
277.9466 | 1578 | Transformadores2D | GRACE | SEN | S/E MANTOS DE LA LUNA | Mantos de la Luna 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46287.9833 | 2567.3333 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.3367 | 0 | 0 | 11.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 324 | Transformadores3D | GRACE | SEN | S/E TAP OFF BARRILES | Tap Off Barriles 220/110/13.2 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D324 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1622 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1623 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1651 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1652 | Transformadores2D | HALDEMAN | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
105.2793 | 1424 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 110/23 kV | 2014-05-23 | En Servicio | Transformadores2D1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1479 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47927.0167 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 735.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.7833 | 249.2 | 1 | --------- | 0.2 | 147.1567 | 49.84 | 0.2 | 147.1567 | 49.84 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 3 | 27
277.9466 | 1426 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | SEN | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 264 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E AGUAS BLANCAS | Aguas Blancas 66/23/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D264 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 326 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | SEN | S/E TAP OFF LLANOS | Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D326 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1489 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.1667 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1490 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | SEN | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.1333 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1480 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48800.1667 | 6.1667 | 0 | 0 | 4.95 | 100.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7167 | 4.95 | 0 | --------- | 0.2 | 20.1433 | 0.99 | 0 | 20.1433 | 0.99 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
361.9459 | 1481 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | 1993-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47790.5333 | 2.5167 | 0 | 0 | 376.2667 | 742.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6833 | 376.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 148.5367 | 75.2533 | 0.2 | 148.5367 | 75.2533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 3
409.946 | 1483 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | 1989-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48470.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.25 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 88.25 | 0 | 0 | 88.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1485 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48681.15 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 44.9667 | 0 | 0 | 44.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1486 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48668.1167 | 9.8333 | 0 | 0 | 10.4333 | 223.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6167 | 10.4333 | 0 | --------- | 0.2 | 44.7233 | 2.0867 | 0 | 44.7233 | 2.0867 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 4 | 8
121.6819 | 1516 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°5 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.4667 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.5367 | 0 | 0 | 1.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1495 | Transformadores2D | ALGORTA | SEN | S/E CHACAYA | Chacaya 110/33 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48903.9667 | 0 | 0 | 0 | 3.1167 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 3.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 0.98333 | 0.62333 | 0 | 0.98333 | 0.62333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
80.6899 | 1503 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47056.8667 | 1278.6167 | 377 | 0 | 0 | 199.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 39.9033 | 0 | 0 | 39.9033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 4
80.6899 | 1504 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | 2016-06-09 | En Servicio | Transformadores2D1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43493.7833 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 734.4 | 0 | 0 | 734.4 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 153
83.0226 | 1509 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°2 | COLLAHUASI UNITARIA N°2 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1509 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
277.9466 | 1530 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.95 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
127.8357 | 1688 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 360 | 360 69/13.8 kV | 2012-07-05 | En Servicio | Transformadores2D1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48837.5333 | 24.2333 | 0 | 0 | 19.6667 | 30.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5667 | 19.6667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1133 | 3.9333 | 0 | 6.1133 | 3.9333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
277.9466 | 1689 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48565.5167 | 334.0167 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4933 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1690 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 401 | 401 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48557.1333 | 342.4 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4933 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1691 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 403 | 403 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48853.3167 | 9.2 | 0 | 0 | 34 | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4833 | 34 | 3 | --------- | 0.2 | 3.0967 | 6.8 | 0.6 | 3.0967 | 6.8 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
83.0226 | 1511 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°4 | COLLAHUASI UNITARIA N°4 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1511 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
277.9466 | 1512 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48660.9833 | 83.3 | 0 | 0 | 7.7333 | 159.8667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 159.8667 | 7.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 31.9733 | 1.5467 | 0.2 | 31.9733 | 1.5467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 15
277.9466 | 1513 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48837.9667 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 29.9667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 29.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.9933 | 0 | 0 | 5.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1514 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48786.7167 | 41.9833 | 0 | 0 | 10.4167 | 72.7667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 72.7667 | 10.4167 | 0 | --------- | 0.2 | 14.5533 | 2.0833 | 0 | 14.5533 | 2.0833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
121.6819 | 1515 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°4 | 2013-01-09 | En Servicio | Transformadores2D1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.4667 | 17.3167 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6433 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1517 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47051.75 | 7.9167 | 0 | 0 | 53.9667 | 1798.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.3667 | 53.9667 | 0 | --------- | 0.2 | 359.6733 | 10.7933 | 0 | 359.6733 | 10.7933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
277.9466 | 1518 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43516.1 | 2814.2833 | 0 | 0 | 0 | 2581.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 516.3233 | 0 | 0 | 516.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
277.9466 | 1521 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48447.0333 | 0 | 0 | 0 | 426.1333 | 31.4833 | 0 | 3.2 | 4.15 | 0 | 31.4833 | 426.1333 | 0 | --------- | 0.2 | 6.2967 | 85.2267 | 0 | 6.2967 | 85.2267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 19 | 1
| 1497 | Transformadores2D | ANDINA | SEN | S/E CHACAYA | CHACAYA 220/15 KV CTA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48154.4167 | 757.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1522 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48733.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0833 | 0 | 3.2 | 5.25 | 0 | 170.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 34.0167 | 0 | 0 | 34.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 8
277.9466 | 1523 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | SEN | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48724.1833 | 0 | 0 | 0 | 179.0333 | 0 | 2.4833 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 179.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 35.8067 | 0 | 0 | 35.8067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 0
49.9452 | 1525 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E EL COBRE (ENGIE) | EL COBRE 220/23 KV | 2019-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48854.85 | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.24026 | 9.6145 | 0 | 0 | 9.6145 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
277.9466 | 1529 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | SEN | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.8833 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3433 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1531 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ENCUENTRO | Encuentro 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48873.6 | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.6467 | 0 | 0 | 5.6467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
149.2384 | 1532 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº1 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48647.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6 | 148.25 | 0 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 23.32 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
149.2384 | 1533 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº2 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48669.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0833 | 146 | 0 | 0 | 0 | 96.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.2167 | 0 | 0 | 19.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
149.2384 | 1534 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº3 | 2010-09-23 | En Servicio | Transformadores2D1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48787.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4833 | 45.0667 | 0 | 0 | 0 | 79.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.8967 | 0 | 0 | 15.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
75.1376 | 1540 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47079.05 | 1262.4167 | 0 | 0 | 6.5833 | 563.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.95 | 6.5833 | 0 | --------- | 0.2 | 112.79 | 1.3167 | 0 | 112.79 | 1.3167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 20
75.1376 | 1541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43493.7833 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 734.4 | 0 | 0 | 734.4 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 153
277.9466 | 1535 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48774.8333 | 71.8 | 0 | 0 | 21.45 | 43.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9167 | 21.45 | 0 | --------- | 0.2 | 8.7833 | 4.29 | 0 | 8.7833 | 4.29 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
277.9466 | 1536 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48778.5 | 63.5333 | 0 | 0 | 0 | 69.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.9933 | 0 | 0 | 13.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
277.9466 | 1537 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | Estación de Bombeo N°4 220/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48843.2833 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.81 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
277.9466 | 1546 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48852.9167 | 15.6667 | 0 | 0 | 10.4667 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 10.4667 | 1 | --------- | 0.2 | 6.59 | 2.0933 | 0.2 | 6.59 | 2.0933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
277.9466 | 1548 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1549 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48808.5 | 74.3333 | 0 | 0 | 5.0833 | 24.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0833 | 5.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 4.8167 | 1.0167 | 0 | 4.8167 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
76.7474 | 1563 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E LA PORTADA | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | 2016-10-07 | En Servicio | Transformadores2D1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48140.3 | 723.8333 | 0 | 0 | 28.7 | 16.15 | 0 | 1.45 | 1.5667 | 0 | 16.15 | 28.7 | 2 | --------- | 0.2 | 3.23 | 5.74 | 0.4 | 3.23 | 5.74 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 7 | 2
277.9466 | 1566 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45690.1167 | 2549.65 | 0 | 0 | 130.5333 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.7 | 130.5333 | 1 | --------- | 0.2 | 108.34 | 26.1067 | 0.2 | 108.34 | 26.1067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
277.9466 | 1567 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45377.0667 | 2495.2167 | 0 | 0 | 134.0167 | 905.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.7 | 134.0167 | 2 | --------- | 0.2 | 181.14 | 26.8033 | 0.4 | 181.14 | 26.8033 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 14
277.9466 | 1568 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45992.2167 | 2585.8667 | 0 | 0 | 0 | 333.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 66.7833 | 0 | 0 | 66.7833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
277.9466 | 1569 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48155 | 40.3833 | 0 | 0 | 3.85 | 712.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.7667 | 3.85 | 0 | --------- | 0.2 | 142.5533 | 0.77 | 0 | 142.5533 | 0.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 10
277.9466 | 1570 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47320.7667 | 327.9833 | 0 | 0 | 2.3 | 1260.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.95 | 2.3 | 0 | --------- | 0.2 | 252.19 | 0.46 | 0 | 252.19 | 0.46 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 7
134.6108 | 1580 | Transformadores2D | NORACID | SEN | S/E MEJILLONES | Mejillones 110/13.8 kV | 2011-12-12 | En Servicio | Transformadores2D1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48325.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 117.2867 | 0 | 0 | 117.2867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1584 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48807.9167 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 82.5667 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 82.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.5133 | 0 | 0 | 16.5133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
277.9466 | 1585 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48818.0167 | 5.1667 | 0 | 0 | 9.7667 | 60.2 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 9.7667 | 0 | --------- | 0.2 | 12.04 | 1.9533 | 0 | 12.04 | 1.9533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
277.9466 | 1595 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46363.0333 | 2465.0167 | 0 | 0 | 0 | 83.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.79 | 0 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
277.9466 | 1596 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48798.7833 | 35.3667 | 0 | 0 | 0 | 77.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.85 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.57 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
277.9466 | 1587 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48825.05 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 80.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.1033 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1588 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48811.7833 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 93.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.7567 | 0 | 0 | 18.7567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
277.9466 | 1599 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°5 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48793.85 | 34.4667 | 0 | 0 | 0 | 83.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 16.7367 | 0 | 0 | 16.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
277.9466 | 1589 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.7667 | 8.9 | 0 | 0 | 28.35 | 17.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 28.35 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5967 | 5.67 | 0 | 3.5967 | 5.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 3
277.9466 | 1590 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48866.2333 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.3733 | 0 | 0 | 7.3733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
112.0209 | 1594 | Transformadores2D | AES GENER | SEN | S/E NORGENER | Norgener 220/5.3 kV | 2013-10-30 | En Servicio | Transformadores2D1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42771.25 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140.75 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 0 | 1228.15 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 0 | 0
277.9466 | 1597 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48809.5167 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 47.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.5067 | 0 | 0 | 9.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
277.9466 | 1598 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48660.7667 | 40.2333 | 0 | 0 | 97.1167 | 113.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8833 | 97.1167 | 0 | --------- | 0.2 | 22.7767 | 19.4233 | 0 | 22.7767 | 19.4233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 4
277.9466 | 1611 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.95 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1600 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48049.9 | 460.35 | 0 | 0 | 119.8833 | 281.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8667 | 119.8833 | 1 | --------- | 0.2 | 56.3733 | 23.9767 | 0.2 | 56.3733 | 23.9767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 6 | 9
277.9466 | 1601 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48500.6167 | 75.7333 | 0 | 0 | 28.2833 | 307.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.3667 | 28.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 61.4733 | 5.6567 | 0.2 | 61.4733 | 5.6567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 10
277.9466 | 1603 | Transformadores2D | ELIQSA | SEN | S/E PALAFITOS | Palafitos 110/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48767.6 | 46.9 | 0 | 0 | 3.7167 | 63.6 | 14.8333 | 3.4333 | 11.9167 | 0 | 63.6 | 3.7167 | 1 | --------- | 0.2 | 12.72 | 0.74333 | 0.2 | 12.72 | 0.74333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
277.9466 | 1661 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 003 | Tap Off 003 69/0.48 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48838.5167 | 20.4167 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.6133 | 0 | 0 | 10.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
277.9466 | 1662 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 534 | Tap Off 534 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48811.3 | 88.7667 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.3867 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1663 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 535 | Tap Off 535 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48870.1833 | 41.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1664 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 536 | Tap Off 536 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39190.8333 | 9641.4167 | 0 | 0 | 28.0333 | 51.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7167 | 28.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 10.3433 | 5.6067 | 0.2 | 10.3433 | 5.6067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 4
277.9466 | 1665 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 537 | Tap Off 537 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48775.5333 | 70.2 | 0 | 0 | 7.2167 | 59.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.05 | 7.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 11.81 | 1.4433 | 0 | 11.81 | 1.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 5
277.9466 | 1666 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E TAP OFF 538 | Tap Off 538 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48746.2667 | 92.5 | 0 | 0 | 20.8833 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 20.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 10.47 | 4.1767 | 0 | 10.47 | 4.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 3 | 5
55.5034 | 2500 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC 220/19.5 150MVA | 2018-07-16 | En Servicio | Transformadores2D2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 48726.7 | 19.6667 | 0 | 0 | 1.4833 | 164.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.15 | 1.4833 | 1 | --------- | 0.2162 | 35.4897 | 0.3207 | 0.2162 | 35.4897 | 0.3207 | 0.2162 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
| 1604 | Transformadores2D | PARQUE QUILLAGUA | SEN | S/E PEQ | PEQ 220/23 KV N°1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48715.4333 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 117.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8167 | 78.75 | 7 | --------- | 0.2 | 23.5633 | 15.75 | 1.4 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 8
277.9466 | 1605 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48538.15 | 22.3833 | 0 | 0 | 0 | 351.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 70.2933 | 0 | 0 | 70.2933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 7
277.9466 | 1606 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48584.0333 | 67.3833 | 0 | 0 | 0 | 260.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 52.1167 | 0 | 0 | 52.1167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
277.9466 | 2444 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
146.3141 | 1545 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV N°3 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48851.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.46 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
150.3556 | 1591 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E MUELLE | Muelle 110/24 kV | 2010-08-20 | En Servicio | Transformadores2D1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48750.0167 | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 134.4667 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7067 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1609 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.5667 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 36.2167 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 36.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.2433 | 0 | 0 | 7.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1610 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/34.5 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48630.4 | 3 | 0 | 0 | 65.8833 | 212.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7167 | 65.8833 | 0 | --------- | 0.2 | 42.5433 | 13.1767 | 0 | 42.5433 | 13.1767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 8
75.1376 | 1612 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°1 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47093.5833 | 1254.4833 | 0 | 0 | 0.13333 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.8 | 0.13333 | 1 | --------- | 0.2 | 112.76 | 0.026667 | 0.2 | 112.76 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 23
75.1376 | 1613 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°2 | 2016-11-25 | En Servicio | Transformadores2D1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45005.7833 | 1746.2167 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 90
277.9466 | 1615 | Transformadores2D | EMELARI | SEN | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48332.6667 | 252.8833 | 0 | 0 | 8.2 | 318.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.25 | 8.2 | 0 | --------- | 0.2 | 63.65 | 1.64 | 0 | 63.65 | 1.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 25
277.9466 | 1573 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48576.1167 | 298.0167 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.5733 | 0 | 0 | 7.5733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1574 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | SEN | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1575 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | Mantos Blancos 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.35 | 9.3167 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 0 | 0.066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
277.9466 | 1528 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | El Peñón 66/6.6 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1617 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48291.6333 | 128.2167 | 0 | 0 | 238.2 | 250.2833 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 250.2833 | 238.2 | 1 | --------- | 0.2 | 50.0567 | 47.64 | 0.2 | 50.0567 | 47.64 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 2 | 2
277.9466 | 1526 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.8333 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1527 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | SEN | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1614 | Transformadores2D | MINERA QUEBRADA BLANCA | SEN | S/E QUEBRADA BLANCA | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
147.4641 | 1618 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | 2010-11-16 | En Servicio | Transformadores2D1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48536.5667 | 122.75 | 0 | 0 | 0 | 57.95 | 193.3167 | 1.4167 | 0 | 0 | 57.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.59 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
277.9466 | 1632 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.3667 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 4.3267 | 0 | 0 | 4.3267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
277.9466 | 329 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D329 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48681.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 10.4833 | 44.6333 | 0 | 169.2167 | 0 | 10.4833 | 6.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 2.0967 | 1.2733 | 0 | 2.0967 | 1.2733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
277.9466 | 330 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D330 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48692.2333 | 0 | 0 | 0 | 76.3167 | 33.1167 | 109.8333 | 0.5 | 0 | 0 | 33.1167 | 76.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 6.6233 | 15.2633 | 0.2 | 6.6233 | 15.2633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 331 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | SEN | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D331 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1586 | Transformadores2D | MOLY-COP | SEN | S/E MOLYCOP | Molycop 220/13.8 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.75 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1619 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44656.2549 | 4209.4618 | 0 | 0 | 25.05 | 12.2 | 0 | 3.6667 | 5.3667 | 0 | 12.2 | 25.05 | 0 | --------- | 0.2 | 2.44 | 5.01 | 0 | 2.44 | 5.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 4 | 2
277.9466 | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48129.7333 | 0 | 0 | 0 | 748.0833 | 34.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 748.0833 | 0 | --------- | 0.2 | 6.8367 | 149.6167 | 0 | 6.8367 | 149.6167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
277.9466 | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48868.8833 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 35.7667 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 35.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1533 | 0 | 0 | 7.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48755.4667 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 145.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 29.0733 | 0 | 0 | 29.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
122.1848 | 2450 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Sierra Gorda Etapa 1 220/33 kV N°1 | 2012-12-24 | En Servicio | Transformadores2D2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
77.1745 | 1627 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48815.2 | 4.25 | 0 | 0 | 0.66667 | 91.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8833 | 0.66667 | 1 | --------- | 0.2 | 18.3767 | 0.13333 | 0.2 | 18.3767 | 0.13333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 11
77.1745 | 1628 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SEN | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | 2016-09-24 | En Servicio | Transformadores2D1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48805.5833 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 99.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5667 | 6.85 | 1 | --------- | 0.2 | 19.9133 | 1.37 | 0.2 | 19.9133 | 1.37 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 13
83.0226 | 1508 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°1 | COLLAHUASI UNITARIA N°1 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48903.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.7867 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 293 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E EL LOA | El Loa 220/23/10 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D293 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.2667 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1572 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E LLANTA | Llamara 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
277.9466 | 1583 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.99667 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
277.9466 | 1634 | Transformadores2D | SQM | SEN | S/E SUR VIEJO | Sur Viejo 66/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48707.4667 | 204.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
111.0351 | 325 | Transformadores3D | SQM | SEN | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | 2013-11-29 | En Servicio | Transformadores3D325 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48830.75 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 4.5333 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 66.9667 | 2 | --------- | 0.2 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 0.90667 | 13.3933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
277.9466 | 1631 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47827.9333 | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 62.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 1021.8 | 0 | --------- | 0.2 | 12.4533 | 204.36 | 0 | 12.4533 | 204.36 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 2 | 1
277.9466 | 1633 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48394.6667 | 35.3833 | 0 | 0 | 4 | 477.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.95 | 4 | 3 | --------- | 0.2 | 95.59 | 0.8 | 0.6 | 95.59 | 0.8 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 12
277.9466 | 1571 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E LAGUNAS | Lagunas 220/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48846.8833 | 39.4833 | 0 | 0 | 0.2 | 25.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4333 | 0.2 | 1 | --------- | 0.2 | 5.0867 | 0.04 | 0.2 | 5.0867 | 0.04 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 268 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D268 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48725 | 148.4333 | 0 | 0 | 2.1667 | 36.1333 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 36.1333 | 2.1667 | 1 | --------- | 0.2 | 7.2267 | 0.43333 | 0.2 | 7.2267 | 0.43333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
277.9466 | 269 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D269 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 270 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D270 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.50333 | 0 | 0 | 0.50333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
277.9466 | 271 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores3D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
254.9714 | 287 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CÓNDORES | Cóndores 220/115/13.8 kV | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D287 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48629.8667 | 210.6667 | 0 | 0 | 0 | 55.1333 | 15.8333 | 0.5 | 0 | 0 | 55.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 11.0267 | 0 | 0 | 11.0267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
89.8631 | 1636 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E SVC DOMEYKO | SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1 | 2015-09-04 | En Servicio | Transformadores2D1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44271.65 | 34.15 | 0 | 0 | 152.2833 | 4453.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453.9167 | 152.2833 | 1 | --------- | 0.2 | 890.7833 | 30.4567 | 0.2 | 890.7833 | 30.4567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 3 | 11
102.9792 | 1538 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.7833 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
102.9792 | 306 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D306 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47212.5333 | 448.95 | 0 | 0 | 1239.9833 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 1239.9833 | 1 | --------- | 0.2 | 2.1067 | 247.9967 | 0.2 | 2.1067 | 247.9967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C | 1 | 1
102.9792 | 307 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores3D307 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48872.75 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
102.9792 | 1539 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | SEN | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | 2014-08-01 | En Servicio | Transformadores2D1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48882.6667 | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.6233 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
107.3494 | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.9233 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
107.3494 | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
107.3494 | 1673 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP1 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8433 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
107.3494 | 1674 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | SEN | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP2 | 2014-03-21 | En Servicio | Transformadores2D1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1414 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.0333 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 9.6833 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
277.9466 | 1415 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1416 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1417 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | SEN | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
87.3988 | 1428 | Transformadores2D | TRANSELEC | SEN | S/E ATACAMA | Atacama 220/23 kV N°1 | 2015-11-18 | En Servicio | Transformadores2D1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45181.25 | 3670.3667 | 0 | 0 | 38.7333 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 38.7333 | 1 | --------- | 0.2 | 4.33 | 7.7467 | 0.2 | 4.33 | 7.7467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
277.9466 | 1650 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E TAP OFF EL NEGRO | Tap Off El Negro 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45917.2667 | 2697.1167 | 0 | 0 | 8.3 | 289.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3167 | 8.3 | 0 | --------- | 0.2 | 57.8633 | 1.66 | 0 | 57.8633 | 1.66 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 10
146.3141 | 1655 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | SEN | S/E TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48844.7 | 28.1167 | 0 | 0 | 0 | 39.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 7.8367 | 0 | 0 | 7.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
277.9466 | 1657 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | SEN | S/E TAP OFF PALESTINA | Tap Off Palestina 220/66 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48822.2 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.51 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
146.3141 | 1658 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | SEN | S/E TAP OFF SAIRECABUR | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48816.4167 | 35.8333 | 0 | 0 | 1.25 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 1.25 | 0 | --------- | 0.2 | 11.7 | 0.25 | 0 | 11.7 | 0.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
277.9466 | 1670 | Transformadores2D | ELECDA | SEN | S/E CHUQUICAMATA | Uribe 110/23 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48812.05 | 38.45 | 0 | 0 | 7.1333 | 54.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 7.1333 | 1 | --------- | 0.2 | 10.8733 | 1.4267 | 0.2 | 10.8733 | 1.4267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
277.9466 | 1677 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº3 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48834.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.42 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
577.9465 | 2423 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°2 | 1975-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47634.6667 | 1277.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1678 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | SEN | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº4 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48861.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.1367 | 0 | 0 | 10.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 5
277.9466 | 1692 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 404 | 404 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48820.1167 | 59.6667 | 0 | 0 | 1.7167 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 1.7167 | 2 | --------- | 0.2 | 6.1 | 0.34333 | 0.4 | 6.1 | 0.34333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
254.9714 | 288 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 2 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D288 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.05 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1693 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 405 | 405 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.7333 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1833 | 0 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
254.9714 | 290 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D290 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1694 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 415 | 415 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48801.3833 | 19.3167 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.26 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
277.9466 | 1695 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 416 | 416 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48798.8167 | 19.4667 | 0 | 0 | 0 | 93.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 18.7433 | 0 | 0 | 18.7433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 6
254.9714 | 304 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D304 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
254.9714 | 305 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 4 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores3D305 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
248.9847 | 315 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48882.2333 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
248.9847 | 316 | Transformadores3D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 3 | 2002-06-01 | En Servicio | Transformadores3D316 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
277.9466 | 1696 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 418 | 418 69/4.16 kV | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48736.5667 | 23.9 | 0 | 0 | 49.5167 | 102.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0167 | 49.5167 | 0 | --------- | 0.2 | 20.4033 | 9.9033 | 0 | 20.4033 | 9.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 5
254.9714 | 1654 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | 2001-12-01 | En Servicio | Transformadores2D1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48748.0667 | 88.7667 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 15.0333 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
| 2504 | Transformadores2D | CGE | SEN | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | S/I | S/I | Transformadores2D2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.9833 | 3.1167 | 0 | 0 | 1.8333 | 14.8333 | 0 | 11.2333 | 0 | 0 | 14.8333 | 1.8333 | 0 | --------- | 0.2 | 2.9667 | 0.36667 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 1
57.3108 | 2478 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E ALTO HOSPICIO | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | 2018-05-22 | En Servicio | Transformadores2D2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48798.5167 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 26.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.20938 | 5.5975 | 0 | 0 | 5.5975 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
277.9466 | 1697 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48842.75 | 19.5167 | 0 | 0 | 14.2333 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 14.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 7.1 | 2.8467 | 0 | 7.1 | 2.8467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
277.9466 | 1698 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48852.0667 | 15.3833 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 8.91 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
56.8836 | 1429 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°1 | 04-06-2018 | S/I | Transformadores2D1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48897.5833 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | --------- | 0.21096 | 0.96689 | 0 | 0 | 0.96689 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
56.8836 | 1430 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | SEN | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°2 | 04-06-2018 | S/I | Transformadores2D1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48884.6 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.21096 | 3.7058 | 0 | 0 | 3.7058 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
277.9466 | 2442 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
| 276 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | S/I | S/I | Transformadores3D276 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47945.3167 | 0 | 0 | 0 | 931.8667 | 34.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8167 | 931.8667 | 0 | --------- | 0.2 | 6.9633 | 186.3733 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
| 277 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | S/I | S/I | Transformadores3D277 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47940.9333 | 0 | 0 | 0 | 940.3 | 30.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7667 | 940.3 | 0 | --------- | 0.2 | 6.1533 | 188.06 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 2 | 4
289.9463 | 1484 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.95 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
50.1141 | 2497 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E MARISCAL | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | 2018-12-27 | En Servicio | Transformadores2D2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46638.3667 | 126.0667 | 0 | 0 | 1875.5167 | 272.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.05 | 1875.5167 | 1 | --------- | 0.23945 | 65.1433 | 449.0991 | 0.23945 | 65.1433 | 449.0991 | 0.23945 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 25
277.9466 | 2443 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | 2000-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
146.3141 | 2454 | Transformadores2D | MINERA CENTINELA | SEN | TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48864.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.5867 | 0 | 0 | 9.5867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
41.0077 | 2528 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E PADRE HURTADO | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | 2019-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48877.6833 | 34.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.29263 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
284.9195 | 1439 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2B | 1999-06-03 | En Servicio | Transformadores2D1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48662.0167 | 41.3167 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 41.7333 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
288.7636 | 1436 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1A | 1999-02-06 | En Servicio | Transformadores2D1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48875.3 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
282.7182 | 1441 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV2C | 1999-08-09 | En Servicio | Transformadores2D1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48750.8 | 36.8333 | 0 | 0 | 0 | 124.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 24.8733 | 0 | 0 | 24.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
65.0704 | 2460 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | SEN | S/E CENTRAL ANCOA | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | 2017-09-28 | En Servicio | Transformadores2D2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48863.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 9.6667 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
| 1620 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.48667 | 0 | 0 | S/F | S/F | S/F | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 1
327.3342 | 1576 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°3 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1576 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
327.3342 | 1577 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | SEN | S/E MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS 23/6.3 KV N°4 | 1995-11-20 | En Servicio | Transformadores2D1577 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
313.9458 | 1474 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | CENTRAL TARAPACÁ 220/13.8 KV-CTTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
313.9458 | 275 | Transformadores3D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 220/11.5/6.9 kV - TGTAR | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores3D275 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48785.2667 | 118.4833 | 0 | 0 | 6.0333 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 6.0333 | 1 | --------- | 0.2 | 0.44333 | 1.2067 | 0.2 | 0.44333 | 1.2067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
| 1621 | Transformadores2D | EGP SUR | SEN | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.5167 | 0 | 0 | 0 | 21.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4833 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.2967 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
61.9443 | 2537 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47630.0167 | 921.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
74.1191 | 1554 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°2 | 2016-12-26 | En Servicio | Transformadores2D1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48644.7 | 152.9833 | 0 | 0 | 5.2167 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 5.2167 | 0 | --------- | 0.2 | 21.82 | 1.0433 | 0 | 21.82 | 1.0433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
428.9853 | 1519 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CRUCERO | CRUCERO 220/23 KV | 1987-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48801.3667 | 91.0333 | 0 | 0 | 3.5667 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 3.5667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2067 | 0.71333 | 0 | 3.2067 | 0.71333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 2
313.9458 | 1499 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.7667 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1562 | Transformadores2D | SPS LA HUAYCA | SEN | S/E LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 66/23 KV | S/I | S/I | Transformadores2D1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43228.4785 | 5480.9215 | 0 | 0 | 6.9167 | 195.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6833 | 6.9167 | 1 | --------- | 0.2 | 39.1367 | 1.3833 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 8
| 1446 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | S/I | En Servicio | Transformadores2D1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48876.5667 | 13.1333 | 0 | 0 | 4.3667 | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 4.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 3.5867 | 0.87333 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 3
75.5318 | 2461 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | 2016-11-13 | En Servicio | Transformadores2D2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48813.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 19.72 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 10
61.9443 | 2538 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | SEN | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | 2018-01-01 | En Servicio | Transformadores2D2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 38603.3667 | 896.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9411.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
56.9822 | 2473 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E IEM | IEM 220/20 KV 442 MVA | 2018-06-01 | En Servicio | Transformadores2D2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46019.95 | 1876.6667 | 0 | 0 | 0 | 958.2833 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 958.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.21059 | 201.8069 | 0 | 0 | 201.8069 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 22
61.4514 | 2526 | Transformadores2D | MINERA ATACAMA KOZAN | SEN | S/E ATACAMA KOZAN | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | 2018-01-16 | En Servicio | Transformadores2D2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48788.5 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 120.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4833 | 3.0167 | 0 | --------- | 0.2 | 24.0967 | 0.60333 | 0 | 24.0967 | 0.60333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 6
301.9461 | 1607 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E POZO ALMONTE | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1607 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
142.6605 | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | 2011-04-11 | S/I | Transformadores2D1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48349.7 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.6 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 82.92 | 0 | 0 | 82.92 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
136.6807 | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | 2011-10-10 | S/I | Transformadores2D1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48759.3167 | 145.5333 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
53.6632 | 2566 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E CHINCHORRO | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | 2018-09-10 | En Servicio | Transformadores2D2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48861.1 | 37.9333 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | --------- | 0.22362 | 2.8698 | 0 | 0 | 2.8698 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
54.4518 | 2547 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CUNCO | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | 2018-08-17 | En Servicio | Transformadores2D2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47923.9667 | 389.9167 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 490.5 | 59.5833 | 39.3667 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | --------- | 0.22038 | 1.9099 | 0 | 0 | 1.9099 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
74.1191 | 1553 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°1 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48239.6667 | 162.7667 | 0 | 0 | 93 | 416.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5667 | 93 | 0 | --------- | 0.2 | 83.3133 | 18.6 | 0 | 83.3133 | 18.6 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 2 | 2
74.1191 | 1555 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | SEN | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°3 | 2016-12-26 | S/I | Transformadores2D1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48543.1333 | 166.2333 | 0 | 0 | 23.2833 | 179.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.35 | 23.2833 | 0 | --------- | 0.2 | 35.87 | 4.6567 | 0 | 35.87 | 4.6567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 5 | 2
285.5109 | 1440 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV1C | 1999-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48847 | 59.0833 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
285.7737 | 1437 | Transformadores2D | GASATACAMA | SEN | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1B | 1999-05-08 | En Servicio | Transformadores2D1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48871.4333 | 40.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
83.0226 | 1510 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | SEN | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°3 | COLLAHUASI UNITARIA N°3 23/11 KV | 2016-03-30 | En Servicio | Transformadores2D1510 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 2541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | S/I | S/I | Transformadores2D2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48595.3833 | 13.25 | 0 | 0 | 3.25 | 300.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1167 | 3.25 | 0 | --------- | 0.2 | 60.0233 | 0.65 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 8
| 2542 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | S/I | S/I | Transformadores2D2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48617.95 | 28.15 | 0 | 0 | 60.2667 | 203.5667 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 203.5667 | 60.2667 | 1 | --------- | 0.2 | 40.7133 | 12.0533 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 1 | 4
325.9466 | 531 | Transformadores2D | COLBUN | SEN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48242.05 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 133.5067 | 0 | 0 | 133.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
697.9463 | 1443 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | 1965-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48903.3 | 2.5167 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | --------- | 0.2 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 0
| 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS | SEN | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | S/I | S/I | Transformadores2D1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48836.3667 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.16 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 3
112.1195 | 315 | Transformadores2D | TRANSEMEL | SEN | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 2013-10-27 | En Servicio | Transformadores2D315 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48885.4667 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 25.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.1967 | 0 | 0 | 5.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
48.2694 | 2557 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TRSA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2557 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2486 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
48.2694 | 2556 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | SEN | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TR 154/6.6 KV 20 MVA | 2019-02-21 | En Servicio | Transformadores2D2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | --------- | 0.2486 | 7.1142 | 0 | 0 | 7.1142 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
55.9963 | 2560 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E CHIMBORAZO | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46937.15 | 1239.6833 | 0 | 0 | 0 | 735.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.1667 | 0 | 0 | --------- | 0.2143 | 157.546 | 0 | 0 | 157.546 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
428.9525 | 313 | Transformadores3D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | 1987-06-02 | En Servicio | Transformadores3D313 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48850.7 | 19.7333 | 0 | 0 | 0.38333 | 41.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1833 | 0.38333 | 1 | --------- | 0.2 | 8.2367 | 0.076667 | 0.2 | 8.2367 | 0.076667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 7
| 2561 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E PURI | PURI 220/6.9 KV N°2 | S/I | En Servicio | Transformadores2D2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46984.65 | 1232.6333 | 0 | 0 | 18.95 | 675.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.7667 | 18.95 | 1 | --------- | 0.2 | 135.1533 | 3.79 | 0.2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 11
51.9872 | 2571 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | 2018-10-31 | En Servicio | Transformadores2D2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48645.8333 | 261.8833 | 0 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2833 | 2 | --------- | 0.23083 | 0 | 0.9887 | 0.46165 | 0 | 0.9887 | 0.46165 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
55.9963 | 2562 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E FARELLÓN | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | 2018-07-01 | En Servicio | Transformadores2D2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46944.6 | 1228.05 | 0 | 0 | 0 | 739.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.35 | 0 | 0 | --------- | 0.2143 | 158.4425 | 0 | 0 | 158.4425 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 7
47.5465 | 2572 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | SEN | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | 2019-03-15 | En Servicio | Transformadores2D2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47962.75 | 865.7667 | 0 | 0 | 5.6833 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 5.6833 | 0 | --------- | 0.25238 | 19.6355 | 1.4344 | 0 | 19.6355 | 1.4344 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
80.5257 | 1547 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | SEN | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°2 | 2016-06-14 | En Servicio | Transformadores2D1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48782.05 | 97.7667 | 0 | 0 | 11.4167 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 11.4167 | 1 | --------- | 0.2 | 4.1533 | 2.2833 | 0.2 | 4.1533 | 2.2833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 2
| 1280 | Transformadores2D | ELÉCTRICA CAREN | SEN | S/E CENTRAL CAREN BAJO | CAREN BAJO 23/13.8KV 12MVA | S/I | En Servicio | Transformadores2D1280 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
49.6824 | 2914 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | SEN | S/E CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA T1 | 2019-01-09 | En Servicio | Transformadores2D2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48027.7333 | 847.4667 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | --------- | 0.24153 | 8.8885 | 0 | 0 | 8.8885 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
157.9456 | 34 | Transformadores2D | NORVIND | SEN | S/E CENTRAL TOTORAL 1 | TOTORAL 1 66/23 50MVA | 2010-01-01 | En Servicio | Transformadores2D34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48627.6167 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 72.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.4567 | 0 | 0 | 14.4567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 8
| 3003 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 220/23 40MVA N° 4 | S/I | En Servicio | Transformadores2D3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48782.8167 | 104.4167 | 0 | 0 | 0 | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.9533 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 2
73.1221 | 1402 | Transformadores2D | FRONTEL | SEN | S/E CABRERO | CABRERO 23/13.2KV 3MVA 4 | 2017-01-26 | En Servicio | Transformadores2D1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
157.8799 | 1082 | Transformadores2D | EMELDA | SEN | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 121/10.5KV 50MVA 1 | 2010-01-03 | En Servicio | Transformadores2D1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48832.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
61.5828 | 2689 | Transformadores2D | INERSA | SEN | S/E AGUAS CLARAS | AGUAS CLARAS 66/14,4KV 55MVA T1 | 2018-01-12 | En Servicio | Transformadores2D2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48662.6333 | 7.2167 | 0 | 0 | 1.0333 | 230.8333 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 230.8333 | 1.0333 | 0 | --------- | 0.2 | 46.1667 | 0.20667 | 0 | 46.1667 | 0.20667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 6
73.9437 | 262 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E LOS PEUMOS | LOS PEUMOS 230-154/66/14.8KV 75MVA | 2017-01-01 | En Servicio | Transformadores3D262 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.52667 | 0 | 0 | 0.52667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
48.9595 | 2910 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T2 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2910 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48602.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0333 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 281.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.2451 | 68.8815 | 0 | 0 | 68.8815 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
48.0394 | 2718 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SAN PABLO | SAN PABLO 110/23.5KV 50 MVA 3 | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2718 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.3667 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | --------- | 0.24979 | 0 | 7.652 | 0 | 0 | 7.652 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
106.035 | 1244 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | SEN | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 2 | 2014-04-30 | En Servicio | Transformadores2D1244 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48826.0167 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 73.1333 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 73.1333 | 1.35 | 0 | --------- | 0.2 | 14.6267 | 0.27 | 0 | 14.6267 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 8
78.423 | 1343 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 1 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1343 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48871.1167 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 23.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 17.45 | 2 | --------- | 0.2 | 4.6867 | 3.49 | 0.4 | 4.6867 | 3.49 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 4
78.423 | 1344 | Transformadores2D | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SEN | S/E CENTRAL PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS 110/23KV 30MVA 2 | 17-08-2016 | En Servicio | Transformadores2D1344 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48803.8167 | 10.25 | 0 | 0 | 81.1 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 81.1 | 3 | --------- | 0.2 | 3.3667 | 16.22 | 0.6 | 3.3667 | 16.22 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 3
85.9466 | 258 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E EL PEÑÓN | EL PEÑÒN 110/66/13.2KV 30MVA 3 | 2016-01-01 | En Servicio | Transformadores3D258 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.9167 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
38.609 | 2960 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | SEN | S/E ALMEYDA | ALMEYDA 220/33KV 50/65MVA T1 | 2019-12-12 | En Servicio | Transformadores2D2960 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48878.4167 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.31081 | 4.0042 | 0 | 0 | 4.0042 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
68.9812 | 1669 | Transformadores2D | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | SEN | S/E URIBE SOLAR | URIBE SOLAR 110/33 KV | 2017-06-01 | En Servicio | Transformadores2D1669 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48816.9333 | 0 | 0 | 0 | 91.3667 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 91.3667 | 1 | --------- | 0.2 | 0.74 | 18.2733 | 0.2 | 0.74 | 18.2733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
1413.511 | 1444 | Transformadores2D | ENGIE | SEN | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 13.8/6.6 KV | 1905-05-16 | En Servicio | Transformadores2D1444 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.3667 | 4.5333 | 0 | 0 | 1.65 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 1.65 | 0 | --------- | 0.2 | 0.89 | 0.33 | 0 | 0.89 | 0.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 1 | 1
49.9124 | 373 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T1 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D373 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.25 | 42.8833 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.24042 | 2.6126 | 0 | 0 | 2.6126 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
49.9124 | 374 | Transformadores3D | STS | SEN | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI 230/69/24KV 90MVA T2 | 2019-01-02 | En Servicio | Transformadores3D374 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48848.2667 | 53.2333 | 0 | 0 | 1.1333 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3667 | 1.1333 | 0 | --------- | 0.24042 | 2.2519 | 0.27248 | 0 | 2.2519 | 0.27248 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
39.4962 | 3154 | Transformadores2D | MARÍA ELENA SOLAR S.A. | SEN | S/E GRANJA SOLAR | GRANJA SOLAR T1 220/33kV 120MVA | 15-11-2019 | En Servicio | Transformadores2D3154 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.7333 | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | --------- | 0.30383 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
31.2115 | 2955 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E COMBARBALA | COMBARBALA 66/13.2KV 5MVA T3 | 2020-07-24 | En Servicio | Transformadores2D2955 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.38447 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
61.8129 | 2532 | Transformadores2D | AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA | SEN | S/E AURORA | CENTRAL AURORA 220/33KV 170MVA | 2018-01-05 | En Servicio | Transformadores2D2532 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48797.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 111.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9833 | 2.15 | 1 | --------- | 0.2 | 22.3967 | 0.43 | 0.2 | 22.3967 | 0.43 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
46.3636 | 2665 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°2 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2665 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48776.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.95 | 0 | 0 | --------- | 0.25882 | 35.1871 | 0 | 0 | 35.1871 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
46.3636 | 2664 | Transformadores2D | DATALUNA LTDA | SEN | S/E TAP LIBERTADORES | TAP LIBERTADORES 110/23 KV 75 MVA N°1 | 20-04-2019 0:00:00 | En Servicio | Transformadores2D2664 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48772.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8833 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 115.8833 | 0 | 0 | --------- | 0.25882 | 29.9933 | 0 | 0 | 29.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
50.9356 | 2682 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | SEN | S/E SANTA RAQUEL | SANTA RAQUEL 110/12,5KV 12/16/20/22,4MVA 6 | 2018-12-02 | En Servicio | Transformadores2D2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48878.2167 | 31.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
49.1895 | 358 | Transformadores3D | TRANSELEC | SEN | S/E PAN DE AZUCAR | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T4 | 2019-01-24 | En Servicio | Transformadores3D358 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41537.3667 | 7197.6333 | 0 | 0 | 7.0667 | 169.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9333 | 7.0667 | 1 | --------- | 0.24395 | 41.456 | 1.7239 | 0.24395 | 41.456 | 1.7239 | 0.24395 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 11
32.9856 | 366 | Transformadores3D | CGE | SEN | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 | 2020-05-31 | En Servicio | Transformadores3D366 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48848.8833 | 1.2 | 0 | 0 | 24.7667 | 30 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24.7667 | 0 | --------- | 0.36379 | 10.9138 | 9.01 | 0 | 10.9138 | 9.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 4
58.0009 | 2539 | Transformadores2D | AELA EOLICA SARCO SpA | SEN | S/E SARCO | SARCO 220/33KV 170 MVA N°1 | 2018-05-01 | En Servicio | Transformadores2D2539 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48563.55 | 0 | 0 | 0 | 181.1333 | 167.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3167 | 181.1333 | 7 | --------- | 0.20689 | 34.6167 | 37.4753 | 1.4483 | 34.6167 | 37.4753 | 1.4483 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 5
37.4867 | 393 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-15 | En Servicio | Transformadores3D393 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 34923.7333 | 13958.6833 | 0 | 0 | 8.4333 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 8.4333 | 1 | --------- | 0.32011 | 6.7704 | 2.6996 | 0.32011 | 6.7704 | 2.6996 | 0.32011 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
181.9466 | 584 | Transformadores2D | RIO TRANQUILO | SEN | S/E CENTRAL HORNITOS | HORNITOS 220/11KV 78MVA | 2008-01-01 | En Servicio | Transformadores2D584 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48903.0167 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
36.3039 | 395 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-02-20 | En Servicio | Transformadores3D395 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48142.7 | 644.6 | 0 | 0 | 1.45 | 42.9833 | 80.2667 | 0 | 0 | 0 | 42.9833 | 1.45 | 0 | --------- | 0.33054 | 14.2078 | 0.47929 | 0 | 14.2078 | 0.47929 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 4
41.9934 | 2894 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | SEN | S/E EL BATO | EL BATO 110/12 KV 12 MVA | 2019-08-31 | En Servicio | Transformadores2D2894 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48485.7667 | 426.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
37.1581 | 394 | Transformadores3D | INTERCHILE | SEN | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | 2020-01-25 | En Servicio | Transformadores3D394 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48798.6167 | 80.95 | 0 | 0 | 4.9667 | 23.5833 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 23.5833 | 4.9667 | 0 | --------- | 0.32294 | 7.6161 | 1.604 | 0 | 7.6161 | 1.604 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
37.7823 | 3037 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN PEDRO (CGE) | SAN PEDRO 66/15.3KV 30MVA | 2020-01-06 | En Servicio | Transformadores2D3037 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48879.2167 | 6.7167 | 0 | 0 | 1.7333 | 24.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3333 | 1.7333 | 1 | --------- | 0.31761 | 7.7285 | 0.55052 | 0.31761 | 7.7285 | 0.55052 | 0.31761 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
48.9595 | 2909 | Transformadores2D | HIDROPALMAR S.A. | SEN | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110/13.2KV 15MVA T1 | 2019-01-31 | En Servicio | Transformadores2D2909 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48626.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.05 | 0 | 28.6167 | 0 | 0 | 257.05 | 0 | 0 | --------- | 0.2451 | 63.0031 | 0 | 0 | 63.0031 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
25.8082 | 3349 | Transformadores2D | STS | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/24kV 5MVA T33 | 2021-01-05 | En Servicio | Transformadores2D3349 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.7833 | 15.1333 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.46497 | 3.7585 | 0 | 0 | 3.7585 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
30.5216 | 2896 | Transformadores2D | COPELEC | SEN | S/E LOS TILOS BULNES | LOS TILOS BULNES 66/13,8KV 10MVA 1 | 2020-08-14 | En Servicio | Transformadores2D2896 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 7.95 | 0.38333 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.39316 | 2.916 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
| 1667 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E TOCOPILLA | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | S/I | En Servicio | Transformadores2D1667 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.9833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.4033 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 11
34.0041 | 3151 | Transformadores2D | CGE | SEN | S/E SAN JAVIER | SAN JAVIER 69/25KV 15MVA T1 | 2020-04-30 | En Servicio | Transformadores2D3151 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.3833 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.3529 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
66.615 | 2457 | Transformadores2D | MINERA CENTINELA | SEN | TAP OFF SAIRECABUR | TAP OFF SAIRECABUR 110/3.45 KV N°2 | 2017-08-12 | En Servicio | Transformadores2D2457 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 5.7867 | 0 | 0 | 5.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
26.7433 | 3216 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | SEN | S/E USYA | USYA 110/33KV 50MVA T1 | 2020-12-07 | En Servicio | Transformadores2D3216 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48796.0833 | 55.9667 | 0 | 0 | 3.7833 | 47.95 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 3.7833 | 0 | --------- | 0.44871 | 21.5156 | 1.6976 | 0 | 21.5156 | 1.6976 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
28.9774 | 3448 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/23KV 5MVA T22 | 2020-09-30 | En Servicio | Transformadores2D3448 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.55 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.41412 | 3.6097 | 0 | 0 | 3.6097 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
41.8291 | 372 | Transformadores3D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PARGUA | PARGUA 230/115-69/15 KV 60MVA 1 | 2019-09-05 | En Servicio | Transformadores3D372 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48892.5167 | 3.9667 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5167 | 0 | --------- | 0.28688 | 0 | 4.4514 | 0 | 0 | 4.4514 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
26.9733 | 3032 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E MAHNS | MAHNS 66/15KV 15MVA T2 | 2020-11-30 | En Servicio | Transformadores2D3032 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48871.7333 | 2.7167 | 0 | 0 | 2.8667 | 34.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6833 | 2.8667 | 1 | --------- | 0.44488 | 15.4301 | 1.2753 | 0.44488 | 15.4301 | 1.2753 | 0.44488 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
36.6982 | 3206 | Transformadores2D | ALTO MAIPO SPA | SEN | S/E CENTRAL MAITENES | CENTRAL MAITENES 105/21KV 23MVA T5 | 2020-02-08 | En Servicio | Transformadores2D3206 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 40528.2833 | 0 | 0 | 0 | 14.5167 | 8369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8369.2 | 14.5167 | 1 | --------- | 0.32699 | 2736.661 | 4.7468 | 0.32699 | 2736.661 | 4.7468 | 0.32699 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
18.6411 | 3348 | Transformadores2D | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SEN | S/E LLAIMA | LLAIMA 69/24 KV 16 MVA 1 | 2021-08-11 | En Servicio | Transformadores2D3348 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48883.2333 | 25.6667 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | --------- | 0.64374 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
17.0959 | 3340 | Transformadores2D | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SEN | S/E PUEBLO SECO | PUEBLO SECO 154/23 KV 20 MVA 1 | 2021-09-27 | En Servicio | Transformadores2D3340 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48827.1667 | 9.85 | 0 | 0 | 59.1333 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 59.1333 | 1 | --------- | 0.70192 | 11.1255 | 41.5071 | 0.70192 | 11.1255 | 41.5071 | 0.70192 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
15.8795 | 445 | Transformadores3D | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A | SEN | S/E HUALQUI | HUALQUI 220/66/13.8KV 90MVA | 2021-11-03 | En Servicio | Transformadores3D445 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47177.25 | 1720.2667 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.75569 | 8.363 | 0 | 0 | 8.363 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
26.9405 | 3354 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E MELIPULLI | MELIPULLI 230/24KV 60MVA T44 | 2020-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3354 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.1 | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.44543 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
20.5151 | 443 | Transformadores3D | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | SEN | S/E SOL DEL DESIERTO | SOL DEL DESIERTO 220/33/33KV 250/125/125MVA | 2021-06-15 | En Servicio | Transformadores3D443 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48781.8 | 23.4667 | 0 | 0 | 7.3167 | 74.25 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | 74.25 | 7.3167 | 0 | --------- | 0.58494 | 43.4315 | 4.2798 | 0 | 43.4315 | 4.2798 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 6
26.0205 | 431 | Transformadores3D | PE CABO LEONES III SPA | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CENTRAL PARQUE EOLICA CABO LEONES I 220/33KV 170 MVA 2 | 2020-12-29 | En Servicio | Transformadores3D431 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.2167 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 1 | --------- | 0.46117 | 0 | 1.1914 | 0.46117 | 0 | 1.1914 | 0.46117 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
42.6835 | 368 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA LTDA. | SEN | S/E COLOSO | COLOSO 220/13.8/6.9 KV 80MVA 2 | 2019-08-10 | En Servicio | Transformadores3D368 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 36061.4167 | 6393.5 | 0 | 0 | 0 | 6457.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6457.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.28114 | 1815.3401 | 0 | 0 | 1815.3401 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 12
301.9461 | 529 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E Rucúe | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 1 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
301.9461 | 529 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E Rucúe | RUCUE 220/13.8KV 123MVA 2 | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D529 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
169.9452 | 8 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS PINOS | CENTRAL LOS PINOS 230/11.5KV 150MVA | 2009-01-01 | En Servicio | Transformadores2D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48804.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 21.53 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
301.9461 | 20 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO III | NEHUENCO III 235/10.5KV 125MVA | 1998-01-01 | En Servicio | Transformadores2D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.45 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.19 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
253.946 | 42 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CANDELARIA 15/6.6KV 4MVA 1 | 2002-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D42 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
253.946 | 43 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CANDELARIA 15/6.6KV 4MVA 2 | 2002-01-01 | Fuera de servicio | Transformadores2D43 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | [6 empty] | 30 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 0
157.6499 | 497 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL SANTA MARIA | CENTRAL SANTA MARIA 230KV/18KV 490MVA 1 | 2010-01-10 | En Servicio | Transformadores2D497 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9455 | 522 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CENTRAL CANDELARIA 230/15KV 160MVA 1 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D522 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
217.9455 | 523 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL CANDELARIA | CENTRAL CANDELARIA 230/15KV 160MVA 2 | 2005-01-01 | En Servicio | Transformadores2D523 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
313.9458 | 524 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL COLBUN | CENTRAL COLBUN 230KV/13.8KV 240MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D524 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
313.9458 | 525 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL COLBUN | CENTRAL COLBUN 230KV/13.8KV 240MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D525 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
457.9461 | 526 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL MACHICURA | CENTRAL MACHICURA 230/13.8KV 53MVA 1 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D526 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
457.9461 | 527 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL MACHICURA | CENTRAL MACHICURA 230/13.8KV 53MVA 2 | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D527 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
457.9461 | 528 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL MACHICURA | MACHICURA 230/13.8KV 240MVA R | 1985-01-01 | En Servicio | Transformadores2D528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
325.9466 | 531 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D531 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48242.05 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 133.5067 | 0 | 0 | 133.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 5
193.9462 | 532 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL QUILLECO | CENTRAL QUILLECO 230/13.8KV 38MVA 1 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D532 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
193.9462 | 533 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL QUILLECO | CENTRAL QUILLECO 230/13.8KV 38MVA 2 | 2007-01-01 | En Servicio | Transformadores2D533 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
325.9466 | 575 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E ACONCAGUA | ACONCAGUA 110/12KV 42MVA 2 | 1996-01-01 | En Servicio | Transformadores2D575 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
78.4887 | 576 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E ACONCAGUA | ACONCAGUA 110/12KV 60MVA 1 | 2016-08-15 | En Servicio | Transformadores2D576 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
26.8747 | 2927 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 12/15MVA 1 | 2020-12-03 | En Servicio | Transformadores2D2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.44652 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
26.8747 | 2928 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 12/15MVA 2 | 2020-12-03 | En Servicio | Transformadores2D2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48783.95 | 128.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.44652 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
26.8747 | 2929 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 12/15MVA 3 | 2020-12-03 | En Servicio | Transformadores2D2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48862.4667 | 49.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.44652 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
121.8133 | 1231 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANGOSTURA | CENTRAL ANGOSTURA 230/13.8KV 167.5MVA 1 | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
121.8133 | 1232 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANGOSTURA | CENTRAL ANGOSTURA 230/13.8KV 167.5MVA 2 | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
121.8133 | 1233 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL ANGOSTURA | CENTRAL ANGOSTURA 230/13.8KV 60MVA 3 | 2013-01-05 | En Servicio | Transformadores2D1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
60.2684 | 1385 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL LA MINA | CENTRAL LA MINA 66/13.8KV 40MVA | 2018-02-21 | En Servicio | Transformadores2D1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9833 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 65.9833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 13.1967 | 0 | 0 | 13.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 3
76.1889 | 1395 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL NEHUENCO II | NEHUENCO II 230/15.75KV 335MVA 3 | 2016-10-24 | En Servicio | Transformadores2D1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
72.4977 | 2420 | Transformadores2D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E CENTRAL JUNCALITO | CENTRAL JUNCALITO 11/0.99 KV 1.84MVA | 2017-02-14 | En Servicio | Transformadores2D2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
39.0033 | 363 | Transformadores3D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E PORTEZUELO | PORTEZUELO 110/66/13.8KV 75MVA | 2019-11-30 | En Servicio | Transformadores3D363 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48811.5833 | 48.5667 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 0 | --------- | 0.30767 | 15.9525 | 0 | 0 | 15.9525 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
9.3041 | 444 | Transformadores3D | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E LA POLVORA | LA POLVORA 220/110/13.8 KV 150MVA 1 + UR | 2022-05-22 | En Servicio | Transformadores3D444 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48853.2167 | 36.1667 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 19.2833 | 0 | 0 | --------- | 1 | 19.2833 | 0 | 0 | 19.2833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
48.6637 | 365 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E TINGUIRIRICA | TINGUIRIRICA 220/154/69KV 300MVA 1 + UR | 2019-02-09 | En Servicio | Transformadores3D365 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48863.95 | 37.5667 | 0 | 0 | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4833 | 0 | --------- | 0.24659 | 0 | 2.5851 | 0 | 0 | 2.5851 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 0
6.7068 | 487 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | SEN | S/E CUMBRE | CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC | 2022-08-09 | En Servicio | Transformadores3D487 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47838.7 | 1045.2167 | 0 | 0 | 5.8 | 22.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 5.8 | 0 | --------- | 1 | 22.2833 | 5.8 | 0 | 22.2833 | 5.8 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 6
5.2932 | 3421 | Transformadores2D | AR VALLE ESCONDIDO SPA | SEN | S/E VALLE ESCONDIDO | VALLE ESCONDIDO 220/33 KV 120 MVA 1 | 2022-09-21 | En Servicio | Transformadores2D3421 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44567.0167 | 4344.9667 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | --------- | 1 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
15.9123 | 452 | Transformadores3D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CORONEL | CORONEL 154/69/13.8KV 35MVA 5 | 2021-11-02 | En Servicio | Transformadores3D452 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0 | --------- | 0.75413 | 2.5515 | 0 | 0 | 2.5515 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
8.0219 | 450 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E LASTARRIA | LASTARRIA 220/66/13,2 KV 75 MVA TR1 | 2022-06-30 | En Servicio | Transformadores3D450 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48867.9667 | 44.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
1478.0121 | 434 | Transformadores3D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | ALFALFAL 245/123/15KV 120/160/200 MVA T1 |  | En Servicio | Transformadores3D434 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 45583.0667 | 1190.4833 | 0 | 0 | 1667.3667 | 448.8 | 22.2833 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 1667.3667 | 0 | --------- | 0.2 | 89.76 | 333.4733 | 0 | 89.76 | 333.4733 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | 1 | 3
15.8795 | 3355 | Transformadores2D | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SEN | S/E LAS VIOLETAS | LAS VIOLETAS 66/23 KV 16 MVA T1 | 2021-11-03 | En Servicio | Transformadores2D3355 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47535.1833 | 1227.2833 | 0 | 0 | 137.6 | 11.35 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 11.35 | 137.6 | 1 | --------- | 0.75569 | 8.5771 | 103.9834 | 0.75569 | 8.5771 | 103.9834 | 0.75569 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 1
97.2887 | 1579 | Transformadores2D | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SEN | S/E MARIA ELENA | MARIA ELENA 220/22 KV 80MVA 1 | 2015-01-21 | En Servicio | Transformadores2D1579 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 45672.0333 | 3164.6167 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 48.2 | 10.7333 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.2833 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
41.8291 | 2627 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PARGUA | PARGUA 115/24KV 30MVA 3 | 2019-09-05 | En Servicio | Transformadores2D2627 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.9667 | 34.0667 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 18.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 1 | --------- | 0.28688 | 0 | 0.0095627 | 0.28688 | 0 | 0.0095627 | 0.28688 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
21.6986 | 3047 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E QUIANI | QUIANI 66/13.8 KV 21MVA 3 | 2021-05-10 | En Servicio | Transformadores2D3047 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48844.1333 | 21.5167 | 0 | 0 | 0 | 45.7667 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 45.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.55303 | 25.3104 | 0 | 0 | 25.3104 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 6
27.1704 | 3050 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | SEN | S/E TOLPAN SUR | TOLPAN SUR 220/33KV 150MVA 1 | 2020-11-24 | En Servicio | Transformadores2D3050 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48828.0667 | 24.3833 | 0 | 0 | 13.95 | 34.1833 | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | 34.1833 | 13.95 | 1 | --------- | 0.44166 | 15.0973 | 6.1611 | 0.44166 | 15.0973 | 6.1611 | 0.44166 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
37.4867 | 3212 | Transformadores2D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | CENTRAL ALFALFAL 220/33KV 10MVA 3 | 2020-01-15 | En Servicio | Transformadores2D3212 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 44572.9667 | 1189.75 | 0 | 0 | 3124.6 | 24.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 3124.6 | 1 | --------- | 0.32011 | 7.9015 | 1000.228 | 0.32011 | 7.9015 | 1000.228 | 0.32011 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 3
146.3141 | 603 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | SEN | S/E CENTRAL MARIPOSAS | MARIPOSAS 69/6.6KV 7.5MVA | 2010-12-21 | En Servicio | Transformadores2D603 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48654.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 51.5467 | 0 | 0 | 51.5467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 1
181.6509 | 580 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | SEN | S/E CENTRAL LIRCAY | LIRCAY 66/6.6KV 22MVA | 2008-01-10 | En Servicio | Transformadores2D580 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
133.9466 | 1311 | Transformadores2D | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | SEN | S/E CENTRAL CHACAYES | CHACAYES 110/13.2KV 65 MVA 1 | 2012-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1311 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48901.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 2.1733 | 0 | 0 | 2.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
104.2607 | 1198 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | SEN | S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) | CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 220-154/10.5KV 25 MVA 1 | 2014-06-23 | En Servicio | Transformadores2D1198 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
104.2607 | 1199 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | SEN | S/E CENTRAL SAN ANDRES (HSA) | CENTRAL SAN ANDRES (HSA) 220-154/10.5KV 25 MVA 2 | 2014-06-23 | En Servicio | Transformadores2D1199 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 4.22 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
18.8055 | 3214 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19.3KV 200MVA 2 + URC | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D3214 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47583.2667 | 762.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.63811 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
30.9815 | 3250 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E LARQUI | LARQUI 69/24KV 16 MVA 1 | 2020-07-31 | En Servicio | Transformadores2D3250 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48821.2 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 60.5667 | 1.6 | 0 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.38733 | 2.395 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
73.7465 | 2511 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E VILLA ALEGRE | VILLA ALEGRE 66/24-15KV 10MVA | 2017-01-07 | En Servicio | Transformadores2D2511 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.8667 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 4.5333 | 0 | --------- | 0.2 | 1.72 | 0.90667 | 0 | 1.72 | 0.90667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
18.1151 | 2831 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E CENTRAL CHAGUAL | CENTRAL CHAGUAL 220/23KV 110MVA T1 | 2021-08-27 | En Servicio | Transformadores2D2831 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 42297.3667 | 6614.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.66243 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
24 | 3025 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E ALCONES | ALCONES T2 69/25KV 15MVA | 2021-03-01 | En Servicio | Transformadores2D3025 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47440.4333 | 23.05 | 0 | 0 | 3.4333 | 1428.3333 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 1428.3333 | 3.4333 | 0 | --------- | 0.5 | 714.1667 | 1.7167 | 0 | 714.1667 | 1.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 9
14.0712 | 3150 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CAUQUENES | CAUQUENES 69/25-15.3KV 12/20MVA T1 | 2021-12-28 | En Servicio | Transformadores2D3150 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.4167 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 3.2 | 0 | --------- | 0.8528 | 2.0325 | 2.729 | 0 | 2.0325 | 2.729 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 2 | 1
22.0603 | 3278 | Transformadores2D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E MATILLA | MATILLA 220/33KV 90MVA 2 | 2021-04-29 | En Servicio | Transformadores2D3278 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48107.35 | 497.55 | 0 | 0 | 0 | 288.5667 | 18.5333 | 0 | 0 | 0 | 288.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.54396 | 156.9699 | 0 | 0 | 156.9699 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
22.0603 | 3277 | Transformadores2D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E MATILLA | MATILLA 220/33KV 90MVA 1 | 2021-04-29 | En Servicio | Transformadores2D3277 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48117.6833 | 487.2167 | 0 | 0 | 0 | 288.5667 | 18.5333 | 0 | 0 | 0 | 288.5667 | 0 | 0 | --------- | 0.54396 | 156.9699 | 0 | 0 | 156.9699 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
99.1019 | 1262 | Transformadores2D | PV SALVADOR S.A. | SEN | S/E CENTRAL PV SALVADOR | PV SALVADOR 110/23KV 72MVA | 2014-11-27 | En Servicio | Transformadores2D1262 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
16.1425 | 3326 | Transformadores2D | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SEN | S/E LO ESPEJO (FFCC) | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 20MVA T1 | 2021-10-26 | En Servicio | Transformadores2D3326 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48889.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0333 | 0 | 0 | --------- | 0.74338 | 16.3792 | 0 | 0 | 16.3792 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 5
24.3616 | 3210 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E PUDAHUEL | PUDAHUEL 110/12KV 50MVA T4 | 2021-02-18 | En Servicio | Transformadores2D3210 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48764.1833 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 137.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.49258 | 67.8361 | 0 | 0 | 67.8361 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 10
18.3452 | 3366 | Transformadores2D | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | SEN | S/E COSTANERA | COSTANERA 110/12.5KV 50MVA 2 | 2021-08-20 | En Servicio | Transformadores2D3366 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48873.1833 | 34.55 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | --------- | 0.65412 | 0 | 2.7909 | 0 | 0 | 2.7909 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
96.9273 | 1261 | Transformadores2D | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL TALINAY PONIENTE | TALINAY PONIENTE 220/33KV 66MVA | 2015-02-01 | En Servicio | Transformadores2D1261 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48810.4833 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 91.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6167 | 9.9 | 0 | --------- | 0.2 | 18.3233 | 1.98 | 0 | 18.3233 | 1.98 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 4
118.593 | 1180 | Transformadores2D | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | SEN | S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE | TALINAY ORIENTE 220/34.5KV 110 MVA | 2013-04-13 | En Servicio | Transformadores2D1180 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48684.5167 | 116.5833 | 0 | 0 | 31.2333 | 79.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6667 | 31.2333 | 1 | --------- | 0.2 | 15.9333 | 6.2467 | 0.2 | 15.9333 | 6.2467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 2
20.5151 | 3279 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E NEGRETE | NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2 | 2021-06-15 | En Servicio | Transformadores2D3279 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48796.1 | 93.05 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 21.6 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 1 | --------- | 0.58494 | 0 | 0.048745 | 0.58494 | 0 | 0.048745 | 0.58494 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
18.4767 | 3273 | Transformadores2D | TSGF SPA | SEN | S/E DON ANTONIO | DON ANTONIO 220/23 KV 176.25MVA 1 | 2021-08-16 | En Servicio | Transformadores2D3273 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 45440.65 | 3286.7667 | 0 | 0 | 8.0667 | 176.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5167 | 8.0667 | 2 | --------- | 0.64947 | 114.6416 | 5.239 | 1.2989 | 114.6416 | 5.239 | 1.2989 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 8
18.8055 | 3213 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19.3KV 200MVA 1 + URC | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D3213 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 46377.5333 | 1795.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.63811 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
18.8055 | 3215 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/19,3KV 200MVA TR-R SVC | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D3215 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48900.4167 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.63811 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
18.8055 | 2907 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 TR1 SSAA | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D2907 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.63811 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
18.8055 | 2908 | Transformadores2D | INTERCHILE S.A. | SEN | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR SVC2 TR2 SSAA | 2021-08-06 | En Servicio | Transformadores2D2908 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.63811 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
28.9774 | 3447 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E BARRO BLANCO | BARRO BLANCO 66/23KV 10MVA T11 | 2020-09-30 | En Servicio | Transformadores2D3447 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.4 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.41412 | 3.7546 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
20.3836 | 3320 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | SEN | S/E MALGARIDA I | MALGARIDA 220/33KV 220MVA T1 | 2021-06-19 | En Servicio | Transformadores2D3320 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48898.6833 | 10.35 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | --------- | 0.58871 | 0 | 1.7465 | 0 | 0 | 1.7465 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
17.4904 | 2784 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E CENTRAL COMBARBALA | CENTRAL COMBARBALA 110/23KV 85MVA T1 | 2021-09-15 | En Servicio | Transformadores2D2784 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 45575.2667 | 3336.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.68609 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
97.9847 | 1247 | Transformadores2D | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL 220/33 KV 110MVA 1 | 2014-12-31 | En Servicio | Transformadores2D1247 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.6833 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 4.2633 | 0.2 | 0 | 4.2633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
16.0438 | 3289 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E OASIS | OASIS 33/33 KV ZIG-ZAG | 2021-10-29 | En Servicio | Transformadores2D3289 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.6 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.74795 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
16.0438 | 3285 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E OASIS | OASIS 220/33 KV 175MVA | 2021-10-29 | En Servicio | Transformadores2D3285 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48866.4833 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 | 0 | 0 | --------- | 0.74795 | 10.5586 | 0 | 0 | 10.5586 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
19.3973 | 3052 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E MACUL | MACUL 110/12.5KV 50MVA 1 | 2021-07-19 | En Servicio | Transformadores2D3052 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.8333 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 0 | 0 | --------- | 0.61864 | 10.9603 | 0 | 0 | 10.9603 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
16.9973 | 2913 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | SEN | S/E CERRO DOMINADOR | CERRO DOMINADOR 220/33KV 15MVA T1 | 2021-09-30 | En Servicio | Transformadores2D2913 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 36643.2833 | 12268.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.706 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
13.3479 | 3359 | Transformadores2D | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | SEN | S/E LOS OLMOS | LOS OLMOS 220/33 KV 90MVA 1 | 2022-01-19 | En Servicio | Transformadores2D3359 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48767.9833 | 81.7833 | 0 | 0 | 26.8167 | 35.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4167 | 26.8167 | 3 | --------- | 0.89901 | 31.8401 | 24.1086 | 2.697 | 31.8401 | 24.1086 | 2.697 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 3 | 1
117.9029 | 1120 | Transformadores2D | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | SEN | S/E JORQUERA | JORQUERA 220/23KV 35MVA 1 | 2013-05-04 | En Servicio | Transformadores2D1120 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48753.2667 | 158.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
41.8291 | 2643 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E SAN JOSE | SAN JOSE 110/12.5 KV 50MVA T3 | 2019-09-05 | En Servicio | Transformadores2D2643 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48888.4 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.28688 | 6.1297 | 0 | 0 | 6.1297 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
20.6137 | 3208 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E LA MISION | LA MISION 69/24 KV 30MVA | 2021-06-12 | En Servicio | Transformadores2D3208 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48210.35 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.58214 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
24.1644 | 2923 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E SANTA ROSA SUR | SANTA ROSA SUR 110/12.5 KV 50 MVA 6 | 2021-02-24 | En Servicio | Transformadores2D2923 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48858.35 | 36.2833 | 0 | 0 | 0 | 17.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3667 | 0 | 0 | --------- | 0.4966 | 8.6243 | 0 | 0 | 8.6243 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
7.0685 | 3356 | Transformadores2D | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | SEN | S/E MESAMAVIDA | MESAMAVIDA 154/33 KV 80 MVA | 2022-07-29 | En Servicio | Transformadores2D3356 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 46405.1833 | 32.15 | 0 | 0 | 2474.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.6667 | 4 | --------- | 1 | 0 | 2474.6667 | 4 | 0 | 2474.6667 | 4 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
7.0685 | 3357 | Transformadores2D | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | SEN | S/E MESAMAVIDA | MESAMAVIDA 33/33 KV ZIGZAG | 2022-07-29 | En Servicio | Transformadores2D3357 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 46512.7667 | 0 | 0 | 0 | 2399.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.2333 | 3 | --------- | 1 | 0 | 2399.2333 | 3 | 0 | 2399.2333 | 3 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
15.6822 | 3362 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CALAMA | CALAMA 110/23KV 25/33MVA 3 | 2021-11-09 | En Servicio | Transformadores2D3362 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48896.2833 | 15.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.7652 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
16.2082 | 3041 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CONSTITUCION | CONSTITUCION 69/25 30 MVA T3 | 2021-10-24 | En Servicio | Transformadores2D3041 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48835.4 | 49.8167 | 0 | 0 | 0 | 26.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7833 | 0 | 0 | --------- | 0.74037 | 19.8294 | 0 | 0 | 19.8294 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
17.4575 | 3365 | Transformadores2D | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | SEN | S/E PUENTE ALTO (TEC) | PUENTE ALTO 110/12,5 KV 50MVA 3 | 2021-09-16 | En Servicio | Transformadores2D3365 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48874.9167 | 27.3167 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 0 | --------- | 0.68738 | 6.7134 | 0 | 0 | 6.7134 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
121.6161 | 1108 | Transformadores2D | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | SEN | S/E MINERA LA CANDELARIA | LA CANDELARIA 220/23KV 83MVA 3 | 2013-01-11 | En Servicio | Transformadores2D1108 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48796.7167 | 92.3333 | 0 | 0 | 8.8167 | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 8.8167 | 0 | --------- | 0.2 | 2.8267 | 1.7633 | 0 | 2.8267 | 1.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 2 | 1
13.7753 | 3217 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E CENTRAL SAN JAVIER | CENTRAL SAN JAVIER 66/23KV 58MVA T1 | 2022-01-06 | En Servicio | Transformadores2D3217 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 46692.5167 | 2219.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.87112 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
34.0041 | 3280 | Transformadores2D | EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS S.A. | SEN | S/E CALDERA | CALDERA 110/23KV 40MVA 2 | 2020-04-30 | En Servicio | Transformadores2D3280 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48880.1667 | 7.7333 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 1 | --------- | 0.3529 | 0 | 8.5049 | 0.3529 | 0 | 8.5049 | 0.3529 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
13.3479 | 3358 | Transformadores2D | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | SEN | S/E LOS OLMOS | LOS OLMOS ZIGZAG 33/33 KV 876KVA | 2022-01-19 | En Servicio | Transformadores2D3358 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48817.35 | 56.9167 | 0 | 0 | 37.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7333 | 1 | --------- | 0.89901 | 0 | 33.9228 | 0.89901 | 0 | 33.9228 | 0.89901 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
272.4271 | 1500 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TG | 2000-06-17 | En Servicio | Transformadores2D1500 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47371.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 308.0133 | 0 | 0 | 308.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
272.4271 | 1501 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL MEJILLONES | CENTRAL MEJILLONES 220/15 KV CTM3-TV | 2000-06-17 | En Servicio | Transformadores2D1501 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 47371.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.0667 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 308.0133 | 0 | 0 | 308.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
14.6959 | 3054 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E SAN JOAQUIN (CGE) | SAN JOAQUIN (CGE) 110/13.2KV 30MVA T3 | 2021-12-09 | En Servicio | Transformadores2D3054 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48781.7833 | 42.55 | 0 | 0 | 8.6333 | 76.7167 | 0 | 2.3167 | 0 | 0 | 76.7167 | 8.6333 | 2 | --------- | 0.81655 | 62.6434 | 7.0496 | 1.6331 | 62.6434 | 7.0496 | 1.6331 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
12.0329 | 3053 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E LA PALMA | LA PALMA 69/15.3KV 30MVA T2 | 2022-02-28 | En Servicio | Transformadores2D3053 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.5833 | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.99727 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
13.1836 | 2916 | Transformadores2D | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | SEN | S/E QUILMO II | QUILMO II 66/33KV 10-12MVA T1 | 2022-01-24 | En Servicio | Transformadores2D2916 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.7833 | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.91022 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
13.5123 | 3434 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/33KV 130MVA T4 | 2022-01-14 | En Servicio | Transformadores2D3434 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48890.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | --------- | 0.88808 | 12.7883 | 0 | 0 | 12.7883 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 2
11.7041 | 97 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CHIVILCAN | CHIVILCAN 66/15KV 22.5MVA 3 | 2022-03-10 | En Servicio | Transformadores2D97 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48886.35 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | --------- | 1 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 4
24.1973 | 3249 | Transformadores2D | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | SEN | S/E CABO LEONES II | CENTRAL CABO LEONES II 220/33KV 102MVA 2 | 2021-02-23 | En Servicio | Transformadores2D3249 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | --------- | 0.49592 | 3.2731 | 0 | 0 | 3.2731 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
24.1973 | 3248 | Transformadores2D | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | SEN | S/E CABO LEONES II | CENTRAL CABO LEONES II 220/33KV 102MVA 1 | 2021-02-23 | En Servicio | Transformadores2D3248 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48906.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | --------- | 0.49592 | 2.5044 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
28.9774 | 3309 | Transformadores2D | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SEN | S/E ELEVADORA CAPRICORNIO | ELEVADORA CAPRICORNIO 110/33KV 90MVA T1 | 2020-09-30 | En Servicio | Transformadores2D3309 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.9667 | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.41412 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
102.7163 | 1565 | Transformadores2D | TECNET S.A. | SEN | S/E LA PORTADA | LA PORTADA 23/0.38 KV N°2 | 2014-08-09 | En Servicio | Transformadores2D1565 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
8.2192 | 3281 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E GRANEROS | GRANEROS 69/25-15.3KV 18/24/30MVA T1 | 2022-06-24 | En Servicio | Transformadores2D3281 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48891.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7833 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 15.7833 | 0 | 0 | --------- | 1 | 15.7833 | 0 | 0 | 15.7833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
6.2137 | 3325 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E BICENTENARIO | BICENTENARIO 110/12.5KV 50MVA 3 | 2022-08-24 | En Servicio | Transformadores2D3325 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48899.15 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | --------- | 1 | 8.9167 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
17.1288 | 3026 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E PANAMERICANA | PANAMERICANA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2021-09-26 | En Servicio | Transformadores2D3026 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48902.3167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 1 | 1 | --------- | 0.70058 | 6.0833 | 0.70058 | 0.70058 | 6.0833 | 0.70058 | 0.70058 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
9.9288 | 3375 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E LOS DOMINICOS | LOS DOMINICOS 110/12.5KV 50MVA 2 | 2022-05-03 | En Servicio | Transformadores2D3375 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48696.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2333 | 0 | 0 | --------- | 1 | 215.2333 | 0 | 0 | 215.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
3.0247 | 3481 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PUQUILLAY | PUQUILLAY 66/13.2KV 12 MVA 1 | 2022-11-29 | En Servicio | Transformadores2D3481 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48911.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
26.9733 | 435 | Transformadores3D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E LLANQUIHUE | LLANQUIHUE 230/69/24KV 90MVA T1 | 2020-11-30 | En Servicio | Transformadores3D435 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48866.05 | 45.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.44488 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
9.1397 | 448 | Transformadores3D | TRANSELEC S.A. | SEN | S/E RIO ACONCAGUA | RIO ACONCAGUA 220/110/13,8 KV 120MVA 1 + UR | 2022-05-27 | En Servicio | Transformadores3D448 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48894.8333 | 17.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
48.0394 | 2954 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E EL EMPALME | EL EMPALME 110/23KV 12/16MVA T2 | 2019-02-28 | En Servicio | Transformadores2D2954 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48850.55 | 48.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.24979 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
1478.0121 | 2721 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E CENTRAL PAJONALES | CENTRAL PAJONALES 220/23KV 110MVA 1 |  | En Servicio | Transformadores2D2721 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 45794.0167 | 3042.9833 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | 15 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
385.9464 | 504 | Transformadores2D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E CENTRAL ALFALFAL | CENTRAL ALFALFAL 230/12KV 95MVA 1 | 1991-01-01 | En Servicio | Transformadores2D504 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | --------- | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
253.946 | 3319 | Transformadores2D | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | SEN | S/E ATACAMA KOZAN | ATACAMA KOZAN 110/4.16KV 10MVA 2 | 2002-01-01 | En Servicio | Transformadores2D3319 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48552.75 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 356.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.8667 | 2.3833 | 0 | --------- | 0.2 | 71.3733 | 0.47667 | 0 | 71.3733 | 0.47667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
1478.0121 | 2940 | Transformadores2D | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SEN | S/E PUERTO MONTT (STS) | PUERTO MONTT (STS) 220/24KV 60MVA 1 |  | En Servicio | Transformadores2D2940 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48786.4167 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 54.5333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 10.9067 | 0 | 0 | 10.9067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
337.9464 | 1142 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E EL AVELLANO | EL AVELLANO 66/23-15KV 11MVA 1 | 1995-01-01 | En Servicio | Transformadores2D1142 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48812.6167 | 99.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
38.9704 | 3048 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E LA DEHESA | LA DEHESA 110/12KV 50MVA T5 | 2019-12-01 | En Servicio | Transformadores2D3048 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48796.2 | 35.8667 | 0 | 0 | 2.8833 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 2.8833 | 0 | --------- | 0.30793 | 23.7257 | 0.88785 | 0 | 23.7257 | 0.88785 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 8
161.862 | 26 | Transformadores2D | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL QUINTERO | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 1 | 2009-09-04 | En Servicio | Transformadores2D26 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48496.4 | 1.4333 | 0 | 0 | 80.0667 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1 | 80.0667 | 0 | --------- | 0.2 | 66.82 | 16.0133 | 0 | 66.82 | 16.0133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 2
289.9463 | 30 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | SEN | S/E CENTRAL MAMPIL | CENTRAL MAMPIL 220/13.8KV 30MVA 1 | 1999-01-01 | En Servicio | Transformadores2D30 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48904.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 2 | --------- | 0.2 | 0 | 0.71667 | 0.4 | 0 | 0.71667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 0
1478.0121 | 3056 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | C.R. LLANOS BLANCOS 220/23KV 56/75/85MVA T1 |  | En Servicio | Transformadores2D3056 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.6667 | 55.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
1478.0121 | 3057 | Transformadores2D | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | SEN | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | C.R. LLANOS BLANCOS 220/23KV 56/75/85MVA T2 |  | En Servicio | Transformadores2D3057 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48856.6667 | 55.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
205.9458 | 659 | Transformadores2D | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN ISIDRO II | CENTRAL SAN ISIDRO II 230/13.2KV 163MVA | 2006-01-01 | En Servicio | Transformadores2D659 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48651.2667 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 251.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5333 | 9.2 | 0 | --------- | 0.2 | 50.3067 | 1.84 | 0 | 50.3067 | 1.84 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 1 | 1
1478.0121 | 500 | Transformadores2D | AES ANDES S.A. | SEN | S/E CENTRAL GUACOLDA | GUACOLDA 220/13.8KV 176.5MVA 1 |  | En Servicio | Transformadores2D500 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48910.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.22667 | 0 | 0 | 0.22667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
3.2219 | 3436 | Transformadores2D | MINERA LOS PELAMBRES | SEN | S/E LOS VILOS | LOS VILOS 220/23KV 30MVA T2 | 2022-11-23 | En Servicio | Transformadores2D3436 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48374.7833 | 0 | 0 | 0 | 455.75 | 81.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4667 | 455.75 | 1 | --------- | 1 | 81.4667 | 455.75 | 1 | 81.4667 | 455.75 | 1 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 1
313.9458 | 637 | Transformadores2D | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN ISIDRO I | CENTRAL SAN ISIDRO 220/15KV 162.4MVA 1 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D637 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48512.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1833 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 79.8367 | 0 | 0 | 79.8367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | 0 | 2
6.1808 | 3457 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CURACAUTIN | CURACAUTIN 69/25 KV 15MVA 3 | 2022-08-25 | En Servicio | Transformadores2D3457 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48909.4833 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | --------- | 1 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 1 | 0
313.9458 | 638 | Transformadores2D | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SEN | S/E CENTRAL SAN ISIDRO I | CENTRAL SAN ISIDRO 230/13.8KV 283.59MVA 2 | 1997-01-01 | En Servicio | Transformadores2D638 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48905.5167 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
14.0712 | 432 | Transformadores3D | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 115/66/13.2KV 20MVA AT3-R | 2021-12-28 | En Servicio | Transformadores3D432 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48893.4833 | 13.2667 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2 | --------- | 0.8528 | 0 | 4.4772 | 1.7056 | 0 | 4.4772 | 1.7056 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
2.5644 | 3246 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E QUILICURA | QUILICURA 110/12.5KV 50MVA 3 | 2022-12-13 | En Servicio | Transformadores2D3246 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48823.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1333 | 0 | 0 | --------- | 1 | 88.1333 | 0 | 0 | 88.1333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
1.6438 | 3424 | Transformadores2D | AR PUELCHE SUR SPA | SEN | S/E PUELCHE SUR | PUELCHE SUR 220/33 KV 170 MVA T1 | 2023-01-10 | En Servicio | Transformadores2D3424 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 42090.55 | 6821.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
1.7425 | 3207 | Transformadores2D | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | SEN | S/E ALONSO DE CORDOVA | ALONSO DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 4 | 2023-01-07 | En Servicio | Transformadores2D3207 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48860.9167 | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0 | --------- | 1 | 40.2667 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 3
13.1836 | 2917 | Transformadores2D | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | SEN | S/E QUILMO II | QUILMO II 33/33KV 250/280A R1 | 2022-01-24 | En Servicio | Transformadores2D2917 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48908.35 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1 | --------- | 0.91022 | 0 | 3.3223 | 0.91022 | 0 | 3.3223 | 0.91022 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
1478.0121 | 2467 | Transformadores2D | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SEN | S/E CASAS VIEJAS | CASAS VIEJAS 23/13.8KV 5MVA |  | En Servicio | Transformadores2D2467 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | --------- | 0.2 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | 0 | 1
2.0384 | 449 | Transformadores3D | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SEN | S/E HADES | HADES 220/33/33KV 220MVA T1 | 2022-12-29 | En Servicio | Transformadores3D449 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 48881.5667 | 30.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
6.7068 | 486 | Transformadores3D | COLBÚN S.A. | SEN | S/E INCA DE ORO | INCA DE ORO 220/33/33 KV 250 MVA 1 | 2022-08-09 | En Servicio | Transformadores3D486 |  | 0 | 0 | 0 | NO | 43034.7 | 5877.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | confirmar S/D | 1 | 0 | 0 | 0 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C | 0 | 0
Formulas:
Años de historia de las instalaciones = EDATE([Años de historia de las instalaciones, row below],-60)
Entrada E/S después de = [Años de historia de las instalaciones, row below]
Note on I502: Juan Pablo Rojas: Potencia rectificada desde 2.6 a 5 MVA a la espera de info técnica
Note on I651: Juan Pablo Rojas: Decía Quintero 110/12kV_7.5MVA_2 Chilquinta lo cambió por Quintero 110/12kV_20MVA_2
Note on I951: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Melipulli
Note on I1022: Pedro Opazo: Transformador fue trasladado a SE Barro Blanco
Note on I1331: Pedro Opazo: Transformador correspondía al instalado en SE Sta. Elena 3