## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 28 de 02/2023
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/02/2023 03:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 220/33 kV N°1, N°2 y N°3 de S/E OGP1 por operación de sus protecciones, por causa desconocida. Cabe destacar que estas desconexiones coinciden con la desconexión previa de la línea 220 kV Nueva Zald | Transmisión Dedicada | 1911 | S/E OGP1 | 2215419 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 01/02/2023 07:20:00 | 3.6 | 40 | 144 | 120
01/02/2023 03:44:00 | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 220/33 kV N°1, N°2 y N°3 de S/E OGP1 por operación de sus protecciones, por causa desconocida. Cabe destacar que estas desconexiones coinciden con la desconexión previa de la línea 220 kV Nueva Zald | Transmisión Dedicada | 1911 | S/E OGP1 | 2215419 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | --- | 01/02/2023 07:52:00 | 4.1333 | 80 | 330.6667 | 120
01/02/2023 05:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Nueva Zaldívar, por operación de su protección diferencial, debido a pérdida de aislación por alto grado de contaminación. | Transmisión Dedicada | 1989 | S/E ZALDIVAR | 2384209 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | --- | 01/02/2023 17:22:00 | 11.8167 | 20.5 | 242.2417 | 41
01/02/2023 05:33:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Nueva Zaldívar, por operación de su protección diferencial, debido a pérdida de aislación por alto grado de contaminación. | Transmisión Dedicada | 1989 | S/E ZALDIVAR | 2384427 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | --- | 01/02/2023 17:22:00 | 11.8167 | 20.5 | 242.2417 | 41
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 10:50:01 | 0.00027778 | 0.17 | 4.7222e-05 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 10:57:00 | 0.11667 | 0.01 | 0.0011667 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 10:58:00 | 0.13333 | 0.1 | 0.013333 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 10:59:00 | 0.15 | 0.02 | 0.003 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 11:00:00 | 0.16667 | 0.17 | 0.028333 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 11:01:00 | 0.18333 | 1.59 | 0.2915 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 11:17:00 | 0.45 | 0.01 | 0.0045 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 11:20:00 | 0.5 | 0.83 | 0.415 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 11:21:00 | 0.51667 | 2.33 | 1.2038 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 11:27:00 | 0.61667 | 0.06 | 0.037 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 11:30:00 | 0.66667 | 0.33 | 0.22 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 11:49:00 | 0.98333 | 2.31 | 2.2715 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 12:05:00 | 1.25 | 0.51 | 0.6375 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 12:56:00 | 2.1 | 1.72 | 3.612 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 13:04:00 | 2.2333 | 0.24 | 0.536 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 14:48:00 | 3.9667 | 0.91 | 3.6097 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 17:50:00 | 7 | 0.5 | 3.5 | 12.05
01/02/2023 10:50:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico de alta resistencia de falla a tierra en la línea 66 kV Licanco ? Las Violetas, despejado desde su extremo Licanco. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de s | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 01/02/2023 18:47:00 | 7.95 | 0.24 | 1.908 | 12.05
01/02/2023 16:41:00 | Se produjo una falla entre las fases A y B de la línea 66 kV Las Arañas - El Peumo, originada por el acercamiento de los conductores de estas fases entre las estructuras 12 y 13, al momento de realizarse trabajos de traslado de conductor entre las estruct | Transmisión Dedicada | 499 | S/E ALHUE | 0390085 | BA S/E ALHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/02/2023 17:23:00 | 0.7 | 9.89 | 6.923 | 26.58
01/02/2023 16:41:00 | Se produjo una falla entre las fases A y B de la línea 66 kV Las Arañas - El Peumo, originada por el acercamiento de los conductores de estas fases entre las estructuras 12 y 13, al momento de realizarse trabajos de traslado de conductor entre las estruct | Transmisión Dedicada | 636 | S/E EL PEUMO | 0574085 | BA S/E EL PEUMO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/02/2023 17:23:00 | 0.7 | 10.29 | 7.203 | 26.58
01/02/2023 16:41:00 | Se produjo una falla entre las fases A y B de la línea 66 kV Las Arañas - El Peumo, originada por el acercamiento de los conductores de estas fases entre las estructuras 12 y 13, al momento de realizarse trabajos de traslado de conductor entre las estruct | Transmisión Dedicada | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 0624085 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/02/2023 17:23:00 | 0.7 | 6.4 | 4.48 | 26.58
03/02/2023 23:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Transmisión Dedicada | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 00:20:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 8.75
03/02/2023 23:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Transmisión Dedicada | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 00:20:00 | 0.66667 | 4.8 | 3.2 | 8.75
03/02/2023 23:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Transmisión Dedicada | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 00:20:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 8.75
03/02/2023 23:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Transmisión Dedicada | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 04:40:00 | 5 | 0 | 0 | 8.75
03/02/2023 23:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Transmisión Dedicada | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 15:40:00 | 16 | 3.13 | 50.08 | 8.75
03/02/2023 23:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Transmisión Dedicada | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 00:40:00 | 1 | 0 | 0 | 8.75
03/02/2023 23:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Transmisión Dedicada | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 02:53:00 | 3.2167 | 0.82 | 2.6377 | 8.75
03/02/2023 23:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Transmisión Dedicada | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 02:53:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 8.75
03/02/2023 23:40:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases A y B, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Transmisión Dedicada | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 02:53:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 8.75
04/02/2023 12:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero ? Conchi, por operación de sus protecciones, atribuida a una descarga eléctrica sobre los conductores de la línea, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | Transmisión Dedicada | 1862 | S/E EL ABRA | 2073417 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | --- | 04/02/2023 15:32:00 | 3.2167 | 31 | 99.7167 | 62
04/02/2023 12:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Crucero ? Conchi, por operación de sus protecciones, atribuida a una descarga eléctrica sobre los conductores de la línea, durante un frente de mal tiempo que afectaba a la zona. | Transmisión Dedicada | 1862 | S/E EL ABRA | 3460417 | BA S/E EL ABRA 220KV BP1 [EN_REVISION] | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | --- | 04/02/2023 15:32:00 | 3.2167 | 31 | 99.7167 | 62
04/02/2023 18:01:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Villarrica asociado al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica, por operación de su sistema de protección asociado, debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B a tierra, | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 18:57:00 | 0.93333 | 2.32 | 2.1653 | 17.55
04/02/2023 18:01:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Villarrica asociado al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica, por operación de su sistema de protección asociado, debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B a tierra, | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 19:21:00 | 1.3333 | 6.01 | 8.0133 | 17.55
04/02/2023 18:01:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Villarrica asociado al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica, por operación de su sistema de protección asociado, debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B a tierra, | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 19:25:00 | 1.4 | 4.77 | 6.678 | 17.55
04/02/2023 18:01:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Villarrica asociado al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica, por operación de su sistema de protección asociado, debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B a tierra, | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 21:56:00 | 3.9167 | 1.34 | 5.2483 | 17.55
04/02/2023 18:01:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Villarrica asociado al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Loncoche - Villarrica, por operación de su sistema de protección asociado, debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B a tierra, | Transmisión Zonal | 443 | S/E VILLARRICA | 0203085 | BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 23:10:00 | 5.15 | 3.11 | 16.0165 | 17.55
04/02/2023 18:08:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loncoche ? Villarrica N°1, por operación de su protección de distancia residual, debido a falla en T/C de la fase B del paño B1 de S/E Villarrica, el cual se reenergizó durante maniobras de recuperación | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/02/2023 20:11:00 | 2.05 | 17.83 | 36.5515 | 17.83
05/02/2023 11:44:00 | Se produjo pérdida de suministro en las barras de servicios auxiliares 4.16 kV de S/E Central Mejillones y la desconexión forzada de la unidad generadora CTM2. La causa del evento corresponde a una falla en el ?jack de control? del interruptor del transfo | Transmisión Dedicada | 1902 | S/E MEJILLONES | 2189085 | BA S/E MEJILLONES 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/02/2023 14:10:00 | 2.4333 | 0 | 0 | 16.2
05/02/2023 11:44:00 | Se produjo pérdida de suministro en las barras de servicios auxiliares 4.16 kV de S/E Central Mejillones y la desconexión forzada de la unidad generadora CTM2. La causa del evento corresponde a una falla en el ?jack de control? del interruptor del transfo | Transmisión Dedicada | 1902 | S/E MEJILLONES | 2186454 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | NORACID S.A. | --- | 05/02/2023 14:10:00 | 2.4333 | 16.2 | 39.42 | 16.2
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:38:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1214085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:38:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1450085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:38:00 | 1.6167 | 2.77 | 4.4782 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:38:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 18:38:00 | 1.6167 | 0.46167 | 0.74636 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 18:38:00 | 1.6167 | 0.46167 | 0.74636 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:43:00 | 1.7 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1214085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:43:00 | 1.7 | 10.73 | 18.241 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1450085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:43:00 | 1.7 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:43:00 | 1.7 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 18:43:00 | 1.7 | 1.7883 | 3.0402 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 18:43:00 | 1.7 | 1.7883 | 3.0402 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:44:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1214085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:44:00 | 1.7167 | 5.32 | 9.1327 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1450085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:44:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:44:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 18:44:00 | 1.7167 | 0.88667 | 1.5221 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 18:44:00 | 1.7167 | 0.88667 | 1.5221 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:45:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1214085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 23:45:00 | 6.7333 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1450085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:45:00 | 1.7333 | 15.26 | 26.4507 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 18:45:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 18:45:00 | 1.7333 | 2.5433 | 4.4084 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 18:45:00 | 1.7333 | 2.5433 | 4.4084 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 19:38:00 | 2.6167 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1214085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 19:38:00 | 2.6167 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 1450085 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 19:38:00 | 2.6167 | 10.42 | 27.2657 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2765085 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 06/02/2023 19:38:00 | 2.6167 | 0 | 0 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 19:38:00 | 2.6167 | 1.7367 | 4.5443 | 59.3333
06/02/2023 17:01:00 | Se produjo una falla en el alimentador Mataquito de S/E Curicó, la cual fue despejada en respaldo por las protecciones del transformador N°1 66/13.8 kV y la protección de la barra 13.2 kV N°2 de la S/E, tras un intento de reconexión automática no exitosa | Transmisión Zonal | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | --- | 06/02/2023 19:38:00 | 2.6167 | 1.7367 | 4.5443 | 59.3333
07/02/2023 13:17:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52H3 de S/E Cóndores, asociado a la línea 110 kV Cóndores - Pacífico, por operación de su protección de distancia ante una falla en el desconectador 89HT1-1 de S/E Pacífico. La causa de la falla es atrib | Transmisión Zonal | 1915 | S/E PACIFICO | 2229085 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 07/02/2023 13:21:00 | 0.066667 | 20.5 | 1.3667 | 20.5
09/02/2023 19:48:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase C de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua ? Las Cabras, despejada desde su extremo San Vicente de Tagua Tagua. La causa de la falla no fue determinada por la empresa. | Transmisión Zonal | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131085 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/02/2023 23:15:00 | 3.45 | 14.47 | 49.9215 | 20.5
09/02/2023 19:48:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase C de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua ? Las Cabras, despejada desde su extremo San Vicente de Tagua Tagua. La causa de la falla no fue determinada por la empresa. | Transmisión Zonal | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0207085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/02/2023 23:15:00 | 3.45 | 6.03 | 20.8035 | 20.5
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0271085 | BA S/E LAUTARO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/02/2023 20:47:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/02/2023 20:47:00 | 0.11667 | 0.0025 | 0.00029167 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/02/2023 20:47:00 | 0.11667 | 0.0025 | 0.00029167 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/02/2023 20:47:00 | 0.11667 | 0.0025 | 0.00029167 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0271085 | BA S/E LAUTARO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/02/2023 21:13:00 | 0.55 | 0.49 | 0.2695 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/02/2023 21:13:00 | 0.55 | 1.7775 | 0.97763 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/02/2023 21:13:00 | 0.55 | 1.7775 | 0.97763 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/02/2023 21:13:00 | 0.55 | 1.7775 | 0.97763 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0271085 | BA S/E LAUTARO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/02/2023 21:17:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/02/2023 21:17:00 | 0.61667 | 0.0675 | 0.041625 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/02/2023 21:17:00 | 0.61667 | 0.0675 | 0.041625 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/02/2023 21:17:00 | 0.61667 | 0.0675 | 0.041625 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0271085 | BA S/E LAUTARO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/02/2023 22:27:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 09/02/2023 22:27:00 | 1.7833 | 0.2575 | 0.45921 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 0169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/02/2023 22:27:00 | 1.7833 | 0.2575 | 0.45921 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 09/02/2023 22:27:00 | 1.7833 | 0.2575 | 0.45921 | 6.905
09/02/2023 20:40:00 | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Lautaro - Llaima y 66 kV Victoria - Lautaro, por operación de protecciones ante una falla por corte del conductor de la fase lateral, entre las estructuras N°194 y N°195 de la primera línea. La causa d | Transmisión Zonal | 944 | S/E LAUTARO (FFCC) | 1155126 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 09/02/2023 21:13:00 | 0.55 | 0.1 | 0.055 | 6.905
09/02/2023 21:25:00 | Se produjo la descone xión forzada de la l íne a 220 kV Alto Jahuel Los Almendros N°2, originada por una f alla en e l pararrayos de la f ase A de la l ínea ubicado en la S/E Alt o Jahuel , la cual no fue despejada por el interruptor 52J4 de esta S/E , de | Generación | 720 | S/E SAN JOSE | 0931093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/02/2023 21:27:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 64.45
09/02/2023 21:25:00 | Se produjo la descone xión forzada de la l íne a 220 kV Alto Jahuel Los Almendros N°2, originada por una f alla en e l pararrayos de la f ase A de la l ínea ubicado en la S/E Alt o Jahuel , la cual no fue despejada por el interruptor 52J4 de esta S/E , de | Generación | 720 | S/E SAN JOSE | 0932093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/02/2023 21:27:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 64.45
09/02/2023 21:25:00 | Se produjo la descone xión forzada de la l íne a 220 kV Alto Jahuel Los Almendros N°2, originada por una f alla en e l pararrayos de la f ase A de la l ínea ubicado en la S/E Alt o Jahuel , la cual no fue despejada por el interruptor 52J4 de esta S/E , de | Generación | 720 | S/E SAN JOSE | 0936093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/02/2023 21:27:00 | 0.033333 | 24.1 | 0.80333 | 64.45
09/02/2023 21:25:00 | Se produjo la descone xión forzada de la l íne a 220 kV Alto Jahuel Los Almendros N°2, originada por una f alla en e l pararrayos de la f ase A de la l ínea ubicado en la S/E Alt o Jahuel , la cual no fue despejada por el interruptor 52J4 de esta S/E , de | Generación | 720 | S/E SAN JOSE | 2951093 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/02/2023 21:27:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 64.45
09/02/2023 21:25:00 | Se produjo la descone xión forzada de la l íne a 220 kV Alto Jahuel Los Almendros N°2, originada por una f alla en e l pararrayos de la f ase A de la l ínea ubicado en la S/E Alt o Jahuel , la cual no fue despejada por el interruptor 52J4 de esta S/E , de | Generación | 720 | S/E SAN JOSE | 0935093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 09/02/2023 21:27:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 64.45
09/02/2023 21:25:00 | Se produjo la descone xión forzada de la l íne a 220 kV Alto Jahuel Los Almendros N°2, originada por una f alla en e l pararrayos de la f ase A de la l ínea ubicado en la S/E Alt o Jahuel , la cual no fue despejada por el interruptor 52J4 de esta S/E , de | Generación | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | --- | 09/02/2023 22:33:00 | 1.1333 | 36.55 | 41.4233 | 64.45
09/02/2023 21:25:00 | Se produjo la descone xión forzada de la l íne a 220 kV Alto Jahuel Los Almendros N°2, originada por una f alla en e l pararrayos de la f ase A de la l ínea ubicado en la S/E Alt o Jahuel , la cual no fue despejada por el interruptor 52J4 de esta S/E , de | Generación | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1347353 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | CMPC TISSUE S.A. | --- | 09/02/2023 22:35:00 | 1.1667 | 3.8 | 4.4333 | 64.45
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 11:40:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 11:40:00 | 0.76667 | 1.7 | 1.3033 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 12/02/2023 11:40:00 | 0.76667 | 0.56667 | 0.43444 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 11:44:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 11:44:00 | 0.83333 | 0.36 | 0.3 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 12/02/2023 11:44:00 | 0.83333 | 0.12 | 0.1 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 12:12:00 | 1.3 | 0 | 0 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 11:12:00 | 0.3 | 4.3 | 1.29 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 12/02/2023 12:12:00 | 1.3 | 1.4333 | 1.8633 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 12:24:00 | 1.5 | 3.1 | 4.65 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 12:24:00 | 1.5 | 0 | 0 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 12/02/2023 12:24:00 | 1.5 | 1.0333 | 1.55 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 15:35:00 | 4.6833 | 3.6 | 16.86 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/02/2023 15:35:00 | 124.6833 | 0 | 0 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 12/02/2023 15:35:00 | 4.6833 | 1.2 | 5.62 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 18:59:00 | 8.0833 | 0 | 0 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493085 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 18:59:00 | 8.0833 | 0 | 0 | 17.4467
12/02/2023 10:54:00 | Se produjo una falla en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Chiguayante, despejada desde su extremo Alonso de Ribera mediante el interruptor 52BR de dicha S/E. La causa de la falla se debió al contacto de la tolva de un camión de terceros con los conductore | Transmisión Zonal | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 12/02/2023 18:59:00 | 8.0833 | 0.033333 | 0.26944 | 17.4467
12/02/2023 11:31:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alto Jahuel - Buin por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por choque de vehículo contra la estructura N°78 de la línea, provocando daño en aislación y conductores. | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0142085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 12:46:00 | 1.25 | 15.5 | 19.375 | 28.1
12/02/2023 11:31:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alto Jahuel - Buin por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por choque de vehículo contra la estructura N°78 de la línea, provocando daño en aislación y conductores. | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 0333085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/02/2023 12:46:00 | 1.25 | 12.6 | 15.75 | 28.1
13/02/2023 06:29:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea residual, debido a una falla en la fase ?B?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 0559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2023 12:37:00 | 6.1333 | 5.45 | 33.4267 | 15.07
13/02/2023 06:29:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea residual, debido a una falla en la fase ?B?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2023 12:37:00 | 6.1333 | 3.65 | 22.3867 | 15.07
13/02/2023 06:29:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea residual, debido a una falla en la fase ?B?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 0584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2023 06:45:00 | 0.26667 | 1.6 | 0.42667 | 15.07
13/02/2023 06:29:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea residual, debido a una falla en la fase ?B?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 0584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2023 12:39:00 | 6.1667 | 1.6 | 9.8667 | 15.07
13/02/2023 06:29:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea residual, debido a una falla en la fase ?B?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras | Transmisión Zonal | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 13/02/2023 06:49:00 | 0.33333 | 2.77 | 0.92333 | 15.07
13/02/2023 12:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa, asociado a la barra 23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en ocurrida en el alimentador Talcuna, que no fue despejada por los sis | Generación | 430 | S/E MARQUESA | 0190085 | BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2023 12:50:00 | 0.71667 | 1.83 | 1.3115 | 11.91
13/02/2023 12:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa, asociado a la barra 23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en ocurrida en el alimentador Talcuna, que no fue despejada por los sis | Generación | 430 | S/E MARQUESA | 0190085 | BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2023 12:55:00 | 0.8 | 6.73 | 5.384 | 11.91
13/02/2023 12:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa, asociado a la barra 23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en ocurrida en el alimentador Talcuna, que no fue despejada por los sis | Generación | 430 | S/E MARQUESA | 0190085 | BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2023 12:57:00 | 72.8333 | 2.5 | 182.0833 | 11.91
13/02/2023 12:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Marquesa, asociado a la barra 23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla en ocurrida en el alimentador Talcuna, que no fue despejada por los sis | Generación | 430 | S/E MARQUESA | 0190085 | BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 13/02/2023 13:49:00 | 1.7 | 0.85 | 1.445 | 11.91
13/02/2023 21:12:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por operación de la protección de sobrecorriente residual del extremo San Bernardo, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Transmisión Zonal | 706 | S/E MALLOCO | 0848093 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/02/2023 06:20:00 | 9.1333 | 54.34 | 496.3053 | 62.28
13/02/2023 21:12:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por operación de la protección de sobrecorriente residual del extremo San Bernardo, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Transmisión Zonal | 706 | S/E MALLOCO | 0847093 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/02/2023 06:20:00 | 9.1333 | 7.94 | 72.5187 | 62.28
13/02/2023 21:12:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por operación de la protección de sobrecorriente residual del extremo San Bernardo, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Transmisión Zonal | 706 | S/E MALLOCO | 0848093 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/02/2023 06:30:00 | 9.3 | 0 | 0 | 62.28
13/02/2023 21:12:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV San Bernardo - Malloco, por operación de la protección de sobrecorriente residual del extremo San Bernardo, ante una falla monofásica en la fase A. La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Transmisión Zonal | 706 | S/E MALLOCO | 0847093 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 14/02/2023 06:30:00 | 9.3 | 0 | 0 | 62.28
14/02/2023 14:07:00 | Con ocasión de maniobras de normalización del interruptor 52C3 de S/E San Francisco de Mostazal, correspondiente al alimentador Santa Blanca, el cual se encontraba abierto previamente debido a una falla en redes de media tensión, a las 14:07 horas se dio | Transmisión Zonal | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 0343085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/02/2023 15:57:00 | 1.8333 | 5.3 | 9.7167 | 5.3
16/02/2023 02:13:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores de cabecera de los alimentadores San Juan y Santo Domingo de S/E San Antonio, por operación de la protección de sobretensión de la barra 23 kV N°2 de la misma subestación. La causa de la operaci | Transmisión Zonal | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1037094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 16/02/2023 02:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.77
16/02/2023 02:13:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores de cabecera de los alimentadores San Juan y Santo Domingo de S/E San Antonio, por operación de la protección de sobretensión de la barra 23 kV N°2 de la misma subestación. La causa de la operaci | Transmisión Zonal | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1330094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 16/02/2023 02:25:00 | 0.2 | 10.77 | 2.154 | 10.77
16/02/2023 02:13:00 | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores de cabecera de los alimentadores San Juan y Santo Domingo de S/E San Antonio, por operación de la protección de sobretensión de la barra 23 kV N°2 de la misma subestación. La causa de la operaci | Transmisión Zonal | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1038094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 16/02/2023 02:13:00 | 0 | 0 | 0 | 10.77
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:00:00 | 1.25 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:00:00 | 1.25 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:00:00 | 1.25 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:00:00 | 1.25 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 16/02/2023 13:00:00 | 1.25 | 0.18 | 0.225 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:05:00 | 1.3333 | 9.6 | 12.8 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:05:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:05:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:05:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 16/02/2023 13:05:00 | 1.3333 | 1.92 | 2.56 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:13:00 | 1.4667 | 7.3 | 10.7067 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:13:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:13:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EDAC | 16/02/2023 13:13:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 16/02/2023 13:13:00 | 1.4667 | 1.46 | 2.1413 | 26.22
16/02/2023 11:45:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase C. Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue el acortamiento de distancia | Transmisión Zonal | 1613 | S/E NIRIVILO | 2484085 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/02/2023 12:56:00 | 1.1833 | 5.76 | 6.816 | 26.22
17/02/2023 08:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, por operación de protecciones ante una falla cuya causa es atribuida a un acortamiento de distancia entre los conductores de un alimentador MT con los conductores de la línea, | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/02/2023 09:32:00 | 1.1 | 9.9 | 10.89 | 13
17/02/2023 08:26:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón, por operación de protecciones ante una falla cuya causa es atribuida a un acortamiento de distancia entre los conductores de un alimentador MT con los conductores de la línea, | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 17/02/2023 09:33:00 | 1.1167 | 3.1 | 3.4617 | 13
17/02/2023 18:02:00 | Apertura automática del interruptor 52J3 de S/E Carrera Pinto, correspondiente a la línea de 220 kV Carrera Pinto ? La Coipa, por operación de su sistema de protecciones asociado. La Compañía Minera Mantos de Oro, propietaria de la línea, indica que el or | Transmisión Dedicada | 969 | S/E LA COIPA | 1131162 | BA S/E LA COIPA 220KV BP1 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | --- | 17/02/2023 19:29:00 | 1.45 | 12.5 | 18.125 | 12.5
18/02/2023 17:53:00 | Apertura automática del interruptor 52J3 de S/E Carrera Pinto, correspondiente a la línea de 220 kV Carrera Pinto ? La Coipa, por operación de su sistema de protecciones asociado. La Compañía Minera Mantos de Oro, propietaria de la línea, indica que el or | Transmisión Dedicada | 969 | S/E LA COIPA | 1131162 | BA S/E LA COIPA 220KV BP1 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | --- | 18/02/2023 21:02:00 | 3.15 | 12 | 37.8 | 12
20/02/2023 00:24:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52CT1 y 52C5 de S/E Tumbes, debido a la pérdida de aislación entre los bushing del interruptor 52C5 y una descarga a tierra del pararrayos asociado al paño C5 de la S/E. La empresa CGE Transmisión S.A | Transmisión Zonal | 416 | S/E TUMBES | 0176085 | BA S/E TUMBES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 00:27:00 | 0.05 | 2.24 | 0.112 | 4.26
20/02/2023 00:24:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52CT1 y 52C5 de S/E Tumbes, debido a la pérdida de aislación entre los bushing del interruptor 52C5 y una descarga a tierra del pararrayos asociado al paño C5 de la S/E. La empresa CGE Transmisión S.A | Transmisión Zonal | 416 | S/E TUMBES | 0176085 | BA S/E TUMBES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 00:28:00 | 0.066667 | 2.02 | 0.13467 | 4.26
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 0552085 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 20:58:00 | 2.8833 | 4.7 | 13.5517 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 3152085 | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 20:58:00 | 2.8833 | 1.1 | 3.1717 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0580085 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 20:58:00 | 2.8833 | 7.8 | 22.49 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 19:03:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S/E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 19:03:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 20:58:00 | 2.8833 | 8.5 | 24.5083 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S/E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 20:58:00 | 2.8833 | 0 | 0 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 1476085 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 20:58:00 | 2.8833 | 1.4 | 4.0367 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0597085 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/02/2023 20:58:00 | 146.8833 | 2.3 | 337.8317 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 0602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 23:33:00 | 5.4667 | 12.1 | 66.1467 | 39
20/02/2023 18:05:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52H2 de S/E La Estrella, correspondientes a la línea 110 kV La Estrella - Quelentaro, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que | Transmisión Zonal | 652 | S/E PORTEZUELO | 1189085 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/02/2023 20:58:00 | 2.8833 | 1.1 | 3.1717 | 39
21/02/2023 15:35:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón por operación de sus protecciones, debido a falla cuyo origen no pudo ser determinado por el coordinado. | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2023 15:40:00 | 0.083333 | 11.3 | 0.94167 | 17.2
21/02/2023 15:35:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón por operación de sus protecciones, debido a falla cuyo origen no pudo ser determinado por el coordinado. | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2023 15:41:00 | 0.1 | 4.5 | 0.45 | 17.2
21/02/2023 15:35:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón por operación de sus protecciones, debido a falla cuyo origen no pudo ser determinado por el coordinado. | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2023 15:43:00 | 0.13333 | 1.4 | 0.18667 | 17.2
21/02/2023 20:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al transformador Nº1 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, originada por la sobrecarga que se produce | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0170085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2023 20:45:00 | 0.016667 | 14.2 | 0.23667 | 20
21/02/2023 20:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al transformador Nº1 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, originada por la sobrecarga que se produce | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0346085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2023 20:45:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 20
21/02/2023 20:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al transformador Nº1 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, originada por la sobrecarga que se produce | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0170085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2023 20:50:00 | 0.1 | 3.3 | 0.33 | 20
21/02/2023 20:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al transformador Nº1 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, originada por la sobrecarga que se produce | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0346085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2023 20:50:00 | 0.1 | 0 | 0 | 20
21/02/2023 20:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al transformador Nº1 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, originada por la sobrecarga que se produce | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0170085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2023 20:55:00 | 0.18333 | 2.5 | 0.45833 | 20
21/02/2023 20:44:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al transformador Nº1 66/15 kV de dicha subestación, por operación de su sistema de protecciones asociado, originada por la sobrecarga que se produce | Transmisión Zonal | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0346085 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/02/2023 20:55:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 20
22/02/2023 14:15:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Guindo - Coronel N°1, por operación de la protección de distancia de fase del extremo Guindo, ante una falla bifásica que evoluciona a trifásica. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la | Transmisión Zonal | 424 | S/E LOMA COLORADA | 0184085 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/02/2023 14:44:00 | 0.48333 | 14.8 | 7.1533 | 14.8
22/02/2023 20:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E Nancagua, por causa desconocida. Para este evento se detectó operado el interruptor termomagnético del cargador de baterías, por lo cual, al descargarse las baterías, la S/E Nancagu | Transmisión Zonal | 648 | S/E NANCAGUA | 0600085 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/02/2023 22:33:00 | 2.1667 | 4 | 8.6667 | 7.71
22/02/2023 20:23:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E Nancagua, por causa desconocida. Para este evento se detectó operado el interruptor termomagnético del cargador de baterías, por lo cual, al descargarse las baterías, la S/E Nancagu | Transmisión Zonal | 648 | S/E NANCAGUA | 0600085 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2023 01:34:00 | 5.1833 | 3.71 | 19.2302 | 7.71
23/02/2023 14:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón, correspondiente a la barra 23 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la op | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 02/03/2023 14:26:00 | 168.1 | 13.3 | 2235.73 | 17.8
23/02/2023 14:20:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Pucón, correspondiente a la barra 23 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la op | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/02/2023 14:27:00 | 0.11667 | 4.5 | 0.525 | 17.8
25/02/2023 03:47:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral, por operación de sus protecciones ante existencia de un cortocircuito monofásico ocasionado por excremento de pájaro que cae sobre el conjunto de aislación del tramo 154 kV Maule ? Yerba | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 25/02/2023 04:10:00 | 0.38333 | 4.03 | 1.5448 | 5.71
25/02/2023 03:47:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Maule ? Parral, por operación de sus protecciones ante existencia de un cortocircuito monofásico ocasionado por excremento de pájaro que cae sobre el conjunto de aislación del tramo 154 kV Maule ? Yerba | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 25/02/2023 05:34:00 | 1.7833 | 1.68 | 2.996 | 5.71
25/02/2023 06:51:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas, correspondiente a la línea de 66 kV Arenas Blancas - Puchoco, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a trabajos cercanos a la línea de transmisión realizad | Transmisión Zonal | 410 | S/E PUCHOCO | 0171085 | BA S/E PUCHOCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/02/2023 07:55:00 | 1.0667 | 3.7 | 3.9467 | 5.3
25/02/2023 06:51:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas, correspondiente a la línea de 66 kV Arenas Blancas - Puchoco, por operación de su sistema de protecciones asociado, debido a trabajos cercanos a la línea de transmisión realizad | Transmisión Zonal | 410 | S/E PUCHOCO | 0171085 | BA S/E PUCHOCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 25/02/2023 09:31:00 | 2.6667 | 1.6 | 4.2667 | 5.3
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 16:20:00 | 0.15 | 2.1 | 0.315 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 17:34:00 | 1.3833 | 0.3 | 0.415 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 413 | S/E TOME | 0276085 | BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 17:42:00 | 1.5167 | 0.1 | 0.15167 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 16:19:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 16:19:00 | 0.13333 | 1.4 | 0.18667 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 16:19:00 | 0.13333 | 0 | 0 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/02/2023 01:39:00 | 9.4667 | 0 | 0 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 16:39:00 | 0.46667 | 4.9 | 2.2867 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 16:39:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 18:00:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 18:00:00 | 1.8167 | 3.1 | 5.6317 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 18:00:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 0187085 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 18:51:00 | 2.6667 | 1.85 | 4.9333 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 1497085 | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 04/03/2023 18:51:00 | 122.6667 | 0 | 0 | 13.75
27/02/2023 16:11:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco - Tomé de la línea 66 kV Concepción - Mahns, por operación de protecciones ante una falla en las fases B y C, originada por la caída de un árbol sobre la línea en | Generación | 427 | S/E MAHNS | 3160085 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 27/02/2023 18:51:00 | 2.6667 | 0 | 0 | 13.75