## Hoja1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE MARZO DE 2022
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AES ANDES S.A. | BA S/E ANDES (AES ANDES) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | BA S/E AGROSUPER 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E DESALANT 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E EL COBRE 12KV B2 |  |  | 0 | 0 | 112.88 | 106.61 | 2688 | 2688 | 1 | 0.93 | 0.89 | 2688 | 315 | 11.72 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.28% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV BP1-1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 220KV A | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E EL TESORO 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E GUAYAQUES 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E MUELLE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
BO PAPER BIO-BIO S.A. | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV BP1 | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 66KV A | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 19 | 0.64 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.14 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.87 | 2976 | 188 | 6.32 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.68% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.26 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 15 | 0.5 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.5% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.29 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 6.68 | 2954 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.91 | 2954 | 225 | 7.62 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.38% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.92 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.16 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.85 | 2976 | 28 | 0.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 0.43 | 2931 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.94 | 2927 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.79 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2976 | 83 | 2.79 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.21% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 11.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.36 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.86 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.13 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.3 | 3.56 | 2976 | 2912 | 0.9785 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.31 | 560 | 0 | 0 | 0.93 | 0.01 | 560 | 10 | 1.79 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.21% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.8 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.72 | 2976 | 615 | 20.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.33% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.15 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.3 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.93 | 11.67 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.07 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.21 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.17 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 57 | 1.92 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.08% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.1 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.06 | 2976 | 1161 | 39.01 | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.99% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.91 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.43 | 2976 | 53 | 1.78 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.22% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.88 | 11.43 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 10.65 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.14 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2976 | 22 | 0.74 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.26% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.16 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.22 | 2969 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2969 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.21 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 12.37 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2976 | 351 | 11.79 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.21% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.26 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.13 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.78 | 2976 | 992 | 33.33 | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.67% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.17 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.93 | 11.67 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.27 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MAYACA 12KV BP | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.04 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.1 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 15.83 | 0 | 2912 | 4 | 0.0014 | 0.93 | 0.98 | 2912 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2088 | 132 | 6.32 | 0.96 | 0 | 883 | 762 | 0.863 | 69.91% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.11 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 1.27 | 2954 | 3 | 0.001 | 0.93 | 0.03 | 2954 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.21 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2976 | 28 | 0.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
CIA. MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CMPC TISSUE S.A. | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV SECCION 1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHAMY 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
COLBÚN S.A. | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.53 | 2976 | 110 | 0.037 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0 | 2947 | 306 | 0.1038 | 0.93 | 0 | 2945 | 17 | 0.58 | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 1 | 99.36% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 0 | 2974 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0 | 2973 | 7 | 0.24 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 99.73% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.53 | 12.92 | 2971 | 399 | 0.1343 | 0.93 | 0 | 2970 | 853 | 28.72 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71.26% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25 | 22.88 | 2976 | 95 | 0.0319 | 0.93 | 0.88 | 2976 | 254 | 8.53 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.47% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.6 | 13.06 | 2976 | 333 | 0.1119 | 0.93 | 0.82 | 2976 | 688 | 23.12 | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.88% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 13.02 | 2976 | 46 | 0.0155 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.3 | 2946 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2946 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E OSORNO 13.8KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 13.05 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0.5 | 2976 | 2870 | 96.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 3.562% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.13 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.76 | 2976 | 97 | 3.26 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.74% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4 | 22.88 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.33 | 2976 | 21 | 0.0071 | 0.93 | 0.75 | 2976 | 523 | 17.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.43% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.05 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 21.18 | 2976 | 11 | 0.0037 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 13.21 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2849 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.92 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.81 | 2976 | 864 | 29.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 0 | 2976 | 56 | 0.0188 | 0.93 | 0 | 2965 | 1048 | 35.35 | 0.96 | 0 | 11 | 11 | 1 | 64.42% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.01 | 14.55 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 66 | 66 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.08 | 14.5 | 2976 | 3 | 0.001 | 0.93 | 0.88 | 2976 | 327 | 10.99 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.01% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.73 | 59.27 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0 | 2300 | 315 | 13.7 | 0.96 | 0 | 676 | 638 | 0.9438 | 67.98% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.16 | 13.39 | 2976 | 170 | 0.0571 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.25 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2976 | 71 | 2.39 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.61% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.01 | 0 | 2976 | 268 | 0.0901 | 0.93 | 1 | 2143 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 12.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2695 | 901 | 33.43 | 0.96 | 0 | 246 | 178 | 0.7236 | 63.31% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONDORES 220KV BPA | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.76 | 210.32 | 2976 | 97 | 0.0326 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.42 | 45.71 | 2976 | 7 | 0.0024 | 0.96 | 1 | 564 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.46 | 47.16 | 2976 | 7 | 0.0024 | 0.96 |  | 0 |  | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  |  | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 4.88 | 2976 | 3 | 0.001 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.85 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2972 | 461 | 15.51 | 0.96 | 0 | 4 | 4 | 1 | 84.38% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.94 | 14.61 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.49 | 23.05 | 2976 | 27 | 0.0091 | 0.93 | 1 | 1809 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.29 | 0.04 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.79 | 13.32 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.54 | 12.69 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.05 | 13.08 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.64 | 13.27 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 13.23 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 0 | 2976 | 54 | 0.0181 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 0 | 2976 | 8 | 0.0027 | 0.93 | 0.92 | 2951 | 22 | 0.75 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.25% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.34 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 1 | 1828 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 23.11 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.73 | 2976 | 1056 | 35.48 | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.52% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 13.19 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.23 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2054 | 187 | 9.1 | 0.96 | 0 | 922 | 914 | 0.9913 | 63% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA TAP OFF EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.98 | 22.41 | 2976 | 27 | 0.0091 | 0.93 | 0 | 2923 | 1067 | 36.5 | 0.96 | 0 | 53 | 53 | 1 | 62.37% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 22.08 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 12.65 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 23.24 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 8 | 0.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 0 | 2976 | 5 | 0.0017 | 0.93 | 0.89 | 2976 | 620 | 20.83 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.17% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 7.85 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0 | 2974 | 872 | 29.32 | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 1 | 70.63% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.33 | 13.54 | 2976 | 57 | 0.0192 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 87 | 2.92 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.08% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.34 | 14.7 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.81 | 2976 | 653 | 21.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.06% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.55 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.17 | 14.58 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.53 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2962 | 766 | 25.86 | 0.96 | 0 | 14 | 14 | 1 | 73.79% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15.05 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2770 | 916 | 33.07 | 0.96 | 0 | 181 | 156 | 0.8619 | 63.67% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.14 | 65.38 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 12.57 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2278 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 67.69 | 0.11 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2209 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.14 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.66 | 65.16 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0 | 2915 | 993 | 34.07 | 0.96 | 0 | 57 | 56 | 0.9825 | 64.7% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.79 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.28 | 23.22 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.83 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.64 | 13.28 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL TARAPACA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.04 | 13.61 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.6 | 109.87 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 9.77 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 13.47 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 114.81 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.02 | 2976 | 1008 | 33.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.13% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.06 | 4.75 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.09 | 66.93 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.08 | 66.91 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 8.14 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 8 | 0.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 114 | 3.83 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.17% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.04 | 13.34 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.46 | 9.34 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 12.48 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2976 | 1134 | 38.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.9% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.68 | 13.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 235 | 7.9 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.1% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 23.12 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 9 | 0.3 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.19 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 13.18 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2976 | 323 | 10.85 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.15% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 21.84 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1896 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 23.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1892 | 70 | 3.7 | 0.96 | 0 | 1084 | 866 | 0.7989 | 68.55% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CHIZA | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.91 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 8.13 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.85 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 15.09 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.18 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2156 | 192 | 8.91 | 0.96 | 0 | 794 | 694 | 0.8741 | 69.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0 | 2976 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.61 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.85 | 2976 | 439 | 14.75 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.25% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 12.97 | 2976 | 120 | 0.0403 | 0.93 | 0 | 2167 | 183 | 8.44 | 0.96 | 0 | 449 | 447 | 0.9955 | 75.92% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.08 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARICA 13.8KV-BP [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.19 | 13.65 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.78 | 22.91 | 2976 | 17 | 0.0057 | 0.93 | 0 | 1643 | 84 | 5.11 | 0.96 | 0 | 1333 | 82 | 0.0615 | 94.42% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.11 | 23.12 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.54 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.4 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.99 | 14.79 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.88 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 21.75 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 21.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.77 | 2976 | 1164 | 39.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.89% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 21.06 | 2976 | 3 | 0.001 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.92 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 21.57 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2976 | 892 | 29.97 | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.03% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 23.04 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 12.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 12.9 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.81 | 23.2 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.92 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2976 | 747 | 25.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.9% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.68 | 22.92 | 2976 | 5 | 0.0017 | 0.93 | 1 | 1868 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.98 | 12.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.21 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2976 | 481 | 16.16 | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.84% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.6 | 13.23 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.65 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1602 | 47 | 2.93 | 0.96 | 0 | 1374 | 57 | 0.0415 | 96.51% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 23.13 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1787 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.74 | 13.14 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 14.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 84 | 2.82 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.18% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.31 | 14.52 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 14.53 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 21.84 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.83 | 2976 | 296 | 9.95 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.05% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 0 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 1 | 1748 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 21.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.72 | 2976 | 1115 | 37.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.53% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 21.04 | 2976 | 3 | 0.001 | 0.93 | 0.7 | 2976 | 821 | 27.59 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.41% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.37 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.09 | 107.02 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 0.97 | 2976 | 366 | 12.3 | 0.995 |  | 0 |  |  | 87.7% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E URIBE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.15 | 107.82 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 15.03 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 12.62 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2976 | 541 | 18.18 | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.82% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.88 | 13.17 | 2976 | 30 | 0.0101 | 0.93 | 1 | 1888 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.57 | 66.61 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 1966 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 0 | 2976 | 44 | 0.0148 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 0 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 12.64 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2108 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.75 | 13.39 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2018 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 0 | 2976 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0 | 2937 | 874 | 29.76 | 0.96 | 0 | 25 | 16 | 0.64 | 69.95% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.63 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.35 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.57 | 63.19 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 133 | 4.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.53% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.51 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 533 | 17.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.09% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.49 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.22 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 27 | 0.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.65 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2847 | 886 | 31.12 | 0.96 | 0 | 129 | 129 | 1 | 65.89% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 15.13 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 118.63 | 109.49 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 14.53 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.88 | 12.98 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 16 | 0.54 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 9.66 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.91 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 14.55 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.01 | 13.34 | 2976 | 96 | 0.0323 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 15.01 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 129 | 4.33 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.67% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 14.87 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 23.01 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.14 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUÑA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.05 | 111.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 14.82 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2971 | 1013 | 34.1 | 0.96 | 0 | 5 | 5 | 1 | 65.79% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 0 | 2976 | 92 | 0.0309 | 0.93 | 1 | 2946 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 15.12 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.25 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1978 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.46 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.12 | 2976 | 28 | 0.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23.18 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1706 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 23.04 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2497 | 554 | 22.19 | 0.96 | 0 | 479 | 479 | 1 | 65.29% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 13.45 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.36 | 22.26 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.95 | 20.45 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0 | 2644 | 415 | 15.7 | 0.96 | 0 | 151 | 144 | 0.9536 | 80% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 12.07 | 2976 | 55 | 0.0185 | 0.93 | 1 | 2035 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 13.25 | 2976 | 12 | 0.004 | 0.93 | 0.51 | 2976 | 917 | 30.81 | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.19% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.54 | 64.13 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2848 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.15 | 14.08 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 12.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2909 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.4 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2030 | 94 | 4.63 | 0.96 | 0 | 847 | 219 | 0.2586 | 89.12% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 35.11 | 32.94 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2659 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.15 | 62.06 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 1924 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 13.11 | 2976 | 132 | 0.0444 | 0.93 | 0 | 2846 | 792 | 27.83 | 0.96 | 0 | 74 | 54 | 0.7297 | 71.03% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.33 | 66.27 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.3 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.38 | 66.26 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.41 | 14.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2976 | 897 | 30.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.86% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.37 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 26 | 0.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 12.65 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.58 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2942 | 94 | 3.2 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96.77% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.9 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2974 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.71 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.22 | 14.73 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 12.77 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.4 | 2976 | 1030 | 34.61 | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.39% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 21.42 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2007 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.03 | 63.26 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 76 | 2.55 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.45% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 20.59 | 2976 | 581 | 0.1952 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 13.95 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.83 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 14.63 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 13.66 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.65 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 11.88 | 2976 | 91 | 0.0306 | 0.93 | 1 | 2861 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.4 | 12.85 | 2976 | 399 | 0.1341 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.69 | 20.38 | 2976 | 3 | 0.001 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.15 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2960 | 971 | 32.8 | 0.96 | 0 | 16 | 16 | 1 | 66.83% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 0 | 2976 | 8 | 0.0027 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.12 | 14.52 | 2976 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.89 | 2976 | 242 | 8.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.87% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 12.14 | 2976 | 154 | 0.0517 | 0.93 | 1 | 2105 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 20.21 | 2976 | 61 | 0.0205 | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1150 | 38.64 | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.36% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.22 | 64.07 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.9 | 2976 | 73 | 2.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.55% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.14 | 65.37 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.56 | 2943 | 63 | 2.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.86% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 12.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2154 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.78 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2471 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15.25 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.11 | 66.01 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 15.13 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.58 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 1 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.38 | 12.44 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2290 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 15.04 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.75 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.02 | 63.25 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.17 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.34 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 20 | 0.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.22 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1988 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 15.19 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.22 | 13.05 | 2976 | 161 | 0.0541 | 0.93 | 1 | 2035 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.15 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.43 | 2976 | 1050 | 35.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.72% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.19 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2835 | 869 | 30.65 | 0.96 | 0 | 141 | 137 | 0.9716 | 66.2% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.21 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1993 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.81 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.72 | 9.55 | 2976 | 11 | 0.0037 | 0.93 | 0.85 | 2976 | 817 | 27.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.55% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 0 | 2976 | 103 | 0.0346 | 0.93 | 1 | 2937 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PENCO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.28 | 14.51 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.68 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 14.6 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.17 | 14.42 | 2976 | 28 | 0.0094 | 0.93 | 1 | 2851 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.92 | 65.1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 89 | 2.99 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.01% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 14.39 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1972 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.76 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 9.55 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 1 | 2746 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.39 | 14.82 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.21 | 64.07 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.52 | 23.07 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 21.72 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.44 | 2976 | 6 | 0.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.7 | 108.22 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 0.96 | 2976 | 2456 | 82.53 | 0.995 |  | 0 |  |  | 17.47% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 23.24 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2872 | 964 | 33.57 | 0.96 | 0 | 95 | 85 | 0.8947 | 64.64% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.76 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 13.65 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 1 | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.68 | 108.08 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.1 | 111.4 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.17 | 226.44 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E MAGNETITA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.16 | 109.49 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.27 | 105.3 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E LOS COLORADOS 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 111.19 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.24 | 225.53 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 108.54 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 | 230 | 222 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 0.03 | 2976 | 246 | 8.27 | 1 |  | 0 |  |  | 91.73% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 29
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PEÑON 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220 KV 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.27 | 133.49 | 2960 | 104 | 0.0351 | 0.98 | 0.01 | 2960 | 2193 | 74.09 | 1 |  | 0 |  |  | 25.91% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 27
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E CHALLACOLLO 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PUQUIOS B1 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PATILLOS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E TIQUIMA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PAGUANA 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-3 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E JORQUERA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP1-1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.62 | 154.44 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 0.97 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | BA S/E ALTO NORTE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.87 | 13.32 | 2976 | 3 | 0.001 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.7 | 9.4 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 239 | 8.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2976 | 771 | 25.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.09% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.46 | 1.83 | 2808 | 2808 | 1 | 0.93 | 0.88 | 2808 | 1045 | 37.22 | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.78% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 20.96 | 2976 | 112 | 0.0376 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 136 | 4.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.43% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 23.04 | 2974 | 0 | 0 | 0.93 | 0.87 | 2974 | 116 | 3.9 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.1% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 13.21 | 2976 | 162 | 0.0544 | 0.93 | 0.82 | 2976 | 221 | 7.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.57% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.65 | 13.14 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.61 | 2976 | 2497 | 83.9 | 0.96 |  | 0 |  |  | 16.1% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
EKA CHILE S.A. | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.54 | 154.43 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 0.37 | 2976 | 92 | 3.09 | 0.995 |  | 0 |  |  | 96.91% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 [NO_MOSTRAR] | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 16.18 | 2976 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 8.46 | 2976 | 14 | 0.0047 | 0.93 | 0.8 | 2976 | 29 | 0.97 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2976 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.88 | 2976 | 433 | 14.55 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.45% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 26 | 0.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 0 | 2976 | 5 | 0.0017 | 0.93 | 0.64 | 2976 | 1589 | 53.39 | 0.96 |  | 0 |  |  | 46.61% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.96 | 22.54 | 2976 | 42 | 0.0141 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.06 | 22.16 | 2976 | 13 | 0.0044 | 0.93 | 0.88 | 2976 | 299 | 10.05 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.95% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 12.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.18 | 2976 | 2952 | 99.19 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.8065% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 0 | 2976 | 45 | 0.0151 | 0.93 | 0.15 | 2955 | 229 | 7.75 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.25% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 0 | 2976 | 47 | 0.0158 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.92 | 0 | 2974 | 13 | 0.0044 | 0.93 | 0.57 | 2969 | 307 | 10.34 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.66% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.83 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ENACAR 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 12.87 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 0 | 2976 | 48 | 0.0161 | 0.93 | 0 | 2974 | 23 | 0.77 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99.23% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 9.23 | 2976 | 175 | 0.0588 | 0.93 | 0.66 | 2976 | 709 | 23.82 | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.18% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.57 | 17.15 | 2976 | 1265 | 0.4251 | 0.93 | 0.88 | 2976 | 30 | 1.01 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.99% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 13.05 | 2975 | 485 | 0.163 | 0.93 | 0.98 | 2975 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.23 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.36 | 8.94 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.52 | 8.06 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.94 | 12.38 | 2975 | 593 | 0.1993 | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 12.45 | 2975 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.92 | 2975 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0 | 2974 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0.87 | 2974 | 1009 | 33.93 | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.07% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.38 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2962 | 41 | 1.38 | 0.96 | 0 | 14 | 14 | 1 | 98.15% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.44 | 5.54 | 2976 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.59 | 13.08 | 2976 | 343 | 0.1153 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.53 | 12.94 | 2976 | 395 | 0.1327 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.4 | 12 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.84 | 2976 | 26 | 0.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 8.12 | 2976 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.88 | 13.89 | 2976 | 17 | 0.0057 | 0.93 | 0.55 | 2976 | 2967 | 99.7 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.3024% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 23.26 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2270 | 395 | 17.4 | 0.96 | 0 | 706 | 706 | 1 | 63% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 12.46 | 2976 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.8 | 2976 | 808 | 27.15 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.85% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 9.55 | 2976 | 16 | 0.0054 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 16.24 | 2976 | 6 | 0.002 | 0.93 | 0 | 2973 | 873 | 29.36 | 0.96 | 0 | 3 | 3 | 1 | 70.56% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
ENAEX S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.17 | 11.8 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.9 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2976 | 49 | 1.65 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.35% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.81 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.78 | 2976 | 1056 | 35.48 | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.52% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 10.27 | 2976 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4 | 22.16 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2976 | 45 | 1.51 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.49% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.46 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.85 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.89 | 16.02 | 2976 | 34 | 0.0114 | 0.93 | 0 | 1879 | 161 | 8.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.43% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.27 | 2976 | 1216 | 40.86 | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.14% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.8 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.04 | 2976 | 13 | 0.0044 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.63 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 464 | 15.59 | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.41% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.99 | 1 | 2976 | 165 | 0.0554 | 0.93 | 0 | 2971 | 163 | 5.49 | 0.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94.52% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 0.05 | 2976 | 5 | 0.0017 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 348 | 11.69 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.31% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.72 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.9 | 2976 | 63 | 2.12 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.88% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.89 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.46 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.8 | 2976 | 109 | 3.66 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.34% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2976 | 91 | 3.06 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.94% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.86 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.87 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.63 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.53 | 2976 | 1767 | 59.38 | 0.96 |  | 0 |  |  | 40.62% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.83 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2976 | 121 | 4.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.93% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 11.77 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.87 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.04 | 207 | 207 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.64 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 17 | 0.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 21.76 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2902 | 1021 | 35.18 | 0.96 | 0 | 74 | 74 | 1 | 63.21% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 1 | 2976 | 71 | 0.0239 | 0.93 | 0 | 2827 | 1098 | 38.84 | 0.96 | 0 | 149 | 149 | 1 | 58.1% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 1534 | 51.55 | 0.96 |  | 0 |  |  | 48.45% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 16.83 | 2976 | 3 | 0.001 | 0.93 | 0.74 | 2976 | 1211 | 40.69 | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.31% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 0.17 | 2976 | 24 | 0.0081 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 27.02 | 24.11 | 2976 | 2958 | 0.994 | 0.93 | 0.01 | 2976 | 178 | 5.98 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.02% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.67 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.81 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.5 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.51 | 2976 | 634 | 21.3 | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.7% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.4 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2926 | 1009 | 34.48 | 0.96 | 0 | 50 | 50 | 1 | 64.42% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.44 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 1 | 2976 | 6 | 0.002 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 6 | 0.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.42 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.34 | 2976 | 2699 | 90.69 | 0.96 |  | 0 |  |  | 9.308% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 1 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 4 | 0.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.01 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.85 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.84 | 2976 | 22 | 0.74 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.26% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0 | 2975 | 2975 | 100 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.8 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 1 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.85 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.7 | 2976 | 851 | 28.6 | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.4% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.67 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 9 | 0.3 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.91 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.78 | 2976 | 1228 | 41.26 | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.74% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.85 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.78 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 2.12 | 2976 | 13 | 0.0044 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 13 | 0.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.81 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1826 | 95 | 5.2 | 0.96 | 0 | 1149 | 760 | 0.6614 | 71.26% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.41 | 19.28 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.4 | 2976 | 1187 | 39.89 | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.11% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | 20.91 | 19.72 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.36 | 2976 | 1026 | 34.48 | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.52% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.84 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.91 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.9 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 1 | 2976 | 812 | 0.2728 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 1 | 2976 | 48 | 0.0161 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 63 | 2.12 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.88% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.88 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2976 | 262 | 8.8 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.2% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.76 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.87 | 2976 | 252 | 8.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.53% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 1 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0.68 | 2976 | 1014 | 34.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.93% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.84 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.83 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.79 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.03 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2976 | 11 | 0.37 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.07 | 2976 | 4 | 0.0013 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.91 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.07 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.84 | 2975 | 14 | 0.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.88 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.81 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.66 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.33 | 2976 | 540 | 18.15 | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.85% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.77 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.48 | 2976 | 53 | 1.78 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.22% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.01 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 0.01 | 2976 | 24 | 0.0081 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 29 | 0.97 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 1 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 651 | 21.88 | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.12% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.75 | 1 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 1 | 2976 | 618 | 0.2077 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.84 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2976 | 2166 | 72.78 | 0.96 |  | 0 |  |  | 27.22% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.82 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 12.16 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.54 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 31 | 1.04 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2971 | 1269 | 42.71 | 0.96 | 0 | 5 | 5 | 1 | 57.19% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.61 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 1 | 2976 | 27 | 0.0091 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 27 | 0.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.9 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.88 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.83 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2976 | 308 | 10.35 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.65% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.92 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.69 | 2976 | 843 | 28.33 | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.67% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | 12 |  | 0 | 0 | 12.61 | 1 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 45 | 1.51 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.49% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.88 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.91 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.56 | 2976 | 1461 | 49.09 | 0.96 |  | 0 |  |  | 50.91% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.87 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.87 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.82 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 1 | 2976 | 818 | 0.2749 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 4 | 0.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.8 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.79 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2955 | 99.29 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.7056% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.92 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.47 | 2976 | 1837 | 61.73 | 0.96 |  | 0 |  |  | 38.27% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.04 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.56 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.62 | 2976 | 986 | 33.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.87% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 1 | 2976 | 35 | 0.0118 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 33 | 1.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 1 | 2976 | 35 | 0.0118 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 33 | 1.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 22.85 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.2 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 1 | 2976 | 806 | 0.2708 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 12 | 0.4 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.83 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.84 | 2976 | 251 | 8.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.57% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 0.16 | 2976 | 47 | 0.0158 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 651 | 21.88 | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.12% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.79 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 1 | 2976 | 647 | 0.2174 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 203 | 6.82 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.18% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 0.1 | 2976 | 641 | 0.2154 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 20 | 0.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.86 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 1 | 2976 | 28 | 0.0094 | 0.93 | 0.71 | 2976 | 27 | 0.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
ENORCHILE S.A. | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
ENORCHILE S.A. | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E RANCAGUA 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
GRACE S.A. | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
INDUSTRIA CHILENA DE ALAMBRE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MASISA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MAPAL 154KV BP [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
MELON S.A | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E SEAT EL SOL 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E COLOSO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LAGUNA SECA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LIXIVIACION 69KV BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.09 | 226.08 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 0.7 | 2976 | 2255 | 75.77 | 1 |  | 0 |  |  | 24.23% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 29
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 | 234.62 | 217.3 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 29
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP2 |  |  | 0 | 0 | 234.66 | 217.35 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 29
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 23.83 | 21.62 | 2932 | 2932 | 1 | 0.98 | 0 | 2907 | 912 | 31.37 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 68.39% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 29
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.9 | 225.9 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 | 0.7 | 2976 | 2258 | 75.87 | 1 |  | 0 |  |  | 24.13% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 29
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP OFF MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 | 235.34 | 220.05 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.09 | 2975 | 1884 | 63.33 | 0.96 |  | 0 |  |  | 36.67% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 29
MINERA MERIDIAN LTDA. | BA S/E EL PEÑON 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 69.43 | 59.5 | 2926 | 923 | 0.3154 | 0.96 | 0.43 | 2926 | 1019 | 34.83 | 0.98 |  | 0 |  |  | 65.17% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 26
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA SPENCE S.A. | BA S/E SPENCE 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
MINERA VALLE CENTRAL S.A. | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E MOLYCOP 13.8KV [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E CHACAYA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
NORACID S.A. | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | BA S/E OXY 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
ON-GROUP S.A. | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
PAPELES CORDILLERA SPA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
PETROQUIM S.A. | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP1 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP2 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.49 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 1.83 | 2976 | 3 | 0.001 | 0.93 | 0.93 | 2973 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.4 | 22.88 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 13.14 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.53 | 13.45 | 2976 | 216 | 0.0726 | 0.93 | 0.45 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.07 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.74 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.17 | 22.77 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.15 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO MONTT (STS) 220KV 2 (MELIPULLI) [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.75 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.75 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.47 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.78 | 2976 | 103 | 3.46 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.54% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 22.16 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.65 | 2976 | 525 | 17.64 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.36% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 12.26 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.52 | 21.48 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.33 | 2976 | 21 | 0.0071 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.76 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2976 | 27 | 0.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 14.76 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 13.07 | 2976 | 9 | 0.003 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 21.89 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.24 | 22.75 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.75 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 21.82 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.36 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2976 | 16 | 0.54 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.27 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.74 | 2976 | 153 | 5.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.86% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 23.3 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.56 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.71 | 21.64 | 2976 | 2976 | 1 | 0.93 | 0.86 | 2976 | 350 | 11.76 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.24% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 1.28 | 2953 | 2 | 0.0007 | 0.93 | 0.92 | 2953 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 22.52 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 22.52 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANGRA BP 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 14.77 | 2976 | 1 | 0.0003 | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.83 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 13.1 | 2976 | 20 | 0.0067 | 0.93 | 0.27 | 2976 | 1081 | 36.32 | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.68% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.1 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.74 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.77 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.78 | 2976 | 27 | 0.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 0 | 2976 | 29 | 0.0097 | 0.93 | 0.1 | 2871 | 67 | 2.33 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.67% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 22.51 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.87 | 2976 | 462 | 15.52 | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.48% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.75 | 2976 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2022 | 4 | 2022 | 25
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E MINSAL 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0 | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0 | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2022