## Hoja1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE ABRIL DE 2022
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AES ANDES S.A. | BA S/E ANDES (AES ANDES) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | BA S/E AGROSUPER 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E DESALANT 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E EL COBRE 12KV B2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV BP1-1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 220KV A | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E EL TESORO 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E GUAYAQUES 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E MUELLE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
BO PAPER BIO-BIO S.A. | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV BP1 | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 66KV A | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MAYACA 12KV BP | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CIA. MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CMPC TISSUE S.A. | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV SECCION 1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHAMY 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COLBÚN S.A. | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 67 | 2.33 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.67% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.41 | 2849 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2849 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 22.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2880 | 203 | 7.05 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.95% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E OSORNO 13.8KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.32 | 2880 | 12 | 0.42% | 0.93 | 0.65 | 2880 | 1993 | 69.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 30.8% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.45 | 2880 | 2879 | 99.97 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.03472% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 10.25 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PENCO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 14.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 14.59 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 66 | 66 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.17 | 10.75 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 36 | 1.25 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.75% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 0 | 2880 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0 | 2810 | 160 | 5.69 | 0.96 | 0 | 70 | 70 | 1 | 92.01% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.82 | 9.63 | 2880 | 78 | 2.71% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 218 | 7.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.43% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.11 | 13.54 | 2880 | 47 | 1.63% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.47 | 2880 | 79 | 2.74 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.26% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.21 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2150 | 72 | 3.35 | 0.96 | 0 | 681 | 386 | 0.5668 | 83.82% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.4 | 14.83 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.52 | 22.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2754 | 572 | 20.77 | 0.96 | 0 | 111 | 81 | 0.7297 | 77.21% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 0 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 14.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 15.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 0 | 2880 | 23 | 0.8% | 0.93 | 0 | 2238 | 40 | 1.79 | 0.96 | 0 | 472 | 314 | 0.6653 | 86.94% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 12 | 0.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.58% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 0 | 2880 | 9 | 0.31% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 15.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.58 | 21.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.17 | 63.04 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2068 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 155 | 5.38 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.62% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2705 | 641 | 23.7 | 0.96 | 0 | 173 | 146 | 0.8439 | 72.65% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2066 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 0 | 2880 | 74 | 2.57% | 0.93 | 0 | 2821 | 637 | 22.58 | 0.96 | 0 | 59 | 59 | 1 | 75.83% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 13.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 802 | 27.85 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.15% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 15.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.33 | 2880 | 329 | 11.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.58% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.29 | 12.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2584 | 376 | 14.55 | 0.96 | 0 | 185 | 132 | 0.7135 | 81.65% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 13.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.81 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.91 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2257 | 108 | 4.79 | 0.96 | 0 | 623 | 514 | 0.825 | 78.4% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2879 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.4 | 14.84 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.96 | 13.26 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0.84 | 2880 | 594 | 20.63 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.38% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONDORES 220KV BPA | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.22 | 213.39 | 2880 | 81 | 2.81% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 71.13 | 61.68 | 2880 | 10 | 0.35% | 0.96 | 1 | 1578 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 71.17 | 59.45 | 2880 | 16 | 0.56% | 0.96 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.79 | 61.84 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2637 | 387 | 14.68 | 0.96 | 0 | 218 | 172 | 0.789 | 80.42% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 21.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.66 | 66.94 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 1166 | 40.49 | 0.995 |  | 0 |  |  | 59.51% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2756 | 866 | 31.42 | 0.96 | 0 | 112 | 92 | 0.8214 | 66.6% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.44 | 23.07 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.23 | 2880 | 951 | 33.02 | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.98% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUÑA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.24 | 109.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 22.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 23.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 60 | 2.08 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.92% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.63 | 23.14 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2879 | 925 | 32.13 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67.85% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 12.37 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 514 | 17.85 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.15% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 21.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1893 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.06 | 64.57 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2844 | 131 | 4.61 | 0.96 | 0 | 4 | 4 | 1 | 95.26% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.17 | 55.68 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.98 | 0.94 | 2880 | 1202 | 41.74 | 0.995 |  | 0 |  |  | 58.26% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E URIBE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.02 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 119.78 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.27 | 2880 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 120.17 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.36 | 2880 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.1 | 22.78 | 2880 | 8 | 0.28% | 0.93 | 0 | 2869 | 734 | 25.58 | 0.96 | 0 | 6 | 6 | 1 | 74.26% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 22.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.62 | 12.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 0 | 2880 | 11 | 0.38% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 12.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 424 | 14.72 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.28% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.2 | 13.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 114.97 | 105.71 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2856 | 900 | 31.51 | 0.96 | 0 | 24 | 24 | 1 | 67.92% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 0 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.61 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL TARAPACA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.81 | 13.39 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 119.67 | 107.1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.47 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2818 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 0 | 2880 | 31 | 1.08% | 0.93 | 0 | 2515 | 200 | 7.95 | 0.96 | 0 | 363 | 321 | 0.8843 | 81.9% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.17 | 15.2 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.58 | 2880 | 902 | 31.32 | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.68% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.01 | 23.3 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 15.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.41 | 14.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 0 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 14.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 15.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2690 | 756 | 28.1 | 0.96 | 0 | 190 | 190 | 1 | 67.15% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 0 | 2880 | 8 | 0.28% | 0.93 | 1 | 2145 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 13.86 | 2880 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0 | 2769 | 691 | 24.95 | 0.96 | 0 | 111 | 79 | 0.7117 | 73.26% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.63 | 64.55 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.1 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 70 | 2.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.57% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 12.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2879 | 459 | 15.94 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84.03% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.36 | 0 | 2880 | 28 | 0.97% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 72 | 2.5 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.5% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.47 | 2880 | 139 | 4.83 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.17% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63 | 2880 | 653 | 22.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.33% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2781 | 381 | 13.7 | 0.96 | 0 | 63 | 63 | 1 | 84.39% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2675 | 702 | 26.24 | 0.96 | 0 | 205 | 144 | 0.7024 | 70.62% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.06 | 64.58 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 12.63 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0 | 2684 | 431 | 16.06 | 0.96 | 0 | 196 | 196 | 1 | 78.23% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.13 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2310 | 203 | 8.79 | 0.96 | 0 | 516 | 473 | 0.9167 | 76.08% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2863 | 705 | 24.62 | 0.96 | 0 | 17 | 17 | 1 | 74.93% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 22.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1859 | 58 | 3.12 | 0.96 | 0 | 978 | 73 | 0.0746 | 95.38% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 0 | 2880 | 11 | 0.38% | 0.93 | 1 | 1924 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.28 | 0 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 0 | 2880 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.16 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 20.22 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2879 | 480 | 16.67 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83.3% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.87 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2720 | 582 | 21.4 | 0.96 | 0 | 160 | 149 | 0.9313 | 74.62% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.93 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.8 | 15.07 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 1878 | 17 | 0.91 | 0.96 | 0 | 735 | 93 | 0.1265 | 95.79% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 1 | 2020 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.94 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 27 | 0.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.1 | 13.11 | 2880 | 2878 | 99.93% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.44 | 0 | 2880 | 109 | 3.78% | 0.93 | 0 | 2873 | 4 | 0.14 | 0.96 | 0 | 7 | 7 | 1 | 99.62% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 15.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 14.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.12 | 14.43 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 0 | 2880 | 22 | 0.76% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 0 | 2880 | 22 | 0.76% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 14.84 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2880 | 469 | 16.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.72% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 14.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2075 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.19 | 64.52 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.19 | 13.6 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.52 | 64.97 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.42 | 66.82 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.41 | 66.8 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 13 | 0.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2839 | 321 | 11.31 | 0.96 | 0 | 15 | 14 | 0.9333 | 88.26% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.46 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.78 | 13.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.68 | 13.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 31 | 1.08 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.92% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 22.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 13 | 0.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 12.6 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 250 | 8.68 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.32% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2880 | 117 | 4.06 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.94% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.38 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1990 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 22.86 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2012 | 101 | 5.02 | 0.96 | 0 | 863 | 615 | 0.7126 | 75.1% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 23.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1659 | 5 | 0.3 | 0.96 | 0 | 908 | 9 | 0.0099 | 99.45% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 23.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2415 | 428 | 17.72 | 0.96 | 0 | 465 | 465 | 1 | 68.99% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 13.46 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 35.88 | 32.48 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2727 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 4.73 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.89 | 8.89 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.02 | 25.03 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2732 | 656 | 24.01 | 0.96 | 0 | 146 | 146 | 1 | 72.13% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 12.2 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 1 | 2070 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2872 | 665 | 23.15 | 0.96 | 0 | 8 | 8 | 1 | 76.63% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.92 | 62.65 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2251 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.78 | 63.1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2619 | 617 | 23.56 | 0.96 | 0 | 261 | 261 | 1 | 69.51% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 14.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2838 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.4 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2106 | 86 | 4.08 | 0.96 | 0 | 665 | 215 | 0.3233 | 89.14% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.05 | 13.79 | 2880 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0 | 2629 | 376 | 14.3 | 0.96 | 0 | 139 | 87 | 0.6259 | 83.27% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.98 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.3 | 66.01 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.35 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 15.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 704 | 24.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.56% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2870 | 32 | 1.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 2823 | 671 | 23.77 | 0.96 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 76.21% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.78 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2789 | 119 | 4.27 | 0.96 | 0 | 63 | 47 | 0.746 | 94.18% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2878 | 775 | 26.93 | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 1 | 73.02% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 0 | 2880 | 361 | 12.53% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.99 | 0 | 2880 | 63 | 2.19% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 15.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.25 | 0 | 2880 | 11 | 0.38% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.01 | 0 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 15.02 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.24 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2866 | 874 | 30.5 | 0.96 | 0 | 14 | 13 | 0.9286 | 69.2% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 12.41 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2303 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 0 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 1 | 2186 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.17 | 63.05 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.73 | 0 | 2880 | 24 | 0.83% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2770 | 664 | 23.97 | 0.96 | 0 | 109 | 109 | 1 | 73.15% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.25 | 14.77 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2776 | 90 | 3.24 | 0.96 | 0 | 73 | 9 | 0.1233 | 96.53% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 12 | 2880 | 217 | 7.53% | 0.93 | 1 | 2296 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 20.11 | 2880 | 73 | 2.53% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 797 | 27.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.33% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.51 | 0 | 2880 | 288 | 10% | 0.93 | 0 | 2619 | 566 | 21.61 | 0.96 | 0 | 260 | 254 | 0.9769 | 71.52% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.61 | 67.26 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2354 | 77 | 3.27 | 0.96 | 0 | 526 | 489 | 0.9297 | 80.35% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 0 | 2880 | 56 | 1.94% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2880 | 14 | 0.49 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.51% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.4 | 0 | 2880 | 10 | 0.35% | 0.93 | 0 | 2286 | 171 | 7.48 | 0.96 | 0 | 594 | 566 | 0.9529 | 74.41% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2880 | 12 | 0.42% | 0.93 | 1 | 2131 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.44 | 66.43 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 15.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 0 | 2880 | 13 | 0.45% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2680 | 565 | 21.08 | 0.96 | 0 | 200 | 200 | 1 | 73.44% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.9 | 63.53 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.02 | 0 | 2880 | 13 | 0.45% | 0.93 | 0 | 2238 | 68 | 3.04 | 0.96 | 0 | 533 | 373 | 0.6998 | 84.09% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2379 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.39 | 64.34 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2863 | 518 | 18.09 | 0.96 | 0 | 17 | 17 | 1 | 81.42% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.91 | 63.55 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 23 | 23 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CHIZA | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 0 | 2880 | 15 | 0.52% | 0.93 | 1 | 1769 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 0 | 2880 | 25 | 0.87% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 81 | 2.81 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.19% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARICA 13.8KV-BP [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.2 | 13.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.81 | 67 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 411 | 14.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.73% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.82 | 67.1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.17 | 13.54 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 23.1 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1625 | 62 | 3.82 | 0.96 | 0 | 1255 | 70 | 0.0558 | 95.42% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.04 | 22.46 | 2880 | 8 | 0.28% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 457 | 15.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.13% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.99 | 22.99 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 21.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 2880 | 768 | 26.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.33% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 21.22 | 2880 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.78 | 2880 | 425 | 14.76 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.24% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.32 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.36 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.15 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.73 | 22.94 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.78 | 2880 | 778 | 27.01 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.99% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2258 | 233 | 10.32 | 0.96 | 0 | 621 | 603 | 0.971 | 70.96% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 23.01 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA TAP OFF EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.55 | 12.69 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 13.34 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 0 | 2880 | 179 | 6.22% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 12.61 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 0 | 2880 | 36 | 1.25% | 0.93 | 1 | 1856 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1796 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.46 | 12.63 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.6 | 13.25 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E LOS COLORADOS 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E MAGNETITA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PEÑON 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220 KV 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E TIQUIMA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PAGUANA 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E CHALLACOLLO 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PUQUIOS B1 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PATILLOS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E JORQUERA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-3 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP1-1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | BA S/E ALTO NORTE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
EKA CHILE S.A. | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 [NO_MOSTRAR] | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.67 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.19 | 2849 | 83 | 2.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.09% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 0 | 2880 | 62 | 2.15% | 0.93 | 0.96 | 2879 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.48 | 10.12 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.81 | 12.75 | 2879 | 904 | 31.4% | 0.93 | 0.96 | 2879 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 16.84 | 0 | 2638 | 46 | 1.74% | 0.93 | 0 | 1098 | 426 | 38.8 | 0.96 | 0 | 723 | 575 | 0.7953 | 45.03% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 3.24 | 2877 | 22 | 0.76% | 0.93 | 0.87 | 2877 | 367 | 12.76 | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.24% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ENACAR 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 17.14 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.8 | 2880 | 850 | 29.51 | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.49% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 10.93 | 2880 | 36 | 1.25% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.6 | 0 | 2876 | 500 | 17.39% | 0.93 | 0.92 | 2876 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.41 | 3.35 | 2876 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.94 | 2866 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 9.99 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 17.7 | 2880 | 9 | 0.31% | 0.93 | 0.1 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 23.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2356 | 174 | 7.39 | 0.96 | 0 | 524 | 524 | 1 | 75.76% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.3 | 18.44 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 12.47 | 2880 | 47 | 1.63% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 21.02 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 14 | 0.49 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.51% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 13.22 | 2880 | 195 | 6.77% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.99 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 0 | 2880 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0.67 | 2880 | 474 | 16.46 | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.54% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.94 | 22.64 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.15 | 22.38 | 2880 | 58 | 2.01% | 0.93 | 0.86 | 2880 | 121 | 4.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.8% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.18 | 2880 | 2459 | 85.38 | 0.96 |  | 0 |  |  | 14.62% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 13.05 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.85 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 0 | 2868 | 13 | 0.45% | 0.93 | 0 | 2792 | 172 | 6.16 | 0.96 | 0 | 61 | 33 | 0.541 | 92.81% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.44 | 8.02 | 2880 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 9.95 | 2880 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.77 | 2880 | 265 | 9.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.8% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.71 | 13.12 | 2880 | 902 | 31.32% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 216 | 7.5 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.5% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.5 | 12.7 | 2880 | 147 | 5.1% | 0.93 | 0 | 2879 | 187 | 6.5 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93.47% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 11.29 | 2880 | 193 | 6.7% | 0.93 | 0 | 2870 | 1146 | 39.93 | 0.96 | 0 | 10 | 10 | 1 | 59.86% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.79 | 20.59 | 2880 | 1293 | 44.9% | 0.93 | 0.88 | 2880 | 59 | 2.05 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.95% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 0 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.42 | 2879 | 105 | 3.65 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.35% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.2 | 978 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 978 | 971 | 99.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.7157% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
ENAEX S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
ENORCHILE S.A. | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
ENORCHILE S.A. | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E RANCAGUA 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
GRACE S.A. | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
INDUSTRIA CHILENA DE ALAMBRE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MASISA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MAPAL 154KV BP [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MELON S.A | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E SEAT EL SOL 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E COLOSO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LAGUNA SECA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LIXIVIACION 69KV BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP OFF MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA MERIDIAN LTDA. | BA S/E EL PEÑON 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA SPENCE S.A. | BA S/E SPENCE 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
MINERA VALLE CENTRAL S.A. | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E MOLYCOP 13.8KV [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E CHACAYA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
NORACID S.A. | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | BA S/E OXY 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
ON-GROUP S.A. | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
PAPELES CORDILLERA SPA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
PETROQUIM S.A. | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP1 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP2 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.63 | 12.94 | 173 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 173 | 173 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 8.83 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.33 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 10.59 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.19 | 5.71 | 2879 | 2878 | 99.97% | 0.93 | 0 | 2868 | 95 | 3.31 | 0.96 | 0 | 11 | 11 | 1 | 96.32% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO MONTT (STS) 220KV 2 (MELIPULLI) [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.52 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 22.7 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 0 | 2880 | 30 | 1.04% | 0.93 | 0 | 2303 | 354 | 15.37 | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.63% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2880 | 424 | 14.72 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.28% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 22.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 162 | 5.63 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.38% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.64 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 21.9 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.43 | 2880 | 1215 | 42.19 | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.81% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.48 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 21.89 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.32 | 2880 | 12 | 0.42% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.77 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 48 | 1.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.33% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 13.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 36 | 1.25 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.75% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 10.25 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.17 | 14.56 | 2880 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 13.45 | 2880 | 253 | 8.78% | 0.93 | 0.45 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 23.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2880 | 1163 | 40.38 | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.62% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 21.71 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 12 | 0.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.58% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.04 | 2859 | 19 | 0.66% | 0.93 | 0.18 | 2859 | 1156 | 40.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.57% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 21.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.62 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2880 | 45 | 1.56 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.44% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.55 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 9.01 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 22.3 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 8 | 0.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.72% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 23.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.05 | 0.24 | 2831 | 17 | 0.6% | 0.93 | 0 | 2697 | 36 | 1.33 | 0.96 | 0 | 20 | 10 | 0.5 | 98.31% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.28 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2880 | 490 | 17.01 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.99% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.26 | 22.74 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2879 | 3 | 0.1 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 99.86% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 23.82 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.32 | 2806 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2806 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.32 | 2815 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2815 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.51 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANGRA BP 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.44 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.79 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 4 | 2022 | 6 | 2022 | 7
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E MINSAL 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 4 | 2022