## Hoja1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE JULIO DE 2022
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AES ANDES S.A. | BA S/E ANDES (AES ANDES) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | BA S/E AGROSUPER 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E DESALANT 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E EL COBRE 12KV B2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV BP1-1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 220KV A | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E EL TESORO 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E GUAYAQUES 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E MUELLE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
BO PAPER BIO-BIO S.A. | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV BP1 | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 66KV A | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 23.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 12.14 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 690 | 23.19 | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.81% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 0 | 2933 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.9 | 2933 | 69 | 2.35 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.65% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2926 | 477 | 16.3 | 0.96 | 0 | 36 | 36 | 1 | 82.68% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 170 | 5.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.29% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 14 | 0.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 7.25 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.31 | 0 | 2976 | 2908 | 97.72% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.92 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2921 | 2921 | 100% | 0.93 | 0.19 | 2921 | 20 | 0.68 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.32% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 0.44 | 2969 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.91 | 2969 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.18 | 22.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 852 | 28.63 | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.37% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 0 | 2974 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.88 | 2974 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.84 | 0 | 2906 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.95 | 2906 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 51 | 1.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.29% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 2976 | 2824 | 94.89 | 0.96 |  | 0 |  |  | 5.108% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 243 | 8.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.83% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2379 | 226 | 9.5 | 0.96 | 0 | 473 | 166 | 0.351 | 86.26% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.92 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 0 | 2927 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.98 | 2927 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 4.79 | 2972 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.99 | 2972 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MAYACA 12KV BP | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2525 | 100 | 3.96 | 0.96 | 0 | 450 | 437 | 0.9711 | 81.95% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 24
CIA. MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CMPC TISSUE S.A. | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV SECCION 1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHAMY 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.14 | 0 | 2976 | 29 | 0.97% | 0.98 | 0.21 | 2976 | 2699 | 90.69 | 0.995 |  | 0 |  |  | 9.308% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 23
COLBÚN S.A. | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2967 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E OSORNO 13.8KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 487 | 16.36 | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.64% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 2631 | 88.41 | 0.96 |  | 0 |  |  | 11.59% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.49 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 3.48 | 2976 | 1967 | 66.1% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.65 | 2970 | 0 | 0% | 0.93 | 0.42 | 2970 | 1874 | 63.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 36.9% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 15.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 18.95 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2831 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2938 | 490 | 16.68 | 0.96 | 0 | 38 | 38 | 1 | 82.26% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2346 | 4 | 0.17 | 0.96 | 0 | 359 | 1 | 0.0028 | 99.82% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.66 | 110.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 341 | 11.46 | 0.995 |  | 0 |  |  | 88.54% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.37 | 62.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2804 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 15.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 73 | 2.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.55% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2962 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2976 | 19 | 0.64% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 2976 | 303 | 10.18 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.82% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2840 | 342 | 12.04 | 0.96 | 0 | 136 | 136 | 1 | 83.94% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 21.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.05 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.07 | 7.21 | 2976 | 20 | 0.67% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2976 | 41 | 1.38% | 0.93 | 0 | 2310 | 123 | 5.32 | 0.96 | 0 | 666 | 510 | 0.7658 | 78.73% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.13 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 8 | 0.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 23.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2964 | 47 | 1.59 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.41% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E URIBE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.76 | 110.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.21 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.21 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2771 | 531 | 19.16 | 0.96 | 0 | 203 | 203 | 1 | 75.32% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.76 | 0 | 2976 | 100 | 3.36% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.51 | 64.07 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 22.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.72 | 110.52 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 0 | 2976 | 40 | 1.34% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 6 | 0.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 0 | 2976 | 316 | 10.62% | 0.93 | 0 | 2897 | 5 | 0.17 | 0.96 | 0 | 10 | 8 | 0.8 | 99.55% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 15.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.37 | 2976 | 402 | 13.51 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.49% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 0 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.51 | 64.31 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.65 | 66.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2946 | 439 | 14.9 | 0.96 | 0 | 23 | 22 | 0.9565 | 84.47% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 0 | 2976 | 30 | 1.01% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 0 | 2976 | 54 | 1.81% | 0.93 | 0.12 | 2976 | 117 | 3.93 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.07% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.38 | 2976 | 612 | 20.56 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.44% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 64 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 0 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2484 | 24 | 0.97 | 0.96 | 0 | 337 | 119 | 0.3531 | 94.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.24 | 0 | 2976 | 28 | 0.94% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 14.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 0 | 2976 | 21 | 0.71% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2168 | 72 | 3.32 | 0.96 | 0 | 683 | 93 | 0.1362 | 94.21% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 23.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2229 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2210 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 23.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2973 | 148 | 4.98 | 0.96 | 0 | 3 | 1 | 0.3333 | 94.99% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.98 | 13.85 | 2976 | 30 | 1.01% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 0 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.76 | 23.13 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.93 | 0 | 1787 | 80 | 4.48 | 0.96 | 0 | 1189 | 69 | 0.058 | 94.99% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 14.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.58 | 11.18 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0 | 2976 | 17 | 0.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.75 | 0 | 2976 | 118 | 3.97% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2727 | 23 | 0.84 | 0.96 | 0 | 202 | 45 | 0.2228 | 97.68% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.4 | 14.89 | 2976 | 22 | 0.74% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2477 | 98 | 3.96 | 0.96 | 0 | 440 | 310 | 0.7045 | 86.01% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.48 | 65.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.48 | 0 | 2976 | 425 | 14.28% | 0.93 | 0 | 2696 | 108 | 4.01 | 0.96 | 0 | 280 | 207 | 0.7393 | 89.42% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.51 | 65.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2914 | 186 | 6.38 | 0.96 | 0 | 26 | 26 | 1 | 92.79% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.63 | 67.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2850 | 70 | 2.46 | 0.96 | 0 | 126 | 109 | 0.8651 | 93.99% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 0 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 0 | 2976 | 66 | 2.22% | 0.93 | 0 | 2764 | 74 | 2.68 | 0.96 | 0 | 210 | 191 | 0.9095 | 91.09% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.71 | 0 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.93 | 0 | 2533 | 164 | 6.47 | 0.96 | 0 | 443 | 151 | 0.3409 | 89.42% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 13.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 8.57 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.84 | 16.18 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONDORES 220KV BPA | 220 | 220 | 231 | 209 | 232.61 | 0 | 2976 | 90 | 3.02% | 0.98 | 1 | 2973 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 66 | 66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2976 | 19 | 0.64% | 0.93 | 0.51 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.96 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2875 | 119 | 4.14 | 0.96 | 0 | 83 | 72 | 0.8675 | 93.54% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | 33 | 33 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2884 | 374 | 12.97 | 0.96 | 0 | 62 | 36 | 0.5806 | 86.08% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 0 | 2976 | 14 | 0.47% | 0.93 | 0 | 2968 | 176 | 5.93 | 0.96 | 0 | 8 | 8 | 1 | 93.82% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.64 | 61.73 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2731 | 251 | 9.19 | 0.96 | 0 | 245 | 238 | 0.9714 | 83.57% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2766 | 105 | 3.8 | 0.96 | 0 | 186 | 169 | 0.9086 | 90.72% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 0 | 2976 | 27 | 0.91% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2976 | 21 | 0.71% | 0.93 | 0 | 2403 | 112 | 4.66 | 0.96 | 0 | 550 | 384 | 0.6982 | 83.2% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 15.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.94 | 15.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2483 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.54 | 11.86 | 2976 | 434 | 14.58% | 0.93 | 0 | 2877 | 547 | 19.01 | 0.96 | 0 | 99 | 99 | 1 | 78.29% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 19.77 | 2976 | 12 | 0.4% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 408 | 13.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.29% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 0 | 2976 | 53 | 1.78% | 0.93 | 0 | 2580 | 176 | 6.82 | 0.96 | 0 | 394 | 391 | 0.9924 | 80.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2580 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.52 | 64.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUÑA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.8 | 113.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.1 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2958 | 9 | 0.3 | 0.96 | 0 | 18 | 18 | 1 | 99.09% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 21.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.51 | 64.3 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2825 | 252 | 8.92 | 0.96 | 0 | 151 | 144 | 0.9536 | 86.69% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0 | 2947 | 329 | 11.16 | 0.96 | 0 | 29 | 29 | 1 | 87.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 15.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2562 | 2 | 0.08 | 0.96 | 0 | 144 | 3 | 0.0208 | 99.82% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 64.4 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.27 | 14.77 | 2976 | 13 | 0.44% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.78 | 66.71 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.83 | 0 | 2976 | 54 | 1.81% | 0.93 | 0 | 2852 | 465 | 16.3 | 0.96 | 0 | 106 | 3 | 0.0283 | 84.18% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2965 | 429 | 14.47 | 0.96 | 0 | 11 | 11 | 1 | 85.22% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.29 | 15.2 | 2976 | 13 | 0.44% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.02 | 14.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.76 | 66.66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 14.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2705 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 25 | 7 | 0.28 | 99.74% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CHIZA | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.36 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2824 | 300 | 10.62 | 0.96 | 0 | 152 | 138 | 0.9079 | 85.28% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2466 | 73 | 2.96 | 0.96 | 0 | 379 | 171 | 0.4512 | 91.42% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 12.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2647 | 228 | 8.61 | 0.96 | 0 | 329 | 326 | 0.9909 | 81.38% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 21.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 346 | 11.63 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.37% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 93 | 3.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.88% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 23.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.08 | 2976 | 18 | 0.6% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2923 | 186 | 6.36 | 0.96 | 0 | 20 | 20 | 1 | 93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2697 | 144 | 5.34 | 0.96 | 0 | 279 | 197 | 0.7061 | 88.54% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 0 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.78 | 13.54 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 11.68 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.55 | 32.46 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2975 | 330 | 11.09 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88.88% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.21 | 64.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.59 | 13.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA TAP OFF EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 23.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2052 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2132 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 0 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.91 | 2975 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.7 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 23.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2401 | 162 | 6.75 | 0.96 | 0 | 519 | 351 | 0.6763 | 82.43% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 0 | 2976 | 25 | 0.84% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.9 | 0 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 9.02 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 16 | 0.54 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.4 | 2974 | 55 | 1.85 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.15% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.78 | 47.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2794 | 271 | 9.7 | 0.96 | 0 | 146 | 146 | 1 | 85.82% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2334 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 259 | 0 | 0 | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 2976 | 202 | 6.79 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.21% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 12.13 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.51 | 2976 | 318 | 10.69 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.31% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2580 | 290 | 11.24 | 0.96 | 0 | 396 | 362 | 0.9141 | 78.09% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1948 | 25 | 1.28 | 0.96 | 0 | 699 | 60 | 0.0858 | 96.79% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2932 | 335 | 11.43 | 0.96 | 0 | 44 | 44 | 1 | 87.26% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 21.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 10 | 0.34 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARICA 13.8KV-BP [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.07 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2860 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 8 | 0.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 36 | 1.21 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.79% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.45 | 22.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 14.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.73 | 61.5 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.96 | 1 | 2707 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 1 | 2521 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.03 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.24 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2922 | 81 | 2.77 | 0.96 | 0 | 31 | 31 | 1 | 96.21% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.32 | 14.98 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0 | 2969 | 420 | 14.15 | 0.96 | 0 | 7 | 7 | 1 | 85.65% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 0 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 271 | 9.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.89% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2835 | 821 | 28.96 | 0.96 | 0 | 141 | 127 | 0.9007 | 68.15% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.7 | 61.48 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.96 | 1 | 754 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 11.72 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2938 | 488 | 16.61 | 0.96 | 0 | 38 | 38 | 1 | 82.33% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.47 | 12.89 | 2976 | 702 | 23.59% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 7.25 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 654 | 21.98 | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.02% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.42 | 23.46 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PENCO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 11.9 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.54 | 0 | 2976 | 66 | 2.22% | 0.93 | 0 | 2936 | 77 | 2.62 | 0.96 | 0 | 21 | 21 | 1 | 96.69% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.07 | 0 | 2976 | 174 | 5.85% | 0.93 | 0 | 2478 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 297 | 0 | 0 | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 14.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 0 | 2976 | 18 | 0.6% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 73 | 2.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.55% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 7.82 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2975 | 162 | 5.45 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94.52% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.09 | 14.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 36 | 1.21 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.79% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.31 | 14.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 23 | 0.77 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.23% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 22.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1948 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 13.14 | 2976 | 24 | 0.81% | 0.93 | 0 | 2962 | 120 | 4.05 | 0.96 | 0 | 8 | 6 | 0.75 | 95.76% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.82 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.23 | 2976 | 11 | 0.37 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.76 | 0.03 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 21.05 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 26 | 0.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 9.05 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.2 | 13.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.23 | 65.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.19 | 65.63 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.17 | 65.62 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 10 | 0.34 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2940 | 18 | 0.61 | 0.96 | 0 | 8 | 8 | 1 | 99.12% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.48 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 48 | 1.61 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.39% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.19 | 46.19 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 587 | 19.72 | 0.995 |  | 0 |  |  | 80.28% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2976 | 13 | 0.44% | 0.93 | 0 | 2760 | 367 | 13.3 | 0.96 | 0 | 201 | 184 | 0.9154 | 81.39% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.16 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 14.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 11.09 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.4 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2584 | 12 | 0.46 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.54% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2650 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.43 | 14.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 115.43 | 107.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 174 | 5.85 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.15% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.04 | 4.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.6 | 0 | 2976 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL TARAPACA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.82 | 0 | 2976 | 35 | 1.18% | 0.93 | 0.17 | 2976 | 8 | 0.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.11 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.28 | 2976 | 6 | 0.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 15.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.9 | 111 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.2 | 226.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E MAGNETITA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.2 | 109.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.27 | 0 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.98 | 0 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.9% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E LOS COLORADOS 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.2 | 111.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.2 | 225.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.4 | 108.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 28
COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220 KV 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PEÑON 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.65 | 219.2 | 2976 | 258 | 8.67% | 0.98 | 0.82 | 2976 | 750 | 25.2 | 1 |  | 0 |  |  | 74.8% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 30
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PAGUANA 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PUQUIOS B1 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E CHALLACOLLO 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E TIQUIMA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PATILLOS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-3 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E JORQUERA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP1-1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.32 | 154.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.98 | 2976 | 5 | 0.17 | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.83% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 23
COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | BA S/E ALTO NORTE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 11.31 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.93 | 0 | 2975 | 58 | 1.95 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.05% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 25
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 0 | 2971 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.11 | 2971 | 527 | 17.74 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.26% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 25
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 25
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.2 | 1.96 | 2904 | 2904 | 100% | 0.93 | 0 | 2898 | 2344 | 80.88 | 0.96 | 0 | 6 | 6 | 1 | 19.08% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 25
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 13 | 0.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.05 | 1 | 2976 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 877 | 29.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.53% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
EKA CHILE S.A. | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.14 | 154.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.31 | 2976 | 193 | 6.49 | 0.995 |  | 0 |  |  | 93.51% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 26
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 [NO_MOSTRAR] | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 17.02 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 1128 | 37.9 | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.1% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.52 | 12.82 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 13 | 0.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 6.2 | 2976 | 6 | 0.2% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 264 | 8.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.13% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 0 | 2971 | 72 | 2.42% | 0.93 | 0.97 | 2971 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.38 | 13.17 | 2914 | 0 | 0% | 0.93 | 0.23 | 2914 | 46 | 1.58 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.42% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 9.13 | 2976 | 41 | 1.38% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.96 | 16.11 | 2976 | 150 | 5.04% | 0.93 | 0.34 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2965 | 309 | 10.42 | 0.96 | 0 | 11 | 11 | 1 | 89.25% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.58 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 304 | 10.22 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.78% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.43 | 0 | 2972 | 374 | 12.58% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.43 | 12.24 | 2976 | 159 | 5.34% | 0.93 | 0.68 | 2976 | 268 | 9.01 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.99% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.72 | 22.08 | 2976 | 1746 | 58.67% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 487 | 16.36 | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.64% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 9.82 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1028 | 34.54 | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.46% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.36 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 23.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.32 | 2975 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 10.5 | 2973 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.89 | 2973 | 98 | 3.3 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.7% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 9.78 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.83 | 0 | 2976 | 1879 | 63.14% | 0.93 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0.96 | 0 | 2969 | 2969 | 1 | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.99 | 0 | 2925 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0 | 2922 | 1 | 0.03 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 12.86 | 2976 | 26 | 0.87% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.02 | 8.4 | 2871 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.16 | 2871 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2937 | 26 | 0.89 | 0.96 | 0 | 39 | 3 | 0.0769 | 99.03% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.41 | 10.55 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ENACAR 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 13.17 | 2976 | 335 | 11.26% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 17 | 0.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.53 | 21.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 5.68 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 13.04 | 2976 | 83 | 2.79% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 12.49 | 2976 | 15 | 0.5% | 0.93 | 0.62 | 2976 | 1224 | 41.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.87% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.69 | 22.63 | 2972 | 8 | 0.27% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 0 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 2974 | 9 | 0.3 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 99.66% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 0 | 2924 | 39 | 1.33% | 0.93 | 0.86 | 2914 | 23 | 0.79 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.21% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
ENAEX S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 355 | 11.93 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.07% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 1 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 21 | 0.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 21 | 0.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | 12 |  | 0 | 0 | 12.61 | 12.28 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 346 | 11.63 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.37% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0.25 | 2976 | 27 | 0.91% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 28 | 0.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 14 | 0.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 20 | 0.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 1 | 2976 | 634 | 21.3% | 0.93 | 0 | 2463 | 795 | 32.28 | 0.96 | 0 | 453 | 307 | 0.6777 | 62.21% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.41 | 2976 | 1957 | 65.76 | 0.96 |  | 0 |  |  | 34.24% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.59 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 1 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 9 | 0.3 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 13 | 0.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 630 | 21.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.83% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 1 | 2976 | 61 | 2.05% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 57 | 1.92 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.08% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 36 | 1.21 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.79% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 22.75 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 139 | 4.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.33% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 20.9 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0 | 2249 | 254 | 11.29 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.71% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 541 | 18.18 | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.82% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.59 | 2976 | 524 | 17.61 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.39% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0.01 | 2976 | 48 | 1.61% | 0.93 | 0.48 | 2976 | 48 | 1.61 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.39% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 514 | 17.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.73% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 1340 | 45.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 54.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 188 | 6.32 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.68% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 11 | 0.37 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.75 | 0.36 | 2976 | 18 | 0.6% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 16 | 0.54 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 2326 | 78.16 | 0.96 |  | 0 |  |  | 21.84% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 91 | 3.06 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.94% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2967 | 12 | 0.4 | 0.96 | 0 | 9 | 8 | 0.8889 | 99.33% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 1104 | 37.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.9% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.11 | 11.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 1 | 2976 | 47 | 1.58% | 0.93 | 0 | 2975 | 505 | 16.97 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.01 | 1 | 2976 | 407 | 13.68% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 406 | 13.64 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.36% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.23 | 11.59 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.11 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.17 | 2976 | 2408 | 80.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 19.09% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 1 | 2976 | 21 | 0.71% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 24 | 0.81 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 1 | 2976 | 19 | 0.64% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 512 | 17.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.8% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 101 | 3.39 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.61% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.09 | 2976 | 48 | 1.61 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.39% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 21.19 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 102 | 3.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.57% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.59 | 19.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.2 | 2965 | 1466 | 49.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 50.56% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | 20.62 | 19.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2976 | 1109 | 37.26 | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.74% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2975 | 99.97 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.0336% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.55 | 22.55 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2953 | 99.23 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.7728% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.03 | 22.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 159 | 5.34 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.66% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 126 | 4.23 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.77% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 217 | 7.29 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.71% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 1 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 72 | 2.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.58% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 608 | 20.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.57% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 1 | 2976 | 20 | 0.67% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 46 | 1.55 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 527 | 17.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.29% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 4 | 0.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 8 | 0.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 1 | 2976 | 21 | 0.71% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 20 | 0.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.05 | 2976 | 1910 | 64.18 | 0.96 |  | 0 |  |  | 35.82% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 6 | 0.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 1 | 2976 | 47 | 1.58% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 46 | 1.55 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 42 | 1.41 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.59% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2914 | 97.92 | 0.96 |  | 0 |  |  | 2.083% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2941 | 184 | 6.26 | 0.96 | 0 | 30 | 27 | 0.9 | 92.9% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 10.72 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 38 | 1.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.72% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 1 | 2976 | 47 | 1.58% | 0.93 | 0.12 | 2976 | 322 | 10.82 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.18% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
ENORCHILE S.A. | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
ENORCHILE S.A. | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E RANCAGUA 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
GRACE S.A. | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
INDUSTRIA CHILENA DE ALAMBRE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MAPAL 154KV BP [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MASISA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MELON S.A | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E SEAT EL SOL 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E COLOSO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LAGUNA SECA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LIXIVIACION 69KV BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP OFF MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA MERIDIAN LTDA. | BA S/E EL PEÑON 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68 | 58 | 2927 | 499 | 17.05% | 0.96 | 0.84 | 2927 | 516 | 17.63 | 0.98 |  | 0 |  |  | 82.37% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 26
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA SPENCE S.A. | BA S/E SPENCE 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
MINERA VALLE CENTRAL S.A. | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E MOLYCOP 13.8KV [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E CHACAYA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
NORACID S.A. | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | BA S/E OXY 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
ON-GROUP S.A. | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
PAPELES CORDILLERA SPA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
PETROQUIM S.A. | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP1 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP2 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 21.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 21.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2930 | 136 | 4.64 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.36% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 805 | 27.05 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.95% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 21 | 0.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 21.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 23.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.07 | 12.99 | 909 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 909 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 617 | 20.73 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.27% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2976 | 1243 | 41.77 | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.23% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 21.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 76 | 2.55 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.45% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.54 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 104 | 3.49 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.51% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 3.48 | 2976 | 1967 | 66.1% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.18 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.18 | 13.38 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.45 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 18.66 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.7 | 23.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO MONTT (STS) 220KV 2 (MELIPULLI) [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.23 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.8 | 2937 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2937 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 16 | 0.54 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANGRA BP 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 16.75 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 196 | 6.59 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.41% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 111 | 3.73 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.27% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 0 | 1775 | 5 | 0.28% | 0.93 | 0.64 | 1775 | 1774 | 99.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.05634% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 22.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 13.14 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.19 | 2976 | 1059 | 35.58 | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.42% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 18.52 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.43 | 3.39 | 2855 | 3 | 0.11% | 0.93 | 0 | 2028 | 77 | 3.8 | 0.96 | 0 | 827 | 104 | 0.1258 | 93.66% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.28 | 2976 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 18.59 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 7 | 2022 | 8 | 2022 | 29
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E MINSAL 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 7 | 2022