## Hoja1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AES ANDES S.A. | BA S/E ANDES (AES ANDES) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | BA S/E AGROSUPER 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E DESALANT 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E EL COBRE 12KV B2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV BP1-1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 220KV A | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E EL TESORO 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E GUAYAQUES 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E MUELLE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
BO PAPER BIO-BIO S.A. | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV BP1 | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 66KV A | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.31 | 130 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 130 | 4 | 3.08 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.92% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.81 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.16 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.27 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.08 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 12 | 0.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.58% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.31 | 2.7 | 2880 | 2817 | 97.81% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MAYACA 12KV BP | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 12.04 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.06 | 2864 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2864 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.22 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.92 | 0 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.16 | 22.31 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.18 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.11 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 0 | 2851 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0 | 2851 | 51 | 1.79 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.21% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 12.25 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.16 | 2871 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2871 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.19 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.91 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.17 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.16 | 2841 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2841 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.93 | 12.01 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 10.6 | 2878 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2878 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.35 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.97 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2212 | 162 | 7.32 | 0.96 | 0 | 652 | 600 | 0.9202 | 73.39% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 1.14 | 2854 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.22 | 2854 | 3 | 0.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.89% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.96 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 2880 | 1359 | 47.19 | 0.96 |  | 0 |  |  | 52.81% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.22 | 2871 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2871 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 0 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.12 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 142 | 4.93 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.07% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.29 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.95 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2880 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.86 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.14 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2880 | 313 | 10.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.13% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.09 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.92 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.76 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.91 | 11.66 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
CIA. MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CMPC TISSUE S.A. | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV SECCION 1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHAMY 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.41 | 112.06 | 2876 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2876 | 877 | 30.49 | 0.995 |  | 0 |  |  | 69.51% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COLBÚN S.A. | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.74 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2876 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E OSORNO 13.8KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.38 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2876 | 2688 | 93.46 | 0.96 |  | 0 |  |  | 6.537% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.85 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.24 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2876 | 1861 | 64.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 35.29% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2876 | 334 | 11.61 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.39% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 2.9 | 2876 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.12 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.19 | 2876 | 2870 | 99.79 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.2086% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 70.99 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2127 | 90 | 4.23 | 0.96 | 0 | 716 | 322 | 0.4497 | 85.51% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 1908 | 60 | 3.14 | 0.96 | 0 | 816 | 346 | 0.424 | 85.1% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 0 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0 | 2179 | 154 | 7.07 | 0.96 | 0 | 683 | 575 | 0.8419 | 74.53% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA TAP OFF EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.34 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 1643 | 1 | 0.06 | 0.96 | 0 | 957 | 4 | 0.0042 | 99.81% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 1889 | 11 | 0.58 | 0.96 | 0 | 732 | 20 | 0.0273 | 98.82% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.13 | 0 | 2880 | 13 | 0.45% | 0.93 | 0 | 1598 | 73 | 4.57 | 0.96 | 0 | 1282 | 60 | 0.0468 | 95.38% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.67 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.74 | 0 | 2880 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0.68 | 2880 | 373 | 12.95 | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.05% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.47 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2259 | 105 | 4.65 | 0.96 | 0 | 530 | 469 | 0.8849 | 79.42% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.52 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.89 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2808 | 40 | 1.42 | 0.96 | 0 | 25 | 25 | 1 | 97.71% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.28 | 0 | 2880 | 8 | 0.28% | 0.93 | 0 | 2123 | 30 | 1.41 | 0.96 | 0 | 691 | 130 | 0.1881 | 94.31% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2663 | 528 | 19.83 | 0.96 | 0 | 217 | 217 | 1 | 74.13% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.02 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.19 | 2880 | 53 | 1.84 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.16% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.94 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.43 | 0 | 2880 | 38 | 1.32% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 1660 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CHIZA | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARICA 13.8KV-BP [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.34 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2870 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.24 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.53 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 0 | 2880 | 7 | 0.24% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2238 | 73 | 3.26 | 0.96 | 0 | 606 | 369 | 0.6089 | 84.46% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.23 | 0 | 2880 | 7 | 0.24% | 0.93 | 1 | 2046 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.92 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.08 | 0 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 1407 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.54 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 23 | 23 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.69 | 0 | 2880 | 890 | 30.9% | 0.93 | 0 | 2191 | 133 | 6.07 | 0.96 | 0 | 672 | 336 | 0.5 | 83.62% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.51 | 0 | 2880 | 882 | 30.63% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.42 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2128 | 75 | 3.52 | 0.96 | 0 | 749 | 654 | 0.8732 | 74.66% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.21 | 0 | 2880 | 858 | 29.79% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.11 | 0 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.04 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 0 | 2880 | 25 | 0.87% | 0.93 | 0 | 2863 | 619 | 21.62 | 0.96 | 0 | 17 | 17 | 1 | 77.92% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2151 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2494 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.81 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2355 | 256 | 10.87 | 0.96 | 0 | 525 | 525 | 1 | 72.88% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.38 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.45 | 0 | 2880 | 585 | 20.31% | 0.93 | 1 | 2399 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 0 | 2880 | 8 | 0.28% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 58 | 2.01 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.99% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 1742 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 0 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 1701 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2452 | 360 | 14.68 | 0.96 | 0 | 217 | 157 | 0.7235 | 80.63% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 0 | 2880 | 8 | 0.28% | 0.93 | 0.7 | 2880 | 564 | 19.58 | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.42% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.39 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2865 | 34 | 1.19 | 0.96 | 0 | 14 | 14 | 1 | 98.33% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.45 | 0 | 2880 | 9 | 0.31% | 0.93 | 0 | 2118 | 14 | 0.66 | 0.96 | 0 | 576 | 34 | 0.059 | 98.22% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 0 | 2880 | 23 | 0.8% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.17 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.7 | 2880 | 506 | 17.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.43% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.48 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2188 | 63 | 2.88 | 0.96 | 0 | 441 | 300 | 0.6803 | 86.19% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.57 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2676 | 493 | 18.42 | 0.96 | 0 | 173 | 112 | 0.6474 | 78.76% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.64 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 502 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 1848 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2323 | 289 | 12.44 | 0.96 | 0 | 557 | 507 | 0.9102 | 72.36% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.96 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.92 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2339 | 187 | 7.99 | 0.96 | 0 | 480 | 429 | 0.8938 | 78.15% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.86 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.33 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2577 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.57 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.06 | 65.83 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.41 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.87 | 2880 | 619 | 21.49 | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.51% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2531 | 280 | 11.06 | 0.96 | 0 | 334 | 279 | 0.8353 | 80.49% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2781 | 479 | 17.22 | 0.96 | 0 | 89 | 60 | 0.6742 | 81.22% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.12 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 2855 | 702 | 24.59 | 0.96 | 0 | 23 | 19 | 0.8261 | 74.95% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 1821 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2077 | 48 | 2.31 | 0.96 | 0 | 786 | 473 | 0.6018 | 81.8% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 1623 | 11 | 0.68 | 0.96 | 0 | 1056 | 385 | 0.3646 | 85.22% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2145 | 169 | 7.88 | 0.96 | 0 | 703 | 518 | 0.7368 | 75.88% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.46 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 390 | 13.54 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.46% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 87 | 3.02 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.98% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 0 | 2880 | 16 | 0.56% | 0.93 | 1 | 1971 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2536 | 69 | 2.72 | 0.96 | 0 | 226 | 145 | 0.6416 | 92.25% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.91 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2393 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.57 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2147 | 174 | 8.1 | 0.96 | 0 | 732 | 642 | 0.877 | 71.66% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.99 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.62 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2422 | 407 | 16.8 | 0.96 | 0 | 458 | 458 | 1 | 69.97% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2051 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2261 | 25 | 1.11 | 0.96 | 0 | 338 | 84 | 0.2485 | 95.81% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 0 | 2880 | 379 | 13.16% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2868 | 225 | 7.85 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92.12% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.14 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.23 | 2879 | 300 | 10.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.58% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.33 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.32 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 16 | 0.56 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.44% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.73 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 0 | 2880 | 27 | 0.94% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.02 | 2880 | 597 | 20.73 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.27% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2083 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2050 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.24 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2480 | 359 | 14.48 | 0.96 | 0 | 351 | 339 | 0.9658 | 75.34% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.52 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 0 | 2880 | 13 | 0.45% | 0.93 | 0.92 | 2879 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 0 | 2880 | 16 | 0.56% | 0.93 | 0.9 | 2880 | 164 | 5.69 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.31% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 2875 | 545 | 18.96 | 0.96 | 0 | 5 | 5 | 1 | 80.9% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.98 | 0 | 2880 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 29 | 1.01 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.99% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.32 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2595 | 236 | 9.09 | 0.96 | 0 | 280 | 222 | 0.7929 | 84.07% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.32 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 0 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0 | 2866 | 418 | 14.58 | 0.96 | 0 | 14 | 14 | 1 | 85% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2849 | 449 | 15.76 | 0.96 | 0 | 31 | 31 | 1 | 83.33% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2571 | 583 | 22.68 | 0.96 | 0 | 249 | 95 | 0.3815 | 75.96% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.84 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 0 | 2880 | 9 | 0.31% | 0.93 | 0 | 2740 | 635 | 23.18 | 0.96 | 0 | 140 | 140 | 1 | 73.09% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 0 | 2880 | 82 | 2.85% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.78 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.7 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 24 | 0.83 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.17% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2880 | 21 | 0.73% | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.58 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 254 | 8.82 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.18% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 1960 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.17 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.23 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 114.92 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0 | 2802 | 993 | 35.44 | 0.96 | 0 | 78 | 78 | 1 | 62.81% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.03 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.61 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL TARAPACA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.83 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.54 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.74 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.81 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.91 | 2880 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.14 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.98 | 0.98 | 2880 | 202 | 7.01 | 0.995 |  | 0 |  |  | 92.99% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 0 | 2880 | 22 | 0.76% | 0.93 | 0 | 2657 | 885 | 33.31 | 0.96 | 0 | 223 | 199 | 0.8924 | 62.36% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.79 | 2880 | 943 | 32.74 | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.26% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2837 | 919 | 32.39 | 0.96 | 0 | 43 | 43 | 1 | 66.6% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUÑA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.44 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.67 | 0 | 2880 | 8 | 0.28% | 0.93 | 0.83 | 2880 | 400 | 13.89 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.11% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.89 | 2880 | 60 | 2.08 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.92% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.09 | 2880 | 1059 | 36.77 | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.23% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 117.4 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.98 | 0.97 | 2880 | 775 | 26.91 | 0.995 |  | 0 |  |  | 73.09% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E URIBE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 118.53 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.98 | 1 | 1941 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 2004 | 17 | 0.85 | 0.96 | 0 | 708 | 28 | 0.0395 | 98.34% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2144 | 19 | 0.89 | 0.96 | 0 | 381 | 71 | 0.1864 | 96.44% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.72 | 0 | 2880 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0 | 2345 | 227 | 9.68 | 0.96 | 0 | 520 | 381 | 0.7327 | 78.78% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.84 | 0 | 2880 | 70 | 2.43% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2849 | 13 | 0.46 | 0.96 | 0 | 16 | 7 | 0.4375 | 99.3% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.46 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 1954 | 21 | 1.07 | 0.96 | 0 | 23 | 5 | 0.2174 | 98.68% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.42 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.62 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.11 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2870 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONDORES 220KV BPA | 220 | 220 | 231 | 209 | 237.98 | 210.84 | 2880 | 85 | 2.95% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.49 | 0.06 | 2880 | 34 | 1.18% | 0.96 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.52 | 60.36 | 2880 | 19 | 0.66% | 0.96 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 2527 | 520 | 20.58 | 0.96 | 0 | 336 | 268 | 0.7976 | 72.48% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.47 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.91 | 2827 | 11 | 0.39 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.61% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2866 | 519 | 18.11 | 0.96 | 0 | 14 | 14 | 1 | 81.49% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 0 | 2880 | 16 | 0.56% | 0.93 | 0 | 2187 | 19 | 0.87 | 0.96 | 0 | 526 | 38 | 0.0722 | 97.9% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2859 | 729 | 25.5 | 0.96 | 0 | 21 | 21 | 1 | 73.96% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.82 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2622 | 629 | 23.99 | 0.96 | 0 | 258 | 258 | 1 | 69.2% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 1938 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2258 | 67 | 2.97 | 0.96 | 0 | 601 | 370 | 0.6156 | 84.71% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.92 | 2880 | 19 | 0.66 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.34% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2564 | 140 | 5.46 | 0.96 | 0 | 203 | 122 | 0.601 | 90.53% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.8 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2174 | 195 | 8.97 | 0.96 | 0 | 632 | 489 | 0.7737 | 75.62% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 1 | 2114 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.06 | 2880 | 528 | 18.33 | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.67% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2747 | 587 | 21.37 | 0.96 | 0 | 129 | 70 | 0.5426 | 77.16% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2403 | 295 | 12.28 | 0.96 | 0 | 477 | 477 | 1 | 73.19% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PENCO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 0 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 0 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 0 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 2191 | 120 | 5.48 | 0.96 | 0 | 552 | 452 | 0.8188 | 79.15% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2880 | 46 | 1.6% | 0.93 | 0 | 2809 | 421 | 14.99 | 0.96 | 0 | 71 | 71 | 1 | 82.92% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 110.68 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.41 | 221.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E MAGNETITA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.34 | 110.06 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 110.57 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E LOS COLORADOS 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.85 | 111.13 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.78 | 221.26 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2880 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220 KV 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PEÑON 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E TIQUIMA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PAGUANA 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E CHALLACOLLO 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PUQUIOS B1 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PATILLOS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-3 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E JORQUERA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP1-1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.48 | 153.71 | 2876 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2876 | 12 | 0.42 | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.58% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | BA S/E ALTO NORTE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.77 | 0 | 2876 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.81 | 2876 | 337 | 11.72 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.28% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.69 | 13.31 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2876 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 20.99 | 2876 | 142 | 4.94% | 0.93 | 0.81 | 2876 | 805 | 27.99 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.01% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.84 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2876 | 70 | 2.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.57% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 13.1 | 2876 | 37 | 1.29% | 0.93 | 0.93 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.75 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2489 | 86.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 13.58% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 29
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.05 | 2880 | 30 | 1.04 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 29
CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
EKA CHILE S.A. | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 [NO_MOSTRAR] | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 0.13 | 2743 | 3 | 0.11% | 0.93 | 0 | 2742 | 822 | 29.98 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70.03% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 13 | 2876 | 36 | 1.25% | 0.93 | 0.85 | 2876 | 28 | 0.97 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.03% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 21.72 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1219 | 216 | 17.72 | 0.96 | 0 | 1628 | 1071 | 0.6579 | 54.79% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.28 | 13.06 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2876 | 6 | 0.21 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 4.28 | 2855 | 37 | 1.3% | 0.93 | 0.11 | 2855 | 983 | 34.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.57% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.06 | 22.83 | 2876 | 82 | 2.85% | 0.93 | 0.13 | 2876 | 2863 | 99.55 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.452% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 0 | 2876 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.45 | 2876 | 91 | 3.16 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.84% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 13.11 | 2876 | 310 | 10.78% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 13.03 | 2876 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0 | 2677 | 2003 | 74.82 | 0.96 | 0 | 178 | 85 | 0.4775 | 26.87% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 7.93 | 2876 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.91 | 2876 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.89 | 13.66 | 2876 | 1748 | 60.78% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.79 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2876 | 29 | 1.01 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.99% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.97 | 22.45 | 2819 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2819 | 1 | 0.04 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 22.82 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2800 | 694 | 24.79 | 0.96 | 0 | 38 | 19 | 0.5 | 74.88% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.4 | 13.1 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 13.11 | 2876 | 20 | 0.7% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.67 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 12.76 | 2876 | 12 | 0.42% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 21.55 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2264 | 679 | 29.99 | 0.96 | 0 | 612 | 612 | 1 | 55.11% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.19 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2876 | 272 | 9.46 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.54% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 12.19 | 2876 | 133 | 4.62% | 0.93 | 0.65 | 2876 | 934 | 32.48 | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.52% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.64 | 21.71 | 2876 | 1506 | 52.36% | 0.93 | 0.86 | 2876 | 143 | 4.97 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.03% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.99 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2876 | 296 | 10.29 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.71% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 12.56 | 2876 | 40 | 1.39% | 0.93 | 0 | 1729 | 1375 | 79.53 | 0.96 | 0 | 356 | 227 | 0.6376 | 23.17% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 22.85 | 2876 | 6 | 0.21% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 0 | 2858 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2223 | 344 | 15.47 | 0.96 | 0 | 633 | 601 | 0.9494 | 66.91% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.1 | 2876 | 34 | 1.18% | 0.93 | 0.68 | 2876 | 2343 | 81.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 18.53% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ENACAR 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 13.04 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.82 | 23.13 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2780 | 574 | 20.65 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.35% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.87 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.72 | 2876 | 541 | 18.81 | 0.96 |  | 0 |  |  | 81.19% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.97 | 13.19 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 13.15 | 2863 | 42 | 1.47% | 0.93 | 0.25 | 2863 | 177 | 6.18 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.82% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 13.15 | 2876 | 51 | 1.77% | 0.93 | 0.91 | 2876 | 35 | 1.22 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.78% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 23.19 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2256 | 273 | 12.1 | 0.96 | 0 | 620 | 620 | 1 | 68.95% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 12.98 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2876 | 18 | 0.63 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.37% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
ENAEX S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 33 | 1.15 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.85% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 270 | 9.38 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.62% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 1 | 2880 | 25 | 0.87% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 478 | 16.6 | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.4% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2247 | 168 | 7.48 | 0.96 | 0 | 502 | 218 | 0.4343 | 85.96% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 15 | 0.52 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.48% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 397 | 13.78 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.22% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 27 | 0.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 228 | 7.92 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.08% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.01 | 1671 | 144 | 8.62 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.38% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 703 | 24.41 | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.59% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 30 | 1.04 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 13 | 0.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.55% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 18 | 0.63 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.38% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 110 | 3.82 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.18% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 22 | 0.76 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.24% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 60 | 2.08 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.92% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 8 | 0.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.72% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2766 | 192 | 6.94 | 0.96 | 0 | 114 | 68 | 0.5965 | 90.97% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.13 | 1 | 2880 | 660 | 22.92% | 0.93 | 0.42 | 2880 | 2729 | 94.76 | 0.96 |  | 0 |  |  | 5.243% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.79 | 1 | 2880 | 387 | 13.44% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 393 | 13.65 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.35% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.01 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.14 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 8 | 0.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.72% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 1 | 2880 | 8 | 0.28% | 0.93 | 0.25 | 2880 | 2586 | 89.79 | 0.96 |  | 0 |  |  | 10.21% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 294 | 10.21 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.79% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 470 | 16.32 | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.68% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 411 | 14.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.73% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | 12 |  | 0 | 0 | 12.62 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 105 | 3.65 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.35% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 77 | 2.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.33% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 1 | 2880 | 11 | 0.38% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 61 | 2.12 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.88% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 66 | 2.29 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.71% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 282 | 9.79 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.21% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.43 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.37 | 2880 | 1280 | 44.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.56% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | 20.52 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.43 | 2880 | 1227 | 42.6 | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.4% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.42 | 2880 | 2608 | 90.56 | 0.96 |  | 0 |  |  | 9.444% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 1 | 2880 | 215 | 7.47% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 228 | 7.92 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.08% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 1 | 2880 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 6 | 0.21 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.79% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.03 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 179 | 6.22 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.78% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 1 | 2880 | 16 | 0.56% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 188 | 6.53 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.47% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 180 | 6.25 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.75% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 37 | 1.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.72% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 36 | 1.25 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.75% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 0.86 | 2880 | 90 | 3.13% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 1663 | 57.74 | 0.96 |  | 0 |  |  | 42.26% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 1 | 2880 | 140 | 4.86% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 140 | 4.86 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.14% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 712 | 24.72 | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.28% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.64 | 2880 | 55 | 1.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.09% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 225 | 7.81 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.19% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 427 | 14.83 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.17% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.67 | 2880 | 689 | 23.92 | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.08% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 1 | 2880 | 9 | 0.31% | 0.93 | 0.05 | 2879 | 1099 | 38.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.83% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 241 | 8.37 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.63% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.57 | 2880 | 735 | 25.52 | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.48% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 87 | 3.02 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.98% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 151 | 5.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.76% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 16 | 0.56 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.44% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 1 | 2880 | 21 | 0.73% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 20 | 0.69 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.31% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.5 | 2880 | 1893 | 65.73 | 0.96 |  | 0 |  |  | 34.27% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0 | 2319 | 216 | 9.31 | 0.96 | 0 | 544 | 426 | 0.7831 | 77.58% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.17 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 17 | 0.59 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.41% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.77 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 20 | 0.69 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.31% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2880 | 2283 | 79.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 20.73% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.99 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 673 | 23.37 | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.63% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.11 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2874 | 801 | 27.87 | 0.96 | 0 | 6 | 6 | 1 | 71.98% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 1 | 2880 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 398 | 13.82 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.18% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0 | 2657 | 450 | 16.94 | 0.96 | 0 | 223 | 223 | 1 | 76.63% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2879 | 2879 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2880 | 2880 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 2880 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 1 | 2880 | 4 | 0.14% | 0.93 | 0.71 | 2880 | 4 | 0.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.86% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 28
ENORCHILE S.A. | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
ENORCHILE S.A. | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E RANCAGUA 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
GRACE S.A. | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
INDUSTRIA CHILENA DE ALAMBRE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MAPAL 154KV BP [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MASISA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MELON S.A | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E SEAT EL SOL 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E COLOSO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LAGUNA SECA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LIXIVIACION 69KV BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP OFF MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA MERIDIAN LTDA. | BA S/E EL PEÑON 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 67.68 | 57.58 | 2798 | 344 | 12.29% | 0.96 | 0.66 | 2798 | 240 | 8.58 | 0.98 |  | 0 |  |  | 91.42% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 27
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA SPENCE S.A. | BA S/E SPENCE 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
MINERA VALLE CENTRAL S.A. | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E MOLYCOP 13.8KV [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E CHACAYA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
NORACID S.A. | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | BA S/E OXY 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
ON-GROUP S.A. | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
PAPELES CORDILLERA SPA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
PETROQUIM S.A. | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP1 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP2 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.28 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.27 | 2876 | 1023 | 35.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.43% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.27 | 22.72 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.85 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2790 | 7 | 0.25 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.75% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.64 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2876 | 463 | 16.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.9% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 0 | 2857 | 5 | 0.18% | 0.93 | 0.18 | 2857 | 320 | 11.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.8% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 23.02 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 23.3 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.94 | 13.12 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 22.01 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.41 | 2876 | 1119 | 38.91 | 0.96 |  | 0 |  |  | 61.09% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.38 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 22.74 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2876 | 186 | 6.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.53% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.57 | 13.15 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2876 | 148 | 5.15 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.85% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.21 | 22.73 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.16 | 21.5 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 13.47 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.4 | 2876 | 2876 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.41 | 12.42 | 135 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 135 | 135 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.09 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.37 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.69 | 23.41 | 2876 | 2876 | 100% | 0.93 | 0 | 460 | 436 | 94.78 | 0.96 | 0 | 2416 | 2415 | 0.9996 | 0.8693% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO MONTT (STS) 220KV 2 (MELIPULLI) [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.92 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.24 | 22.74 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.49 | 23.79 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1607 | 33 | 2.05 | 0.96 | 0 | 1269 | 52 | 0.041 | 97.04% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.91 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANGRA BP 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 22.12 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.15 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 21.83 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2876 | 40 | 1.39 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.61% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.35 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.32 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2876 | 200 | 6.95 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.05% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.46 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.03 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2405 | 79 | 3.28 | 0.96 | 0 | 309 | 136 | 0.4401 | 92.08% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.49 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2876 | 280 | 9.74 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.26% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.6 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.07 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 2.9 | 2876 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 23.07 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.13 | 2876 | 382 | 13.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.72% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.17 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 4.77 | 2860 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.82 | 2860 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.53 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.54 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.8 | 2876 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2876 | 17 | 0.59 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.41% | 9 | 2022 | 10 | 2022 | 26
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E MINSAL 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 9 | 2022