## Hoja1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE DICIEMBRE DE 2022
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AES ANDES S.A. | BA S/E ANDES (AES ANDES) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
AGROCOMERCIAL A.S. LTDA. | BA S/E AGROSUPER 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | BA S/E DESALANT 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
ALGORTA NORTE S.A. | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E EL COBRE 12KV B2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV BP1-1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 220KV A | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E EL TESORO 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E GUAYAQUES 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E MUELLE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
BO PAPER BIO-BIO S.A. | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CARTULINAS CMPC SPA | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV BP1 | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | BA S/E ARAUCO MAPA 66KV A | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
CEMENTO POLPAICO S.A. | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 26 | 0.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 39 | 1.31 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.69% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.3 | 122 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 122 | 2 | 1.64 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.36% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 28 | 0.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.06% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.96 | 11.67 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.47 | 2952 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 0 | 2969 | 10 | 0.34% | 0.93 | 0.92 | 2969 | 16 | 0.54 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 0 | 2975 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.78 | 2975 | 6 | 0.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2975 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.91 | 2975 | 386 | 12.97 | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.03% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 10.17 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 884 | 29.7 | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.3% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [NO_MOSTRAR] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 35 | 1.18 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 26 | 0.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.79 | 0 | 2948 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.96 | 2948 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 12.03 | 2903 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2903 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 6.52 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 11 | 0.37 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.03 | 0 | 2976 | 8 | 0.27% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.82 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PEÑABLANCA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 9.27 | 2975 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 1773 | 83 | 4.68 | 0.96 | 0 | 1199 | 1055 | 0.8799 | 61.71% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 0.55 | 2929 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.33 | 2929 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.96 | 11.67 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.47 | 2952 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.35 | 6.36 | 2976 | 2824 | 94.89% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E MAYACA 12KV BP | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E VALPARAISO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 52 | 1.75 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.25% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 0 | 2975 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2975 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.27 | 2958 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2958 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 0 | 2961 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.82 | 2961 | 449 | 15.16 | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.84% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 30
CIA. MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CMPC MADERAS SPA | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CMPC PULP SPA. | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CMPC TISSUE S.A. | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV SECCION 1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHAMY 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 115KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | BA S/E GABY 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.08 | 0 | 2976 | 49 | 1.65% | 0.98 | 0.71 | 2976 | 150 | 5.04 | 0.995 |  | 0 |  |  | 94.96% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 18
COLBÚN S.A. | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1324 | 44.49 | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.51% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E OSORNO 13.8KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 31 | 1.04 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.96% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 12.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.6 | 2976 | 1604 | 53.9 | 0.96 |  | 0 |  |  | 46.1% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5 | 0 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.02 | 2946 | 652 | 22.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.87% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 21.77 | 2930 | 0 | 0% | 0.93 | 0.12 | 2930 | 11 | 0.38 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.62% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.69 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 623 | 20.93 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.07% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1863 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 1963 | 196 | 9.98 | 0.96 | 0 | 1013 | 1005 | 0.9921 | 59.64% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 175 | 5.88 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.12% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2744 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 23.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2918 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1960 | 240 | 12.24 | 0.96 | 0 | 671 | 403 | 0.6006 | 75.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.27 | 14.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 22.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 42 | 1.41 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.59% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.16 | 109.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.81 | 13.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.04 | 0 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.12 | 0 | 2976 | 6 | 0.2% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2976 | 14 | 0.47% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.4 | 62.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 4.14 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 187 | 6.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.72% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 0.88 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 1 | 1820 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 160 | 5.38 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.62% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2963 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 1 | 2635 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.91 | 0 | 2976 | 16 | 0.54% | 0.93 | 1 | 1708 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 4.11 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 1 | 1941 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.08 | 0 | 2976 | 207 | 6.96% | 0.93 | 1 | 1835 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2972 | 1276 | 42.93 | 0.96 | 0 | 4 | 4 | 1 | 56.99% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.11 | 0 | 2976 | 17 | 0.57% | 0.93 | 1 | 1980 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.38 | 15.08 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 20 | 0.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2969 | 1287 | 43.35 | 0.96 | 0 | 7 | 7 | 1 | 56.52% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.63 | 65.83 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.2 | 14.43 | 2976 | 13 | 0.44% | 0.93 | 1 | 1719 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.85 | 0 | 2976 | 102 | 3.43% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 923 | 31.01 | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.99% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.25 | 0 | 2976 | 69 | 2.32% | 0.93 | 1 | 1852 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 0 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0 | 2974 | 367 | 12.34 | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 1 | 87.6% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 14.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1841 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.72 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.29 | 0 | 2976 | 31 | 1.04% | 0.93 | 0 | 2971 | 1 | 0.03 | 0.96 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 99.93% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 23.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONDORES 220KV BPA | 220 | 220 | 231 | 209 | 238.43 | 213.88 | 2976 | 75 | 2.52% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.12 | 60.84 | 2976 | 13 | 0.44% | 0.96 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 108 | 1 | 0.0093 | 99.88% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°2 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.16 | 60.87 | 2976 | 12 | 0.4% | 0.96 | 1 | 2405 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP2 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE LAS CASAS 66KV BP1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURANILAHUE NORTE BP N°1 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.31 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 270 | 9.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.93% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUÑA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.17 | 111.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 46 | 1.55 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 12.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2566 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.64 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 0 | 2976 | 59 | 1.98% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 21.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1822 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.84 | 106.84 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.15 | 109.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2976 | 2754 | 92.54 | 0.995 |  | 0 |  |  | 7.46% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E URIBE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.76 | 108.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2251 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 115.12 | 106.59 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2921 | 1238 | 42.38 | 0.96 | 0 | 55 | 55 | 1 | 56.55% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.03 | 4.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL TARAPACA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.81 | 13.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 2976 | 33 | 1.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.6 | 10.08 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.76 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.17 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.92 | 106.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 23.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2009 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 22.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 23.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 1097 | 36.86 | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.14% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 12.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.39 | 2976 | 1190 | 39.99 | 0.96 |  | 0 |  |  | 60.01% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.12 | 13.6 | 2976 | 116 | 3.9% | 0.93 | 0.16 | 2976 | 39 | 1.31 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.69% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.38 | 14.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2231 | 497 | 22.28 | 0.96 | 0 | 744 | 724 | 0.9731 | 58.96% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN PEDRO (CGE) CBP2 [NO_MOSTRAR] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2976 | 56 | 1.88% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 611 | 20.53 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.47% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.22 | 14.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.82 | 21.91 | 2976 | 27 | 0.91% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 856 | 28.76 | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.24% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.47 | 0 | 2976 | 17 | 0.57% | 0.93 | 1 | 1658 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.87 | 14.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.11 | 0 | 2976 | 33 | 1.11% | 0.93 | 1 | 1596 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.07 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2176 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 0 | 2976 | 27 | 0.91% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.83 | 23.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.19 | 62.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 1881 | 140 | 7.44 | 0.96 | 0 | 926 | 919 | 0.9924 | 62.27% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 0 | 2976 | 38 | 1.28% | 0.93 | 1 | 1761 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.55 | 13.22 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 1 | 1939 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.49 | 60.77 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 0 | 2976 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0.13 | 2976 | 1084 | 36.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.58% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.46 | 13.8 | 2976 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.54 | 0 | 2976 | 2974 | 99.93% | 0.93 | 1 | 1994 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 0 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 13.22 | 2976 | 259 | 8.7% | 0.93 | 0 | 2793 | 1039 | 37.2 | 0.96 | 0 | 183 | 174 | 0.9508 | 59.24% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.56 | 15.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.48 | 0 | 2976 | 11 | 0.37% | 0.93 | 1 | 1708 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.52 | 0 | 2976 | 60 | 2.02% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.92 | 13.26 | 2976 | 176 | 5.91% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 15.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.24 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 12.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.37 | 2976 | 1253 | 42.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.9% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2960 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.92 | 22.74 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 1 | 1698 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.42 | 62.81 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.06 | 0 | 2976 | 6 | 0.2% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.31 | 0 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.53 | 0 | 2976 | 174 | 5.85% | 0.93 | 1 | 1735 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.25 | 22.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 1258 | 42.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 57.73% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.93 | 14.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1737 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.65 | 63.68 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 20 | 0.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CHIZA | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.86 | 21.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1695 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 0 | 2976 | 18 | 0.6% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARICA 13.8KV-BP [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.29 | 9.55 | 2976 | 27 | 0.91% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 15.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2244 | 207 | 9.22 | 0.96 | 0 | 714 | 643 | 0.9006 | 71.26% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 15.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 0 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.87 | 0 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.93 | 1 | 1721 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.42 | 13.03 | 2976 | 444 | 14.92% | 0.93 | 0 | 2880 | 986 | 34.24 | 0.96 | 0 | 87 | 79 | 0.908 | 64.11% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 10.76 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2961 | 222 | 7.5 | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.5% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.77 | 0 | 2976 | 14 | 0.47% | 0.93 | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.14 | 0 | 2976 | 29 | 0.97% | 0.93 | 1 | 2663 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ROSARIO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.21 | 14.68 | 2976 | 6 | 0.2% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.43 | 5.87 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 66 | 66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 1476 | 60 | 4.07 | 0.96 | 0 | 1496 | 57 | 0.0381 | 96.06% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 13.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2510 | 711 | 28.33 | 0.96 | 0 | 466 | 435 | 0.9335 | 61.49% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 0 | 2976 | 6 | 0.2% | 0.93 | 1 | 1603 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2909 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.8 | 13.53 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 123 | 4.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.87% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.42 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.97 | 6.8 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.24 | 0 | 2976 | 43 | 1.44% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.25 | 0 | 2976 | 29 | 0.97% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 0 | 2976 | 33 | 1.11% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1630 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.65 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 22.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1663 | 51 | 3.07 | 0.96 | 0 | 1100 | 43 | 0.0391 | 96.6% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.57 | 13.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 12.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAPOSO 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.17 | 12.13 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 443 | 14.89 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.11% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.42 | 13.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.77 | 0 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.93 | 1 | 2295 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.89 | 13.32 | 2976 | 560 | 18.82% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2062 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 19 | 0.64 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.27 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2204 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2399 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 21.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1930 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 15KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA TAP OFF EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 5.37 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0 | 2664 | 938 | 35.21 | 0.96 | 0 | 312 | 312 | 1 | 58% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 14.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1669 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 4.21 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 1 | 1798 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.5 | 63.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 809 | 27.18 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.82% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.92 | 0 | 2976 | 12 | 0.4% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 72.33 | 63.97 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 674 | 22.65 | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.35% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.62 | 66.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.61 | 66.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1611 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.9 | 0 | 2976 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 818 | 27.49 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.51% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALTE 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.46 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2533 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL PEÑON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 23.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1747 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 21.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1831 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 23.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1762 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 494 | 16.6 | 0.96 |  | 0 |  |  | 83.4% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.08 | 13.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.4 | 12 | 2976 | 26 | 0.87% | 0.93 | 1 | 2055 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.91 | 0 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 1 | 2215 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 0 | 2976 | 96 | 3.23% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 14.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 0 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.93 | 1 | 1840 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.51 | 0 | 2976 | 829 | 27.86% | 0.93 | 1 | 2069 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.02 | 66.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.91 | 0 | 2976 | 27 | 0.91% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 11.92 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 1 | 2348 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.63 | 63.67 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 208 | 6.99 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.01% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.4 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2908 | 250 | 8.6 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.4% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.23 | 0 | 2976 | 190 | 6.38% | 0.93 | 1 | 2100 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2636 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 15.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.64 | 65.26 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2275 | 569 | 25.01 | 0.96 | 0 | 660 | 562 | 0.8515 | 61.47% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 21.35 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.34 | 2976 | 1025 | 34.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | 33 | 33 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 73.41 | 66.04 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 72.71 | 66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.41 | 15.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.05 | 11.23 | 2976 | 2214 | 74.4% | 0.93 | 1 | 2862 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.08 | 22.29 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2245 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.62 | 110.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 2506 | 84.21 | 0.995 |  | 0 |  |  | 15.79% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 0 | 2976 | 38 | 1.28% | 0.93 | 1 | 2244 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2971 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.7 | 67 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 416 | 13.98 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.02% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.71 | 67.12 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.29 | 13.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.07 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.79 | 12.83 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 118 | 3.97 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.03% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.66 | 0 | 2976 | 52 | 1.75% | 0.93 | 0 | 1612 | 99 | 6.14 | 0.96 | 0 | 1364 | 135 | 0.099 | 92.14% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.73 | 21.22 | 2976 | 3 | 0.1% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1057 | 35.52 | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.48% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 104 | 3.49 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.51% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.54 | 10.74 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 0 | 2976 | 8 | 0.27% | 0.93 | 1 | 2973 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 12.69 | 2976 | 196 | 6.59% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 0 | 2976 | 7 | 0.24% | 0.93 | 1 | 2948 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.61 | 65.17 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 129 | 4.33 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.67% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1750 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.33 | 14.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 0 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 0 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PENCO 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2927 | 13 | 0.44 | 0.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.15 | 14.26 | 2976 | 15 | 0.5% | 0.93 | 0 | 2924 | 1192 | 40.77 | 0.96 | 0 | 52 | 52 | 1 | 58.2% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2557 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.49 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 13
COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO 44KV B1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 110.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 29
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.17 | 226.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 29
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.27 | 105.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 29
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E MAGNETITA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.16 | 109.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 29
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E PELLETS 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 108.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 29
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E LOS COLORADOS 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 111.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 29
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.24 | 225.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 29
COMPAÑÍA MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 | 230 | 218 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 2300 | 77.28 | 1 |  | 0 |  |  | 22.72% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 18
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220 KV 220KV BP1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PEÑON 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E TIQUIMA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PAGUANA 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E CHALLACOLLO 220KV B1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PUQUIOS B1 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | BA S/E PATILLOS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E CASERONES 220KV BP1-3 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | BA S/E JORQUERA 220KV BP1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP1-1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 161.27 | 153.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 13 | 0.44 | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 19
COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | BA S/E ALTO NORTE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 20.99 | 2976 | 92 | 3.09% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 600 | 20.16 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.84% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 16
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 305 | 10.25 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.75% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 16
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 12.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1641 | 55.14 | 0.96 |  | 0 |  |  | 44.86% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 16
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.03 | 1.01 | 2969 | 2969 | 100% | 0.93 | 0.83 | 2966 | 2776 | 93.59 | 0.96 |  | 0 |  |  | 6.406% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 11
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 11
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 400 | 13.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 24
COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.71 | 12.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 2186 | 73.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 26.55% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 24
CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
EKA CHILE S.A. | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 161.15 | 153.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.18 | 2976 | 291 | 9.78 | 0.995 |  | 0 |  |  | 90.22% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 16
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | BA S/E ITAHUE 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E METRO BARRA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 [NO_MOSTRAR] | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.43 | 12.07 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.93 | 0.68 | 2976 | 122 | 4.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.9% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.44 | 21.71 | 2976 | 1390 | 46.71% | 0.93 | 0.72 | 2976 | 104 | 3.49 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.51% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.58 | 13.05 | 2976 | 334 | 11.22% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 12.49 | 2976 | 17 | 0.57% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 12.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 17.51 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 834 | 28.02 | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.98% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.42 | 12.64 | 2976 | 8 | 0.27% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 10 | 0.34 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.46 | 0 | 2976 | 7 | 0.24% | 0.93 | 0 | 2786 | 741 | 26.6 | 0.96 | 0 | 190 | 189 | 0.9947 | 68.75% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.48 | 12.92 | 2976 | 164 | 5.51% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.36 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 10.13 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 13 | 0.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 17.65 | 2976 | 21 | 0.71% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 1501 | 50.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 49.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 23.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2735 | 981 | 35.87 | 0.96 | 0 | 241 | 241 | 1 | 58.94% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.29 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.9 | 2976 | 27 | 0.91% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.18 | 21.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2972 | 375 | 12.62 | 0.96 | 0 | 4 | 4 | 1 | 87.26% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.55 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 13 | 0.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 12.95 | 2972 | 66 | 2.22% | 0.93 | 0.98 | 2972 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2976 | 147 | 4.94 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.06% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 142 | 4.77 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.23% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.31 | 0 | 2976 | 22 | 0.74% | 0.93 | 0 | 1329 | 848 | 63.81 | 0.96 | 0 | 1644 | 1644 | 1 | 16.18% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.58 | 22.7 | 2903 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2903 | 37 | 1.27 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.73% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.75 | 0 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 726 | 24.4 | 0.96 |  | 0 |  |  | 75.6% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.34 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 430 | 14.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.55% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 0 | 2974 | 57 | 1.92% | 0.93 | 0 | 2973 | 18 | 0.61 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 99.36% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.48 | 9.88 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.1 | 12.82 | 2976 | 1516 | 50.94% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.87 | 13.2 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2682 | 639 | 23.83 | 0.96 | 0 | 96 | 46 | 0.4792 | 75.34% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 12.86 | 2976 | 33 | 1.11% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 320 | 10.75 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.25% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E ENACAR 13.2KV [NO_MOSTRAR] | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.93 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 0 | 2974 | 53 | 1.78% | 0.93 | 0 | 2957 | 14 | 0.47 | 0.96 | 0 | 15 | 6 | 0.4 | 99.33% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.43 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
ENAEX S.A. | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 429 | 14.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.58% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 363 | 12.2 | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.8% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | 12 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 815 | 27.39 | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.61% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 97 | 3.26 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.74% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 67 | 2.25 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.75% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 370 | 12.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.57% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.42 | 19.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.34 | 2976 | 1293 | 43.45 | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.55% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | 20.44 | 19.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.4 | 2976 | 1009 | 33.9 | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.1% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 1 | 2976 | 34 | 1.14% | 0.93 | 0.71 | 2975 | 2971 | 99.87 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.1345% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 1 | 2976 | 20 | 0.67% | 0.93 | 0.43 | 2976 | 1972 | 66.26 | 0.96 |  | 0 |  |  | 33.74% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 15 | 0.5 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.5% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 22.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 1 | 2976 | 14 | 0.47% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 13 | 0.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.03 | 22.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 161 | 5.41 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.59% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 123 | 4.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.87% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 312 | 10.48 | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.52% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 0.01 | 2976 | 67 | 2.25% | 0.93 | 0.29 | 2976 | 451 | 15.15 | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.85% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 1 | 2976 | 16 | 0.54% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 22 | 0.74 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.26% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 1631 | 54.81 | 0.96 |  | 0 |  |  | 45.19% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 60 | 2.02 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.98% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 1 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0.34 | 2976 | 38 | 1.28% | 0.93 | 0.03 | 2976 | 45 | 1.51 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.49% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 20 | 0.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 1 | 2976 | 21 | 0.71% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 20 | 0.67 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.33% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 0.61 | 2976 | 18 | 0.6% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 17 | 0.57 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.43% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 1 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 1 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.19 | 2976 | 906 | 30.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 1 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 995 | 33.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.57% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 2976 | 262 | 8.8 | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.2% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 22.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2976 | 837 | 28.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 71.88% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.12 | 21.25 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0 | 2708 | 1073 | 39.62 | 0.96 | 0 | 268 | 268 | 1 | 54.94% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 1 | 2976 | 19 | 0.64% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 33 | 1.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 1 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 10.97 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2600 | 87.37 | 0.96 |  | 0 |  |  | 12.63% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 1 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 70 | 2.35 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.65% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2017 | 1380 | 68.42 | 0.96 | 0 | 959 | 721 | 0.7518 | 29.4% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.36 | 22.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 2658 | 89.31 | 0.96 |  | 0 |  |  | 10.69% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 191 | 6.42 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.58% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 1 | 2976 | 42 | 1.41% | 0.93 | 0 | 2968 | 1528 | 51.48 | 0.96 | 0 | 8 | 8 | 1 | 48.39% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 0.08 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 14 | 0.47 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP4 |  |  | 0 | 0 | 13.48 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2956 | 2954 | 99.93 | 0.96 | 0 | 18 | 17 | 0.9444 | 0.1009% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 291 | 9.78 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.22% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 1 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 10 | 0.34 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.75 | 1 | 2976 | 23 | 0.77% | 0.93 | 0 | 2353 | 153 | 6.5 | 0.96 | 0 | 619 | 410 | 0.6624 | 81.06% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 16 | 0.54 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.46% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 692 | 23.25 | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.75% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 1 | 2976 | 44 | 1.48% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 51 | 1.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.29% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 617 | 20.73 | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.27% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 1283 | 43.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.89% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.75 | 20.81 | 2976 | 175 | 5.88% | 0.93 | 0 | 1876 | 177 | 9.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.57% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 101 | 3.39 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.61% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 0.67 | 2976 | 28 | 0.94% | 0.93 | 0.37 | 2976 | 353 | 11.86 | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.14% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 1 | 2976 | 19 | 0.64% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 21 | 0.71 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.63 | 2976 | 177 | 5.95 | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.05% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.52 | 2976 | 1526 | 51.28 | 0.96 |  | 0 |  |  | 48.72% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 1 | 2976 | 10 | 0.34% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 9 | 0.3 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 1 | 2976 | 12 | 0.4% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 11 | 0.37 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 22.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 2364 | 79.44 | 0.96 |  | 0 |  |  | 20.56% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 1 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2959 | 99.43 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.5712% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.9 | 22.58 | 2976 | 109 | 3.66% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 1 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 9 | 0.3 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 8.9 | 2976 | 5 | 0.17% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2972 | 1342 | 45.15 | 0.96 | 0 | 4 | 4 | 1 | 54.77% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.01 | 11.11 | 2976 | 56 | 1.88% | 0.93 | 0 | 2862 | 1253 | 43.78 | 0.96 | 0 | 114 | 114 | 1 | 54.07% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 0.02 | 2976 | 16 | 0.54% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 1 | 2976 | 4 | 0.13% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.17 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.07 | 11.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2952 | 22 | 0.75 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.25% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.13 | 2976 | 2684 | 90.19 | 0.96 |  | 0 |  |  | 9.812% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 1 | 1 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 23
ENORCHILE S.A. | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
ENORCHILE S.A. | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E RANCAGUA 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R2 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP1 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
FUNDICIÓN TALLERES LTDA. | BA S/E R 13.8KV BP2 (AIS) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
GNL QUINTERO S.A. | BA S/E GNL QUINTERO 110KV BP1-2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
GRACE S.A. | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
INDUSTRIA CHILENA DE ALAMBRE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
LUZLINARES S.A. | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
LUZPARRAL S.A. | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MAPAL 154KV BP [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MASISA S.A. | BA S/E MASISA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MELON S.A | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E SEAT EL SOL 110KV BP1-1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
METRO REGIONAL DE VALPARAÍSO S.A. | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E COLOSO 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LAGUNA SECA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E LIXIVIACION 69KV BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA ESCONDIDA LTDA. | BA S/E TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA LAS CENIZAS S.A. | BA S/E LAS LUCES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV BP2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS PIUQUENES 220KV BP2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP OFF MAURO 220KV BP1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA MERIDIAN LTDA. | BA S/E EL PEÑON 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 70.48 | 60.26 | 2930 | 103 | 3.52% | 0.96 | 0.45 | 2930 | 11 | 0.38 | 0.98 |  | 0 |  |  | 99.62% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA SPENCE S.A. | BA S/E SPENCE 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
MINERA VALLE CENTRAL S.A. | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCION A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E MOLYCOP 13.8KV [No_Mostrar] | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
MOLY-COP CHILE S.A. | BA S/E CHACAYA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
NORACID S.A. | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | BA S/E OXY 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
ON-GROUP S.A. | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
PAPELES CORDILLERA SPA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV [NO_MOSTRAR] | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
PETROQUIM S.A. | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACION DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP1 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA S/E LLOLLELHUE BP2 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 |  |  |  |  | 0% | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 134 | 4.5 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.5% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 23.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1472 | 34 | 2.31 | 0.96 | 0 | 1504 | 44 | 0.0293 | 97.38% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.2 | 2976 | 1283 | 43.11 | 0.96 |  | 0 |  |  | 56.89% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.13 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 23.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.93 | 12.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 12.91 | 2976 | 1 | 0.03% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.44 | 22.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.56 | 21.33 | 2976 | 6 | 0.2% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 195 | 6.55 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.45% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.26 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 22.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.5 | 0 | 2976 | 9 | 0.3% | 0.93 | 0.01 | 2947 | 119 | 4.04 | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.96% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 69 | 2.32 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.68% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 101 | 3.39 | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.61% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2950 | 3 | 0.1 | 0.96 | 0 | 26 | 24 | 0.9231 | 99.09% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 21.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 22.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.4 | 2976 | 476 | 15.99 | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.01% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.03 | 21.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LA UNION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 197 | 6.62 | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.38% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 12.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.6 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.17 | 3.33 | 2976 | 2 | 0.07% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.25 | 13.39 | 2976 | 58 | 1.95% | 0.93 | 0.44 | 2976 | 2976 | 100 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 69 | 2.32 | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.68% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.67 | 645 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 645 | 644 | 99.84 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.155% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.23 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.57 | 22.73 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.03 | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PUERTO MONTT (STS) 220KV 2 (MELIPULLI) [NO_MOSTRAR] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.25 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E SANGRA BP 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.42 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 12 | 2022 | 1 | 2023 | 27
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV BP1 [EN_REVISION] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV [NO_MOSTRAR] | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV BP | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E MINSAL 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV [NO_MOSTRAR] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  |  |  | 0% | 0.98 |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  |  |  | 0% | 0.93 |  |  |  | 0 | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2022