## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2023 - junio 2024
Unidades Generadoras
Actualizado al 26 de mayo de 2023
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U1 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud. *Se solicita extensión de MM por retrasos en instalación de faenas por parte del contratista | 334.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-09-01 | No
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U2 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud. *Se solicita extensión de MM por retrasos en instalación de faenas por parte del contratista | 334.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-09-01 | No
2022001529 | TER LAS VEGAS | TER LAS VEGAS U1 | Se extiende Mantenimiento del sistema de enfriamiento ya que proveedor Cummins tiene inconvenientes logísticos de repuestos.. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se extiende Mantenimiento del sistema de enfriamiento ya que proveedor Cummins tiene inconvenientes logísticos de repuestos. | 76 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | SI
2022000342 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP 4) Instalación de instrumentación para realización de pruebas. 5) Lavado off line de compresor-turbina. . *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091. | 74.9993 | 2022-11-01 | 2023-01-14 23:59 | No
2022001335 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 38 | 2022-11-21 | 2022-12-29 | No
2022001583 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Reemplazo estructural Sistema Parrillas, Mantención anual turbogenerador | 33.2083 | 2022-12-04 07:00 | 2023-01-06 12:00 | No
2022001334 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajo Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización Mantenimiento Mayor | 34.9993 | 2022-12-05 | 2023-01-08 23:59 | No
2022002360 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelanto de inicio de MM en vista de la disponibilidad de contratista | 17 | 2022-12-06 | 2022-12-23 | SI
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022002012 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Llenado de Tubería | 2.6667 | 2023-01-04 08:00 | 2023-01-07 | No
2022002361 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2023-01-06 | 2023-01-26 | SI
2022001688 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 8 | 2023-01-08 | 2023-01-16 | No
2022002456 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-01-09 | 2023-01-13 23:59 | SI
2022001774 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 1er Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-01-10 | 2023-01-14 | No
2022002334 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | 2nd etapa de Overhaul | 14 | 2023-01-10 | 2023-01-24 | No
2022002710 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Preventivo Central Generadora | 3.9993 | 2023-01-10 | 2023-01-13 23:59 | No
2022002099 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Boroscopia para seguimiento de hallazgos en TG | 2.9993 | 2023-01-11 | 2023-01-13 23:59 | No
2022002099 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Boroscopia para seguimiento de hallazgos en TG | 2.9993 | 2023-01-11 | 2023-01-13 23:59 | No
2022002546 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Mantenimiento Mayor (Generador). *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento de días producto de revisión del programa por parte del fabricante. | 54.9993 | 2023-01-11 | 2023-03-06 23:59 | No
2022002319 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa extensión de mantenimiento según Carta BF 008-2022. | 29 | 2023-01-16 | 2023-02-14 | No
2022002457 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-01-16 | 2023-01-20 23:59 | SI
2022002340 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Cambio de Rodete de Alta a Rodete de Baja | 3 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | SI
2022002639 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Caldera de biomasa y TG | 10 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | No
2022002533 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Limpieza CC1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de 2 días. Esto debido a que se encontró un mayor nivel de incrustación de las tuberías, situación que ralentizó la ejecución de la faena de limpieza. | 11.9993 | 2023-01-16 | 2023-01-27 23:59 | No
2022002717 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Mejora aislamiento termico TG1. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección A se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proye | 13.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-30 23:59 | No
2022002716 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección visual de turbina Prueba de apertura y cierre de valvulas de gobierno y obturadoras Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Inspección visual de cojinetes Reparacion Turning Gear. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realiza junto con la inspección A de KELAR | 13.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-30 23:59 | No
2022002341 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Cambio de Rodete de Alta a Rodete de Baja | 3 | 2023-01-19 | 2023-01-22 | SI
2022002100 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Cambio de sellos hidrogeno generador | 24 | 2023-01-23 | 2023-02-16 | No
2022002458 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-01-23 | 2023-01-27 23:59 | SI
2022002014 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2.6667 | 2023-01-23 08:00 | 2023-01-26 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002015 | HP MC2 | HP MC2 U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2.6667 | 2023-01-26 08:00 | 2023-01-29 | No
2022002553 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Reparacion de escape. inspeccion boroscopica.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazar los trabajos por no contar con los especialistas para la fecha original.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar inicio de trabajos (6 horas) debido a planificación de la empresa contratista. | 5.2493 | 2023-01-27 18:00 | 2023-02-01 23:59 | No
2022002708 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Trabajos de mantenimiento, ajuste y calibración a válvulas de turbina. Los trabajos serán desarrollados por fabricante Mitsubishi. *COMENTARIO ADICIONAL: Para iniciar la revisión y calibración de las válvulas de turbina se requiere que el virador del turbo generador esté detenido. El virador del turbo generador es un equipo que permite giro lento (3 rpm) con el objetivo de evitar el pandeo del eje del turbogenerador al detener con alta temperatura. De esta manera el enfriamiento de la turbina es de forma natural sin poner en riesgo la integridad del activo. Este proceso dura 4 días. Producto de lo anterior se requiere detener la unidad a partir de las 00.00 hrs del día 28-01-2023 con el objetivo de enfriar naturalmente el eje del turbogenerador y detener el virador el cual se necesita detenido para realizar los trabajos. Además, con esta condición, el aceite, que es el mismo para los descansos de turbina y control de válvulas, llega a la viscosidad necesaria para realizar la calibración y ajustes de la válvulas de turbina.. *COMENTARIO ADICIONAL: Producto de la dificultad en reemplazar componentes del servoactuador de las válvulas de turbina, se requiere de 2 días adicionales de mantenimiento. Esto con el objetivo de realizar los desmontajes y montajes de piezas críticas de manera correcta. Este trabajo se está realizando con personal de Mitsubishi en terreno. | 10 | 2023-01-28 | 2023-02-07 | No
2023000040 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Requerimiento necesario para normalizar filtración de aceite en cuba descanso de empuje.. *COMENTARIO ADICIONAL: El motivo de esta solicitud es para normalizar filtración de aceite en cuba descanso de empuje. Esta condición está controlada de momento, pero no es posible esperar más allá de las fechas solicitadas.. *COMENTARIO ADICIONAL: El motivo de esta solicitud es para normalizar filtración de aceite en cuba descanso de empuje. Esta condición está controlada de momento, pero no es posible esperar más allá de las fechas solicitadas. | 3 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | No
2022002016 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2.6667 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-04 | No
2022002016 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2.6667 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-04 | No
2022001977 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una pérdida de eficiencia de la unidad. | 2.9993 | 2023-02-04 | 2023-02-06 23:59 | No
2022001978 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una pérdida de eficiencia de la unidad. | 2.9993 | 2023-02-04 | 2023-02-06 23:59 | No
2022002715 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección A se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proye | 4.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-10 23:59 | No
2022002090 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | SI
2022002459 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-10 23:59 | SI
2022002307 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado Línea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mentenimiento preventivo general. | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2022002307 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado Línea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mentenimiento preventivo general. | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2022002308 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado Linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2022002308 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado Linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2022001991 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de inicio por ajuste de programa debido a ajuste de la disponibilidad de Servicio de Mantenimiento Contratista. | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-11 | SI
2022001689 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de Mantenimiento por disponibilidad de personal especialista. | 47 | 2023-02-13 | 2023-04-01 | No
2022002460 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-02-13 | 2023-02-17 23:59 | SI
2023000002 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Segunda sintonización combustión diésel 2) Puesta en marcha con gas natural 3) Performance Test / Emission Test / Turndown Test con ambos combustible. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. NUP 3313. La plataforma no me permite ingresar ese NUP. *Se requiere modificar el inicio del MM debido a retrasos del proveedor del compresor de gas, se espera esté disponible para iniciar el 13/02. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. NUP 3313. La plataforma no me permite ingresar ese NUP. *Se requiere modificar el inicio del MM debido a retrasos del proveedor del compresor de gas, se espera esté disponible para iniciar el 13/02 **Se solicita extensión del MM por retraso en la disponibilidad de equipos para operación con gas.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. NUP 3313. La plataforma no me permite ingresar ese NUP. *Se requiere modificar el inicio del MM debido a retrasos del proveedor del compresor de gas, se espera esté disponible para iniciar el 13/02 **Se solicita extensión del MM por retraso en la disponibilidad de equipos para operación con gas. *** Se solicita nueva extensión del MM por problemas en el compresor de gas.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. NUP 3313. La plataforma no me permite ingresar ese NUP. *Se requiere modificar el inicio del MM debido a retrasos del proveedor del compresor de gas, se espera esté disponible para iniciar el 13/02 **Se solicita extensión del MM por retraso en la disponibilidad de equipos para operación con gas. *** Se solicita nueva extensión del MM por problemas en el compresor de gas. **** Se solicita nueva extensión del MM para reparación de averías en circuito suministro gas detectadas durante las pruebas de commissioning.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. NUP 3313. La plataforma no me permite ingresar ese NUP. *Se requiere modificar el inicio del MM debido a retrasos del proveedor del compresor de gas, se espera esté disponible para iniciar el 13/02 **Se solicita extensión del MM por retraso en la disponibilidad de equipos para operación con gas. *** Se solicita nueva extensión del MM por problemas en el compresor de gas. **** Se solicita nueva extensión del MM para reparación de averías en circuito suministro gas detectadas durante las pruebas de commissioning. ***** Se solicita extensión en función de actualización de tiempo de entrega de repuestos para reparación de averías en circuito suministro gas. | 77 | 2023-02-13 | 2023-05-01 | No
2022001992 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de inicio por ajuste de programa debido a ajuste de la disponibilidad de Servicio de Mantenimiento Contratista. | 2 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | SI
2022001901 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 17.9993 | 2023-02-13 | 2023-03-02 23:59 | No
2022002018 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-17 | No
2022002559 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento sistema combustion TG1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha por disponibilidad del contratista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extender en 3 días, hasta el día 24 de febrero, para realizar el cambio de motor de arranque, nueva actividad por altas vibraciones. | 9.9993 | 2023-02-15 | 2023-02-24 23:59 | No
2022001993 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de inicio por ajuste de programa debido a ajuste de la disponibilidad de Servicio de Mantenimiento Contratista. | 2 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | SI
2022001728 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | No
2022002461 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-02-20 | 2023-02-24 23:59 | SI
2022002446 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento menor, mayor y correctivos del INT PAS 52JL de Talinay. *COMENTARIO ADICIONAL: Acuerdo con Hitachi. *COMENTARIO ADICIONAL: Acuerdo con Hitachi. Ajuste de duración de los trabajos, de 3 a 2 días. | 1.9993 | 2023-02-21 | 2023-02-22 23:59 | No
2022002445 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento menor, mayor y correctivos del INT PAS 52JL de Talinay. *COMENTARIO ADICIONAL: Acuerdo con Hitachi. *COMENTARIO ADICIONAL: Acuerdo con Hitachi. Ajuste de duración de los trabajos, de 3 a 2 días. | 1.9993 | 2023-02-21 | 2023-02-22 23:59 | No
2023000063 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento Preventivo | 2 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | No
2023000064 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento Preventivo. | 2 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | No
2023000076 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Desconexión ANG1 por trabajos asociados al Transformador N°1 | 2.5 | 2023-02-22 | 2023-02-24 12:00 | No
2022002558 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección de Combustión. Reemplazo Motor de Arranque.. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fecha y alcance por disponibilidad del contratista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita cambio de fecha, por sinergia con mantenimiento de la unidad TG1 (mantenimientos consecutivos). En resumen, por disponibilidad del personal del contratista principal. | 11.9993 | 2023-02-25 | 2023-03-08 23:59 | No
2022002462 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-02-27 | 2023-03-03 23:59 | SI
2022002030 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | SI
2022002030 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | SI
2022001943 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 12.9993 | 2023-02-27 | 2023-03-11 23:59 | No
2022002447 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparaci�n rodete Reemplazo enfiradores descanso de empuje Reparaci�n v�lvula de aireaci�n v�lvula mariposa | 15.9993 | 2023-02-28 | 2023-03-15 23:59 | SI
2022001691 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de mantenimiento debido a disponibilidad de personal especialista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de finalización de Mantenimiento por mayor tiempo en armado en sistema de combustión de TG. | 15.9993 | 2023-02-28 | 2023-03-15 23:59 | No
2022002506 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual / Reponer las juntas de dilatacion del difusor de la unidad 1 | 15.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-21 23:59 | SI
2022002463 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual y reemplazo sondas temperatura DE | 7.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-13 23:59 | SI
2022001902 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 25.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-31 23:59 | No
2023000136 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento mayor a canales y unidad generadora. | 8 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | SI
2022002199 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento anual canales , periféricos y unidades de generación. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 6 | 2023-03-07 | 2023-03-13 | SI
2022002093 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 10 | 2023-03-07 | 2023-03-17 | SI
2022002549 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspeccion boroscopica de turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por disponibilidad del especialista que realizará los trabajos, se solicita adelantar el comienzo de estos trabajos. Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por disponibilidad del especialista que realizará los trabajos, se solicita adelantar el comienzo de estos trabajos. Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar por disponibilidad de recursos y especialistas. Por disponibilidad del especialista que realizará los trabajos, se solicita adelantar el comienzo de estos trabajos. Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de un día debido a retraso en el inicio de los trabajos. Se solicita postergar por disponibilidad de recursos y especialistas. Por disponibilidad del especialista que realizará los trabajos, se solicita adelantar el comienzo de estos trabajos. Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos. | 3.9993 | 2023-03-07 | 2023-03-10 23:59 | No
2022001584 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. *COMENTARIO ADICIONAL: SE solita ajustar la fecha, ya que, en ese perido el embalse alcanza la altura para realizar el cambio de rodetes y continuar con la generación. | 3.9993 | 2023-03-08 | 2023-03-11 23:59 | SI
2022001827 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio de Rodete, de alabes, de placas de desgaste, de Sello de Operación Válvula Esférica. Reparación cono difusor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realiza trabajo en doble turno.. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión mantenimiento mayor por filtración válvula esférica.. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión mantenimiento mayor por problemas en distribuidor. | 37 | 2023-03-08 | 2023-04-14 | SI
2022001585 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. *COMENTARIO ADICIONAL: SE solita ajustar la fecha, ya que, en ese perido el embalse alcnaza la altura para realziar el cambio de rodetes y continuar con la generación. | 3.9993 | 2023-03-08 | 2023-03-11 23:59 | SI
2022002306 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realizara una mantención predictiva a la espera de repuestos mantención mayor 36.000 Hrs | 9 | 2023-03-09 | 2023-03-18 | No
2022002644 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento Caldera Biomasa *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de termino de MM según carta BF014-2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de inicio y termino de MM según carta BF014-2023 | 10.9993 | 2023-03-12 | 2023-03-22 23:59 | No
2022002507 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N1 / Implementacion 2 sistema Protecciones banco transformadores N1 | 2.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-15 23:59 | SI
2022001944 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 12.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-25 23:59 | No
2022002031 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | SI
2022002031 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | SI
2023000080 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 5 | 2023-03-13 | 2023-03-18 | No
2022002337 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Recuperacion de Componentes de Valvula por Desgaste por Abrasión e inspeccion interna Descansos Generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se cambia el orden en el mantenimiento en el mantenimiento de la central Los Hierros, se va a partir con la unidad 2 en vez de la unidad 1. | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | SI
2022001706 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Retraso en entrega de repuestos. *COMENTARIO ADICIONAL: Se confirma entrega de repuestos y disponibilidad de especialistas. | 4 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | No
2022001829 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación de fecha principal a fecha alternativa debido a retrasos en suministros para el desarrollo del mantenimiento mayor de la unidad. | 5 | 2023-03-14 | 2023-03-19 | SI
2022002114 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Mantenimiento SE Elevadora Laja y linea AT 220KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige, pues trabajos afectan ambas unidades. *COMENTARIO ADICIONAL: Se reprogramarán trabajos asociados | 3 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | SI
2022002114 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento SE Elevadora Laja y linea AT 220KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige, pues trabajos afectan ambas unidades. *COMENTARIO ADICIONAL: Se reprogramarán trabajos asociados | 3 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | SI
2022001877 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-03-14 | 2023-03-15 23:59 | No
2022002019 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-17 | No
2022002019 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-17 | No
2022001704 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual Central Cogeneradora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento de Inspección de acuerdo a lo señalado por el Fabricante y en coordinación con Refinería Aconcagua por ser procesos dependientes e integrados (Autoproductor).. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento de Inspección de acuerdo a lo señalado por el Fabricante y en coordinación con Refinería Aconcagua por ser procesos dependientes e integrados (Autoproductor). | 17 | 2023-03-15 | 2023-04-01 | No
2022002021 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como autoproductor, la parada debe estar sincronizada con las demandas de energía y vapor de la Refinería Biobío y manejo del combustible petcoke. | 11 | 2023-03-18 | 2023-03-29 | SI
2023000141 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Inspección e intervención de válvulas de turbina a vapor. | 2 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | No
2023000141 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Inspección e intervención de válvulas de turbina a vapor. | 2 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | No
2022002688 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento Mayor U1 de Chacayes - S/E Chacayes, paño Coya Norte y línea Chacayes - Interconexión mantenimiento por 2 días a partir del 20/03/2023. Barra interconexión Sauzal - Maitenes y barra de Interconexión - Minero mantenimiento de 1 día a partir del 23/03/2022. . *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor preventivo. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor preventivo, se solicita adelantar debido a que el afluente ya ha disminuido bastante. | 12 | 2023-03-20 | 2023-04-01 | SI
2022001834 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación de fecha principal a fecha alternativa debido a retrasos en suministros para el desarrollo del mantenimiento mayor de la unidad 2 de CH. Pulelfu. | 4.9993 | 2023-03-21 | 2023-03-25 23:59 | SI
2022002198 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento anual canales, periféricos y unidades de generación. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | SI
2022002198 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento anual canales, periféricos y unidades de generación. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | SI
2022002448 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparaci�n rodete Reemplazo enfriadores descanso de empuje | 13.9993 | 2023-03-21 | 2023-04-03 23:59 | SI
2022002520 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2. Reparación de la turbina en sitio.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación del periodo de desconexión de la unidad N°2 de Rapel debido a la reprogramación de la desconexión de la unidad N°3 de Rapel para el Repowering y aumento de plazo para realizar trabajos de reparación de la turbina en sitio. | 9.9993 | 2023-03-22 | 2023-03-31 23:59 | SI
2022002152 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. Se desplaza mantenimiento FGD en unidad 5 para poder realizar mantenimiento en unidades 1 y 2 de Guacolda. Con esto se evita traslape de unidades fuera de servicio.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. Se desplaza mantenimiento FGD en unidad 5 para poder realizar mantenimiento en unidades 1 y 2 de Guacolda. Con esto se evita traslape de unidades fuera de servicio.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificar fecha de inicio de mantenimiento. Producto de las inspecciones realizadas a la fecha se requiere realizar limpieza de demister (eliminador de niebla, que está ubicado sobre las toberas del FGD) y por otro lado del precipitador que presenta intermitencia en la operación de captación de ceniza. Esto último significa inspeccionar para verificar anormalidad y proceder con la reparación. Ambas actividades generan en consecuencia más días de mantenimiento. | 14 | 2023-03-25 | 2023-04-08 | SI
2022002466 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita retrasar en 2 días el comienzo de los trabajos por llegada de equipos a planta en proyecto reemplazo AVR.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar 7 días producto de un retraso en los repuestos. Se solicita retrasar en 2 días el comienzo de los trabajos por llegada de equipos a planta en proyecto reemplazo AVR. | 24.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-20 23:59 | No
2022002336 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Recuperacion de Componentes de Valvula por Desgaste por Abrasión e inspeccion interna Descansos Generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se cambia el orden en el mantenimiento en el mantenimiento de la central Los Hierros, se va a partir con la unidad 2 en vez de la unidad 1. | 19 | 2023-03-27 | 2023-04-15 | No
2022001945 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 26.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-22 23:59 | No
2022001987 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Mantenimiento Anual | 9.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-05 23:59 | No
2022002032 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | SI
2022002022 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 1.6667 | 2023-03-29 08:00 | 2023-03-31 | No
2022001878 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I. *COMENTARIO ADICIONAL: Por indisponibilidad de la empresa externa que realiza la actualización del HMI, los trabajos de actualización de PLC y HMI se postergarán y se ejecutarán por separado de los trabajos de mantenimiento mayor de la central. Ver Carta GO N° 030/2023. | 10.9993 | 2023-04-03 | 2023-04-13 23:59 | No
2022002131 | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Mantención anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a disponibilidad de especialistas y condición sanitaría del país el momento del mantenimiento | 2.6257 | 2023-04-03 02:00 | 2023-04-05 17:01 | SI
2023000172 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar este MM. | 72 | 2023-04-05 | 2023-06-16 | No
2022001903 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 13.9993 | 2023-04-05 | 2023-04-18 23:59 | No
2023000173 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Inspección y limpieza Condensador Nehuenco 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido al alto nivel de suciedad detectado en los tubos del condensador se hace necesario extender en un día la fecha de término del trabajo. Ver carta GO N°033/2023 | 7 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | No
2023000173 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Inspección y limpieza Condensador Nehuenco 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido al alto nivel de suciedad detectado en los tubos del condensador se hace necesario extender en un día la fecha de término del trabajo. Ver carta GO N°033/2023 | 7 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | No
2022002111 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH). *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento según planificación. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificar esta solicitud para realizar inspección de caldera debido al alto ciclaje de la unidad. También se realizará inspección de colectores y tubos de caldera entre otros. | 6.6243 | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-12 23:59 | No
2022001690 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad de Personal especializado y extensión del mantenimiento por Mantenimiento Mayor de la unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad de personal especializado. | 59.5 | 2023-04-08 | 2023-06-06 12:00 | No
2023000146 | HP CARILAFQUEN | HP CARILAFQUEN U1 | Mantenimiento Mayor Mecánico - Eléctrico Preventivo | 40 | 2023-04-10 | 2023-05-20 | SI
2022002092 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-04-10 | 2023-04-21 | SI
2022002508 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 | 4.9993 | 2023-04-10 | 2023-04-14 23:59 | SI
2023000151 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General, mantenimiento componentes hidráulicas, sistema de control, sistema de refrigeración, I/C y sistemas auxiliares. | 25.6667 | 2023-04-10 08:00 | 2023-05-06 | SI
2023000186 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N4. | 2 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | No
2022002343 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Mantención equipos auxiliares, Inspeccion de valvulas mariposas, mantenimiento de S/E | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | SI
2023000187 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N4. | 2 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | No
2023000152 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento anual debe realizarse para dar cumplimiento a compromiso ambiental y mantenimiento preventivos de activos. Se solicita extensión en 3 días del presente mantenimiento. Durante los trabajos se ha verificado que los componentes de las válvulas de turbina (control y cierre) están sobre la medida que indica el fabricante, lo que se encuentra ratificado por el especialista de Mitsubishi que está en planta apoyando este mantenimiento. Al estar sobre medidas, se tiene un riesgo de tener un control deficiente del vapor que ingresa a la turbina y perdida de hermeticidad. El cambio de estas piezas es un trabajo delicado que consiste en desmontar, ajustar en taller, unir piezas con pasador de manera que queden fijas, montaje y una vez montadas se debe proceder con la calibración de las curvas al abrir y cerrar las válvulas.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento anual debe realizarse para dar cumplimiento a compromiso ambiental y mantenimiento preventivos de activos. Se solicita extensión en 4 días del presente mantenimiento debido anormalidad en ventilador tiro inducido (VTI). Durante el mantenimiento se procedió al cambio de rodamiento VTI lado acoplamiento y lado libre, debido a vibraciones anormales que presentaba durante la operación. Al momento del cambio del rodamiento lado libre se verificó que el rodamiento había dañado la superficie del eje. Para montar el nuevo rodamiento es necesario recuperar el eje del ventilador. Este trabajo consiste en rectificar y recuperar la superficie con un torno portátil y aplicar metalizado, de esta forma se puede recuperar el diámetro y montar nuevamente el rodamiento lado libre del ventilador.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento anual debe realizarse para dar cumplimiento a compromiso ambiental y mantenimiento preventivos de activos. Se solicita extensión en 2 días del presente mantenimiento debido a los trabajos que se encuentran desarrollando para corregir anormalidad en ventilador tiro inducido (VTI). El desgaste que presenta el eje del VTI requiere de la aplicación de recubrimiento de alta dureza. Además, por el diámetro del eje, se fabricará una pieza para el torno portátil que es utilizado en la recuperación del diámetro original del eje del VTI, trabajo que es realizado en terreno, para lo cual se deben dar las condiciones de seguridad para el personal y así asegurar que el trabajo sea realizado con éxito. Una vez finalizado el trabajo de recuperación del eje se debe montar el rodamiento, para finalmente poner en servicio el VTI que debe permanecer 4 a 5 hrs. en servicio para verificar las vibraciones y temperatura que toman los nuevos rodamientos. | 29 | 2023-04-11 | 2023-05-10 | SI
2022002342 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Mantención equipos auxiliares, Inspeccion de valvulas mariposas, mantenimiento de S/E | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | SI
2023000205 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 8 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | SI
2023000205 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 8 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | SI
2022002540 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Mantenimiento transformadores. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar por disponibilidad de recursos y especialistas. Se agregan estos mantenimeitnos por desplazamiento de cambio interruptor al 2024 | 4.9993 | 2023-04-14 | 2023-04-18 23:59 | No
2022001720 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 1.9993 | 2023-04-15 | 2023-04-16 23:59 | SI
2023000169 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin observaciones. | 2 | 2023-04-15 | 2023-04-17 | SI
2023000066 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Cambio de Parrilla Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos | 6.2083 | 2023-04-16 07:00 | 2023-04-22 12:00 | SI
2022001874 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y Paño B2 SE Pulelfu. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita aumento de dos días en el programa debido a actividades de mantenimiento de balanceo dinámico del generador, pruebas y análisis de vibraciones. | 7 | 2023-04-16 23:00 | 2023-04-23 23:00 | SI
2022001838 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha (adelantar fecha en 3 días) debido a disponibilidad de contratistas en actividades de mantenimiento de Obras Civiles. | 2 | 2023-04-16 23:00 | 2023-04-18 23:00 | SI
2022001838 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha (adelantar fecha en 3 días) debido a disponibilidad de contratistas en actividades de mantenimiento de Obras Civiles. | 2 | 2023-04-16 23:00 | 2023-04-18 23:00 | SI
2022001880 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II. *COMENTARIO ADICIONAL: Por indisponibilidad de la empresa externa que realiza la actualización del HMI, los trabajos de actualización de PLC y HMI se postergarán y se ejecutarán por separado de los trabajos de mantenimiento mayor de la central. Por otro lado, se modifica y se realizará el MM de Chacabuquito II primero (empezando el 17.04) y luego Chacabuquito III (empezando 08.05). Ver Carta GO N° 030/2023. | 9.9993 | 2023-04-17 | 2023-04-26 23:59 | No
2023000190 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de placas de desgaste; Limpieza cúpula; Inspección Turbina; Reparación línea de equilibrado. *COMENTARIO ADICIONAL: Repuestos críticos llegan con antelación. | 14 | 2023-04-17 | 2023-05-01 | SI
2022002299 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 2 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-19 08:00 | SI
2023000176 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G1 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2023000184 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G9 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2022002512 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento banco de transformadores N2 / Implementacion 2 sistema Protecciones banco transformadores N2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento por disponibilidad de recursos técnicos para ejecutar los trabajos. | 2.9993 | 2023-04-18 | 2023-04-20 23:59 | SI
2023000028 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Reparación domo. *COMENTARIO ADICIONAL: Se actualiza fecha. *COMENTARIO ADICIONAL: Se actualiza fecha | 6 | 2023-04-18 | 2023-04-24 | No
2023000028 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Reparación domo. *COMENTARIO ADICIONAL: Se actualiza fecha. *COMENTARIO ADICIONAL: Se actualiza fecha | 6 | 2023-04-18 | 2023-04-24 | No
2023000181 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G6 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2022002509 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N2 / Implementacion 2 sistema Protecciones banco transformadores N2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento por disponibilidad de recursos técnicos para ejecutar los trabajos. | 2.9993 | 2023-04-18 | 2023-04-20 23:59 | SI
2022002493 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual Reparacion servomotor Reemplazo bombas de regulacion. | 11.9993 | 2023-04-18 | 2023-04-29 23:59 | SI
2023000185 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G10 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2023000183 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G8 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2023000182 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G7 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2023000177 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G2 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2023000180 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G5 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2022002471 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Pintura tuberia Instalacion caudalimetros. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazar inicio periodo desconexión por atraso en llegada repuestos en proyecto de instalación caudalímetros.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazar inicio periodo desconexión por atraso en llegada repuestos en proyecto de instalación caudalímetros. | 31.9993 | 2023-04-18 | 2023-05-19 23:59 | SI
2023000204 | HP LOS HIERROS II | HP LOS HIERROS II U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento asociado a ensayos eléctricos ymantención generador por recomendación del fabricante | 2 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | SI
2023000179 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G4 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2023000178 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento Preventivo Básico. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad G3 | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | No
2022001904 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 23.9993 | 2023-04-19 | 2023-05-12 23:59 | No
2022002300 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Mantenimiento preventivo de equipos, lavado compresor, cambio de filtros y prueba boroscopica | 2 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-21 08:00 | SI
2022002467 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazar en 2 días el inicio de los trabajos, situación ligada al cambio de fechas de la ID 2022002466 (Pangue U1).. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazar inicio periodo desconexión por modificación en fechas de la unidad 1. Ambos trabajos se realizarán en serie. Se solicita desplazar en 2 días el inicio de los trabajos, situación ligada al cambio de fechas de la ID 2022002466 (Pangue U1). | 24.9993 | 2023-04-21 | 2023-05-15 23:59 | No
2023000206 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Reparación escape TG1 | 3 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | SI
2022001946 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 26.9993 | 2023-04-24 | 2023-05-20 23:59 | No
2023000203 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento general de la unidad y mantenimiento Transformador principal. | 25 | 2023-04-24 | 2023-05-19 | No
2023000270 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual Reparación servomotor Reemplazo bombas de regulación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Este mantenimiento remplaza al que iba comenzar el 18 de abril, que no se realizo por un CF de la U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Este mantenimiento remplaza al que iba comenzar el 18 de abril, que no se realizo por un CF de la U2 | 12 | 2023-04-24 | 2023-05-06 | No
2022001647 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento preventivo. Boroscopia. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la cantidad de horas de operación acumuladas en lo que va del año, se hace necesario realizar una boroscopia de la unidad generadora | 3 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | SI
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido.. *COMENTARIO ADICIONAL: Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad. Es necesario reagendar porque el personal técnico que nos ayudar en el mantenimiento tiene disponibilidad en esa fecha. Gracias | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido.. *COMENTARIO ADICIONAL: Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad. Es necesario reagendar porque el personal técnico que nos ayudar en el mantenimiento tiene disponibilidad en esa fecha. Gracias | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido.. *COMENTARIO ADICIONAL: Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad. Es necesario reagendar porque el personal técnico que nos ayudar en el mantenimiento tiene disponibilidad en esa fecha. Gracias | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido.. *COMENTARIO ADICIONAL: Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad. Es necesario reagendar porque el personal técnico que nos ayudar en el mantenimiento tiene disponibilidad en esa fecha. Gracias | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido.. *COMENTARIO ADICIONAL: Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad. Es necesario reagendar porque el personal técnico que nos ayudar en el mantenimiento tiene disponibilidad en esa fecha. Gracias | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido.. *COMENTARIO ADICIONAL: Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad. Es necesario reagendar porque el personal técnico que nos ayudar en el mantenimiento tiene disponibilidad en esa fecha. Gracias | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido.. *COMENTARIO ADICIONAL: Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad. Es necesario reagendar porque el personal técnico que nos ayudar en el mantenimiento tiene disponibilidad en esa fecha. Gracias | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido.. *COMENTARIO ADICIONAL: Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad. Es necesario reagendar porque el personal técnico que nos ayudar en el mantenimiento tiene disponibilidad en esa fecha. Gracias | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022001851 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-05-02 | 2023-05-16 | SI
2022001678 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2023-05-06 | 2023-05-18 | No
2023000363 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento válvulas de caldera 1A-1B | 3 | 2023-05-08 | 2023-05-11 | SI
2022002534 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspeccion de Combustion Mantenimiento Mayor interruptor 15 kV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifican fechas por disponibilidad del contratista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar fechas de los trabajos debido a disponibilidad de personal del contratista principal (este mantenimiento se realiza posterior a HGP de TG2A). A su vez, se considera la fecha llegada de los repuestos para el mantenimiento mayor del interruptor 15kV. | 17.9993 | 2023-05-08 | 2023-05-25 23:59 | No
2022001879 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III. *COMENTARIO ADICIONAL: Por indisponibilidad de la empresa externa que realiza la actualización del HMI, los trabajos de actualización de PLC y HMI se postergarán y se ejecutarán por separado de los trabajos de mantenimiento mayor de la central. Por otro lado, se modifica y se realizará el MM de Chacabuquito II primero (empezando el 17.04) y luego Chacabuquito III (empezando 08.05). Ver Carta GO N° 030/2023. | 9.9993 | 2023-05-08 | 2023-05-17 23:59 | No
2022001729 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2023-05-08 | 2023-05-19 | No
2023000269 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Revisión y reparación de bomba recirculadora B del absorber FGD.. *COMENTARIO ADICIONAL: La Bomba recirculación B del absorber FGD U5 hoy tiene una filtración por sello mecánico que provoca salida a piso de lechada, hoy controlada, pero a medida que pasa el tiempo el sello se sigue dañando y compromete la función y vida de la Bomba, pudiendo causar un daño mayor afectando la eficiencia del absorber en la desulfuración de los gases de combustión y por ende hay un riesgo en el aumento de las emisiones por chimenea del SO2. Producto de la extensión de MM de unidad 2 de Guacolda y con el objetivo de evitar superposición de mantenimiento entre unidades, se solicita la modificación fechas de inicio y término del MM de unidad 5. No se modifica numero de días de trabajos en unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión en 4 días del presente mantenimiento. Una vez que se detuvo la unidad se procedió con la revisión del sello mecánico de la bomba recirculación B por parte del equipo de mantenimiento, verificándose un daño mayor al previsto. Producto del daño se requiere retirar la bomba y trasladarla a taller para el cambio de sello, trabajo que estaba inicialmente programado realizarlo en terreno (sin retiro de bomba). El estado del sello hace necesario retirar la bomba, cambiar sello en taller, luego trasladar, montar y alinear motor/bomba, para posteriormente realizar pruebas respectivas. | 9 | 2023-05-11 | 2023-05-20 | No
2022002091 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-05-15 | 2023-05-26 | SI
2022001905 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 12.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-27 23:59 | No
2022002338 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Mantenimiento preventivo Central y Reparaciones a Canal de aducción | 6 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | No
2023000227 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Cambio de Rodete y de alabes; Reparación de tapas y de placas de desgaste; Cambio de Sello de Operación Válvula Esférica. | 34 | 2023-05-15 | 2023-06-18 | SI
2023000189 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 12 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | SI
2022002339 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Mantenimiento preventivo Central y Reparaciones a Canal de aducciónv | 6 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | No
2022002068 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación conforme a carta HRL-GN-230406 (DE02476-23) | 5.9986 | 2023-05-15 00:01 | 2023-05-20 23:59 | No
2022001852 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | SI
2023000789 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Nuevo trabajo de Mantenimiento Mayor Yungay 1. Boroscopía, mantención Valvulas de Combustible, Pruebas Operativas de la Unidad en Plena Carga. Esto con el objetivo de cancelar limitación Cancelar Limitación Forzada (IL_2023000462). | 2 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-20 08:00 | No
2022002086 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | SI
2023001025 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspección Boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del especialista en terreno. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del especialista en terreno | 3 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | No
2022001980 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II y reparación fuga en línea de agua de alimentación a domo de alta presión.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a que se ha detectado una fuga en la línea de agua de alimentación a domo de alta presión que requiere atención. Ver carta GO N° 043/2023. | 3.9993 | 2023-05-20 | 2023-05-23 23:59 | No
2022001979 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II y reparación fuga de línea de agua de alimentación a domo de alta presión.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a que se ha detectado una fuga en la línea de agua de alimentación a domo de alta presión que requiere atención. Ver carta GO N° 043/2023. | 4 | 2023-05-20 | 2023-05-24 | No
2022001881 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV. *COMENTARIO ADICIONAL: Por indisponibilidad de la empresa externa que realiza la actualización del HMI, los trabajos de actualización de PLC y HMI se postergarán y se ejecutarán por separado de los trabajos de mantenimiento mayor de la central. Ver Carta GO N° 030/2023. | 9.9993 | 2023-05-22 | 2023-05-31 23:59 | No
2023000225 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 6 | 2023-05-22 | 2023-05-28 | No
2022001948 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a un retraso e la fecha de descanso guia turbina de CH San Clemente, se cambia el orden de los mantenimientos de las CCHH San Clemente y Chiburgo. Ver carta GO N°039/2023. | 5.9993 | 2023-05-22 | 2023-05-27 23:59 | No
2022002691 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento Mayor U2 de Chacayes - del 8 al 9 de mayo S/E Chacayes paño Nido de Aguila; línea Chacayesa - Interconexión 1; barra interconexión - Sauzal - Maitenes 1. *COMENTARIO ADICIONAL: Nueva programación | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2022001906 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 11.9993 | 2023-05-29 | 2023-06-09 23:59 | No
2023000959 | HE CONVENTO VIEJO | HE CONVENTO VIEJO U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.. *COMENTARIO ADICIONAL: El embalse se encuentra en proceso de llenado. | 47 | 2023-05-29 | 2023-07-15 | SI
2022001951 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a un retraso e la fecha de descanso guia turbina de CH San Clemente, se cambia el orden de los mantenimientos de las CCHH San Clemente y Chiburgo. Ver carta GO N°039/2023. | 12.9993 | 2023-05-29 | 2023-06-10 23:59 | No
2023000998 | HE CONVENTO VIEJO | HE CONVENTO VIEJO U2 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.. *COMENTARIO ADICIONAL: El embalse se encuentra en proceso de llenado por lo que no es posible generar. | 30 | 2023-05-29 | 2023-06-28 | SI
2022001819 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Mantenimiento Anual BOP 2) Boroscopia TG /TV 3) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciónes anuales según programa de mtto de planta 3) Cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciónes anuales según programa de mtto de planta 3) Cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento *Se solicita modificación de fecha de inicio del MM a solicitud del Coordinador en carta DE01715-23. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento *Se solicita modificación de fecha de inicio del MM a solicitud del Coordinador en carta DE01715-23 ** Se solicita modificación de fecha de inicio debido a la indisponibilidad de contratista frente a la instrucción del Coordinador de no permitir la salida a MM el 24/04. | 16.9993 | 2023-05-29 | 2023-06-14 23:59 | SI
2022002069 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación conforme a carta HRL-GN-230406 (DE02476-23) | 5.9986 | 2023-05-29 00:01 | 2023-06-03 23:59 | No
2022001853 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | SI
2022002541 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento transformadores. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar por disponibilidad de recursos y especialistas. Se agrega este trabajo por desplazamiento de cambio interruptor al 2024.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar por disponibilidad de recursos y especialistas. Se agrega este trabajo por desplazamiento de cambio interruptor al 2024. | 4.9993 | 2023-06-02 | 2023-06-06 23:59 | No
2023000720 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Mantenimiento Preventivo Zona de Turbina: Cambio de sello | 4 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | SI
2022001587 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída. Mantenimiento mayor a generador unidad N°1 | 19.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-24 23:59 | SI
2022001949 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a un retraso e la fecha de descanso guia turbina de CH San Clemente, se cambia el orden de los mantenimientos de las CCHH San Clemente y Chiburgo. Ver carta GO N°039/2023. | 3.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-08 23:59 | No
2022001809 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento general | 5 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | No
2022002468 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Pruebas valvula proteccion turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 5.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-10 23:59 | SI
2022002309 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantenimiento preventivo general. | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022002309 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantenimiento preventivo general. | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022001950 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a un retraso e la fecha de descanso guia turbina de CH San Clemente, se cambia el orden de los mantenimientos de las CCHH San Clemente y Chiburgo. Ver carta GO N°039/2023. | 3.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-08 23:59 | No
2023001032 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Limpieza de vías hidráulicas. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de acuerdo a lo indicado en la carta AES 0084-23 | 21 | 2023-06-05 | 2023-06-26 | No
2022001882 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-16 23:59 | No
2022001695 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de inicio y término por disponibilidad de personal especialista que participa de los trabajos de mantenimiento. | 15 | 2023-06-05 | 2023-06-20 | No
2022001586 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general unidad N°2 y equipos auxiliares | 9.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-14 23:59 | SI
2022001739 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fecha de corta de canal San Carlos | 15 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | No
2022002450 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparar tuber�a en Presi�n Reemplazo de balatas. Reparaci�n canal de descarga. | 119 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | SI
2022001742 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos. *COMENTARIO ADICIONAL: Por cambio de fecha de corta canal San Carlos | 15 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | No
2022001741 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fecha de corta canal San Carlos | 15 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | No
2022001738 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos. *COMENTARIO ADICIONAL: Por cambio de fecha corta de canal San Carlos | 15 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | No
2022001740 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos. *COMENTARIO ADICIONAL: Por cambio de corta de canal San Carlos | 15 | 2023-06-06 | 2023-06-21 | No
2022002449 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparaci�n antidistribuidor y pintura de caracol. Reemplazo de balatas. Desembanque canal de descarga y aducci�n. | 110.9993 | 2023-06-06 | 2023-09-24 23:59 | SI
2022002310 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | SI
2022002310 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | SI
2022001731 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1. *COMENTARIO ADICIONAL: Por cambio de fecha corta de canal San Carlos | 6 | 2023-06-08 | 2023-06-14 | No
2022001730 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1. *COMENTARIO ADICIONAL: Por cambio de fecha de corta de canal San Carlos | 11 | 2023-06-08 | 2023-06-19 | No
2023001044 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Reparación línea vapor recalentado caliente HRSG-2 | 5 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | No
2022002088 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°1 | 6 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | SI
2023000072 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema ductos refrigerados, mantención general de equipos | 5.7083 | 2023-06-11 21:00 | 2023-06-17 14:00 | SI
2023001031 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Limpieza de vías hidráulicas | 14 | 2023-06-12 | 2023-06-26 | No
2022001947 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a un retraso e la fecha de descanso guia turbina de CH San Clemente, se cambia el orden de los mantenimientos de las CCHH San Clemente y Chiburgo. Ver carta GO N°039/2023. | 30.9993 | 2023-06-12 | 2023-07-12 23:59 | No
2023000956 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 3 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | SI
2022002514 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio / Inspeccion sello eje de turbina / Reparacion sellos compuertas difusor | 17.9993 | 2023-06-12 | 2023-06-29 23:59 | SI
2023000718 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Mantenimiento Preventivo Zona de Turbina: Cambio de sello | 4 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | SI
2022002094 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | SI
2022002469 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Pruebas valvula proteccion turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 5.9993 | 2023-06-12 | 2023-06-17 23:59 | SI
2023000336 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Limpieza bocatoma y cámara de carga - Mantenimiento Preventivo Mayor | 4 | 2023-06-13 | 2023-06-17 | No
2023000336 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Limpieza bocatoma y cámara de carga - Mantenimiento Preventivo Mayor | 4 | 2023-06-13 | 2023-06-17 | No
2022001732 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Por cambio de fecha corta de canal San Carlos | 6 | 2023-06-15 | 2023-06-21 | No
2022002087 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | SI
2022001854 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | SI
2022002555 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extension de turbina | 3.9993 | 2023-06-17 | 2023-06-20 23:59 | No
2023000067 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos | 3 | 2023-06-18 | 2023-06-21 | SI
2022001884 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la postergación del mantenimiento mayor de CH Juncal, se requiere adelantar el mantenimiento de la citada unidad. Ver carta GO N°047/2023. | 14.9993 | 2023-06-19 | 2023-07-03 23:59 | No
2022002472 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Reparacion sello rodete SR Instalacion caudalimetros. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar inicio periodo desconexión por atraso en llegada repuestos en proyecto instalación caudalímetros.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio desconexión por disponibilidad de recursos técnicos, priorizando atención C. Abanico. | 13.9993 | 2023-06-19 | 2023-07-02 23:59 | SI
2022001997 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Programado Parque Eólico Cabo Negro . *COMENTARIO ADICIONAL: Postergación de fecha debido a reprogramación con la empresa contratita especialista. | 5 | 2023-06-19 23:00 | 2023-06-24 23:00 | SI
2022002494 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita aumento de plazo para realizar trabajos de reparación de filtración de aceite en cuba del descanso guía turbina. | 11.9993 | 2023-06-20 | 2023-07-01 23:59 | SI
2022002320 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 10 | 2023-06-24 23:00 | 2023-07-04 23:00 | SI
2022002320 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 10 | 2023-06-24 23:00 | 2023-07-04 23:00 | SI
2023001030 | TER PLACILLA | TER PLACILLA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor de 6.000 horas de Motor Cummins y equipos auxiliares. | 35 | 2023-06-26 | 2023-07-31 | SI
2022001648 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento preventivo. Mantenimiento a sistemas BOP. | 5 | 2023-06-27 | 2023-07-02 | SI
2023000953 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento de 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). Dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH). *COMENTARIO ADICIONAL: Post-poner pasado el tiempo de flexibilidad el mantenimiento aumentaría la probabilidad de una falla que no se pueda detectar sin una boroscopía. Se consideran el término el día 12/05 debido a que se debe realizar un mapping para ajustes a realizar en el sistema de combustión. | 13.625 | 2023-06-29 09:00 | 2023-07-13 | No
2022001974 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022001973 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.0007 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-07 08:01 | SI
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.0007 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-07 08:01 | SI
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.0007 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-07 08:01 | SI
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.0007 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-07 08:01 | SI
2022001694 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-07-03 | 2023-08-06 | No
2022001855 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | SI
2022001807 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U1 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | SI
2022002033 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | SI
2022002033 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | SI
2022002495 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 7.9993 | 2023-07-04 | 2023-07-11 23:59 | SI
2022001752 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento general. | 21 | 2023-07-05 | 2023-07-26 | No
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-15 08:01 | SI
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-15 08:01 | SI
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-15 08:01 | SI
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-15 08:01 | SI
2022002095 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | SI
2022001709 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 12 | 2023-07-10 | 2023-07-22 | No
2022001783 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección menor post retrofit | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | No
2022002455 | PE SIERRA GORDA ESTE | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Mantenimiento menor y mayor del INT PASS 52J3 pano J3 minera Sierra Gorda. *COMENTARIO ADICIONAL: El Mantenimiento se realizará en paralelo a parada de planta minera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrigen fechas del mantenimiento. El Mantenimiento se realizará en paralelo a parada de planta minera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se postergan trabajos por falta de acreditación de personal de HITACHI con la Minera Sierra Gorda Este. Se corrigen fechas del mantenimiento. El Mantenimiento se realizará en paralelo a parada de planta minera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar mantenimiento por disponibilidad del personal de HITACHI. Se postergan trabajos por falta de acreditación de personal de HITACHI con la Minera Sierra Gorda Este. Se corrigen fechas del mantenimiento. El Mantenimiento se realizará en paralelo a parada de planta minera. | 3.9993 | 2023-07-14 | 2023-07-17 23:59 | No
2022002125 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU1 | 16.0007 | 2023-07-16 08:00 | 2023-08-01 08:01 | SI
2022002034 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | SI
2022002034 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | SI
2022002510 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Retrofit interruptor del generador 3. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 27.9993 | 2023-07-17 | 2023-08-13 23:59 | SI
2022002515 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 14.9993 | 2023-07-17 | 2023-07-31 23:59 | SI
2022001782 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 22 | 2023-07-17 | 2023-08-08 | No
2022001856 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | SI
2022002496 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7.9993 | 2023-07-18 | 2023-07-25 23:59 | SI
2022001952 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 19.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-12 23:59 | No
2022001801 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U2 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-07-24 | 2023-08-08 | SI
2022001885 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-02 23:59 | No
2022001939 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 34.9993 | 2023-07-29 | 2023-09-01 23:59 | No
2022001938 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 90.9993 | 2023-07-29 | 2023-10-27 23:59 | No
2022001940 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 25.9993 | 2023-07-29 | 2023-08-23 23:59 | No
2022001941 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 25.9993 | 2023-07-29 | 2023-08-23 23:59 | No
2022001715 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección de fecha de inicio | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | No
2022001710 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección de fecha de inicio | 12 | 2023-07-31 | 2023-08-12 | No
2022001714 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección de fecha de inicio | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | No
2022001716 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección de fecha de inicio | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | No
2022002035 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | SI
2022002498 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual | 2.9993 | 2023-08-01 | 2023-08-03 23:59 | SI
2022001963 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2.9993 | 2023-08-01 | 2023-08-03 23:59 | No
2022001964 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2.9993 | 2023-08-01 | 2023-08-03 23:59 | No
2022002497 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual Reemplazo sellos y bujes inyector superior lado B Reemplazo aguja inferior lado B | 11.9993 | 2023-08-01 | 2023-08-12 23:59 | SI
2022001837 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | El mantenimiento programado atiende a un mantenimiento preventivo a la Unidad 4 por disponibilidades de técnicos del fabricante de las máquinas GE frame 6B | 25 | 2023-08-01 | 2023-08-26 | SI
2022002126 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU2 | 16.0007 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-17 08:01 | SI
2022001857 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | SI
2022002102 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2023-08-05 | 2023-09-10 | No
2022002297 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022001793 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Mantenimiento general | 20 | 2023-08-07 | 2023-08-27 | No
2022002298 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022001886 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 10.9993 | 2023-08-07 | 2023-08-17 23:59 | No
2022002074 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación conforme a carta HRL-GN-230406 (DE02476-23) | 6.9986 | 2023-08-07 00:01 | 2023-08-13 23:59 | No
2022002076 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación conforme a carta HRL-GN-230406 (DE02476-23) | 6.9986 | 2023-08-07 00:01 | 2023-08-13 23:59 | No
2022002536 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspeccion Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24 | 2023-08-08 | 2023-09-01 | No
2022001907 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS | 13.9993 | 2023-08-09 | 2023-08-22 23:59 | No
2022001909 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS | 13.9993 | 2023-08-09 | 2023-08-22 23:59 | No
2022001908 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS | 13.9993 | 2023-08-09 | 2023-08-22 23:59 | No
2022001677 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Inspección de Turbina | 1.0007 | 2023-08-11 | 2023-08-12 00:01 | SI
2022001955 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 19.9993 | 2023-08-14 | 2023-09-02 23:59 | No
2022002518 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2023-08-14 | 2023-08-20 23:59 | SI
2022002096 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | SI
2022001998 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-08-14 23:00 | 2023-08-16 23:00 | SI
2022002101 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento según planificación | 58.9993 | 2023-08-15 | 2023-10-12 23:59 | No
2022002101 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento según planificación | 58.9993 | 2023-08-15 | 2023-10-12 23:59 | No
2022001711 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | No
2022001999 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-08-16 23:00 | 2023-08-18 23:00 | SI
2022001858 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | SI
2022002127 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 16.0007 | 2023-08-17 08:00 | 2023-09-02 08:01 | SI
2022002089 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 6 | 2023-08-18 | 2023-08-24 | SI
2023000068 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | SI
2022002000 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-08-20 23:00 | 2023-08-22 23:00 | SI
2022001890 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2022002473 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | SI
2022002516 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual / Reemplazo enfriador DGS. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | SI
2022001887 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2022001889 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2022001888 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2022002519 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 7.9993 | 2023-08-28 | 2023-09-04 23:59 | SI
2022002474 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-08-28 | 2023-09-03 23:59 | SI
2022002154 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 17 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | SI
2022001859 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | SI
2022001696 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-09-01 | 2023-10-05 | No
2022002521 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Reponer las juntas de dilatacion del difusor de la unidad 5 / Normalizar sistema contraincendio transformador N5. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 15.9993 | 2023-09-01 | 2023-09-16 23:59 | SI
2022002554 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Reparacion de escape | 4.9993 | 2023-09-02 | 2023-09-06 23:59 | No
2022002128 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU4 | 16.0007 | 2023-09-02 08:00 | 2023-09-18 08:01 | SI
2022002311 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022002311 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022001956 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 89.9993 | 2023-09-04 | 2023-12-02 23:59 | No
2022002475 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-09-04 | 2023-09-10 23:59 | SI
2022001891 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2023-09-04 | 2023-09-13 23:59 | No
2022002312 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022002312 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022002552 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Cambio de valvula de corte de gas. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 1.9993 | 2023-09-08 | 2023-09-09 23:59 | No
2022002550 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspeccion boroscopica de turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 2.9993 | 2023-09-08 | 2023-09-10 23:59 | No
2022001981 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022001982 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022002476 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-09-11 | 2023-09-17 23:59 | SI
2022001771 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Mantenimiento general | 7 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | No
2022002129 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU5 | 16.0007 | 2023-09-19 08:00 | 2023-10-05 08:01 | SI
2022002121 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a disponibilidad de especialistas y condición COVID del país al momento de los mantenimientos | 12.0417 | 2023-09-20 | 2023-10-02 01:00 | No
2022001910 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2023-09-21 | 2023-10-06 23:59 | No
2022002156 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 17 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | SI
2022001820 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Boroscopia TG /TV 2) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 4.9993 | 2023-09-23 | 2023-09-27 23:59 | SI
2022001768 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento general | 7 | 2023-09-23 | 2023-09-30 | No
2022001892 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos | 11.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-06 23:59 | No
2022001815 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U2 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | SI
2022002097 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | SI
2022002517 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Mejoras circuito de lubricacion DGT / Reparacion sellos valvula mariposa. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-02 23:59 | SI
2022002692 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento U1 de Chacayes; | 12 | 2023-09-25 | 2023-10-07 | SI
2022001794 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | No
2022001794 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | No
2022001794 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | No
2022001843 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | SI
2022001868 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022001723 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual de las tres unidades (Parque Completo). | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-30 | SI
2023000140 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento General de Fabrica de Celulosa | 14 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | No
2023000140 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento General de Fabrica de Celulosa | 14 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | No
2023000140 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U3 | Mantenimiento General de Fabrica de Celulosa | 14 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | No
2022002641 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 44.9993 | 2023-10-01 | 2023-11-14 23:59 | No
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-10-01 08:00 | 2023-10-07 08:01 | SI
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-10-01 08:00 | 2023-10-07 08:01 | SI
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-10-01 08:00 | 2023-10-07 08:01 | SI
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-10-01 08:00 | 2023-10-07 08:01 | SI
2022002477 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-10-02 | 2023-10-08 23:59 | SI
2022001823 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 3.9993 | 2023-10-02 | 2023-10-05 23:59 | SI
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | SI
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | SI
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | SI
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | SI
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | SI
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | SI
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | SI
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | SI
2022001872 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio a rodete de caudal nominal | 7 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | SI
2022001754 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Overhaul | 57 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | No
2022002209 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU6 | 16.0007 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-21 08:01 | SI
2022001988 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 57.9993 | 2023-10-07 | 2023-12-03 23:59 | No
2022002023 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2023-10-08 | 2023-10-19 | SI
2022001942 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Retiro de flange ciego e instalación de válvula mariposa UG3. | 5.9993 | 2023-10-09 | 2023-10-14 23:59 | No
2022002470 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimento anual Reemplazo protecciones | 14.9993 | 2023-10-09 | 2023-10-23 23:59 | SI
2022002276 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 | 16.0007 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-25 08:01 | SI
2022001631 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Mantenimiento del AVR. | 5 | 2023-10-10 | 2023-10-15 | SI
2022001632 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento AVR. Cambio de enfriador de aire TG2. | 5 | 2023-10-10 | 2023-10-15 | SI
2022002148 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento anual debe realizarse para dar cumplimiento a compromiso ambiental y mantenimiento preventivos de activos | 17 | 2023-10-12 | 2023-10-29 | SI
2023000082 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento mayor según Carta BF 020-2023. | 45 | 2023-10-15 | 2023-11-29 | No
2022002642 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 59.9993 | 2023-10-15 | 2023-12-13 23:59 | No
2022002103 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" Turbina Generador (Boroscopia) + Inspección Caldera + BOP + reparaciones a condición | 24 | 2023-10-15 | 2023-11-08 | No
2022001825 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 2.9993 | 2023-10-16 | 2023-10-18 23:59 | SI
2022002478 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-10-16 | 2023-10-22 23:59 | SI
2022002082 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación conforme a carta HRL-GN-230406 (DE02476-23) | 6 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | No
2022002025 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Cambio de interruptor 52G | 14 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | SI
2022002115 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Requerido por indisponibilidad de central Térmica IEM.. *COMENTARIO ADICIONAL: Requerido por indisponibilidad de central Térmica IEM. | 24 | 2023-10-16 | 2023-11-09 | No
2022001893 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-18 23:59 | No
2022001661 | TER SAN JAVIER II | TER SAN JAVIER II (U1-U14) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-10-17 | 2023-10-22 | SI
2022001967 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-20 23:59 | No
2022001726 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 1 (U1). | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | SI
2022001660 | TER SAN JAVIER I | TER SAN JAVIER I (U1-U14) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-10-17 | 2023-10-22 | SI
2022001748 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 2 (U2). | 5 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | SI
2022002212 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU7 | 16.0007 | 2023-10-22 08:00 | 2023-11-07 08:01 | SI
2022002036 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | SI
2022002036 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | SI
2022002561 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 5 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | SI
2022002479 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-10-23 | 2023-10-29 23:59 | SI
2022001628 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-10-24 | 2023-10-29 | SI
2022001638 | PFV ANTAY | PFV ANTAY | Mantenimiento a inversores Ensayos eléctricos a transformadores | 5 | 2023-10-24 | 2023-10-29 | SI
2022001841 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Cumplir con los estandares de mantenimientos recomendados por los fabricante de los equipos principales de la Central | 14 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | SI
2022001751 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 3 (U3). | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | SI
2022002277 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 | 16.0007 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-10 08:01 | SI
2022001984 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2022001983 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2023000069 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador OH Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 47 | 2023-10-29 | 2023-12-15 | No
2023000073 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador OH Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 47 | 2023-10-29 | 2023-12-15 | No
2022001652 | TER CHAGUAL | TER CHAGUAL (U1-U56) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-10-31 | 2023-11-05 | SI
2022002505 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 / Medidas de rendimiento unidad previo y post repowering. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad. | 111.9993 | 2023-11-02 | 2024-02-21 23:59 | SI
2022002696 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento Mayor Aerogeneradores: uno sólo cada dos días desde el 3 de noviembre hasta el 22 de diciembre | 50 | 2023-11-03 | 2023-12-23 | SI
2022001679 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2023-11-04 | 2023-12-04 | No
2022001832 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantención General de Caldera | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | SI
2022002037 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | SI
2022002037 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | SI
2022002083 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación conforme a carta HRL-GN-230406 (DE02476-23) | 6 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | No
2022002160 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000 | 55 | 2023-11-06 | 2023-12-31 | SI
2022002480 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-11-06 | 2023-11-12 23:59 | SI
2022002098 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | SI
2022002537 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Limpieza CC2. Instalación de silenciador en venteo de vapor. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se agrega trabajos de Instalación de silenciador de venteo de vapor. | 9.9993 | 2023-11-06 | 2023-11-15 23:59 | No
2022002313 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 KV. | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022002313 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 KV. | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022001697 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2023-11-06 | 2023-11-22 | No
2022001698 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-11-07 | 2023-11-21 | No
2022001635 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Mantenimiento general de unidades generadoras. | 5 | 2023-11-07 | 2023-11-12 | SI
2022002214 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU8 | 16.0007 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-23 08:01 | SI
2022002314 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 KV. | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022002314 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 KV. | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022002278 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 | 16.0007 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-26 08:01 | SI
2022002116 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2023-11-12 | 2023-12-18 | No
2022001597 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4.9993 | 2023-11-13 | 2023-11-17 23:59 | SI
2022001596 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4.9993 | 2023-11-13 | 2023-11-17 23:59 | SI
2022001712 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2023-11-13 | 2023-11-25 | No
2022001699 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-11-13 | 2023-12-17 | No
2022001664 | TER LLANOS BLANCOS | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-11-14 | 2023-11-19 | SI
2022002118 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento según planificación | 24.9993 | 2023-11-14 | 2023-12-08 23:59 | No
2022002513 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 | 4.9993 | 2023-11-20 | 2023-11-24 23:59 | SI
2022002038 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | SI
2022001649 | TER COMBARBALA | TER COMBARBALA (U1-U42) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-11-21 | 2023-11-26 | SI
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022002080 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación conforme a carta HRL-GN-230406 (DE02476-23) | 2.9986 | 2023-11-21 00:01 | 2023-11-23 23:59 | No
2022002080 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación conforme a carta HRL-GN-230406 (DE02476-23) | 2.9986 | 2023-11-21 00:01 | 2023-11-23 23:59 | No
2022001876 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | MantenimientoGeneral Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 2 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | SI
2022002535 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor Limpieza CC1 | 11.9993 | 2023-11-23 | 2023-12-04 23:59 | No
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | SI
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | SI
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | SI
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | SI
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | SI
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | SI
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | SI
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | SI
2022002279 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores24000 hrs MDU4 | 16.0007 | 2023-11-26 08:00 | 2023-12-12 08:01 | SI
2022002645 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15.9993 | 2023-11-27 | 2023-12-12 23:59 | No
2022002645 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15.9993 | 2023-11-27 | 2023-12-12 23:59 | No
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 08:01 | SI
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 08:01 | SI
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 08:01 | SI
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 08:01 | SI
2022001772 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Caldera, Mantención Turbogenerador, Mantención Transformador Principal y Auxiliar, Limpieza de Pozos, Mantenimiento Equipos Sistema Circulación, Mantención general de Motores, Mantención Sistema SDA y Fabric Filter, Mantención y Calibración de Instrumentos, Mantención MVC | 20 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | No
2022002281 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 5.0007 | 2023-12-02 08:00 | 2023-12-07 08:01 | SI
2022002643 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento mayor según Carta BF 020-223 | 14.9993 | 2023-12-06 | 2023-12-20 23:59 | No
2022002643 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento mayor según Carta BF 020-223 | 14.9993 | 2023-12-06 | 2023-12-20 23:59 | No
2022002282 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5.0007 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-13 08:01 | SI
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-14 08:01 | SI
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-14 08:01 | SI
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-14 08:01 | SI
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-14 08:01 | SI
2022002104 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP según plan de mantenimiento Caldera + FGD | 12 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | SI
2022002283 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 5.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-19 08:01 | SI
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-18 08:01 | SI
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-18 08:01 | SI
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-18 08:01 | SI
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-18 08:01 | SI
2022002556 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extension de turbina | 3.9993 | 2023-12-16 | 2023-12-19 23:59 | No
2022002222 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 5.0007 | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-24 08:01 | SI
2022002284 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 5.0007 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-25 08:01 | SI
2022002110 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH). *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento según planificación | 9.9993 | 2023-12-21 | 2023-12-30 23:59 | No
2022002224 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5.0007 | 2023-12-24 08:00 | 2023-12-29 08:01 | SI
2022002286 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 3.0007 | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-29 08:01 | SI
2022002226 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 5.0007 | 2023-12-29 08:00 | 2024-01-03 08:01 | SI
2022002287 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 3.0007 | 2023-12-30 08:00 | 2024-01-02 08:01 | SI
2022002228 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 5.0007 | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-08 08:01 | SI
2022002288 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 3.0007 | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-06 08:01 | SI
2022001773 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Overhaul | 60 | 2024-01-07 | 2024-03-07 | No
2022002289 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 3.0007 | 2024-01-07 08:00 | 2024-01-10 08:01 | SI
2022002481 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-01-08 | 2024-01-12 23:59 | SI
2022002026 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-13 | SI
2022002545 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspeccion Ruta Gases Calientes (cambio de bloques termicos). *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2024-01-08 | 2024-02-01 23:59 | No
2022002230 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°5 | 5.0007 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-13 08:01 | SI
2022002290 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 | 2.0007 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-13 08:01 | SI
2022002232 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°6 | 5.0007 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-18 08:01 | SI
2022002105 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Tipo "A" Turbina Generador (Boroscopia) + Inspección Caldera + BOP + reparaciones a condición | 24 | 2024-01-14 | 2024-02-07 | No
2022002291 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU2 | 1.0007 | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-15 08:01 | SI
2022002482 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-01-15 | 2024-01-19 23:59 | SI
2022002162 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000 | 55 | 2024-01-15 | 2024-03-10 | SI
2022002292 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU3 | 1.0007 | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-17 08:01 | SI
2022002234 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°7 | 5.0007 | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-23 08:01 | SI
2022002293 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU4 | 1.0007 | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-19 08:01 | SI
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10.0007 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-29 08:01 | SI
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10.0007 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-29 08:01 | SI
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10.0007 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-29 08:01 | SI
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10.0007 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-29 08:01 | SI
2022002483 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-01-22 | 2024-01-26 23:59 | SI
2022002242 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°8 | 5.0007 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-28 08:01 | SI
2022002246 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 3.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-01 08:01 | SI
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-08 08:01 | SI
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-08 08:01 | SI
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-08 08:01 | SI
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-08 08:01 | SI
2022002005 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | SI
2022001700 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 41 | 2024-02-01 | 2024-03-13 | No
2022002248 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 3.0007 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-05 08:01 | SI
2022002315 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado de linea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | SI
2022002315 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado de linea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | SI
2022002006 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | SI
2022001914 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-28 23:59 | No
2022001911 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-28 23:59 | No
2022002527 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimento anual | 8.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-13 23:59 | SI
2022002484 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-09 23:59 | SI
2022002551 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspeccion Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-29 23:59 | No
2022002714 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección B se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proyecció | 7 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | No
2022001913 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-28 23:59 | No
2022001912 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-28 23:59 | No
2022002712 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección de superficies de soporte de cojinetes, rotores AP,IP y BP. Verificación de instrumentación Limpieza de dientes de anillo de medicion de velocidad, rotores AP y IP. Verificación de instrumentación Mantenimiento de virador Verificación de calidad de superficie de pernos de acoplamiento BP Mantenimiento de diafragmas en discos de ruptura BP Mantenimiento de válvulas de control y obturadora en AP y IP Inspección de alineamiento del conjunto turbina-generador Mantenimiento del sistema de lubricación y sistemas hidráulicos Inspección sección de. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realiza junto con la inspección B de KELAR TG | 20 | 2024-02-05 | 2024-02-25 | No
2022002250 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 3.0007 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-09 08:01 | SI
2022002007 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2022002316 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2022002316 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2022002252 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 3.0007 | 2024-02-10 08:00 | 2024-02-13 08:01 | SI
2022002119 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2024-02-11 | 2024-03-18 | No
2022002489 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2024-02-12 | 2024-02-18 23:59 | SI
2022002485 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-02-12 | 2024-02-16 23:59 | SI
2022002256 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 3.0007 | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-17 08:01 | SI
2022002713 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección B se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proyecció | 7 | 2024-02-18 | 2024-02-25 | No
2023000070 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | SI
2022002259 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU6 | 3.0007 | 2024-02-18 08:00 | 2024-02-21 08:01 | SI
2022002486 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-23 23:59 | SI
2022002490 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-25 23:59 | SI
2022002526 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimento anual | 8.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-27 23:59 | SI
2022001733 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | No
2022002261 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU7 | 3.0007 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-25 08:01 | SI
2022002511 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad. Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad. Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad. | 89.9993 | 2024-02-23 | 2024-05-22 23:59 | SI
2022001588 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 2.9993 | 2024-02-26 | 2024-02-28 23:59 | SI
2022001957 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 31.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-28 23:59 | No
2022002487 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-01 23:59 | SI
2022001589 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 2.9993 | 2024-02-26 | 2024-02-28 23:59 | SI
2022002263 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU8 | 3.0007 | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-29 08:01 | SI
2022001703 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 15.9993 | 2024-03-01 | 2024-03-16 23:59 | No
2022002264 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 | 2.0007 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-03 08:01 | SI
2022002543 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Up Grade Interruptor | 16.9993 | 2024-03-03 | 2024-03-19 23:59 | No
2022001701 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | No
2022002524 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimento anual | 8.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-12 23:59 | SI
2022002522 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-11 23:59 | SI
2022002039 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | SI
2022002039 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | SI
2022001915 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 17.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-21 23:59 | No
2022002266 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU2 | 2.0007 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-06 08:01 | SI
2022001994 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de Rodete de bajo caudal, de alabes, de placas de desgaste, de Sello de Operación Válvula Esférica. Reparación cono difusor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se trabaja a doble turno | 30 | 2024-03-06 | 2024-04-05 | SI
2022002267 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU3 | 2.0007 | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-09 08:01 | SI
2022001975 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-03-09 | 2024-03-10 23:59 | No
2022001976 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-03-09 | 2024-03-10 23:59 | No
2022002024 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2024-03-10 | 2024-03-21 | SI
2022002268 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU4 | 2.0007 | 2024-03-10 08:00 | 2024-03-12 08:01 | SI
2022002488 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual Reemplazo bobinado estat�rico | 49.9993 | 2024-03-11 | 2024-04-29 23:59 | SI
2022001713 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | No
2022001934 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 e inspección de turbina, generador y transformador | 44.9993 | 2024-03-11 | 2024-04-24 23:59 | No
2022002492 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Vaciado tunel Reemplazo valvula proteccion turbina UG.1 Reemplazo regulador de velocidad | 119.9993 | 2024-03-11 | 2024-07-08 23:59 | SI
2022002491 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Vaciado tunel Reemplazo valvula proteccion turbina UG.1 Reemplazo regulador de velocidad | 119.9993 | 2024-03-11 | 2024-07-08 23:59 | SI
2022002451 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimento anual | 13.9993 | 2024-03-12 | 2024-03-25 23:59 | SI
2022001840 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | SI
2022001705 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual Cogeneradora Aconcagua. | 12 | 2024-03-13 | 2024-03-25 | No
2022002269 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU5 | 2.0007 | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-15 08:01 | SI
2022002557 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extension de turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2024-03-14 | 2024-03-18 23:59 | No
2022002270 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU6 | 2.0007 | 2024-03-16 08:00 | 2024-03-18 08:01 | SI
2022002040 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | SI
2022002040 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | SI
2022001842 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2024-03-19 | 2024-03-24 | SI
2022001894 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | No
2022002271 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU7 | 2.0007 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-21 08:01 | SI
2022002272 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU8 | 2.0007 | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-24 08:01 | SI
2022001986 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2022001985 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-03-24 08:00 | 2024-04-03 08:01 | SI
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-03-24 08:00 | 2024-04-03 08:01 | SI
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-03-24 08:00 | 2024-04-03 08:01 | SI
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-03-24 08:00 | 2024-04-03 08:01 | SI
2022001916 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 18.9993 | 2024-03-25 | 2024-04-12 23:59 | No
2022002523 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-03-25 | 2024-04-01 23:59 | SI
2022002693 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento Mayor U1; 25 - al 26 de marzo S/E Chacayes Paño Coya Norte y línea Chacayes - Interconexión 2; 27 de marzo S/E Interconexión barra Interconexión Sauzal - Maitenes 2 y barra Interconexión - Minero 2; 4 de abril S/E Sauzal Paño Sauzal 154 kV. | 12 | 2024-03-25 | 2024-04-06 | SI
2022002544 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Up Grade Interruptor | 16.9993 | 2024-03-27 | 2024-04-12 23:59 | No
2022002525 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimento anual | 8.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-09 23:59 | SI
2022001845 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | SI
2022002041 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | SI
2022001958 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 33.9993 | 2024-04-01 | 2024-05-04 23:59 | No
2022001895 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-10 23:59 | No
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | SI
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | SI
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | SI
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | SI
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | SI
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | SI
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | SI
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | SI
2022002452 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimento anual | 13.9993 | 2024-04-02 | 2024-04-15 23:59 | SI
2022001758 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento general. | 5 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | No
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 10.0007 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-13 08:01 | SI
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 10.0007 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-13 08:01 | SI
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 10.0007 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-13 08:01 | SI
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 10.0007 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-13 08:01 | SI
2022002001 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Inspección ROV túnel La Higuera; Cambio de sello de mantenimiento U1. | 6 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | SI
2022002001 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Inspección ROV túnel La Higuera; Cambio de sello de mantenimiento U1. | 6 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | SI
2022002106 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección Tipo "A" Turbina de Vapor + BOP | 21 | 2024-04-07 | 2024-04-28 | No
2022002106 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección Tipo "A" Turbina de Vapor + BOP | 21 | 2024-04-07 | 2024-04-28 | No
2022001795 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento General | 25 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | No
2022001846 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | SI
2022001866 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantenimiento general de caldera | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | SI
2022001595 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 9.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-17 23:59 | SI
2022001594 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 9.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-17 23:59 | SI
2022002529 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimento anual / Reemplazo sello eje turbina | 15.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-23 23:59 | SI
2022001826 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General | 25 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | No
2022002008 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | SI
2022002164 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante | 9 | 2024-04-12 | 2024-04-21 | SI
2022001896 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-24 23:59 | No
2022001917 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 11.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-26 23:59 | No
2022001847 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | SI
2022001989 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Generl Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-20 23:00 | SI
2022001968 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2024-04-17 | 2024-04-20 23:59 | No
2022001844 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-20 23:00 | SI
2022001844 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-20 23:00 | SI
2022001685 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | SI
2022001685 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | SI
2022002165 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante | 9 | 2024-04-21 | 2024-04-30 | SI
2022001848 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | SI
2022002542 | TER HUASCO | TER HUASCO U3 | Up Grade Interruptor | 16.9993 | 2024-04-24 | 2024-05-10 23:59 | No
2022001849 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | SI
2022001918 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 12.9993 | 2024-04-29 | 2024-05-11 23:59 | No
2022001804 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento General | 26.5 | 2024-04-29 | 2024-05-25 12:00 | No
2022001821 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 3.9993 | 2024-04-29 | 2024-05-02 23:59 | SI
2022002499 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 5.9993 | 2024-04-30 | 2024-05-05 23:59 | SI
2023000071 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2024-05-05 | 2024-05-08 | SI
2022001897 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-15 23:59 | No
2022001936 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 20.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-26 23:59 | No
2022002531 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Rehabilitacion turbina | 50.9993 | 2024-05-06 | 2024-06-25 23:59 | SI
2022002528 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-12 23:59 | SI
2022001935 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 20.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-26 23:59 | No
2022001959 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 19.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-25 23:59 | No
2022002694 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento Mayor U2; 6 al 7 de mayo: S/E Chacayes Paño Nido de Aguilas; Línea Chacayes - Interconexión 1 ; 6 de mayo: S/E Interconexión Barra Interconexión Sauzal - Maitenes 1; Barra Interconexión - Minero 1 | 5 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | SI
2022001734 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | No
2022001850 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | SI
2022002538 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Mantenimiento Mayor | 44.9993 | 2024-05-07 | 2024-06-20 23:59 | No
2022002539 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Mayor Limpieza CC2 | 49.9993 | 2024-05-07 | 2024-06-25 23:59 | No
2022001682 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Cambio de Rodete y de alabes; Reparación de tapas y de placas de desgaste; Cambio de Sello de Operación Válvula Esférica. | 30 | 2024-05-08 | 2024-06-07 | SI
2022002167 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 17 | 2024-05-10 | 2024-05-27 | SI
2022002079 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 12 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-24 23:00 | No
2022002077 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002084 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002084 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002073 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002072 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002070 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002070 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022001919 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 11.9993 | 2024-05-13 | 2024-05-24 23:59 | No
2022001860 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | SI
2022001702 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | No
2022001802 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | No
2022002500 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 5.9993 | 2024-05-14 | 2024-05-19 23:59 | SI
2022001599 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4.9993 | 2024-05-20 | 2024-05-24 23:59 | SI
2022001861 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-26 | SI
2022001898 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2024-05-20 | 2024-05-29 23:59 | No
2022001598 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4.9993 | 2024-05-20 | 2024-05-24 23:59 | SI
2022001862 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | SI
2022001806 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento general | 21.5 | 2024-05-27 | 2024-06-17 12:00 | No
2022001920 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 11.9993 | 2024-05-27 | 2024-06-07 23:59 | No
2022001960 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 19.9993 | 2024-05-27 | 2024-06-15 23:59 | No
2022002501 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-05-28 | 2024-06-04 23:59 | SI
2022002122 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | SI
2022001735 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-12 | No
2022001736 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | No
2022001743 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001744 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001745 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001746 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001747 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000074 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5 | 2024-06-02 | 2024-06-07 | SI
2022002530 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-09 23:59 | SI
2022001937 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 e inspección de turbina, generador y transformador | 41.9993 | 2024-06-03 | 2024-07-14 23:59 | No
2022001817 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U1 | Mantenimiento menor | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | SI
2022001591 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 9.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-12 23:59 | SI
2022001590 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 9.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-12 23:59 | SI
2022001863 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | SI
2022001899 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-14 23:59 | No
2022001737 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2024-06-08 | 2024-06-14 | No
2022001922 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | GIS Mantención 10 años (Central Angostura F/S) | 4.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-14 23:59 | No
2022001864 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-06-10 | 2024-06-16 | SI
2022001923 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | GIS Mantención 10 años (Central Angostura F/S) | 4.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-14 23:59 | No
2022002317 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado linea 220 KV, aisladores, ferretaría, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | SI
2022002317 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado linea 220 KV, aisladores, ferretaría, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | SI
2022001921 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | GIS Mantención 10 años (Central Angostura F/S) | 4.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-14 23:59 | No
2022002502 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-06-11 | 2024-06-18 23:59 | SI
2022002318 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado de linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | SI
2022002318 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado de linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | SI
2022001865 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-23 | SI
2022001900 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 11.9993 | 2024-06-17 | 2024-06-28 23:59 | No
2022001762 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Overhaul | 37 | 2024-06-19 | 2024-07-26 | No
2022001818 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U2 | Mantenimiento menor | 15 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | SI
2022001961 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 4.9993 | 2024-06-24 | 2024-06-28 23:59 | No
2022002504 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimento anual | 2.9993 | 2024-06-25 | 2024-06-27 23:59 | SI
2022002503 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-06-25 | 2024-07-02 23:59 | SI
2022001962 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 5.9993 | 2024-07-01 | 2024-07-06 23:59 | No
2022001954 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2.9993 | 2024-07-02 | 2024-07-04 23:59 | No
2022001953 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2.9993 | 2024-07-02 | 2024-07-04 23:59 | No
2022002548 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento Mayor (Cambio Carcasa). *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 59.9993 | 2024-07-03 | 2024-08-31 23:59 | No
2022001965 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 5.9993 | 2024-07-08 | 2024-07-13 23:59 | No
2022001797 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | No
2022002695 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo Transformador S/E Punta Sierra | 2 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | SI
2022002117 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2024-07-21 | 2024-08-04 | No
2022001798 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | No
2022001717 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2022001925 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2022001926 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2022001924 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2022001719 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2022001718 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2022002453 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimento anual | 4.9993 | 2024-08-06 | 2024-08-10 23:59 | SI
2022002454 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimento anual | 4.9993 | 2024-08-06 | 2024-08-10 23:59 | SI
2022002107 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2024-08-10 | 2024-09-15 | No
2022001799 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | No
2022001927 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-15 23:59 | No
2022002108 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" Turbina Generador (Boroscopia) + Inspección Caldera + BOP + reparaciones a condición | 24 | 2024-10-13 | 2024-11-06 | No
2022001800 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2024-11-11 | 2024-11-23 | No
2022002120 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | No
2022002109 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP según plan de mantenimiento Caldera + FGD | 10 | 2024-12-14 | 2024-12-24 | SI