B1762C01140000960 | B1762C0114RE968844500960 | B1762C0114 | NO | 960 | EAF 421-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4727 | Clientes Regulados | 0 | 3.1081 | 1.97 |  |  |  | 3.1081 | NO | 2022-11-15 04:38 | 2022-11-15 04:46 | 2022-11-15 04:46 | 0.13 | 0 | 0.40405 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000960 | B1762C0114RE968844500960 | B1762C0114 | NO | 960 | EAF 421-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3932 | Clientes Regulados | 0 | 2.2719 | 1.44 |  |  |  | 2.2719 | NO | 2022-11-15 04:38 | 2022-11-15 04:46 | 2022-11-15 04:46 | 0.13 | 0 | 0.29535 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000961 | B0584C0085RE764113210961 | B0584C0085 | NO | 961 | EAF 422-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11103 | Clientes Regulados | 0 | 3.57 | 2.3 |  |  |  | 3.57 | NO | 2022-11-15 05:32 | 2022-11-15 05:37 | 2022-11-15 05:37 | 0.08 | 0 | 0.2856 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2856 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.7859 | 4 | 17.233 | 0 |  | PELLUHUE,CHANCO,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0391C01160000962 | B0391C0116RE760731620962 | B0391C0116 | SI | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | 1.97 |  |  |  | 0.21 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:02 | 0.4 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUYEHUE | SIN INFORMACION
B0391C00990000962 | B0391C0099RE965315000962 | B0391C0099 | SI | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1691 | Clientes Regulados | 0 | 4.15 | 2.24 |  |  |  | 4.15 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:02 | 0.4 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUYEHYE,PUERTO OCTAY,PUERTO VARAS | SIN INFORMACION
B2921C01160000962 | B2921C0116RE760731620962 | B2921C0116 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3755 | Clientes Regulados | 0 | 1.1886 | 2.08 |  |  |  | 1.1886 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:11 | 0.55 | 0 | 0.65371 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAGO RANGO,RIO BUENO | SIN INFORMACION
B2921C01160000962 | B2921C0116RE760731620962 | B2921C0116 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1171 | Clientes Regulados | 0 | 1.1714 | 2.05 |  |  |  | 1.1714 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:11 | 0.55 | 0 | 0.64429 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUYEHUE,RIO BUENO | SIN INFORMACION
B0427C00990000962 | B0427C0099RE965315000962 | B0427C0099 | NO | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 625 | Clientes Regulados | 0 | 0.7 | 0.48 |  |  |  | 0.7 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:02 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | OSORNO,PUYEHUE | SIN INFORMACION
B0391C01160000962 | B0391C0116RE760731620962 | B0391C0116 | SI | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14073 | S/E LOS NEGROS E2 | Los Negros - SAESA | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 519 | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | 1.63 |  |  |  | 0.21 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:02 | 0.4 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | OSORNO,PUYEHUE | SIN INFORMACION
B1289C00990000962 | B1289C0099RE965315000962 | B1289C0099 | SI | 962 | EAF 423-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 462 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0.14 |  |  |  | 0.13 | NO | 2022-11-15 09:38 | 2022-11-15 10:10 | 2022-11-15 10:11 | 0.55 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B0175C01120000963 | B0175C0112RE760731640963 | B0175C0112 | NO | 963 | SD2022100714 | Programado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1654 | S/E TRES PINOS BT1 | Sin información | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8076 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.8076 | NO | 2022-11-13 07:26 | 2022-11-13 07:34 | 2022-11-13 07:34 | 0.13 | 0 | 0.36499 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1822C01750000964 | B1822C0175LT799632600964 | B1822C0175 | NO | 964 | SD2022096549 | Programado | TZ | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin información | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 3.1107 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 3.1107 | NO | 2022-11-17 21:37 | 2022-11-18 04:52 | 2022-11-18 04:52 | 7.25 | 0 | 22.5528 | 0 | 7.25 | 17.98 | 7.25 | 1 | 22.5528 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 49.65 | 4 | 140.7517 | 22.5528 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1821C01750000964 | B1821C0175LT799632600964 | B1821C0175 | NO | 964 | SD2022096549 | Programado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | Sin información | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.0756 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 5.0756 | NO | 2022-11-17 21:37 | 2022-11-18 04:52 | 2022-11-18 04:52 | 7.25 | 0 | 36.798 | 0 | 7.25 | 17.98 | 7.25 | 1 | 36.798 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 49.65 | 4 | 257.7338 | 36.798 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1760C00850000964 | B1760C0085RE764113210964 | B1760C0085 | NO | 964 | SD2022096549 | Programado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 6170 | S/E TALTAL (ELECDA) HT1 | Sin información | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6733 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6733 | NO | 2022-11-17 21:37 | 2022-11-18 04:52 | 2022-11-18 04:52 | 7.25 | 0 | 19.3812 | 0 | 7.25 | 30.78 | 7.25 | 1 | 19.3812 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 23.8087 | 6 | 65.0426 | 19.3812 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1045C01130000965 | B1045C0113RE913440000965 | B1045C0113 | SI | 965 | SD2022098568 | Programado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4733 | S/E SAN SEBASTIAN CT2 | Sin información | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.4204 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.4204 | NO | 2022-11-22 11:30 | 2022-11-22 17:30 | 2022-11-22 17:30 | 6 | 0 | 20.5222 | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0202C00950000966 | B0202C0095RE783975300966 | B0202C0095 | SI | 966 | SD2022098475 | Programado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8416 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.8416 | NO | 2022-11-26 07:53 | 2022-11-26 13:58 | 2022-11-26 13:58 | 6.08 | 0 | 23.3571 | 0 | 6.08 | 12.96 | 6.08 | 1 | 23.3571 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 16.41 | 8 | 63.595 | 23.3571 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0615C00850000967 | B0615C0085RE764113210967 | B0615C0085 | NO | 967 | SD2022103141 | Programado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Sin información | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1668 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.1668 | NO | 2022-11-27 07:04 | 2022-11-27 13:25 | 2022-11-27 13:25 | 6.35 | 0 | 26.4593 | 0 | 6.35 | 12.93 | 6.35 | 1 | 26.4593 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 13.0326 | 4 | 54.5148 | 25.1367 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0227C01020000968 | B0227C0102RE815859000968 | B0227C0102 | NO | 968 | SD2022101860 | Programado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 161 | Clientes Regulados | 0 | 4.917 | 1.04 |  | 0.29592 | 0 | 4.917 | NO | 2022-11-27 08:00 | 2022-11-27 13:47 | 2022-11-27 13:47 | 5.78 | 0 | 28.4202 | 0 | 0 | 5.78 |  |  |  | 161 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANGELES | E
B0227C01020000968 | B0227C0102LD967136800968 | B0227C0102 | NO | 968 | SD2022101860 | Programado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 28529 | S/E ESCUADRON (CGE) 15 KV | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | 1 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 0.46 | 0 | 0.288 | 1 |  |  | 0.46 | NO | 2022-11-27 08:00 | 2022-11-27 13:47 | 2022-11-27 13:47 | 5.78 | 0 | 2.6588 | 0 | 0 | 5.78 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0227C01020000968 | B0227C0102LD787609600968 | B0227C0102 | NO | 968 | SD2022101860 | Programado | TZ | NO | NO | 360 | S/E MOLINA | 28530 | S/E MOLINA C8 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | 1 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0.09 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-11-27 08:00 | 2022-11-27 13:47 | 2022-11-27 13:47 | 5.78 | 0 | 0.5202 | 0 | 5.78 | 5.78 | 0 |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | NO APLICA
B0168C00850000969 | B0168C0085RE764113210969 | B0168C0085 | NO | 969 | EAF 424-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | Pehuenche | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 666 | Clientes Regulados | 0 | 0.083922 | 0.12 |  |  |  | 0.083922 | NO | 2022-11-19 14:33 | 2022-11-19 14:36 | 2022-11-19 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0168C00850000969 | B0168C0085RE764113210969 | B0168C0085 | NO | 969 | EAF 424-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | San Clemente | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7883 | Clientes Regulados | 0 | 7.4061 | 10.59 |  |  |  | 7.4061 | NO | 2022-11-19 14:33 | 2022-11-19 14:36 | 2022-11-19 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA,SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0168C00850000969 | B0168C0085RE764113210969 | B0168C0085 | NO | 969 | EAF 424-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | Puertas Negras/CT1 | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2485 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-11-19 14:33 | 2022-11-19 14:36 | 2022-11-19 15:08 | 0.29 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B2012C04920000970 | B2012C0492LT767270400970 | B2012C0492 | NO | 970 | EAF 425-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1978 | TAP OFF SAIRECABUR | 23147 | S/E TAP OFF SAIRECABUR HT1 | Sin Información/DT1 | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.46 | 0 | 7.95 | 0.25 |  |  | 1.865 | NO | 2022-11-20 06:33 | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 09:55 | 3.36 | 0 | 6.2664 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C04920000970 | B2012C0492LT767270400970 | B2012C0492 | NO | 970 | EAF 425-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1967 | TAP OFF LICANCABUR | 23130 | S/E TAP OFF LICANCABUR DT1 | Sin Información/DT1 | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.46 | 0 | 7.95 | 0.25 |  |  | 1.865 | NO | 2022-11-20 06:33 | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 09:55 | 3.36 | 0 | 6.2664 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C04920000970 | B2012C0492LT767270400970 | B2012C0492 | NO | 970 | EAF 425-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1818 | S/E ANTUCOYA | 21160 | S/E ANTUCOYA ET | Sin Información/ET | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.46 | 0 | 7.95 | 0.25 |  |  | 1.865 | NO | 2022-11-20 06:33 | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 09:55 | 3.36 | 0 | 6.2664 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2012C04920000970 | B2012C0492LT767270400970 | B2012C0492 | NO | 970 | EAF 425-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 1879 | S/E GUAYAQUES | 22556 | S/E GUAYAQUES DT1 | Sin Información/DT1 | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.46 | 0 | 7.95 | 0.25 |  |  | 1.865 | NO | 2022-11-20 06:33 | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 09:55 | 3.36 | 0 | 6.2664 | 0 | 3.36 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MARIA ELENA | SIN INFORMACION
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colo Colo | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2717 | Clientes Regulados | 0 | 3.907 | 4.9 |  |  |  | 3.907 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5376 | Clientes Regulados | 0 | 2.711 | 3.4 |  |  |  | 2.711 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8404 | Clientes Regulados | 0 | 4.6246 | 5.8 |  |  |  | 4.6246 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12869 | Clientes Regulados | 0 | 3.5083 | 4.4 |  |  |  | 3.5083 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0189C00850000971 | B0189C0085RE764113210971 | B0189C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2717 | Clientes Regulados | 0 | 0.2392 | 0.3 |  |  |  | 0.2392 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0227C00850000971 | B0227C0085RE764113210971 | B0227C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 521 | Clientes Regulados | 0 | 1.0295 | 0.75 |  |  |  | 1.0295 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0227C01020000971 | B0227C0102RE815859000971 | B0227C0102 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 6239 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1078C01120000971 | B1078C0112RE760731640971 | B1078C0112 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11574 | Clientes Regulados | 0 | 4.021 | 4.42 |  |  |  | 4.021 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 | 2022-11-20 16:50 | 0.06 | 0 | 0.24126 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NEGRETE,NACIMIENTO,LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1078C01120000971 | B1078C0112RE760731640971 | B1078C0112 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2503 | Clientes Regulados | 0 | 0.76417 | 0.84 |  |  |  | 0.76417 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 | 2022-11-20 16:50 | 0.06 | 0 | 0.04585 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MULCHEN,NEGRETE | SIN INFORMACION
B0230C01260000971 | B0230C0126LT612160000971 | B0230C0126 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1014 | TAP OFF RENAICO | 16922 | TAP OFF RENAICO B1 | Sin Información/B1 | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 | 2022-11-20 16:50 | 0.06 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0048 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.06 | 1 | 0.0048 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0227C00850000971 | B0227C0085RE764113210971 | B0227C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.50788 | 0.37 |  |  |  | 0.50788 | SI | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:51 | 0.08 | 0 | 0.04063 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0227C00850000971 | B0227C0085RE764113210971 | B0227C0085 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0582 | 1 |  |  |  | 1.0582 | SI | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:47 | 2022-11-20 16:52 | 0.09 | 0 | 0.095236 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1078C01120000971 | B1078C0112RE760731640971 | B1078C0112 | NO | 971 | EAF 426-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1572 | Clientes Regulados | 0 | 0.45486 | 0.5 |  |  |  | 0.45486 | SI | 2022-11-20 16:46 | 2022-11-20 16:50 | 2022-11-20 16:52 | 0.09 | 0 | 0.040938 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3144 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0052 | 3 | 5.9534 | 0 |  | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1571C00850000972 | B1571C0085RE764113210972 | B1571C0085 | SI | 972 | EAF 427-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21915 | Clientes Regulados | 0 | 12.11 | 5.47 |  |  |  | 12.11 | NO | 2022-11-21 12:04 | 2022-11-21 12:04 | 2022-11-21 12:38 | 0.25 | 0.31 | 3.0275 | 3.7541 | 0 | [5 empty] | 3.7541 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B1571C00850000972 | B1571C0085RE764113210972 | B1571C0085 | SI | 972 | EAF 427-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5140 | Clientes Regulados | 0 | 4.14 | 1.87 |  |  |  | 4.14 | NO | 2022-11-21 12:04 | 2022-11-21 12:04 | 2022-11-21 12:38 | 0.25 | 0.31 | 1.035 | 1.2834 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 4.0625 |  | 1.2834 | SIN INFORMACIÓN | 0.25 | 1 | 4.0625 | 0 |  | PAINE | SIN INFORMACION
B1411C01120000973 | B1411C0112RE760731640973 | B1411C0112 | NO | 973 | EAF 428-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4731 | Clientes Regulados | 0 | 1.5383 | 1.57 |  |  |  | 1.5383 | NO | 2022-11-21 17:03 | 2022-11-21 17:08 | 2022-11-21 17:09 | 0.09 | 0 | 0.13845 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1411C01120000973 | B1411C0112LD760258860973 | B1411C0112 | NO | 973 | EAF 428-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.11 | 0 | 0.05 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-11-21 17:03 | 2022-11-21 17:08 | 2022-11-21 17:12 | 0.14 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B1411C01120000973 | B1411C0112RE760731640973 | B1411C0112 | NO | 973 | EAF 428-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5623 | Clientes Regulados | 0 | 1.8617 | 1.9 |  |  |  | 1.8617 | NO | 2022-11-21 17:03 | 2022-11-21 17:08 | 2022-11-21 17:11 | 0.13 | 0 | 0.24202 | 0 | 0.11278 |  | 0.11278 | 1 | 0.39587 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5503 | 9 | 5.0371 | 0.39587 |  | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SIN INFORMACION
B1339C01120000974 | B1339C0112RE760731640974 | B1339C0112 | NO | 974 | EAF 429-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14968 | S/E CAÑETE BT1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10750 | Clientes Regulados | 0 | 2.8616 | 3.38 |  |  |  | 2.8616 | NO | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:12 | 2022-11-22 12:12 | 0.83 | 0 | 2.3751 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO | SIN INFORMACION
B1339C01120000974 | B1339C0112RE760731640974 | B1339C0112 | NO | 974 | EAF 429-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14969 | S/E CAÑETE ET1 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 20978 | Clientes Regulados | 0 | 4.0384 | 4.77 |  |  |  | 4.0384 | NO | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:11 | 2022-11-22 12:11 | 0.81 | 0 | 3.2711 | 0 | 0.81829 |  | 0.81829 | 1 | 5.6462 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.6178 | 6 | 52.5969 | 5.6462 |  | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120000974 | B0175C0112RE760731640974 | B0175C0112 | NO | 974 | EAF 429-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16280 | S/E TRES PINOS BT | S/E Completa/BT | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10036 | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | 10.4 |  |  |  | 2.65 | NO | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:15 | 2022-11-22 12:15 | 0.88 | 0 | 2.332 | 0 | 0.88 |  | 0.88 | 1 | 2.332 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.8457 | 6 | 21.8105 | 2.332 |  | CURANILAHUE,LOS ALAMOS,CAÑETE,LEBU | SIN INFORMACION
B0123C01120000974 | B0123C0112RE760731640974 | B0123C0112 | NO | 974 | EAF 429-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1028 | S/E LEBU BT | S/E Completa/BT | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13701 | Clientes Regulados | 0 | 3.43 | 4.3 |  |  |  | 3.43 | NO | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:10 | 2022-11-22 12:10 | 0.79 | 0 | 2.7097 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 2.7097 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 15.9258 | 10 | 52.9032 | 2.7097 |  | ARAUCO,LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0578C00850000975 | B0578C0085RE764113210975 | B0578C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranques MT/CT | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.75 | 1.3 |  |  |  | 0.75 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:50 | 2022-11-23 17:50 | 1.51 | 0 | 1.1325 | 0 | 1.51 |  | 1.51 | 1 | 1.1325 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.51 | 1 | 1.1325 | 0 |  | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000975 | B0615C0085RE764113210975 | B0615C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4041 | Clientes Regulados | 0 | 0.63043 | 1 |  |  |  | 0.63043 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:45 | 2022-11-23 17:54 | 1.58 | 0 | 0.99609 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000975 | B0615C0085RE764113210975 | B0615C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1532 | Clientes Regulados | 0 | 1.0717 | 1.7 |  |  |  | 1.0717 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:45 | 2022-11-23 17:50 | 1.51 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000975 | B0615C0085RE764113210975 | B0615C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2128 | Clientes Regulados | 0 | 0.4413 | 0.7 |  |  |  | 0.4413 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:52 | 2022-11-23 17:53 | 1.56 | 0 | 0.68843 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000975 | B0615C0085RE764113210975 | B0615C0085 | NO | 975 | EAF 430-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2706 | Clientes Regulados | 0 | 0.75652 | 1.2 |  |  |  | 0.75652 | NO | 2022-11-23 16:19 | 2022-11-23 17:52 | 2022-11-23 17:55 | 1.6 | 0 | 1.2104 | 0 | 1.5563 |  | 1.5563 | 1 | 4.5133 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 14.5889 | 5 | 59.0281 | 4.5133 |  | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B1339C01120000976 | B1339C0112RE760731640976 | B1339C0112 | NO | 976 | EAF 431-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10112 | Clientes Regulados | 0 | 2.9273 | 3.29 |  |  |  | 2.9273 | NO | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:10 | 2022-11-24 15:11 | 0.33 | 0 | 0.96599 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO | SIN INFORMACION
B1339C01120000976 | B1339C0112RE760731640976 | B1339C0112 | NO | 976 | EAF 431-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12447 | Clientes Regulados | 0 | 4.0127 | 4.51 |  |  |  | 4.0127 | NO | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:10 | 2022-11-24 15:11 | 0.33 | 0 | 1.3242 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0123C01120000976 | B0123C0112RE760731640976 | B0123C0112 | NO | 976 | EAF 431-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1028 | S/E LEBU BT | S/E Completa/BT | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13728 | Clientes Regulados | 0 | 3.46 | 12 |  |  |  | 3.46 | NO | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:10 | 2022-11-24 15:13 | 0.36 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARAUCO,LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120000976 | B0175C0112RE760731640976 | B0175C0112 | NO | 976 | EAF 431-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16280 | S/E TRES PINOS BT | S/E Completa/BT | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11297 | Clientes Regulados | 0 | 2.66 | 21.8 |  |  |  | 2.66 | NO | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:10 | 2022-11-24 15:10 | 0.31 | 0 | 0.8246 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURANILAHUE,LOS ALAMOS,CAÑETE,LEBU | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112LD782461800977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:15 | 2022-11-24 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112RE760731640977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9523 | Clientes Regulados | 0 | 1.1472 | 1.67 |  |  |  | 1.1472 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:16 | 2022-11-24 19:23 | 0.06 | 0 | 0.068831 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112RE760731640977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6395 | Clientes Regulados | 0 | 0.76937 | 1.12 |  |  |  | 0.76937 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:16 | 2022-11-24 19:30 | 0.18 | 0 | 0.13849 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112RE760731640977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8446 | Clientes Regulados | 0 | 1.9234 | 2.8 |  |  |  | 1.9234 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:18 | 2022-11-24 19:47 | 0.46 | 0 | 0.88478 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000977 | B0125C0112LD782461800977 | B0125C0112 | NO | 977 | EAF 432-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | 1 | SALMONES CAPTREN S.A. | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2022-11-24 19:19 | 2022-11-24 21:18 | 2022-11-24 20:39 | 1.33 | 0 | 0.3857 | 0 | 0.33434 |  | 0.33434 | 1 | 1.4778 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.3254 | 9 | 24.8608 | 1.4778 |  | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2692 | 2.57 |  |  |  | 1.2692 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:31 | 0.23 | 0 | 0.29191 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.926 | 3.9 |  |  |  | 1.926 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:33 | 0.26 | 0 | 0.50075 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2692 | 2.57 |  |  |  | 1.2692 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:33 | 0.26 | 0 | 0.32998 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.0865 | 10.3 |  |  |  | 5.0865 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:41 | 0.33 | 0.06 | 1.6786 | 0.30519 | 0 | [5 empty] | 0.30519 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1317C00850000978 | B1317C0085RE764113210978 | B1317C0085 | NO | 978 | EAF 433-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2692 | 2.57 |  |  |  | 1.2692 | NO | 2022-11-27 12:17 | 2022-11-27 12:22 | 2022-11-27 12:55 | 0.33 | 0.3 | 0.41882 | 0.38075 | 0.2976 |  | 0.2976 | 1 | 3.22 |  | 0.38075 | SIN INFORMACIÓN | 5.3866 | 6 | 63.7385 | 3.22 |  | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0253C01260000979 | B0253C0126LT612160000979 | B0253C0126 | NO | 979 | EAF 434-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION /B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.12 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2022-11-27 17:12 | 2022-11-27 21:56 | 2022-11-27 21:56 | 4.73 | 0 | 0.5676 | 0 | 4.73 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B1587C01120000980 | B1587C0112RE760731640980 | B1587C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2884 | Clientes Regulados | 0 | 1.061 | 0.81 |  |  |  | 1.061 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:29 | 2022-11-28 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120000980 | B1587C0112RE760731640980 | B1587C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 929 | Clientes Regulados | 0 | 0.79901 | 0.61 |  |  |  | 0.79901 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:29 | 2022-11-28 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION
B1411C01120000980 | B1411C0112RE760731640980 | B1411C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4734 | Clientes Regulados | 0 | 1.378 | 1.07 |  |  |  | 1.378 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.17914 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1411C01120000980 | B1411C0112LD760258860980 | B1411C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques - Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | 1 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 0.11 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.0143 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B1411C01120000980 | B1411C0112RE760731640980 | B1411C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5628 | Clientes Regulados | 0 | 2.022 | 1.57 |  |  |  | 2.022 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.26286 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.4563 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.6803 | 10 | 5.4934 | 0.4563 |  | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SIN INFORMACION
B2847C01120000980 | B2847C0112RE760731640980 | B2847C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7575 | Clientes Regulados | 0 | 3.5886 | 2.89 |  |  |  | 3.5886 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.46651 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION
B2847C01120000980 | B2847C0112RE760731640980 | B2847C0112 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5890 | Clientes Regulados | 0 | 2.7814 | 2.24 |  |  |  | 2.7814 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.36159 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.8281 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.63 | 10 | 9.8396 | 0.8281 |  | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN | SIN INFORMACION
B0140C01120000980 | B0140C0112RE760731640980 | B0140C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1453 | Clientes Regulados | 0 | 0.1769 | 0.2 |  |  |  | 0.1769 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.022997 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL | SIN INFORMACION
B0140C01120000980 | B0140C0112RE760731640980 | B0140C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4713 | Clientes Regulados | 0 | 1.3267 | 1.5 |  |  |  | 1.3267 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.17248 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL | SIN INFORMACION
B0140C01120000980 | B0140C0112RE760731640980 | B0140C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 724 | Clientes Regulados | 0 | 0.8845 | 1 |  |  |  | 0.8845 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.11498 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL,COLLIPULLI,RENAICO | SIN INFORMACION
B0140C01120000980 | B0140C0112RE760731640980 | B0140C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1302 | Clientes Regulados | 0 | 0.52185 | 0.59 |  |  |  | 0.52185 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:34 | 2022-11-28 01:34 | 0.13 | 0 | 0.067841 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.3783 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.0335 | 10 | 8.3035 | 0.3783 |  | ANGOL,COLLIPULLI,ERCILLA,LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B0155C01120000980 | B0155C0112RE760731640980 | B0155C0112 | SI | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7683 | Clientes Regulados | 0 | 3.89 | 2.91 |  |  |  | 3.89 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:40 | 2022-11-28 01:40 | 0.23 | 0 | 0.8947 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.8947 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.7623 | 8 | 20.2724 | 0.8947 |  | COLLIPULLI,CURACAUTIN,ERCILLA,MULCHEN | SIN INFORMACION
B1162C01260000980 | B1162C0126LT612160000980 | B1162C0126 | NO | 980 | EAF 435-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | FFCC | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2022-11-28 01:26 | 2022-11-28 01:40 | 2022-11-28 01:40 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C00850000981 | B0578C0085RE764113210981 | B0578C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranques MT | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.75 | 3.7 |  |  |  | 0.75 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 10:03 | 0.46 | 0 | 0.345 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 0.345 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.97 | 2 | 1.4775 | 0 |  | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000981 | B0615C0085RE764113210981 | B0615C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4066 | Clientes Regulados | 0 | 0.59184 | 1 |  |  |  | 0.59184 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 10:03 | 0.46 | 0 | 0.27224 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000981 | B0615C0085RE764113210981 | B0615C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1533 | Clientes Regulados | 0 | 1.3435 | 2.27 |  |  |  | 1.3435 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 09:58 | 0.38 | 0 | 0.51052 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850000981 | B0615C0085RE764113210981 | B0615C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2128 | Clientes Regulados | 0 | 0.38469 | 0.65 |  |  |  | 0.38469 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 10:03 | 0.46 | 0 | 0.17696 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850000981 | B0615C0085RE764113210981 | B0615C0085 | NO | 981 | EAF 436-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2707 | Clientes Regulados | 0 | 0.58 | 0.98 |  |  |  | 0.58 | NO | 2022-11-29 09:35 | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 10:03 | 0.46 | 0 | 0.2668 | 0 | 0.42294 |  | 0.42294 | 1 | 1.2265 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 15.0118 | 6 | 60.2546 | 1.2265 |  | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B1092C01150000982 | B1092C0115RE968666800982 | B1092C0115 | NO | 982 | EAF 437-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 2.0325 | 0.9 |  |  |  | 2.0325 | NO | 2022-11-29 18:03 | 2022-11-29 19:01 | 2022-11-29 19:04 | 1.01 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B1092C01150000982 | B1092C0115RE968666800982 | B1092C0115 | NO | 982 | EAF 437-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Niquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.6775 | 0.3 |  |  |  | 0.6775 | NO | 2022-11-29 18:03 | 2022-11-29 19:01 | 2022-11-29 19:03 | 0.99 | 0 | 0.67073 | 0 | 1.005 |  | 1.005 | 1 | 2.7235 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.295 | 2 | 9.4744 | 0 |  | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B2152C00850000983 | B2152C0085RE764113210983 | B2152C0085 | NO | 983 | EAF 438-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1858 | S/E CRUCERO | 22365 | S/E CRUCERO J7B | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10267 | Clientes Regulados | 0 | 13.0869 | 5.13 |  |  |  | 13.0869 | NO | 2022-12-01 09:49 | 2022-12-01 09:49 | 2022-12-01 11:02 | 0.25 | 0.96 | 3.2717 | 12.5634 | 0 | [5 empty] | 12.5634 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000983 | B2152C0085RE764113210983 | B2152C0085 | NO | 983 | EAF 438-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1858 | S/E CRUCERO | 22365 | S/E CRUCERO J7B | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6266 | Clientes Regulados | 0 | 6.4031 | 2.51 |  |  |  | 6.4031 | NO | 2022-12-01 09:49 | 2022-12-01 09:49 | 2022-12-01 11:49 | 0.25 | 1.74 | 1.6008 | 11.1414 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 4.8725 |  | 11.1414 | SIN INFORMACIÓN | 3.0953 | 6 | 74.4867 | 4.8725 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante/ C2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.54 | 0.89 |  |  |  | 0.54 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALETA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante/ C2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 752 | Clientes Regulados | 0 | 1.7 | 2.81 |  |  |  | 1.7 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante/ C2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 647 | Clientes Regulados | 0 | 2.29 | 3.8 |  |  |  | 2.29 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.1374 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor/ C1 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 29 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 0.01 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor/ C1 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14889 | Clientes Regulados | 0 | 2.48 | 4.11 |  |  |  | 2.48 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco/ C5 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALETA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco/ C5 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7431 | Clientes Regulados | 0 | 2.11 | 3.49 |  |  |  | 2.11 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.1266 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco/ C5 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4781 | Clientes Regulados | 0 | 1.75 | 2.9 |  |  |  | 1.75 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo/ C4 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4180 | Clientes Regulados | 0 | 4.53 | 7.5 |  |  |  | 4.53 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.2718 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo/ C4 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 173 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 0.48 |  |  |  | 0.29 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo/ C4 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 547 | Clientes Regulados | 0 | 0.55 | 0.91 |  |  |  | 0.55 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto/ C3 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8445 | Clientes Regulados | 0 | 3.74 | 6.19 |  |  |  | 3.74 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.2244 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto/ C3 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 422 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 0.31 |  |  |  | 0.19 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0114 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3910 | S/E MALLOCO D4 | Cuesta Barriga/ E4 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 427 | Clientes Regulados | 0 | 1.87 | 3.1 |  |  |  | 1.87 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | El Trébol/ E3 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 262 | Clientes Regulados | 0 | 1.11 | 1.84 |  |  |  | 1.11 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0666 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | El Trébol/ E3 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 0.82 | 1.36 |  |  |  | 0.82 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | Autopista del Sol/ E2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 27 | Clientes Regulados | 0 | 0.34 | 0.57 |  |  |  | 0.34 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | Autopista del Sol/ E2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8518 | Clientes Regulados | 0 | 3.76 | 6.23 |  |  |  | 3.76 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850000984 | B0846C0085RE764113210984 | B0846C0085 | NO | 984 | EAF 439-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Ernos Malloco/ E1 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.49 | 5.79 |  |  |  | 3.49 | NO | 2022-12-02 18:06 | 2022-12-02 18:10 | 2022-12-02 18:10 | 0.06 | 0 | 0.2094 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0127C00850000985 | B0127C0085RE764113210985 | B0127C0085 | SI | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 15662 | S/E HOSPITAL BT2 | S/E Completa/BT2 | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.97 | 12 |  |  |  | 6.97 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0166C00850000985 | B0166C0085RE764113210985 | B0166C0085 | SI | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1482 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL BT2 | Transformador N°2/BT2 | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.82 | 17 |  |  |  | 4.82 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4203 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 5.17 |  |  |  | 3.03 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:02 | 2022-12-03 20:02 | 0.06 | 0 | 0.1818 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS,CODEGUA,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6166 | Clientes Regulados | 0 | 2.93 | 5 |  |  |  | 2.93 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:02 | 2022-12-03 20:02 | 0.06 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3487 | Clientes Regulados | 0 | 1.76 | 3 |  |  |  | 1.76 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:02 | 2022-12-03 20:02 | 0.06 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 892 | S/E GRANEROS CT2 | Indura/CT2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 1.17 | 2 |  |  |  | 1.17 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:12 | 2022-12-03 20:13 | 0.25 | 0 | 0.2925 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B0124C00850000985 | B0124C0085RE764113210985 | B0124C0085 | NO | 985 | EAF 440-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 363 | S/E GRANEROS | 892 | S/E GRANEROS CT2 | Codegua/CT2 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4032 | Clientes Regulados | 0 | 1.93 | 3.3 |  |  |  | 1.93 | NO | 2022-12-03 19:58 | 2022-12-03 20:12 | 2022-12-03 20:13 | 0.25 | 0 | 0.4825 | 0 | 0.11444 |  | 0.11444 | 1 | 1.2382 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.43574 | 3 | 6.5627 | 0 |  | GRANEROS,CODEGUA | SIN INFORMACION
B1932C00850000986 | B1932C0085RE764113210986 | B1932C0085 | NO | 986 | EAF 441-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41 | 0.96 |  |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-04 00:35 | 2022-12-04 01:46 | 2022-12-04 01:46 | 1.18 | 0 | 0.4838 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B1932C00850000986 | B1932C0085RE764113210986 | B1932C0085 | NO | 986 | EAF 441-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24720 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C2 | Industrial | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.84 | 2 |  |  |  | 0.84 | NO | 2022-12-04 00:35 | 2022-12-04 01:46 | 2022-12-04 01:46 | 1.18 | 0 | 0.9912 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 1.475 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.84 | 2 | 1.5212 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 821 | Clientes Regulados | 0 | 0.093699 | 0.1 |  |  |  | 0.093699 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 07:43 | 0.26 | 0 | 0.024362 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | FREIRE | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Freire | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6352 | Clientes Regulados | 0 | 2.2019 | 2.35 |  |  |  | 2.2019 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 07:49 | 0.36 | 0 | 0.79269 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6126 | Clientes Regulados | 0 | 1.1244 | 1.2 |  |  |  | 1.1244 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 07:55 | 0.46 | 0 | 0.51722 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3506 | Clientes Regulados | 0 | 0.84329 | 0.9 |  |  |  | 0.84329 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 07:56 | 0.48 | 0 | 0.40478 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Gorbea | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1943 | Clientes Regulados | 0 | 1.6304 | 1.74 |  |  |  | 1.6304 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 08:04 | 0.61 | 0 | 0.99452 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GORBEA | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 187 | Clientes Regulados | 0 | 0.01874 | 0.02 |  |  |  | 0.01874 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 08:05 | 0.63 | 0 | 0.011806 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAAVEDRA | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Gorbea | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1642 | Clientes Regulados | 0 | 0.29047 | 0.31 |  |  |  | 0.29047 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 08:06 | 0.65 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000987 | B0202C0112RE760731640987 | B0202C0112 | SI | 987 | EAF 442-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3256 | Clientes Regulados | 0 | 0.63715 | 0.68 |  |  |  | 0.63715 | NO | 2022-12-05 07:27 | 2022-12-05 11:16 | 2022-12-05 08:11 | 0.73 | 0 | 0.46512 | 0 | 0.49697 |  | 0.49697 | 1 | 3.3993 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.3226 | 7 | 59.9478 | 3.3993 |  | TOLTEN | SIN INFORMACION
B0695C00930000988 | B0695C0093RE968005700988 | B0695C0093 | NO | 988 | EAF 443-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Alimentador Caleu | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 0.1 |  |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-05 16:06 | 2022-12-05 19:30 | 2022-12-05 19:33 | 3.45 | 0 | 0.483 | 0 | 3.45 |  | 3.45 | 1 | 0.483 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 9.53 | 2 | 1.2889 | 0.3542 |  | TILTIL | SIN INFORMACION
B0008C00850000989 | B0008C0085RE764113210989 | B0008C0085 | SI | 989 | EAF 444-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17590 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C3 | San José de Maipo | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1964 | Clientes Regulados | 0 | 0.89167 | 2 |  |  |  | 0.89167 | NO | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 11:46 | 2022-12-06 11:46 | 2.26 | 0 | 2.0152 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0008C00850000989 | B0008C0085RE764113210989 | B0008C0085 | SI | 989 | EAF 444-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17588 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1 | Volcán | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.13375 | 0.3 |  |  |  | 0.13375 | NO | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 11:46 | 2022-12-06 12:16 | 2.51 | 0.25 | 0.33571 | 0.033438 | 0 | [5 empty] | 0.033438 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0008C00850000989 | B0008C0085RE764113210989 | B0008C0085 | SI | 989 | EAF 444-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17589 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | Bocatoma | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.044583 | 0.1 |  |  |  | 0.044583 | NO | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 11:46 | 2022-12-07 12:16 | 2.51 | 24.24 | 0.1119 | 1.0807 | 2.3017 |  | 2.3017 | 1 | 2.4628 |  | 1.0807 | SIN INFORMACIÓN | 2.3017 | 1 | 2.4628 | 0.32278 |  | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0253C01260000990 | B0253C0126LT612160000990 | B0253C0126 | NO | 990 | EAF 445-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | Sin Información/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-06 09:42 | 2022-12-06 12:57 | 2022-12-06 12:57 | 3.24 | 0 | 0.324 | 0 | 3.24 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0253C01260000991 | B0253C0126LT612160000991 | B0253C0126 | NO | 991 | EAF 446-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | Sin Información/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-07 13:46 | 2022-12-07 18:28 | 2022-12-07 18:28 | 4.69 | 0 | 0.469 | 0 | 4.69 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B1762C01140000992 | B1762C0114RE968844500992 | B1762C0114 | NO | 992 | EAF 447-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4881 | Clientes Regulados | 0 | 2.3822 | 2.8 |  |  |  | 2.3822 | NO | 2022-12-09 01:24 | 2022-12-09 01:53 | 2022-12-09 01:54 | 0.5 | 0 | 1.1911 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140000992 | B1762C0114RE968844500992 | B1762C0114 | NO | 992 | EAF 447-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1460 | Clientes Regulados | 0 | 2.9778 | 3.5 |  |  |  | 2.9778 | NO | 2022-12-09 01:24 | 2022-12-09 01:53 | 2022-12-09 01:54 | 0.5 | 0 | 1.4889 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000993 | B0216C0085RE764113210993 | B0216C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000993 | B0216C0085RE764113210993 | B0216C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.46 | 0.4 |  |  |  | 2.46 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.7022 | 3.5 |  |  |  | 4.7022 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.53739 | 0.4 |  |  |  | 0.53739 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.1204 | 5.3 |  |  |  | 7.1204 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000993 | B0206C0085RE764113210993 | B0206C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000993 | B1084C0114RE968844500993 | B1084C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 2.9064 | 5.2 |  |  |  | 2.9064 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000993 | B1084C0114RE968844500993 | B1084C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 2.6828 | 4.8 |  |  |  | 2.6828 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000993 | B1084C0114RE968844500993 | B1084C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Industrial/CT1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 1.6209 | 2.9 |  |  |  | 1.6209 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000993 | B1087C0114RE968844500993 | B1087C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 3849 | Clientes Regulados | 0 | 3.23 | 2.3 |  |  |  | 3.23 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000993 | B1087C0114RE968844500993 | B1087C0114 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1163C01260000993 | B1163C0126LT612160000993 | B1163C0126 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | Sin Información | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:10 | 2022-12-09 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1012 | 6.2 |  |  |  | 4.1012 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.94328 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.85993 | 1.3 |  |  |  | 0.85993 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.19778 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7782 | 4.2 |  |  |  | 2.7782 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.63899 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'Higgins | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.572 | 5.4 |  |  |  | 3.572 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.82156 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4981 | 6.8 |  |  |  | 4.4981 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 1.0346 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850000993 | B0160C0085RE764113210993 | B0160C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9105 | 4.4 |  |  |  | 2.9105 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:21 | 2022-12-09 13:21 | 0.23 | 0 | 0.66942 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 4.3056 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.25181 | 2 | 4.8015 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 636 | S/E CHILLAN C6 | Río Viejo | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.8235 | 4.5 |  |  |  | 4.8235 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:25 | 2022-12-09 13:28 | 0.35 | 0 | 1.6882 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 637 | S/E CHILLAN C7 | Limarí | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:25 | 2022-12-09 13:28 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 625 | S/E CHILLAN C5 | Huambalí | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.217 | 5.8 |  |  |  | 6.217 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:25 | 2022-12-09 13:29 | 0.36 | 0 | 2.2381 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 23478 | S/E CHILLAN C10 | Vicuña Mackenna | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.3595 | 5 |  |  |  | 5.3595 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:30 | 2022-12-09 13:30 | 0.38 | 0 | 2.0366 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C00850000993 | B0136C0085RE764113210993 | B0136C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 23477 | S/E CHILLAN C9 | Los Puelches | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:30 | 2022-12-09 13:31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.36359 |  | 0.36359 | 1 | 5.963 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.36359 | 1 | 5.963 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0136C01040000993 | B0136C0104RE802377000993 | B0136C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 629 | S/E CHILLAN C2 | San Carlos | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 11357 | Clientes Regulados | 0 | 3.3239 | 3.1 |  |  |  | 3.3239 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:32 | 2022-12-09 13:32 | 0.41 | 0 | 1.3628 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHILLAN,COIHUECO | SIN INFORMACION
B0136C01040000993 | B0136C0104RE802377000993 | B0136C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Bulnes | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5506 | Clientes Regulados | 0 | 3.7528 | 3.5 |  |  |  | 3.7528 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:32 | 2022-12-09 13:32 | 0.41 | 0 | 1.5386 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHILLAN,CHILLAN VIEJO,COIHUECO | SIN INFORMACION
B0136C01040000993 | B0136C0104RE802377000993 | B0136C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 375 | S/E CHILLAN | 618 | S/E CHILLAN CT1 | Los Barriales/CT1 | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 8532 | Clientes Regulados | 0 | 2.5733 | 2.4 |  |  |  | 2.5733 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:32 | 2022-12-09 13:32 | 0.41 | 0 | 1.0551 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.9565 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.41 | 1 | 3.9565 | 0 |  | CHILLAN,CHILLAN VIEJO,PINTO | SIN INFORMACION
B1090C01150000993 | B1090C0115RE968666800993 | B1090C0115 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6381 | Clientes Regulados | 0 | 3.0029 | 6.2 |  |  |  | 3.0029 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1090C01150000993 | B1090C0115RE968666800993 | B1090C0115 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.0171 | 2.1 |  |  |  | 1.0171 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.58992 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 2.3316 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.58 | 1 | 2.3316 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1089C01260000993 | B1089C0126LT612160000993 | B1089C0126 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | Sin Información | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 2709 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.0522 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.0522 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.58 | 1 | 0.0522 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150000993 | B2566C0115RE968666800993 | B2566C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 1.247 | 2.9 |  |  |  | 1.247 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.72326 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150000993 | B2566C0115RE968666800993 | B2566C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.473 | 1.1 |  |  |  | 0.473 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.27434 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.9976 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.1903 | 2 | 2.0413 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850000993 | B0604C0085RE764113210993 | B0604C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 5752 | S/E PARRAL | Sin Información/CT1 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 21.67 |  |  |  | 5.78 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 3.3524 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 3.3524 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.58 | 1 | 3.3524 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000993 | B0584C0085RE764113210993 | B0584C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Sin Información/ET | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.57 | 1.61 |  |  |  | 3.57 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 2.0706 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 2.0706 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.3659 | 5 | 19.3036 | 2.0706 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000993 | B0559C0085RE764113210993 | B0559C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2904 | S/E CAUQUENES CT | Sin Información/CT | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2853 | 5.7 |  |  |  | 3.2853 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 1.9055 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1157C01260000993 | B1157C0126LT612160000993 | B1157C0126 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Sin Información | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 2.61 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.0464 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 0.0464 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.58 | 1 | 0.0464 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150000993 | B1092C0115RE968666800993 | B1092C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 0.41211 | 0.3 |  |  |  | 0.41211 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 0.23902 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150000993 | B1092C0115RE968666800993 | B1092C0115 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 2.1979 | 1.6 |  |  |  | 2.1979 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 1.2748 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 1.5138 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.875 | 3 | 10.9882 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040000993 | B0618C0104RE802377000993 | B0618C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7158 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.3 |  |  |  | 2.99 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 1.7342 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 1.7342 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.58 | 1 | 1.7342 | 0 |  | SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B0618C00850000993 | B0618C0085RE764113210993 | B0618C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Sin Información/CT1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.57 | 2.1 |  |  |  | 6.57 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:42 | 0.58 | 0 | 3.8106 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 3.8106 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.58 | 1 | 3.8106 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1055C01040000993 | B1055C0104RE802377000993 | B1055C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31536 | S/E COCHARCAS CT6 | Río Ñuble/CT6 | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.86755 | 1.25 |  |  |  | 0.86755 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.57258 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1055C01040000993 | B1055C0104RE802377000993 | B1055C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5447 | Clientes Regulados | 0 | 1.5963 | 2.3 |  |  |  | 1.5963 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 1.0536 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PORTEZUELO,SAN CARLOS,SAN NICOLAS,TREHUACO | SIN INFORMACION
B1055C01040000993 | B1055C0104RE802377000993 | B1055C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31225 | S/E COCHARCAS C2 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1321 | Clientes Regulados | 0 | 0.62464 | 0.9 |  |  |  | 0.62464 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.41226 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1055C01040000993 | B1055C0104RE802377000993 | B1055C0104 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4728 | Clientes Regulados | 0 | 2.1515 | 3.1 |  |  |  | 2.1515 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 1.42 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 3.4584 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.66 | 1 | 3.4584 | 0 |  | CHILLAN,COIHUECO,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B0578C00850000993 | B0578C0085RE764113210993 | B0578C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C01040000993 | B0578C0104RE802377000993 | B0578C0104 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | Hualte/CT2 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2827 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.87 |  |  |  | 0.81 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.5346 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 0.5346 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.66 | 1 | 0.5346 | 0 |  | SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0615C00850000993 | B0615C0085RE764113210993 | B0615C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000993 | B0615C0085RE764113210993 | B0615C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.735 | 0.9 |  |  |  | 0.735 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.4851 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000993 | B0615C0085RE764113210993 | B0615C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0617 | 1.3 |  |  |  | 1.0617 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.7007 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000993 | B0615C0085RE764113210993 | B0615C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1433 | 1.4 |  |  |  | 1.1433 | NO | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.66 | 0 | 0.7546 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 1.9404 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 15.6718 | 7 | 62.195 | 1.9404 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0616C00850000993 | B0616C0085RE764113210993 | B0616C0085 | SI | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2709 | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.12 |  |  |  | 1.69 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:48 | 0.68 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RETIRO | SIN INFORMACION
B0559C00850000993 | B0559C0085RE764113210993 | B0559C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Sin Información | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.94663 | 1.87 |  |  |  | 0.94663 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 13:51 | 0.73 | 0 | 0.69104 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850000993 | B0559C0085RE764113210993 | B0559C0085 | NO | 993 | EAF 448-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Sin Información | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8679 | 3.69 |  |  |  | 1.8679 | SI | 2022-12-09 13:07 | 2022-12-09 13:42 | 2022-12-09 14:35 | 0.83 | 0.63 | 1.5504 | 1.1768 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 3.5379 |  | 1.1768 | SIN INFORMACIÓN | 5.28 | 2 | 33.4769 | 0 |  | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0079 | 2.8 |  |  |  | 2.0079 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6071 | 5.03 |  |  |  | 3.6071 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.9839 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9936 | 2.78 |  |  |  | 1.9936 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.0965 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.14342 | 0.2 |  |  |  | 0.14342 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 0.078884 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9402 | 4.1 |  |  |  | 2.9402 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.6171 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000994 | B0206C0085RE764113210994 | B0206C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5777 | 2.2 |  |  |  | 1.5777 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 0.86772 | 0 | 0.55 |  | 0.55 | 1 | 6.7485 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.55 | 1 | 6.7485 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1084C01140000994 | B1084C0114RE968844500994 | B1084C0114 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Transformador 1 y 2/CT1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.3 | 20.54 |  |  |  | 7.3 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.46 | 0 | 3.358 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 3.358 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5822 | 2 | 16.0063 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000994 | B0216C0085RE764113210994 | B0216C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 13051 | S/E VILLA ALEGRE CT1 | Abate Molina/CT1 | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3137 | 5.92 |  |  |  | 2.3137 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.46 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850000994 | B0216C0085RE764113210994 | B0216C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 13051 | S/E VILLA ALEGRE CT1 | La Finca/CT1 | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15633 | 0.4 |  |  |  | 0.15633 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.46 | 0 | 0.071911 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 1.1362 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.46 | 1 | 1.1362 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1163C01260000994 | B1163C0126LT612160000994 | B1163C0126 | NO | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | EFE Villa Alegre | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:47 | 2022-12-09 13:47 | 0.46 | 0 | 0.046 | 0 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 0.046 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.46 | 1 | 0.046 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0622C00850000994 | B0622C0085RE764113210994 | B0622C0085 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 660 | S/E SAN JAVIER | 17222 | S/E SAN JAVIER E1 | Vaquería | 622 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:33 | 2022-12-09 13:33 | 0.23 | 0 | 0.023 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 0.023 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.23 | 1 | 0.023 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000994 | B1087C0114RE968844500994 | B1087C0114 | SI | 994 | EAF 449-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 4869 | S/E PANIMAVIDA CT1 | T1 y T2 66/13,8 kV/BT1 | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.09 | 8.48 |  |  |  | 3.09 | NO | 2022-12-09 13:19 | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 13:52 | 0.55 | 0 | 1.6995 | 0 | 0.55 |  | 0.55 | 1 | 1.6995 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.55 | 1 | 1.6995 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0565C00850000995 | B0565C0085RE764113210995 | B0565C0085 | NO | 995 | EAF 450-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.47 | 7 |  |  |  | 7.47 | SI | 2022-12-09 13:36 | 2022-12-09 13:50 | 2022-12-09 13:50 | 0.23 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1055C01040000996 | B1055C0104RE802377000996 | B1055C0104 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31536 | S/E COCHARCAS CT6 | S/E Completa | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.24 | 0.53 |  |  |  | 5.24 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:01 | 2022-12-09 15:01 | 1.15 | 0 | 6.026 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 6.026 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.81 | 2 | 9.4844 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C00850000996 | B0578C0085RE764113210996 | B0578C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | S/E Completa | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 0.56 |  |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:01 | 2022-12-09 15:01 | 1.15 | 0 | 0.575 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 0.575 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.12 | 3 | 2.0525 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C01040000996 | B0578C0104RE802377000996 | B0578C0104 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | S/E Completa | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.56 |  |  |  | 0.81 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:01 | 2022-12-09 15:01 | 1.15 | 0 | 0.9315 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 0.9315 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.81 | 2 | 1.4661 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850000996 | B0615C0085RE764113210996 | B0615C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 31451 | S/E QUIRIHUE | S/E Completa | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.94 | 4.04 |  |  |  | 2.94 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:01 | 2022-12-09 15:01 | 1.15 | 0 | 3.381 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 3.381 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 16.8218 | 8 | 65.576 | 3.381 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1090C01150000996 | B1090C0115RE968666800996 | B1090C0115 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4873 | S/E LONGAVI BT1 | S/E Completa | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.02 | 9.15 |  |  |  | 4.02 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 4.6632 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 4.6632 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.74 | 2 | 6.9948 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150000996 | B2566C0115RE968666800996 | B2566C0115 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19224 | S/E PASO HONDO | S/E Completa | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.72 | 2.63 |  |  |  | 1.72 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 1.9952 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 1.9952 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.3503 | 3 | 4.0365 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850000996 | B0604C0085RE764113210996 | B0604C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 5752 | S/E PARRAL | S/E Completa | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 17.99 |  |  |  | 5.78 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 6.7048 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 6.7048 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.74 | 2 | 10.0572 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850000996 | B0584C0085RE764113210996 | B0584C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 13112 | S/E LA VEGA 66 KV | S/E Completa | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.57 | 0.43 |  |  |  | 3.57 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 4.1412 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 4.1412 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.5259 | 6 | 23.4448 | 4.1412 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850000996 | B0559C0085RE764113210996 | B0559C0085 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 5736 | S/E CAUQUENES | S/E Completa | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.49 | 8.41 |  |  |  | 6.49 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 7.5284 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 7.5284 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.44 | 3 | 41.0053 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1157C01260000996 | B1157C0126LT612160000996 | B1157C0126 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | FFCC | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 3.68 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 0.0928 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 0.0928 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.74 | 2 | 0.1392 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150000996 | B1092C0115RE968666800996 | B1092C0115 | NO | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 4877 | S/E SAN GREGORIO BT1 | S/E Completa | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.61 | 5.36 |  |  |  | 2.61 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 3.0276 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 3.0276 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.035 | 4 | 14.0158 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850000996 | B0618C0085RE764113210996 | B0618C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | S/E Completa | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.57 | 4.98 |  |  |  | 6.57 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 7.6212 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 7.6212 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.74 | 2 | 11.4318 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040000996 | B0618C0104RE802377000996 | B0618C0104 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.98 |  |  |  | 2.99 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 3.4684 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 3.4684 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.74 | 2 | 5.2026 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0616C00850000996 | B0616C0085RE764113210996 | B0616C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 13575 | S/E RETIRO | S/E Completa | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.75 |  |  |  | 1.69 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 1.9604 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 1.9604 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.16 | 1 | 1.9604 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 595 | S/E CHACAHUIN CT2 | S/E Chacahuín/ CT2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28428 | Clientes Regulados | 0 | 5.0356 | 11 |  |  |  | 5.0356 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:19 | 2022-12-09 15:19 | 1.45 | 0 | 7.3016 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000996 | B1087C0114RE968844500996 | B1087C0114 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 7368 | S/E PANIMAVIDA | S/E Completa | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.23 | 10.9 |  |  |  | 3.23 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:19 | 2022-12-09 15:19 | 1.45 | 0 | 4.6835 | 0 | 1.45 |  | 1.45 | 1 | 4.6835 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2 | 2 | 6.383 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | C2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1296 | Clientes Regulados | 0 | 1.1444 | 2.5 |  |  |  | 1.1444 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 16:50 | 2022-12-09 17:04 | 3.19 | 0 | 3.6508 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 595 | S/E CHACAHUIN CT2 | S/E Chacahuín/ CT2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28428 | Clientes Regulados | 0 | 5.0356 | 11 |  |  |  | 5.0356 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:19 | 2022-12-09 16:50 | 1.7 | 1.26 | 8.5604 | 6.3448 | 0 | [5 empty] | 6.3448 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | S/E Chacahuín/ C2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1296 | Clientes Regulados | 0 | 1.1444 | 2.5 |  |  |  | 1.1444 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 16:50 | 2022-12-09 17:46 | 3.21 | 0.68 | 3.6737 | 0.77822 | 1.8759 |  | 1.8759 | 1 | 23.1864 |  | 0.77822 | SIN INFORMACIÓN | 2.4259 | 2 | 29.9349 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0620C00850000997 | B0620C0085RE764113210997 | B0620C0085 | NO | 997 | EAF 452-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1264 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 2 |  |  |  | 5.58 | NO | 2022-12-09 21:33 | 2022-12-09 21:51 | 2022-12-09 21:52 | 0.31 | 0 | 1.7298 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850000997 | B0620C0085RE764113210997 | B0620C0085 | NO | 997 | EAF 452-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8342 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 5.2 |  |  |  | 5.58 | NO | 2022-12-09 21:33 | 2022-12-09 21:51 | 2022-12-09 21:54 | 0.34 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE,RIO CLARO | SIN INFORMACION
B0620C00850000997 | B0620C0085RE764113210997 | B0620C0085 | NO | 997 | EAF 452-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 32880 | S/E SAN CLEMENTE C4 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1941 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 2.6 |  |  |  | 5.58 | NO | 2022-12-09 21:33 | 2022-12-09 21:51 | 2022-12-09 21:54 | 0.34 | 0 | 1.8972 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 5.5242 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 5.5242 | 0 |  | SAN CLEMENTE,MAULE | SIN INFORMACION
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9522 | Clientes Regulados | 0 | 7.7473 | 3.6 |  | 0.12106 | 0 | 7.7473 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.46484 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4656 |  | 0 | [5 empty] | Calle Larga | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9522 | Clientes Regulados | 0 | 7.7473 | 3.6 |  | 0.11903 | 0 | 7.7473 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.46484 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4556 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9522 | Clientes Regulados | 0 | 7.7473 | 3.6 |  | 0.011228 | 0 | 7.7473 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.46484 | 0 | 0 |  |  |  |  | 308 |  | 0 | [5 empty] | Rinconada | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6664 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.00026042 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.33572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 |  | 0 | [5 empty] | Calle Larga | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6664 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.19162 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.33572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6331 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6664 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.0078628 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.33572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 279 |  | 0 | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6560 | Clientes Regulados | 0 | 7.5321 | 3.5 |  | 0.0035133 | 0 | 7.5321 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.45193 | 0 | 0 |  |  |  |  | 343 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6560 | Clientes Regulados | 0 | 7.5321 | 3.5 |  | 0.14899 | 0 | 7.5321 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.45193 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4624 |  | 0 | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6560 | Clientes Regulados | 0 | 7.5321 | 3.5 |  | 0.062375 | 0 | 7.5321 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.45193 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1590 |  | 0 | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3147 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.03288 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.33572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1375 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3147 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.18368 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.33572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1768 |  | 0 | [5 empty] | San Felipe | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD969103000998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | SIN INFORMACION | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD755880660998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SIN INFORMACION | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.58 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.58 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0348 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD861626000998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACION | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD965250400998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | SIN INFORMACION | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.05 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.05 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Felipe | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Felipe | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD763655450998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACION | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B0996C00940000998 | B0996C0094LD771223110998 | B0996C0094 | NO | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | SIN INFORMACION | PERSEA OPCO SPA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD995941800998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD763655450998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACION | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B0963C00930000999 | B0963C0093RE968005700999 | B0963C0093 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 4355 | S/E SANTA RAQUEL ET4 | Barra 110 kV N°2/ET4 | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.4362 | 23.4 |  |  |  | 15.4362 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0963C00930000999 | B0963C0093RE968005700999 | B0963C0093 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 25812 | S/E SANTA ROSA SUR HT6 | Barra 110 kV N°2/HT6 | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.3702 | 23.3 |  |  |  | 15.3702 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0963C00930000999 | B0963C0093RE968005700999 | B0963C0093 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3587 | S/E LA PINTANA ET2 | Barra 110 kV N°2/ET4 | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.3936 | 14.24 |  |  |  | 9.3936 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15042 | S/E MARISCAL C4 | Los Pétalos | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10882 | Clientes Regulados | 0 | 2.6458 | 3.01 |  |  |  | 2.6458 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.15875 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA PINTANA,SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15041 | S/E MARISCAL C3 | Mahuidanche | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13855 | Clientes Regulados | 0 | 9.2471 | 10.52 |  |  |  | 9.2471 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.55482 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL BOSQUE,SAN BERNARDO,LA PINTANA,PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15040 | S/E MARISCAL C2 | Las Haras | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5719 | Clientes Regulados | 0 | 3.0589 | 3.48 |  |  |  | 3.0589 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.18354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 23598 | S/E MARISCAL C5 | Vulco | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.60651 | 0.69 |  |  |  | 0.60651 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.036391 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15039 | S/E MARISCAL C1 | Los Ríos | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9691 | Clientes Regulados | 0 | 4.6147 | 5.25 |  |  |  | 4.6147 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.27688 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 1.2104 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.2596 | 6 | 124.6465 | 1.2104 |  | EL BOSQUE,SAN BERNARDO,LA PINTANA | SIN INFORMACION
B0253C01260001000 | B0253C0126LT612160001000 | B0253C0126 | NO | 1000 | EAF 455-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | Quilacoya | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-10 16:35 | 2022-12-11 05:37 | 2022-12-11 05:37 | 13.03 | 0 | 1.303 | 0 | 13.03 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0144C00850001001 | B0144C0085RE764113211001 | B0144C0085 | SI | 1001 | EAF 456-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | La Vinilla | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8505 | Clientes Regulados | 0 | 9.5581 | 5.76 |  |  |  | 9.5581 | NO | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 17:31 | 2022-12-10 17:31 | 0.7 | 0 | 6.6907 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001001 | B0144C0085RE764113211001 | B0144C0085 | SI | 1001 | EAF 456-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | El Guindal | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9991 | Clientes Regulados | 0 | 9.9896 | 6.02 |  |  |  | 9.9896 | NO | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 17:31 | 2022-12-10 17:32 | 0.71 | 0 | 7.0926 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI | SIN INFORMACION
B0144C00850001001 | B0144C0085RE764113211001 | B0144C0085 | SI | 1001 | EAF 456-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Nogales | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 907 | Clientes Regulados | 0 | 4.8123 | 2.9 |  |  |  | 4.8123 | NO | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 17:31 | 2022-12-10 17:32 | 0.71 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI | SIN INFORMACION
B0618C00850001002 | B0618C0085RE764113211002 | B0618C0085 | SI | 1002 | EAF 457-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13398 | Clientes Regulados | 0 | 6.57 | 5.1 |  |  |  | 6.57 | NO | 2022-12-11 13:30 | 2022-12-11 14:02 | 2022-12-11 14:02 | 0.53 | 0 | 3.4821 | 0 | 0.53 |  | 0.53 | 1 | 3.4821 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.27 | 3 | 14.9139 | 3.4821 |  | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2993 | S/E LAS ARAÑAS E1 | Super Pollo | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.88588 | 3.64 |  |  |  | 0.88588 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 1.1959 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1472 | Clientes Regulados | 0 | 0.45024 | 1.85 |  |  |  | 0.45024 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.60783 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 0.0048675 | 0.02 |  |  |  | 0.0048675 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.0065711 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SANTO DOMINGO | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | Entel Ariztía | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.10465 | 0.43 |  |  |  | 0.10465 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.14128 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 16787 | S/E LAS ARAÑAS C3 | Los Culenes | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 811 | Clientes Regulados | 0 | 0.57436 | 2.36 |  |  |  | 0.57436 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.77539 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO, MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 62 | Clientes Regulados | 0 | 0.37078 | 4.81 |  |  |  | 0.37078 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.50426 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 0.019271 | 0.25 |  |  |  | 0.019271 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.026209 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 423 | Clientes Regulados | 0 | 0.14415 | 1.87 |  |  |  | 0.14415 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.19604 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.92426 | 11.99 |  |  |  | 0.92426 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015417 | 0.02 |  |  |  | 0.0015417 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.0020967 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 2949 | S/E EL PEUMO E2 | Entel Ico | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.080439 | 0.86 |  |  |  | 0.080439 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.1094 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo(Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 216 | Clientes Regulados | 0 | 0.17117 | 1.83 |  |  |  | 0.17117 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.23279 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 902 | Clientes Regulados | 0 | 0.57523 | 6.15 |  |  |  | 0.57523 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.78232 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LITUECHE | SIN INFORMACION
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 657 | Clientes Regulados | 0 | 1.4732 | 15.75 |  |  |  | 1.4732 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 2.0035 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0390C00850001003 | B0390C0085RE764113211003 | B0390C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2200 | Clientes Regulados | 0 | 0.018452 | 0.1 |  |  |  | 0.018452 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:44 | 1.41 | 0 | 0.026018 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0390C00850001003 | B0390C0085RE764113211003 | B0390C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 499 | S/E ALHUE | 1754 | S/E ALHUE E2 | Cantillana | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 1.2215 | 6.62 |  |  |  | 1.2215 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:44 | 1.41 | 0 | 1.7224 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0390C00850001003 | B0390C0085LD765911601003 | B0390C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 499 | S/E ALHUE | 1755 | S/E ALHUE E3 | Minera Florida | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591160 | 1 | MINERA FLORIDA LTDA | 7.54 | 0 | 2.33 | 1 |  |  | 7.54 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-12 00:35 | 1.6 | 4.66 | 12.064 | 35.1364 | 0 | [5 empty] | 35.1364 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHHUE | SIN INFORMACION
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2993 | S/E LAS ARAÑAS E1 | Superpollo | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.55724 | 1.6 |  |  |  | 0.55724 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.050152 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41793 | 1.2 |  |  |  | 0.41793 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.037614 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | Entel-Aristía | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.27862 | 0.8 |  |  |  | 0.27862 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 16787 | S/E LAS ARAÑAS C3 | Los Culenes | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.76621 | 2.2 |  |  |  | 0.76621 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.068959 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1818 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.09 | 1 | 0.1818 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0574C00850001004 | B0574C0085RE764113211004 | B0574C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 2949 | S/E EL PEUMO E2 | Entel-Ico | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.23523 | 0.9 |  |  |  | 0.23523 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.02117 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0574C00850001004 | B0574C0085RE764113211004 | B0574C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0648 | 7.9 |  |  |  | 2.0648 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.18583 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.207 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.09 | 1 | 0.207 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0624C00850001004 | B0624C0085RE764113211004 | B0624C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.048667 | 0.1 |  |  |  | 0.048667 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.00438 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0624C00850001004 | B0624C0085RE764113211004 | B0624C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.53533 | 1.1 |  |  |  | 0.53533 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.04818 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0624C00850001004 | B0624C0085RE764113211004 | B0624C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.876 | 1.8 |  |  |  | 0.876 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.07884 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1314 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.09 | 1 | 0.1314 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0390C00850001004 | B0390C0085RE764113211004 | B0390C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.24 | 0.1 |  |  |  | 1.24 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.1116 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1116 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.09 | 1 | 0.1116 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0611C00850001004 | B0611C0085RE764113211004 | B0611C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | Litueche | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9533 | 4 |  |  |  | 1.9533 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0611C00850001004 | B0611C0085RE764113211004 | B0611C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | Los Quillayes | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.97667 | 2 |  |  |  | 0.97667 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.0879 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.2637 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.17 | 2 | 0.59737 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6163 | 3 |  |  |  | 1.6163 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.14547 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4547 | 2.7 |  |  |  | 1.4547 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.32327 | 0.6 |  |  |  | 0.32327 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.029094 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8857 | 3.5 |  |  |  | 1.8857 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.16971 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.4752 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.8895 | 3 | 17.0778 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0207C00850001005 | B0207C0085RE764113211005 | B0207C0085 | NO | 1005 | EAF 460-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19800 | Clientes Regulados | 0 | 2.9742 | 9.54 |  |  |  | 2.9742 | NO | 2022-12-12 20:26 | 2022-12-12 22:54 | 2022-12-12 22:54 | 2.46 | 0 | 7.3164 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0207C00850001005 | B0207C0085RE764113211005 | B0207C0085 | NO | 1005 | EAF 460-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Cisne | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7045 | Clientes Regulados | 0 | 1.2158 | 3.9 |  |  |  | 1.2158 | NO | 2022-12-12 20:26 | 2022-12-12 22:54 | 2022-12-12 22:55 | 2.48 | 0 | 3.0153 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0207C00850001005 | B0207C0085RE764113211005 | B0207C0085 | NO | 1005 | EAF 460-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Cisne | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7045 | Clientes Regulados | 0 | 1.2158 | 3.9 |  |  |  | 1.2158 | NO | 2022-12-12 20:26 | 2022-12-12 22:54 | 2022-12-12 22:55 | 2.48 | 0 | 3.0153 | 0 | 2.469 |  | 2.469 | 1 | 13.347 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.469 | 1 | 13.347 | 0 |  | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2884 | S/E BAJO MELIPILLA C2 | Puangue | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 124 | Clientes Regulados | 0 | 0.034666 | 0.05 |  |  |  | 0.034666 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.0097066 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2885 | S/E BAJO MELIPILLA C3 | Mackenna | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 91111 | Clientes Regulados | 0 | 3.3349 | 4.81 |  |  |  | 3.3349 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.93377 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2887 | S/E BAJO MELIPILLA C5 | Huechún | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8561 | Clientes Regulados | 0 | 4.0421 | 5.83 |  |  |  | 4.0421 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 1.1318 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2883 | S/E BAJO MELIPILLA C1 | Barros Arana | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3194 | Clientes Regulados | 0 | 2.6138 | 3.77 |  |  |  | 2.6138 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.73187 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2886 | S/E BAJO MELIPILLA C4 | Industrial | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2612 | Clientes Regulados | 0 | 1.5045 | 2.17 |  |  |  | 1.5045 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.42126 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 3.2284 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 3.2284 | 0 |  | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0562C00850001006 | B0562C0085RE764113211006 | B0562C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Pte. Marambio | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1566 | Clientes Regulados | 0 | 0.8926 | 2.44 |  |  |  | 0.8926 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.24993 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0562C00850001006 | B0562C0085RE764113211006 | B0562C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2374 | Clientes Regulados | 0 | 1.6974 | 4.64 |  |  |  | 1.6974 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.47527 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.7252 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.72099 | 4 | 2.3662 | 0 |  | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0568C00850001006 | B0568C0085RE764113211006 | B0568C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2936 | S/E EL MAITEN C2 | Lumbreras | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1717 | Clientes Regulados | 0 | 1.2294 | 2.1 |  |  |  | 1.2294 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.34424 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0568C00850001006 | B0568C0085RE764113211006 | B0568C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2937 | S/E EL MAITEN C3 | Pomaire | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1850 | Clientes Regulados | 0 | 1.7797 | 3.04 |  |  |  | 1.7797 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.49833 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0568C00850001006 | B0568C0085RE764113211006 | B0568C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2938 | S/E EL MAITEN C4 | Chiñigüe | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1042 | Clientes Regulados | 0 | 0.93085 | 1.59 |  |  |  | 0.93085 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.26064 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.1032 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 1.1032 | 0 |  | EL MONTE,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0571C00850001006 | B0571C0085RE764113211006 | B0571C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2942 | S/E EL MONTE C1 | Santa Cecilia | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4073 | Clientes Regulados | 0 | 1.8835 | 3.38 |  |  |  | 1.8835 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.52738 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL MONTE,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0571C00850001006 | B0571C0085RE764113211006 | B0571C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2943 | S/E EL MONTE C2 | Naltagua | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 842 | Clientes Regulados | 0 | 1.1424 | 2.05 |  |  |  | 1.1424 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.31986 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL MONTE,TALAGANTE,ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0571C00850001006 | B0571C0085RE764113211006 | B0571C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2944 | S/E EL MONTE C3 | Tegualda | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4762 | Clientes Regulados | 0 | 1.3541 | 2.43 |  |  |  | 1.3541 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.37915 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.2264 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 1.2264 | 0 |  | TALAGANTE,ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACION
B0572C00850001006 | B0572C0085RE764113211006 | B0572C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 15109 | S/E EL PAICO C1 | Nazario | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 293 | Clientes Regulados | 0 | 1.3 | 3.08 |  |  |  | 1.3 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL MONTE | SIN INFORMACION
B0572C00850001006 | B0572C0085RE764113211006 | B0572C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 15110 | S/E EL PAICO C2 | Los Libertadores | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8406 | Clientes Regulados | 0 | 3.44 | 8.15 |  |  |  | 3.44 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.3272 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 1.3272 | 0 |  | EL MONTE,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0595C00850001006 | B0595C0085RE764113211006 | B0595C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3031 | S/E MANDINGA C1 | Tantehue | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 766 | Clientes Regulados | 0 | 1.66 | 3.54 |  |  |  | 1.66 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.4648 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0595C00850001006 | B0595C0085RE764113211006 | B0595C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3032 | S/E MANDINGA C2 | San Manuel | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3061 | Clientes Regulados | 0 | 1.66 | 3.54 |  |  |  | 1.66 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 22:18 | 0.53 | 0.61 | 0.8798 | 1.0126 | 0.405 |  | 0.405 | 1 | 1.3446 |  | 1.0126 | SIN INFORMACIÓN | 0.405 | 1 | 1.3446 | 0 |  | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2451 | Clientes Regulados | 0 | 1.0031 | 2.97 |  |  |  | 1.0031 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.33102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2895 | S/E BOLLENAR C2 | San José | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2772 | Clientes Regulados | 0 | 1.5232 | 4.51 |  |  |  | 1.5232 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.50266 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MARIA PINTO,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | María Pinto | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1760 | Clientes Regulados | 0 | 2.6377 | 7.81 |  |  |  | 2.6377 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.87045 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAVI,MARIA PINTO,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | Chorombo | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1820 | Clientes Regulados | 0 | 1.226 | 3.63 |  |  |  | 1.226 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.40458 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 2.1087 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.1425 | 2 | 52.745 | 0 |  | CARTAGENA,MARIA PINTO,MELIPILLA | SIN INFORMACION
B1209C01440001007 | B1209C0144LT617030001007 | B1209C0144 | NO | 1007 | EAF 462-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 278 | S/E PLANTA MATTA | 332 | S/E PLANTA MATTA HT | Flotación, Chancado y Pique Los Sauces/HT | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 22.15 | 0 | 7.9 | 1 |  |  | 22.15 | NO | 2022-12-13 09:11 | 2022-12-13 09:53 | 2022-12-13 09:53 | 0.7 | 0 | 15.505 | 0 | 0.7 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B1020C00940001008 | B1020C0094RE968135201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | V. Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.99106 | 5.89 |  | 0 | 0 | 0.99106 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.12884 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001008 | B1020C0094RE968135201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 632 | Clientes Regulados | 0 | 0.63098 | 3.75 |  | 0.1 | 0 | 0.63098 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.082028 | 0 | 0 |  |  |  |  | 630 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001008 | B1020C0094RE968135201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 249 | Clientes Regulados | 0 | 0.48796 | 2.9 |  | 0.04 | 0 | 0.48796 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.063435 | 0 | 0 |  |  |  |  | 245 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1034C00940001008 | B1034C0094RE968135201008 | B1034C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 392 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.2 |  | 0.03 | 0 | 0.25 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:43 | 2022-12-13 14:43 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.03 | 392 |  | 0 | 0.42 | 4 | 0.091876 | 0.03 |  | Los Andes | C
B1002C00940001008 | B1002C0094RE968135201008 | B1002C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.04 | 0 | 0.3 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:43 | 2022-12-13 14:43 | 0.16 | 0 | 0.048 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1020C00940001008 | B1020C0094LD894581001008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD995401201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0533 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD764842201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | SIN INFORMACION | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 0.48 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD966137501008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACION | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.052 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Felipe | No aplica
B1040C00940001008 | B1040C0094LD995086701008 | B1040C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | SIN INFORMACION | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.5 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.065 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.065 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 0.065 | 0 |  | Panquehue | No aplica
B1002C00940001008 | B1002C0094LD815833001008 | B1002C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACION | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.15045 |  | 0.15045 | 1 | 0.0662 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.41045 | 4 | 0.17582 | 0.0662 |  | Los Andes | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD760271181008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD894581001008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD760269631008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.44 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD761443661008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA PUNTILLA | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD761096461008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.039 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD761680641008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0286 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.7215 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.21 | 2 | 0.9023 | 0 |  | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094RE968135201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 632 | Clientes Regulados | 0 | 0.34959 | 1.4 |  | 0.041044 | 0 | 0.34959 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 630 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001009 | B1020C0094RE968135201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 250 | Clientes Regulados | 0 | 0.64923 | 2.6 |  | 0.017107 | 0 | 0.64923 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 245 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1034C00940001009 | B1034C0094RE968135201009 | B1034C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 392 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.3 |  | 0.015302 | 0 | 0.25 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:15 | 2022-12-14 07:16 | 0.06 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 392 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1002C00940001009 | B1002C0094RE968135201009 | B1002C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.15 |  | 0.020486 | 0 | 0.3 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:15 | 2022-12-14 07:16 | 0.06 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1020C00940001009 | B1020C0094RE968135201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | V. Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 1.1112 | 4.45 |  | 0.0023922 | 0 | 1.1112 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.088895 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001009 | B1020C0094LD894581001009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD995401201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD764842201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | SIN INFORMACION | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 0.48 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD995401201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD966137501009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACION | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Felipe | No aplica
B1040C00940001009 | B1040C0094LD995086701009 | B1040C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | SIN INFORMACION | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.5 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1002C00940001009 | B1002C0094LD815833001009 | B1002C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACION | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:15 | 2022-12-14 07:16 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD760271181009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD894581001009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD760269631009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.44 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD761443661009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA PUNTILLA | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD760269631009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.44 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD761096461009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD761680641009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | El Cobre | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3574 | Clientes Regulados | 0 | 2.3473 | 4.5 |  |  |  | 2.3473 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.0563 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5503 | Clientes Regulados | 0 | 3.9122 | 7.5 |  |  |  | 3.9122 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.7605 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6977 | Clientes Regulados | 0 | 3.0254 | 5.8 |  |  |  | 3.0254 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.3614 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4630 | Clientes Regulados | 0 | 2.9733 | 5.7 |  |  |  | 2.9733 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conty | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2847 | Clientes Regulados | 0 | 2.869 | 5.5 |  |  |  | 2.869 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL OLIVAR | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | El Olivar | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1694 | Clientes Regulados | 0 | 1.5649 | 3 |  |  |  | 1.5649 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 0.7042 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL OLIVAR | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requínoa | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1766 | Clientes Regulados | 0 | 4.3817 | 8.4 |  |  |  | 4.3817 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.9718 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA,REQUINOA | SIN INFORMACION
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | La Puente Alta | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11747 | Clientes Regulados | 0 | 3.2863 | 6.3 |  |  |  | 3.2863 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.4788 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 10.962 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.45 | 1 | 10.962 | 0 |  | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B1829C00850001010 | B1829C0085RE764113211010 | B1829C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8440 | Clientes Regulados | 0 | 4.7967 | 7 |  |  |  | 4.7967 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B1829C00850001010 | B1829C0085RE764113211010 | B1829C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16059 | S/E MACHALI C2 | El Guindal | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9951 | Clientes Regulados | 0 | 4.1457 | 6.05 |  |  |  | 4.1457 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.8656 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI | SIN INFORMACION
B1829C00850001010 | B1829C0085RE764113211010 | B1829C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 907 | Clientes Regulados | 0 | 1.5075 | 2.2 |  |  |  | 1.5075 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 0.67839 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 4.7025 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.45 | 1 | 4.7025 | 0 |  | MACHALI | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 452 | S/E ALAMEDA C1 | Av. España | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5692 | Clientes Regulados | 0 | 1.8438 | 3.7 |  |  |  | 1.8438 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.57158 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 463 | S/E ALAMEDA C2 | Trapiche | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6754 | Clientes Regulados | 0 | 4.2357 | 8.5 |  |  |  | 4.2357 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 469 | S/E ALAMEDA C3 | Rep. De Chile | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3929 | Clientes Regulados | 0 | 1.1461 | 2.3 |  |  |  | 1.1461 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 464 | S/E ALAMEDA C4 | Membrillar | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3991 | Clientes Regulados | 0 | 3.5879 | 7.2 |  |  |  | 3.5879 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.1123 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 459 | S/E ALAMEDA C5 | Sanchina | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8154 | Clientes Regulados | 0 | 3.3388 | 6.7 |  |  |  | 3.3388 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 466 | S/E ALAMEDA C6 | La Palma | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3081 | Clientes Regulados | 0 | 2.9401 | 5.9 |  |  |  | 2.9401 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.91143 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 451 | S/E ALAMEDA C7 | Tuncahue | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13797 | Clientes Regulados | 0 | 3.2889 | 6.6 |  |  |  | 3.2889 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 462 | S/E ALAMEDA C8 | Diego Portales | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11013 | Clientes Regulados | 0 | 1.8936 | 3.8 |  |  |  | 1.8936 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.58702 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 6.9053 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 6.9053 | 0 |  | RANCAGUA | SIN INFORMACION
B1157C01260001011 | B1157C0126LT612160001011 | B1157C0126 | SI | 1011 | EAF 466-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | S/E Ñiquén (FFCC)/B1 | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-14 23:44 | 2022-12-18 18:00 | 2022-12-18 18:00 | 90.26 | 0 | 7.2208 | 0 | 90.26 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26582 | S/E LAS COMPAÑIAS C5 | Alemania | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6793 | 2.4 |  |  |  | 1.6793 | NO | 2022-12-15 12:06 | 15-12-2022 13:12 | 15-12-2022 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 980 | S/E LAS COMPAÑIAS C2 | Santo Domingo | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1774 | 5.97 |  |  |  | 4.1774 | NO | 2022-12-15 12:06 | 15-12-2022 13:12 | 15-12-2022 13:13 | 1.11 | 0 | 4.6369 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 982 | S/E LAS COMPAÑIAS C3 | Toqui | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2385 | 1.77 |  |  |  | 1.2385 | NO | 2022-12-15 12:06 | 15-12-2022 13:12 | 15-12-2022 13:13 | 1.11 | 0 | 1.3747 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26581 | S/E LAS COMPAÑIAS C4 | Pinamar | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0648 | 4.38 |  |  |  | 3.0648 | NO | 2022-12-15 12:06 | 15-12-2022 13:12 | 15-12-2022 13:14 | 1.13 | 0 | 3.4632 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1228 | Clientes Regulados | 0 | 0.68598 | 1.75 |  | 0.33918 | 0 | 0.68598 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:42 | 0.66 | 0.35 | 0.45275 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1050 |  | 0 | [5 empty] | Palmilla | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 761 | Clientes Regulados | 0 | 1.5954 | 4.07 |  | 0.48688 | 0 | 1.5954 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 17:01 | 0.66 | 0.66 | 1.053 | 0 | 0 |  |  |  |  | 930 |  | 0 | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6559 | Clientes Regulados | 0 | 3.7866 | 9.66 |  | 0.65983 | 0 | 3.7866 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 2.4992 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2202 |  | 0 | [5 empty] | Lolol | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6559 | Clientes Regulados | 0 | 3.7866 | 9.66 |  | 0.024496 | 0 | 3.7866 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 2.4992 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | Palmilla | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6559 | Clientes Regulados | 0 | 3.7866 | 9.66 |  | 1.3777 | 0 | 3.7866 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 2.4992 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4238 |  | 0 | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5954 | Clientes Regulados | 0 | 1.4778 | 3.77 |  | 2.4668 | 0 | 1.4778 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.97535 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6235 |  | 0 | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6835 | Clientes Regulados | 0 | 3.1242 | 7.97 |  | 0.70256 | 0 | 3.1242 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 2.062 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2426 |  | 0 | [5 empty] | Chepica | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6835 | Clientes Regulados | 0 | 3.1242 | 7.97 |  | 1.0186 | 0 | 3.1242 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 2.062 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4100 |  | 0 | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6835 | Clientes Regulados | 0 | 3.1242 | 7.97 |  | 0.26195 | 0 | 3.1242 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 22:31 | 0.66 | 6.16 | 2.062 | 0 | 0 |  |  |  |  | 927 |  | 0 | [5 empty] | Chepica | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD616021481013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602148 | SIN INFORMACION | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.1056 | 0.0496 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0496 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD967036901013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96703690 | SIN INFORMACION | LAPOSTOLLE WINES SPA | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.066 | 0.031 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.031 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD767462261013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76746226 | SIN INFORMACION | CLOS APALTA SPA | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.0462 | 0.0217 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0217 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD995404601013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99540460 | SIN INFORMACION | VINA APALTAGUA LIMITADA | 0.03 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.0198 | 0.0093 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0093 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa Cruz | E
B1762C01140001014 | B1762C0114RE968844501014 | B1762C0114 | NO | 1014 | EAF 469-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4367 | Clientes Regulados | 0 | 2.4738 | 3 |  |  |  | 2.4738 | NO | 2022-12-16 02:17 | 2022-12-16 02:50 | 2022-12-16 02:50 | 0.55 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B1762C01140001014 | B1762C0114RE968844501014 | B1762C0114 | NO | 1014 | EAF 469-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 2.8862 | 3.5 |  |  |  | 2.8862 | NO | 2022-12-16 02:17 | 2022-12-16 02:50 | 2022-12-16 02:50 | 0.55 | 0 | 1.5874 | 0 | 0.55 |  | 0.55 | 1 | 2.948 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.55 | 1 | 2.948 | 0 |  | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B0216C00850001015 | B0216C0085RE764113211015 | B0216C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1298 | 2.58 |  |  |  | 2.1298 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17038 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850001015 | B0216C0085RE764113211015 | B0216C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.328 | 0.4 |  |  |  | 0.328 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.02624 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.19662 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.54 | 2 | 1.3328 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2563 | 2.6 |  |  |  | 1.2563 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6672 | 5.52 |  |  |  | 2.6672 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.21338 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5277 | 11.44 |  |  |  | 5.5277 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.44222 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8844 | 3.9 |  |  |  | 1.8844 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0244 | 2.12 |  |  |  | 1.0244 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.081949 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.9888 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.5059 | 3 | 30.9237 | 0.9888 |  | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B1084C01140001015 | B1084C0114RE968844501015 | B1084C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 1.4435 | 3.79 |  |  |  | 1.4435 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.11548 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001015 | B1084C0114RE968844501015 | B1084C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.5917 | 9.43 |  |  |  | 3.5917 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.28733 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001015 | B1084C0114RE968844501015 | B1084C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Industrial /CT1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 2.1748 | 5.71 |  |  |  | 2.1748 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17398 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5768 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.6622 | 3 | 16.5831 | 0.5768 |  | LINARES | SIN INFORMACION
B1087C01140001015 | B1087C0114RE968844501015 | B1087C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4370 | Clientes Regulados | 0 | 1.3708 | 2.75 |  |  |  | 1.3708 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACION
B1087C01140001015 | B1087C0114RE968844501015 | B1087C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 1.8592 | 3.73 |  |  |  | 1.8592 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.14874 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2584 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.08 | 3 | 6.6414 | 0.2584 |  | COLBUN | SIN INFORMACION
B1090C01150001015 | B1090C0115RE968666801015 | B1090C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 2.5498 | 8.62 |  |  |  | 2.5498 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.20399 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150001015 | B1090C0115RE968666801015 | B1090C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.4702 | 4.97 |  |  |  | 1.4702 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.11761 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.3216 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.82 | 3 | 7.3164 | 0.3216 |  | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1089C01260001015 | B1089C0126LT612160001015 | B1089C0126 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | Sin Información | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.0072 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.66 | 2 | 0.0594 | 0 |  | LONGAVI | SIN INFORMACION
B2566C01150001015 | B2566C0115RE968666801015 | B2566C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PARRAL | SIN INFORMACION
B2566C01150001015 | B2566C0115RE968666801015 | B2566C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 1.72 | 4.15 |  |  |  | 1.72 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.1376 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.1376 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.4303 | 4 | 4.1741 | 0 |  | PARRAL | SIN INFORMACION
B0604C01150001015 | B0604C0115RE968666801015 | B0604C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1597 | 7.66 |  |  |  | 3.1597 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.25278 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850001015 | B0604C0085RE764113211015 | B0604C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3934 | 1.62 |  |  |  | 1.3934 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.11147 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001015 | B0604C0115RE968666801015 | B0604C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1803 | 7.71 |  |  |  | 3.1803 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.25442 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5072 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 0.5072 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850001015 | B0604C0085RE764113211015 | B0604C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3866 | 5.1 |  |  |  | 4.3866 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.35093 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.4624 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.82 | 3 | 10.5196 | 0.4624 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850001015 | B0584C0085RE764113211015 | B0584C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5363 | 11.55 |  |  |  | 3.5363 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850001015 | B0584C0085RE764113211015 | B0584C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.033679 | 0.11 |  |  |  | 0.033679 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.0026943 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850001015 | B0584C0085RE764113211015 | B0584C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2856 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.6059 | 7 | 23.7304 | 0.2856 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001015 | B1092C0115RE968666801015 | B1092C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 2.2744 | 5.49 |  |  |  | 2.2744 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.18195 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B1092C01150001015 | B1092C0115RE968666801015 | B1092C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.33557 | 0.81 |  |  |  | 0.33557 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.026846 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2088 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.115 | 5 | 14.2246 | 0.2088 |  | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 0.00056833 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 1.495 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 1.0783 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 1.495 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6477 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 0.031207 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 1.495 | 0 | 0 |  |  |  |  | 317 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 0.019065 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 1.495 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 1.1292 | 348 |  | 0 | 2.24 | 3 | 6.3318 | 1.1292 |  | SAN NICOLAS | E
B0618C00850001015 | B0618C0085RE764113211015 | B0618C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2018 | 5.39 |  |  |  | 3.2018 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.25615 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001015 | B0618C0085RE764113211015 | B0618C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2336 | 3.76 |  |  |  | 2.2336 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001015 | B0618C0085RE764113211015 | B0618C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1346 | 1.91 |  |  |  | 1.1346 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.090768 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5256 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.35 | 4 | 15.4395 | 0.5256 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.209 | 4.35 |  |  |  | 2.209 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17672 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3247 | 3.41 |  |  |  | 2.3247 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.32545 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4337 | 3.57 |  |  |  | 2.4337 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.34072 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4312 | 6.5 |  |  |  | 4.4312 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.62036 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'Higgins | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1223 | 4.58 |  |  |  | 3.1223 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.43712 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.0221 | 5.9 |  |  |  | 4.0221 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.5631 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.386 | 3.5 |  |  |  | 2.386 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.33404 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 2.6208 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.39181 | 3 | 7.4223 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0213C00850001015 | B0213C0085RE764113211015 | B0213C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 688 | S/E COCHARCAS (CGE) CT1 | Río Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.34 | 0.56 |  |  |  | 0.34 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.0476 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.0476 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 1 | 0.0476 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1055C01040001015 | B1055C0104RE802377001015 | B1055C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4730 | Clientes Regulados | 0 | 1.8762 | 2.27 |  |  |  | 1.8762 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.26266 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1055C01040001015 | B1055C0104RE802377001015 | B1055C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31225 | S/E COCHARCAS C2 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1322 | Clientes Regulados | 0 | 1.215 | 1.47 |  |  |  | 1.215 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1055C01040001015 | B1055C0104RE802377001015 | B1055C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5472 | Clientes Regulados | 0 | 2.1489 | 2.6 |  |  |  | 2.1489 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.30085 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.7336 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.95 | 3 | 10.218 | 0.7336 |  | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0578C00850001015 | B0578C0085RE764113211015 | B0578C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.07 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.26 | 4 | 2.1225 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.58 |  | 0.011867 | 0 | 0.81 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 |  |  |  |  | 658 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.58 |  | 5e-05 | 0 | 0.81 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.58 |  | 0.0041333 | 0 | 0.81 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 |  |  |  |  | 290 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.58 |  | 0.04635 | 0 | 0.81 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.1134 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.0624 | 2002 |  | 0 | 1.95 | 3 | 1.5285 | 0 |  | SAN NICOLAS | E
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.74055 | 1 |  |  |  | 0.74055 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.10368 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.74055 | 1 |  |  |  | 0.74055 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.10368 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4589 | 1.97 |  |  |  | 1.4589 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.20424 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.4116 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 16.9618 | 9 | 65.9876 | 0.4116 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0616C00850001015 | B0616C0085RE764113211015 | B0616C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2709 | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 2.63 |  |  |  | 1.69 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:02 | 0.33 | 0.78 | 0.5577 | 1.3182 | 0 | [5 empty] | 1.3182 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI,RETIRO | SIN INFORMACION
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5732 | Clientes Regulados | 0 | 1.2594 | 2.48 |  |  |  | 1.2594 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:03 | 0.33 | 0.8 | 0.4156 | 1.0075 | 0 | [5 empty] | 1.0075 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2050 | Clientes Regulados | 0 | 0.76682 | 1.51 |  |  |  | 0.76682 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:03 | 0.33 | 0.8 | 0.25305 | 0.61345 | 0 | [5 empty] | 0.61345 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 793 | Clientes Regulados | 0 | 2.2547 | 4.44 |  |  |  | 2.2547 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:04 | 0.33 | 0.81 | 0.74406 | 1.8263 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5192 |  | 1.8263 | SIN INFORMACIÓN | 6.52 | 4 | 41.5245 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850001016 | B0216C0085RE764113211016 | B0216C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.482 | 0.3 |  |  |  | 1.482 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0216C00850001016 | B0216C0085RE764113211016 | B0216C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.988 | 0.2 |  |  |  | 0.988 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0049 | 1.2 |  |  |  | 3.0049 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7545 | 1.1 |  |  |  | 2.7545 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25041 | 0.1 |  |  |  | 0.25041 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.2569 | 1.7 |  |  |  | 4.2569 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0033 | 0.8 |  |  |  | 2.0033 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B1084C01140001016 | B1084C0114RE968844501016 | B1084C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 1.4615 | 3.79 |  |  |  | 1.4615 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001016 | B1084C0114RE968844501016 | B1084C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.6365 | 9.43 |  |  |  | 3.6365 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001016 | B1084C0114RE968844501016 | B1084C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 5138 | S/E LINARES NORTE | Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 2.202 | 5.71 |  |  |  | 2.202 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1087C01140001016 | B1087C0114RE968844501016 | B1087C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4370 | Clientes Regulados | 0 | 1.3113 | 2.75 |  |  |  | 1.3113 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACION
B1087C01140001016 | B1087C0114RE968844501016 | B1087C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 1.7787 | 3.73 |  |  |  | 1.7787 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACION
B1090C01150001016 | B1090C0115RE968666801016 | B1090C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Ote. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 2.4991 | 8.62 |  |  |  | 2.4991 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150001016 | B1090C0115RE968666801016 | B1090C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Pte. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.4409 | 4.97 |  |  |  | 1.4409 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1089C01260001016 | B1089C0126LT612160001016 | B1089C0126 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | SIN INFORMACION | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B2566C01150001016 | B2566C0115RE968666801016 | B2566C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PARRAL | SIN INFORMACION
B2566C01150001016 | B2566C0115RE968666801016 | B2566C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 4.15 |  |  |  | 1.71 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PARRAL | SIN INFORMACION
B0584C00850001016 | B0584C0085RE764113211016 | B0584C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5363 | 11.55 |  |  |  | 3.5363 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850001016 | B0584C0085RE764113211016 | B0584C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.033679 | 0.11 |  |  |  | 0.033679 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0584C00850001016 | B0584C0085RE764113211016 | B0584C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001016 | B0618C0085RE764113211016 | B0618C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.2308 | 3.76 |  |  |  | 4.2308 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001016 | B0618C0085RE764113211016 | B0618C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1492 | 1.91 |  |  |  | 2.1492 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0559C00850001016 | B0559C0085RE764113211016 | B0559C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.37 | 4.35 |  |  |  | 6.37 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1157C01260001016 | B1157C0126LT612160001016 | B1157C0126 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1004 | TAP OFF NIQUEN | 13559 | TAP OFF ÑIQUEN | SIN INFORMACION | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001016 | B1092C0115RE968666801016 | B1092C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 2.3616 | 5.49 |  |  |  | 2.3616 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B1092C01150001016 | B1092C0115RE968666801016 | B1092C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.34843 | 0.81 |  |  |  | 0.34843 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B0618C01040001016 | B0618C0104RE802377001016 | B0618C0104 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.0115 | 12.93 |  |  |  | 2.0115 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001016 | B0618C0085RE764113211016 | B0618C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.83851 | 5.39 |  |  |  | 0.83851 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850001016 | B0604C0085RE764113211016 | B0604C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41362 | 1.62 |  |  |  | 0.41362 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:30 | 16-12-2022 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C00850001016 | B0604C0085RE764113211016 | B0604C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3021 | 5.1 |  |  |  | 1.3021 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:30 | 16-12-2022 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001016 | B0604C0115RE968666801016 | B0604C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9557 | 7.66 |  |  |  | 1.9557 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:30 | 16-12-2022 10:46 | 0.75 | 0.01 | 1.4668 | 0.019557 | 0 | [5 empty] | 0.019557 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001016 | B0604C0115RE968666801016 | B0604C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9685 | 7.71 |  |  |  | 1.9685 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:30 | 16-12-2022 11:07 | 0.75 | 0.36 | 1.4764 | 0.70866 | 0.75 |  | 0.75 | 1 | 2.9432 |  | 0.70866 | SIN INFORMACIÓN | 0.83 | 2 | 3.4504 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0542C00850001017 | B0542C0085RE764113211017 | B0542C0085 | SI | 1017 | EAF 472-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | Ojanco | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6527 | Clientes Regulados | 0 | 17.86 | 4.06 |  |  |  | 17.86 | NO | 2022-12-16 10:01 | 2022-12-16 10:01 | 2022-12-16 10:34 | 0.25 | 0.3 | 4.465 | 5.358 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 4.465 |  | 5.358 | SIN INFORMACIÓN | 0.25 | 1 | 4.465 | 0 |  | COPIAPO | SIN INFORMACION
B1092C01150001018 | B1092C0115RE968666801018 | B1092C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.4488 | 4.03 |  |  |  | 1.4488 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1092C01150001018 | B1092C0115RE968666801018 | B1092C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 1.1612 | 3.23 |  |  |  | 1.1612 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B2566C01150001018 | B2566C0115RE968666801018 | B2566C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 423 | Clientes Regulados | 0 | 0.88121 | 1.87 |  |  |  | 0.88121 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B2566C01150001018 | B2566C0115RE968666801018 | B2566C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.83879 | 1.78 |  |  |  | 0.83879 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001018 | B1090C0115RE968666801018 | B1090C0115 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 2.5179 | 7.61 |  |  |  | 2.5179 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001018 | B1090C0115RE968666801018 | B1090C0115 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.5021 | 4.54 |  |  |  | 1.5021 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1084C01140001018 | B1084C0114RE968844501018 | B1084C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte / C3 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 0.90235 | 2.06 |  |  |  | 0.90235 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1084C01140001018 | B1084C0114RE968844501018 | B1084C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur / C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.5787 | 8.17 |  |  |  | 3.5787 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1084C01140001018 | B1084C0114RE968844501018 | B1084C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Industrial / C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 2.7289 | 6.23 |  |  |  | 2.7289 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1087C01140001018 | B1087C0114RE968844501018 | B1087C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4370 | Clientes Regulados | 0 | 1.4275 | 3.73 |  |  |  | 1.4275 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1087C01140001018 | B1087C0114RE968844501018 | B1087C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 1.8025 | 4.71 |  |  |  | 1.8025 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 10.84 |  | 0.000135 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 10.84 |  | 0.1926 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6477 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 10.84 |  | 0.00577 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 |  |  |  |  | 317 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 10.84 |  | 0.0036383 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.1794 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.20215 | 348 |  | 0 | 2.3 | 4 | 6.5339 | 0.20215 |  | SAN NICOLAS | E
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7603 | 3.24 |  |  |  | 1.7603 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3036 | 4.24 |  |  |  | 2.3036 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7487 | 6.9 |  |  |  | 3.7487 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.5107 | 0.94 |  |  |  | 0.5107 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8414 | 5.23 |  |  |  | 2.8414 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibañez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1953 | 2.2 |  |  |  | 1.1953 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0216C00850001018 | B0216C0085RE764113211018 | B0216C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1874 | 3.29 |  |  |  | 2.1874 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0216C00850001018 | B0216C0085RE764113211018 | B0216C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.27259 | 0.41 |  |  |  | 0.27259 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1163C01260001018 | B1163C0126LT612160001018 | B1163C0126 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | S/E COMPLETA | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1089C01260001018 | B1089C0126LT612160001018 | B1089C0126 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | S/E COMPLETA | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3143 | 4.6 |  |  |  | 2.3143 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.13886 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0584C00850001018 | B0584C0085RE764113211018 | B0584C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5325 | 9.41 |  |  |  | 3.5325 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.21195 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0584C00850001018 | B0584C0085RE764113211018 | B0584C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.037539 | 0.1 |  |  |  | 0.037539 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.0022524 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0584C00850001018 | B0584C0085RE764113211018 | B0584C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.2142 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.6659 | 8 | 23.9446 | 0.2142 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0618C00850001018 | B0618C0085RE764113211018 | B0618C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7875 | 5.3 |  |  |  | 1.7875 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.10725 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0618C00850001018 | B0618C0085RE764113211018 | B0618C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco / C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7201 | 5.1 |  |  |  | 1.7201 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0618C00850001018 | B0618C0085RE764113211018 | B0618C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0624 | 9.08 |  |  |  | 3.0624 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.18374 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3942 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.41 | 5 | 15.8337 | 0.3942 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7081 | 6.2 |  |  |  | 1.7081 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.61492 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.46835 | 1.7 |  |  |  | 0.46835 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.16861 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5704 | 5.7 |  |  |  | 1.5704 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.56533 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0332 | 7.38 |  |  |  | 2.0332 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.73195 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 2.0808 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.18 | 4 | 12.6004 | 2.0808 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2578 | 2.5 |  |  |  | 1.2578 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:40 | 0.31 | 0.04 | 0.3899 | 0.05031 | 0 | [5 empty] | 0.05031 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.90558 | 1.8 |  |  |  | 0.90558 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:40 | 0.31 | 0.04 | 0.28073 | 0.036223 | 0 | [5 empty] | 0.036223 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0124 | 4 |  |  |  | 2.0124 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:40 | 0.31 | 0.04 | 0.62384 | 0.080496 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3894 |  | 0.080496 | SIN INFORMACIÓN | 6.58 | 5 | 41.9139 | 0.3894 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0616C00850001018 | B0616C0085RE764113211018 | B0616C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.4 |  |  |  | 1.69 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:40 | 0.29 | 0.06 | 0.4901 | 0.1014 | 0 | [5 empty] | 0.1014 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0207C00850001019 | B0207C0085RE764113211019 | B0207C0085 | NO | 1019 | EAF 474-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2184 | Clientes Regulados | 0 | 4.19 | 3.34 |  |  |  | 4.19 | NO | 2022-12-17 17:18 | 2022-12-17 17:28 | 2022-12-17 17:28 | 0.16 | 0 | 0.6704 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.6704 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.629 | 2 | 14.0174 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1089C01260001020 | B1089C0126LT612160001020 | B1089C0126 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | EFE Longaví | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 03:17 | 1.61 | 0 | 0.1449 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001020 | B1090C0115RE968666801020 | B1090C0115 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 2120 | Clientes Regulados | 0 | 0.635 | 1.27 |  |  |  | 0.635 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 01:56 | 0.26 | 0 | 0.1651 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001020 | B1090C0115RE968666801020 | B1090C0115 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 1.73 | 3.46 |  |  |  | 1.73 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 03:18 | 1.63 | 0 | 2.8199 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1090C01150001020 | B1090C0115RE968666801020 | B1090C0115 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.655 | 3.31 |  |  |  | 1.655 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 03:19 | 1.64 | 0 | 2.7142 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0616C00850001020 | B0616C0085RE764113211020 | B0616C0085 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 3120 | S/E RETIRO CT | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 0.95 |  |  |  | 1.69 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 02:11 | 0.51 | 0 | 0.8619 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0600C00850001021 | B0600C0085RE764113211021 | B0600C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3342 | 2.6 |  |  |  | 2.3342 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.49019 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0600C00850001021 | B0600C0085RE764113211021 | B0600C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7058 | 1.9 |  |  |  | 1.7058 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.35821 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.8484 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.61 | 3 | 2.8375 | 0.8484 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4588 | 1.8 |  |  |  | 2.4588 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.51634 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4041 | 1.76 |  |  |  | 2.4041 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.50487 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1856 | 1.6 |  |  |  | 2.1856 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.45897 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5515 | 2.6 |  |  |  | 3.5515 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.74582 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 2.226 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.9727 | 5 | 36.518 | 2.226 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0597C00850001021 | B0597C0085RE764113211021 | B0597C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.75214 | 0.96 |  |  |  | 0.75214 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.15795 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0597C00850001021 | B0597C0085RE764113211021 | B0597C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.78348 | 1 |  |  |  | 0.78348 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.16453 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0597C00850001021 | B0597C0085RE764113211021 | B0597C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 15602 | S/E MARCHIGUE E1 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2144 | 1.55 |  |  |  | 1.2144 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.25502 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.5775 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.8769 | 4 | 12.8081 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0552C00850001021 | B0552C0085RE764113211021 | B0552C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9694 | 1.37 |  |  |  | 1.9694 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.41357 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0552C00850001021 | B0552C0085RE764113211021 | B0552C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.3206 | 2.31 |  |  |  | 3.3206 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.69733 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 1.1109 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.89 | 4 | 23.0767 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0593C00850001021 | B0593C0085RE764113211021 | B0593C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2198 | 1.25 |  |  |  | 1.2198 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.25615 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0593C00850001021 | B0593C0085RE764113211021 | B0593C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.171 | 1.2 |  |  |  | 1.171 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.24591 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0593C00850001021 | B0593C0085RE764113211021 | B0593C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molineros | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0492 | 2.1 |  |  |  | 2.0492 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.43034 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.9324 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.87 | 4 | 15.5113 | 0.9324 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0607C00850001021 | B0607C0085RE764113211021 | B0607C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3886 | 1.2 |  |  |  | 1.3886 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 08:21 | 2022-12-18 08:21 | 0.65 | 0 | 0.90257 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B0607C00850001021 | B0607C0085RE764113211021 | B0607C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuelas | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0414 | 0.9 |  |  |  | 1.0414 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 08:21 | 2022-12-18 08:21 | 0.65 | 0 | 0.67693 | 0 | 0.65 |  | 0.65 | 1 | 1.5795 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.3237 | 5 | 7.0465 | 1.5795 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACION
B1092C01150001022 | B1092C0115RE968666801022 | B1092C0115 | NO | 1022 | EAF 477-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.9575 | 1.2 |  |  |  | 1.9575 | NO | 2022-12-18 07:45 | 2022-12-18 08:12 | 2022-12-18 07:50 | 0.08 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001022 | B1092C0115RE968666801022 | B1092C0115 | NO | 1022 | EAF 477-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.6525 | 0.4 |  |  |  | 0.6525 | NO | 2022-12-18 07:45 | 2022-12-18 08:12 | 2022-12-18 07:50 | 0.08 | 0 | 0.0522 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2088 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.195 | 6 | 14.4334 | 0.2088 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1317C00850001023 | B1317C0085RE764113211023 | B1317C0085 | NO | 1023 | EAF 478-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17843 | Clientes Regulados | 0 | 10.91 | 6.3 |  |  |  | 10.91 | NO | 2022-12-18 08:06 | 2022-12-18 09:17 | 2022-12-18 09:20 | 1.23 | 0 | 13.4193 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 13.4193 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.6166 | 7 | 77.1578 | 13.4193 |  | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACION
B0127C00850001024 | B0127C0085RE764113211024 | B0127C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1273 | Clientes Regulados | 0 | 1.3867 | 1.89 |  |  |  | 1.3867 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0127C00850001024 | B0127C0085RE764113211024 | B0127C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5022 | Clientes Regulados | 0 | 2.832 | 3.86 |  |  |  | 2.832 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0127C00850001024 | B0127C0085RE764113211024 | B0127C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2643 | Clientes Regulados | 0 | 2.7513 | 3.75 |  |  |  | 2.7513 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0236C01260001024 | B0236C0126LT612160001024 | B0236C0126 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | SI | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 7373 | S/E HOSPITAL (FFCC) B1 | Sin Información | 236 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.3 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0166C00850001024 | B0166C0085RE764113211024 | B0166C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3562 | Clientes Regulados | 0 | 1.9156 | 5.54 |  |  |  | 1.9156 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MOSTAZAL,GRANEROS | SIN INFORMACION
B0166C00850001024 | B0166C0085RE764113211024 | B0166C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | Río Peuco | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 818 | Clientes Regulados | 0 | 1.0719 | 3.1 |  |  |  | 1.0719 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACION
B0166C00850001024 | B0166C0085RE764113211024 | B0166C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 777 | Clientes Regulados | 0 | 1.8326 | 5.3 |  |  |  | 1.8326 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACION
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6166 | Clientes Regulados | 0 | 2.1459 | 3.2 |  |  |  | 2.1459 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 04:49 | 2.8 | 0 | 6.0085 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3499 | Clientes Regulados | 0 | 2.0453 | 3.05 |  |  |  | 2.0453 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 05:00 | 2.98 | 0 | 6.095 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 2.6153 | 3.9 |  |  |  | 2.6153 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 05:38 | 3.33 | 0.28 | 8.7089 | 0.73228 | 0 | [5 empty] | 0.73228 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS,CODEGUA | SIN INFORMACION
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4022 | Clientes Regulados | 0 | 2.0118 | 3 |  |  |  | 2.0118 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 06:10 | 3.33 | 0.81 | 6.6992 | 1.6295 | 0 | [5 empty] | 1.6295 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS,CODEGUA | SIN INFORMACION
B1827C00850001024 | B1827C0085LD913350001024 | B1827C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 958 | S/E GRANEROS INDURA | 7754 | S/E GRANEROS INDURA BT1 | Sin Información/BT1 | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.5 | 0 | 6.96 | 1 |  |  | 4.5 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 07:11 | 2022-12-20 07:11 | 5.16 | 0 | 23.22 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29259 | S/E GRANEROS C6 | Indura | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 84 | Clientes Regulados | 0 | 2.0118 | 3 |  |  |  | 2.0118 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 08:14 | 3.33 | 2.88 | 6.6992 | 5.7939 | 0 | [5 empty] | 5.7939 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACION
B1002C00940001026 | B1002C0094RE968135201026 | B1002C0094 | SI | 1026 | SD2022103834 | Programado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 1.69 | 0 | 0.3 | NO | 2022-12-06 09:11 | 2022-12-06 14:45 | 2022-12-06 14:45 | 5.56 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 5.56 |  |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1002C00940001026 | B1002C0094LD815833001026 | B1002C0094 | SI | 1026 | SD2022103834 | Programado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACION | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-06 09:11 | 2022-12-06 14:45 | 2022-12-06 14:45 | 5.56 | 0 | 0.7784 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | NO APLICA
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2906 | Clientes Regulados | 0 | 0.37024 | 7 |  |  |  | 0.37024 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 6.3978 | 0 | 0 | 19.33 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2857 | S/E PLANTAS C3 | Los Carrera | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5776 | Clientes Regulados | 0 | 0.7359 | 7 |  |  |  | 0.7359 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 12.7164 | 0 | 0 | 19.33 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | Inacesa | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 94 | Clientes Regulados | 0 | 0.011976 | 7 |  |  |  | 0.011976 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 0.20695 | 0 | 0 | 19.33 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5031 | Clientes Regulados | 0 | 0.64098 | 7 |  |  |  | 0.64098 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 11.0762 | 0 | 0 | 19.33 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2858 | S/E PLANTAS C4 | Biocobre | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.00089185 | 7 |  |  |  | 0.00089185 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 0.015411 | 0 | 17.28 | 19.33 | 11.33 | 1 | 19.9408 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 15.2766 | 2 | 88.4238 | 14.5668 |  | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0008C00850001028 | B0008C0085RE764113211028 | B0008C0085 | SI | 1028 | SD2022111692 | Programado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17588 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1 | Sin Información | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.535 | 0.3 |  |  |  | 0.535 | NO | 2022-12-29 09:18 | 2022-12-29 17:40 | 2022-12-29 17:40 | 8.36 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | 8.36 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0008C00850001028 | B0008C0085RE764113211028 | B0008C0085 | SI | 1028 | SD2022111692 | Programado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17589 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | Sin Información | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.535 | 0.3 |  |  |  | 0.535 | NO | 2022-12-29 09:18 | 2022-12-29 17:40 | 2022-12-29 17:40 | 8.36 | 0 | 4.4726 | 0 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 1 | 8.9452 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 10.6617 | 2 | 11.408 | 8.9452 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2484C00850001030 | B2484C0085RE764113211030 | B2484C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3671 | Clientes Regulados | 0 | 0.74272 | 0.81 |  |  |  | 0.74272 | NO | 2022-12-21 03:41 | 21-12-2022 03:44 | 21-12-2022 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EMPEDRADO,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B2484C00850001030 | B2484C0085RE764113211030 | B2484C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Sta. Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2648 | Clientes Regulados | 0 | 2.1273 | 2.32 |  |  |  | 2.1273 | NO | 2022-12-21 03:41 | 21-12-2022 03:44 | 21-12-2022 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EMPEDRADO,SAN JAVIER,CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0565C00850001030 | B0565C0085RE764113211030 | B0565C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12760 | Clientes Regulados | 0 | 2.8845 | 1.97 |  |  |  | 2.8845 | SI | 2022-12-21 03:41 | 21-12-2022 03:46 | 21-12-2022 04:17 | 0.33 | 0.26 | 0.95189 | 0.74997 | 0 | [5 empty] | 0.74997 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0565C00850001030 | B0565C0085RE764113211030 | B0565C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel/E2 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1265 | Clientes Regulados | 0 | 4.6855 | 3.2 |  |  |  | 4.6855 | SI | 2022-12-21 03:41 | 21-12-2022 03:46 | 21-12-2022 03:47 | 0.09 | 0 | 0.42169 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0602C00850001031 | B0602C0085RE764113211031 | B0602C0085 | NO | 1031 | EAF 483-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.67 | 5.6 |  |  |  | 10.67 | NO | 2022-12-21 12:30 | 2022-12-21 13:16 | 2022-12-21 13:16 | 0.76 | 0 | 8.1092 | 0 | 0.76 |  | 0.76 | 1 | 8.1092 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.7327 | 6 | 44.6272 | 8.1092 |  | CHEPICA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACION
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | BULNES | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.41 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1338 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | LAS BRISAS | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.59 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2442 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.41 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1063 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.32 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1396 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.01 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.07 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 332 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.53 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2063 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.05 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.05 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040001032 | B1059C0104LD520002881032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 9135 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.45 | 0 | 0.54 | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.6435 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANQUIL | NO APLICA
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21081 | S/E ALTO HOSPICIO HT1 | Alto Molle/ HT1 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1767 | Clientes Regulados | 0 | 3.1814 | 3.3 |  | 0.033647 | 0 | 3.1814 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.25451 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1767 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | Interconexión Dragón | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 4.6524e-05 | 0 | 0 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | Interconexión Dragón 2 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACION
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6861 | Clientes Regulados | 0 | 2.6029 | 2.7 |  | 0.16466 | 0 | 2.6029 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.20823 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6861 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6244 | Clientes Regulados | 0 | 2.0245 | 2.1 |  | 0.15894 | 0 | 2.0245 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.16196 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6244 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1165 | Clientes Regulados | 0 | 1.5425 | 1.6 |  | 0.053132 | 0 | 1.5425 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.1234 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1165 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2962 | Clientes Regulados | 0 | 2.0438 | 2.12 |  | 0.06931 | 0 | 2.0438 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.1635 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2962 |  | 0 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6181 | Clientes Regulados | 0 | 3.085 | 3.2 |  | 0.67139 | 1.5778 | 3.085 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 11:21 | 0.31 | 0.79 | 0.95634 | 1.5778 | 0 |  |  |  |  | 6181 | 1.5778 | 6181 | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | A
B1870C00850001033 | B1870C0085LD812010001033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | 1 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 11:21 | 0.31 | 0.79 | 0.0186 | 0 | 0.12975 |  | 0.12975 | 1 | 1.1511 | 1 |  | 0 | 0.77975 | 2 | 10.8043 | 0 |  | ALTO HOSPICIO | A
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1865 | Clientes Regulados | 0 | 1.2175 | 2.4 |  | 0.033528 | 0 | 1.2175 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:27 | 0.06 | 0 | 0.073047 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1628 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1865 | Clientes Regulados | 0 | 1.2175 | 2.4 |  | 0.0039505 | 0 | 1.2175 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:27 | 0.06 | 0 | 0.073047 | 0 | 0 |  |  |  |  | 158 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 3.3987 | 6.7 |  | 0.075546 | 0 | 3.3987 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0.98563 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | MAULE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 3.3987 | 6.7 |  | 0.0044196 | 0 | 3.3987 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0.98563 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 |  | 0 | [5 empty] | PELARCO | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 3.3987 | 6.7 |  | 0 | 0 | 3.3987 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0.98563 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RIO CLARO | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 3.3987 | 6.7 |  | 9.2134 | 0 | 3.3987 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:41 | 0.29 | 5.99 | 0.98563 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7468 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 3.3987 | 6.7 |  | 0.84262 | 0 | 3.3987 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0.98563 | 0 | 0 |  |  |  |  | 558 |  | 0 | [5 empty] | TALCA | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 3.3987 | 6.7 |  | 0.11382 | 0 | 3.3987 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:47 | 0.29 | 6.09 | 0.98563 | 0 | 0 |  |  |  |  | 111 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.96382 | 1.9 |  | 0.058146 | 0 | 0.96382 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:51 | 0.29 | 0.16 | 0.27951 | 0 | 0 |  |  |  |  | 325 |  | 0 | [5 empty] | MAULE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.96382 | 1.9 |  | 0.057123 | 0 | 0.96382 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:51 | 0.29 | 0.16 | 0.27951 | 0 | 0 |  |  |  |  | 490 |  | 0 | [5 empty] | SAN CLEMENTE | E
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.96382 | 1.9 |  | 0.078545 | 0 | 0.96382 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 18:49 | 0.29 | 6.13 | 0.27951 | 0 | 0.26822 |  | 0.26822 | 1 | 10.4811 | 48 |  | 0 | 0.59822 | 2 | 16.0053 | 0 |  | TALCA | E
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 28573 | S/E TALCA C12 | Duao | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9659 | Clientes Regulados | 0 | 17.5438 | 5.9 |  |  |  | 17.5438 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 01:04 | 0.51 | 0 | 8.9474 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 488 | Clientes Regulados | 0 | 0.89206 | 0.3 |  |  |  | 0.89206 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 02:06 | 0.73 | 0.81 | 0.6512 | 0.72257 | 0 | [5 empty] | 0.72257 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1719 | Clientes Regulados | 0 | 2.9735 | 1 |  |  |  | 2.9735 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 02:26 | 0.73 | 1.15 | 2.1707 | 3.4196 | 0 | [5 empty] | 3.4196 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 8.9206 | 3 |  |  |  | 8.9206 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 03:34 | 0.73 | 2.28 | 6.512 | 20.3389 | 0 | [5 empty] | 20.3389 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B1078C01120001036 | B1078C0112RE760731641036 | B1078C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1587 | Clientes Regulados | 0 | 0.24229 | 0.6 |  |  |  | 0.24229 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 | 2022-12-23 00:47 | 0.08 | 0 | 0.019383 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120001036 | B1078C0112RE760731641036 | B1078C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11581 | Clientes Regulados | 0 | 1.8293 | 4.53 |  |  |  | 1.8293 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 | 2022-12-23 00:47 | 0.08 | 0 | 0.14634 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NEGRETE,NACIMIENTO,LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1078C01120001036 | B1078C0112RE760731641036 | B1078C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2500 | Clientes Regulados | 0 | 3.2184 | 7.97 |  |  |  | 3.2184 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 | 2022-12-23 00:47 | 0.08 | 0 | 0.25747 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.4232 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.5418 | 3 | 3.2374 | 0 |  | MULCHEN,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1587C01120001036 | B1587C0112RE760731641036 | B1587C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3108 | Clientes Regulados | 0 | 0.89402 | 1.2 |  |  |  | 0.89402 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.080462 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001036 | B1587C0112RE760731641036 | B1587C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 0.97598 | 1.31 |  |  |  | 0.97598 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.087838 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1683 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.58 | 8 | 1.3155 | 0.1683 |  | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION
B1411C01120001036 | B1411C0112RE760731641036 | B1411C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5541 | Clientes Regulados | 0 | 1.2935 | 1.12 |  |  |  | 1.2935 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.11641 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1411C01120001036 | B1411C0112RE760731641036 | B1411C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.28872 | 0.25 |  |  |  | 0.28872 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.025985 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B1411C01120001036 | B1411C0112RE760731641036 | B1411C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6001 | Clientes Regulados | 0 | 1.8478 | 1.6 |  |  |  | 1.8478 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.1663 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.3087 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.2749 | 10 | 4.2202 | 0.3087 |  | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SIN INFORMACION
B2847C01120001036 | B2847C0112RE760731641036 | B2847C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9237 | Clientes Regulados | 0 | 3.8388 | 3.21 |  |  |  | 3.8388 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.34549 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL | SIN INFORMACION
B2847C01120001036 | B2847C0112RE760731641036 | B2847C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6376 | Clientes Regulados | 0 | 2.5712 | 2.15 |  |  |  | 2.5712 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.23141 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.5769 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.12 | 9 | 6.8753 | 0.5769 |  | ANGOL | SIN INFORMACION
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | O'Higgins | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.45267 | 0.7 |  |  |  | 0.45267 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.04074 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.90533 | 1.4 |  |  |  | 0.90533 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.08148 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.90533 | 1.4 |  |  |  | 0.90533 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.08148 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TIJERAL | SIN INFORMACION
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.64667 | 1 |  |  |  | 0.64667 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.0582 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.2619 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.17 | 9 | 4.6112 | 0.2619 |  | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACION
B1773C01360001037 | B1773C0136LT953040001037 | B1773C0136 | NO | 1037 | EAF 489-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13718 | S/E CELULOSA PACIFICO JT2 | ERCO / C2 | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 36.8 | 0 | 36.8 | 0.81887 |  |  | 30.1344 | NO | 2022-12-23 02:47 | 2022-12-23 03:55 | 2022-12-23 04:59 | 1.38 | 0.81 | 41.5855 | 24.4089 | 0 | [5 empty] | 24.4089 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1773C01360001037 | B1773C0136LT953040001037 | B1773C0136 | NO | 1037 | EAF 489-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13718 | S/E CELULOSA PACIFICO JT2 | PLYWOOD / C1 | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.16689 |  |  | 1.2517 | NO | 2022-12-23 02:47 | 2022-12-23 03:55 | 2022-12-23 06:34 | 1.38 | 2.39 | 1.7273 | 2.9915 | 0 | [5 empty] | 2.9915 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1773C01360001037 | B1773C0136LT953040001037 | B1773C0136 | NO | 1037 | EAF 489-2022 | Forzado | TD | NO | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13718 | S/E CELULOSA PACIFICO JT2 | INDURA/C6 | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.014241 |  |  | 0.0091144 | NO | 2022-12-23 02:47 | 2022-12-23 03:55 | 2022-12-23 09:31 | 1.38 | 5.34 | 0.012578 | 0.048671 | 1.38 |  | 1.38 | 1 | 43.3254 |  | 0.048671 | SIN INFORMACIÓN | 1.38 | 1 | 43.3254 | 0 |  | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1762C01140001038 | B1762C0114RE968844501038 | B1762C0114 | NO | 1038 | EAF 490-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 3.0888 | 3.4 |  |  |  | 3.0888 | NO | 2022-12-23 04:52 | 2022-12-23 05:44 | 2022-12-23 05:44 | 0.86 | 0 | 2.6564 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140001038 | B1762C0114RE968844501038 | B1762C0114 | NO | 1038 | EAF 490-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4367 | Clientes Regulados | 0 | 2.2712 | 2.5 |  |  |  | 2.2712 | NO | 2022-12-23 04:52 | 2022-12-23 05:44 | 2022-12-23 05:44 | 0.86 | 0 | 1.9532 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 1.36 |  | 0.02 | 0 | 5.78 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 1.36 |  | 0.67 | 0 | 5.78 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1378 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 1.36 |  | 0.01 | 0 | 5.78 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CURACAVI | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2324 | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 4.33 |  | 0.54 | 0 | 5.78 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2306 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2026 | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 4.52 |  | 0.54 | 0 | 5.78 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2365 |  | 0 | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2026 | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 4.52 |  | 0.08 | 0 | 5.78 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 |  |  |  |  | 623 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD766557501039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76655750 | 1 | MULTIFRIGO CASABLANCA S.A. | 0.33 | 0 | 0.56 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.1089 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD781872301039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 78187230 | 1 | AGRICOLA CASAS DEL BOSQUE LTDA. | 0.17 | 0 | 0.24 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0561 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD761838701039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76183870 | 1 | AGRICOLA IZARO LIMITADA | 0.1 | 0 | 0.16 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD768336101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76833610 | 1 | POLYGAL SUD S.A. | 1.12 | 0 | 1.26 | 1 |  |  | 1.12 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD763880641039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | 1 | TRES MONTES S.A. | 1.26 | 0 | 0.47 | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.4158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD883902001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88390200 | 1 | ECKART ALIMENTOS SPA | 0.1 | 0 | 0.08 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD900600001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90060000 | 1 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.32 | 0 | 0.18 | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD886805001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 1.1 | 0 | 0.03 | 1 |  |  | 1.1 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.363 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD995686001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 99568600 | 1 | VINA INDOMITA SPA | 0.08 | 0 | 0.32 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD761463661039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76146366 | 1 | QUANTUM INTEGRAL S.A. | 0.19 | 0 | 0.04 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD760674931039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76067493 | 1 | AGRICOLA CERES LTDA | 0.11 | 0 | 0.21 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0363 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD763880641039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | 1 | TRES MONTES S.A. | 1.26 | 0 | 1.11 | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.4158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD966122301039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 96612230 | 1 | CAIMI S.A.C | 0.08 | 0 | 0.13 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD902860001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90286000 | 1 | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | 1.3 | 0 | 2.08 | 1 |  |  | 1.3 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.429 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 13.926 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 13.926 | 0 |  | CASABLANCA | C
B0994C01090001039 | B0994C0109LD762410211039 | B0994C0109 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 109 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76241021 | 1 | EURAM | 0.14 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C01090001039 | B0994C0109LD967629901039 | B0994C0109 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 109 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | LD | 96762990 | 1 | VERAMONTES | 0.11 | 0 | 0.27 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0363 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.0825 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 2.2402 | 2 | 4.5456 | 0 |  | CASABLANCA | C
B1028C01130001039 | B1028C0113RE913440001039 | B1028C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 793 | S/E LAS VIOLETAS | 4648 | S/E QUINTAY C1 | Quintay | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 926 | Clientes Regulados | 0 | 0.38 | 0.65 |  | 0.1 | 0 | 0.38 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.1254 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.1 | 930 |  | 0 | 5.87 | 2 | 2.1767 | 0.1 |  | CASABLANCA | C
B0990C01130001039 | B0990C0113RE913440001039 | B0990C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5470 | Clientes Regulados | 0 | 1.68 | 1.72 |  | 0.38 | 0 | 1.68 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.5544 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.38 | 5492 |  | 0 | 0.79 | 2 | 1.1746 | 0 |  | ALGARROBO | C
B1082C01130001039 | B1082C0113RE913440001039 | B1082C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4334 | Clientes Regulados | 0 | 0.88 | 3.94 |  | 0.36 | 0 | 0.88 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.36 | 5055 |  | 0 | 0.51 | 2 | 0.50177 | 0 |  | ALGARROBO | C
B1081C01130001039 | B1081C0113RE913440001039 | B1081C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2062 | Clientes Regulados | 0 | 0.72 | 0.63 |  | 0.14 | 0 | 0.72 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1168 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1081C01130001039 | B1081C0113RE913440001039 | B1081C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2062 | Clientes Regulados | 0 | 0.08 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.14 | 129 |  | 0 | 0.51 | 2 | 0.27815 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1079C01130001039 | B1079C0113RE913440001039 | B1079C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9157 | Clientes Regulados | 0 | 2.6342 | 3.43 |  | 0.43 | 0 | 2.6342 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.8693 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8666 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1079C01130001039 | B1079C0113RE913440001039 | B1079C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9157 | Clientes Regulados | 0 | 0.13056 | 0.17 |  | 0.04 | 0 | 0.13056 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.043085 | 0 | 0 |  |  |  |  | 430 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1079C01130001039 | B1079C0113RE913440001039 | B1079C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Punta de Tralca | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6168 | Clientes Regulados | 0 | 1.0752 | 1.4 |  | 0.36 | 0 | 1.0752 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.35482 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.83 | 6197 |  | 0 | 0.51 | 2 | 1.4987 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1080C01130001039 | B1080C0113RE913440001039 | B1080C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 11862 | Clientes Regulados | 0 | 2.577 | 2.75 |  | 0.75 | 0 | 2.577 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.85042 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9117 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1080C01130001039 | B1080C0113RE913440001039 | B1080C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 11862 | Clientes Regulados | 0 | 0.77779 | 0.83 |  | 0.15 | 0 | 0.77779 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.25667 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2739 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1080C01130001039 | B1080C0113RE913440001039 | B1080C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8595 | Clientes Regulados | 0 | 2.4552 | 2.62 |  | 0.68 | 0 | 2.4552 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.81021 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 1.58 | 8518 |  | 0 | 0.51 | 2 | 2.5819 | 0 |  | EL QUISCO | C
B0253C01260001040 | B0253C0126LT612160001040 | B0253C0126 | NO | 1040 | EAF 492-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | SIN INFORMACION/ B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-24 18:29 | 2022-12-24 22:24 | 2022-12-24 22:24 | 3.91 | 0 | 0.391 | 0 | 3.91 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 7 |  | 0.0053487 | 0 | 2.32 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87 |  | 0 | [5 empty] | CARAHUE | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 7 |  | 0.019408 | 0 | 2.32 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 |  |  |  |  | 916 |  | 0 | [5 empty] | FREIRE | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 7 |  | 0.09067 | 0 | 2.32 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2280 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 7 |  | 0.0017499 | 0 | 2.32 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 |  |  |  |  | 187 |  | 0 | [5 empty] | SAAVEDRA | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 7 |  | 0.16314 | 0 | 2.32 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5625 |  | 0 | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | F
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 7 |  | 0.0078329 | 0 | 2.32 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 |  |  |  |  | 372 |  | 0 | [5 empty] | TOLTEN | F
B3441C01120001041 | B3441C0112LD788920501041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | SIN INFORMACION | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0 | 0.044122 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | F
B3441C01120001041 | B3441C0112LD788920501041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | SIN INFORMACION | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 0 | 0 | 0.066167 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.28815 | 1 |  | 0 | 0.16 | 1 | 0.28815 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | F
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1936 | Clientes Regulados | 0 | 0.46951 | 0.72 |  | 0.14 | 0 | 0.46951 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1859 |  | 0 | [5 empty] | Cunco | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1936 | Clientes Regulados | 0 | 0.46951 | 0.72 |  | 0.01 | 0 | 0.46951 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47 |  | 0 | [5 empty] | Lonquimay | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1936 | Clientes Regulados | 0 | 0.46951 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0.46951 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | [5 empty] | Melipeuco | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8061 | Clientes Regulados | 0 | 2.9605 | 4.54 |  | 2.97 | 0 | 2.9605 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 7.8157 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4686 |  | 0 | [5 empty] | Cunco | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8061 | Clientes Regulados | 0 | 2.9605 | 4.54 |  | 0.04 | 0 | 2.9605 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 7.8157 | 0 | 0 |  |  |  |  | 694 |  | 0 | [5 empty] | Freire | E
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8061 | Clientes Regulados | 0 | 2.9605 | 4.54 |  | 2.03 | 0 | 2.9605 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 7.8157 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2681 |  | 0 | [5 empty] | Vilcun | E
B2840C01120001042 | B2840C0112LD789287801042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78928780 | SIN INFORMACION | SOC COMERC AGRIC Y FOREST NALCAHUE LTDA | 0.37 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 0.9768 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Melipeuco | E
B2840C01120001042 | B2840C0112LD798724201042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 79872420 | SIN INFORMACION | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA | 0.27 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 0.7128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Melipeuco | E
B0253C01260001043 | B0253C0126LT612160001043 | B0253C0126 | NO | 1043 | EAF 495-2022 | Forzado | TD | NO | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | Sin Información/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-25 21:44 | 2022-12-26 06:44 | 2022-12-26 06:44 | 9 | 0 | 0.9 | 0 | 9 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0.00012974 | 0 | 0 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 14:31 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | Los Alamos | E
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1554 | Clientes Regulados | 0 | 0.31628 | 0.35 |  | 0.1161 | 0 | 0.31628 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 14:44 | 0.31 | 0 | 0.098046 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1554 |  | 0 | [5 empty] | Lebu | E
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10616 | Clientes Regulados | 0 | 3.1357 | 3.47 |  | 3.2358 | 0 | 3.1357 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 15:20 | 0.91 | 0 | 2.8534 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10616 |  | 0 | [5 empty] | Lebu | E
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 101 | Clientes Regulados | 0 | 0.018073 | 0.02 |  | 0.02655 | 0 | 0.018073 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 16:11 | 1.76 | 0 | 0.031808 | 0 | 0.85974 |  | 0.85974 | 1 | 3.3785 | 101 |  | 0 | 16.7855 | 11 | 56.2817 | 3.3785 |  | Arauco | E
B1835C00850001045 | B1835C0085RE764113211045 | B1835C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1223 | 1.35 |  |  |  | 1.1223 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 17:37 | 1.13 | 0 | 1.2682 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0605C00850001045 | B0605C0085RE764113211045 | B0605C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 0.7 |  |  |  | 0.8 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 18:26 | 1.95 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0576C00850001045 | B0576C0085RE764113211045 | B0576C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.804 | 0.6 |  |  |  | 0.804 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:24 | 2022-12-26 18:27 | 1.96 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0576C00850001045 | B0576C0085RE764113211045 | B0576C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.536 | 0.4 |  |  |  | 0.536 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 1.0613 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0627C00850001045 | B0627C0085RE764113211045 | B0627C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.33 | 0.24 |  |  |  | 3.33 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 6.5934 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0633C00850001045 | B0633C0085RE764113211045 | B0633C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4241 | 0.45 |  |  |  | 1.4241 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 2.8198 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0633C00850001045 | B0633C0085RE764113211045 | B0633C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2659 | 0.4 |  |  |  | 1.2659 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 2.5064 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B1835C00850001045 | B1835C0085RE764113211045 | B1835C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.52375 | 0.63 |  |  |  | 0.52375 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 18:26 | 1.95 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B1835C00850001045 | B1835C0085RE764113211045 | B1835C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8539 | 2.23 |  |  |  | 1.8539 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 18:26 | 1.95 | 0 | 3.6151 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACION
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 984 | S/E LAS COMPAÑIAS C1 | Baquedano | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8811 | Clientes Regulados | 0 | 4.5987 | 4.3 |  |  |  | 4.5987 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 980 | S/E LAS COMPAÑIAS C2 | Santo Domingo | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10272 | Clientes Regulados | 0 | 2.9945 | 2.8 |  |  |  | 2.9945 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.83847 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 982 | S/E LAS COMPAÑIAS C3 | El Toqui | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2529 | Clientes Regulados | 0 | 2.032 | 1.9 |  |  |  | 2.032 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.56896 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26582 | S/E LAS COMPAÑIAS C5 | Alemania | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6499 | Clientes Regulados | 0 | 0.53474 | 0.5 |  |  |  | 0.53474 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.14973 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 2.8448 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 2.8448 | 0 |  | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0129C00850001046 | B0129C0085RE764113211046 | B0129C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 936 | S/E INCAHUASI E1 | Domeyko | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 477 | Clientes Regulados | 0 | 1.3285 | 0.44 |  |  |  | 1.3285 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.37197 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VALLENAR | SIN INFORMACION
B0129C00850001046 | B0129C0085RE764113211046 | B0129C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2133 | Clientes Regulados | 0 | 0.24154 | 0.08 |  |  |  | 0.24154 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.067631 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.4396 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.36 | 3 | 2.407 | 0.4396 |  | LA HIGUERA,FREIRINA | SIN INFORMACION
B0521C01330001046 | B0521C0133LT946380001046 | B0521C0133 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL | SIN INFORMACION | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 8.5 | 0 | 6.1 | 1 |  |  | 8.5 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 2.38 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 2.38 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.61 | 3 | 13.3272 | 2.38 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3029C01280001046 | B3029C0128LT826773001046 | B3029C0128 | NO | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | SIN INFORMACION | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.29 | 0 | 0.32 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.0812 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.0812 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.96 | 2 | 0.27853 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1095C01330001046 | B1095C0133LT946380001046 | B1095C0133 | NO | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 884 | S/E ALGARROBO | 4975 | S/E ALGARROBO H1 | SIN INFORMACION | 1095 | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0485C01380001046 | B0485C0138LT892740001046 | B0485C0138 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 570 | S/E DOS AMIGOS | 7405 | S/E DOS AMIGOS | SIN INFORMACION | 485 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | 1 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0695C00930001047 | B0695C0093RE968005701047 | B0695C0093 | NO | 1047 | EAF 499-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu/C1 | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0.17 |  | 1.0632 | 0 | 0.13 | NO | 2022-12-29 16:01 | 2022-12-29 23:55 | 2022-12-29 23:57 | 7.93 | 0 | 1.0309 | 0 | 0 |  |  |  |  | 210 |  | 0 | [5 empty] | TIL TIL | C
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 887 | S/E FATIMA C1 | La Colonia | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.76681 | 0.73 |  |  |  | 0.76681 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.17637 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | Viluco | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7836 | 2.65 |  |  |  | 2.7836 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.64023 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2773 | 3.12 |  |  |  | 3.2773 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.75378 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | Paine | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.1702 | 8.73 |  |  |  | 9.1702 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 2.1091 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | Linderos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.2521 | 0.24 |  |  |  | 0.2521 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.057983 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17239 | S/E FATIMA C5 | La Cervera | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1335 | 4.23 |  |  |  | 4.1335 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.53736 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Pratt | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0814 | 2.13 |  |  |  | 2.0814 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.27058 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.9609 | 6.1 |  |  |  | 5.9609 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.77491 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6742 | 3.76 |  |  |  | 3.6742 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.47765 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001049 | B0602C0085RE764113211049 | B0602C0085 | NO | 1049 | EAF 501-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Lolol/ C3 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6478 | Clientes Regulados | 0 | 6.3937 | 2.66 |  |  |  | 6.3937 | NO | 2022-12-31 23:47 | 2023-01-01 00:37 | 2023-01-01 00:10 | 0.38 | 0 | 2.4296 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SANTA CRUZ | SIN INFORMACION
B0602C00850001049 | B0602C0085RE764113211049 | B0602C0085 | NO | 1049 | EAF 501-2022 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Palmilla/ C3 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3202 | Clientes Regulados | 0 | 4.2063 | 1.75 |  |  |  | 4.2063 | NO | 2022-12-31 23:47 | 2023-01-01 00:37 | 2023-01-01 00:43 | 0.93 | 0 | 3.9119 | 0 | 0.59825 |  | 0.59825 | 1 | 6.3415 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.331 | 7 | 50.9687 | 6.3415 |  | SANTA CRUZ,PALMILLA | SIN INFORMACION
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8479 | 1.76 |  |  |  | 3.8479 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 09:50 | 2.41 | 0.03 | 9.2734 | 0.11544 | 0 | [5 empty] | 0.11544 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Cuesta Barriga | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4819 | 2.05 |  |  |  | 4.4819 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 14:09 | 0.25 | 6.51 | 1.1205 | 29.1771 | 0 | [5 empty] | 29.1771 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.7233 | 0.71279 |  | 1.8664 | 0.093932 | 8.7233 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 21.0231 | 0.093932 | 0 |  |  |  |  | 236 | 0.093932 | 236 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.7233 | 2.0268 |  | 5.3071 | 0.2671 | 8.7233 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 21.0231 | 0.2671 | 0 |  |  |  |  | 752 | 0.2671 | 752 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.7233 | 2.8304 |  | 7.4111 | 0.37299 | 8.7233 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 21.0231 | 0.37299 | 0 |  |  |  |  | 647 | 0.37299 | 647 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.7233 | 0.0043912 |  | 0.041731 | 0.0021002 | 8.7233 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:41 | 2.41 | 5.88 | 21.0231 | 0.0021002 | 0 |  |  |  |  | 16 | 0.0021002 | 16 | [5 empty] | CALERA DE TANGO | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.7233 | 2.1086 |  | 20.0383 | 1.0085 | 8.7233 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:41 | 2.41 | 5.88 | 21.0231 | 1.0085 | 0 |  |  |  |  | 7431 | 1.0085 | 7431 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.7233 | 1.6871 |  | 16.0326 | 0.80689 | 8.7233 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:41 | 2.41 | 5.88 | 21.0231 | 0.80689 | 0 |  |  |  |  | 4781 | 0.80689 | 4781 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7937 | 0.019125 |  | 0.17888 | 0.032489 | 5.7937 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 16:23 | 2.41 | 6.58 | 13.9627 | 0.032489 | 0 |  |  |  |  | 29 | 0.032489 | 29 | [5 empty] | PADRE HURTADO | D
B0846C00850001050 | B0846C0085RE764113211050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7937 | 3.2109 |  | 30.0126 | 5.429 | 5.7937 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 16:24 | 2.41 | 6.59 | 13.9627 | 5.429 | 0 |  |  |  |  | 14111 | 5.429 | 14111 | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD889344001050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88934400 | SIN INFORMACIÓN | SOC AGRICOLA SAN JOAQUIN DEL OLIVETO S.A. | 0.13 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 0.3133 | 0.7254 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.7254 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD966654601050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96665460 | SIN INFORMACIÓN | GOOD FOOD S A. | 0.31 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 0.7471 | 1.7298 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.7298 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD921170001050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92117000 | SIN INFORMACIÓN | CHAMPION S. A. | 1.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.1 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 2.651 | 6.138 | 0 |  |  |  |  | 1 | 6.138 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD921170001050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | TALAGANTE | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92117000 | SIN INFORMACIÓN | CHAMPION S. A. | 1.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.1 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 2.651 | 6.138 | 0 |  |  |  |  | 1 | 6.138 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0846C00850001050 | B0846C0085LD900600001050 | B0846C0085 | NO | 1050 | EAF 001-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90060000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.07 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2023-01-03 07:23 | 2023-01-03 09:33 | 2023-01-03 15:23 | 2.41 | 5.58 | 0.1687 | 0.3906 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.3906 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | D
B0133C00850001051 | B0133C0085LD765402461051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | RIQUELME | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76540246 | SIN INFORMACIÓN | EL MORRO SPA | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850001051 | B0275C0085LD915100001051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | LENGA | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91510000 | SIN INFORMACIÓN | EDYCE METALURGICA S.A. | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085LD715401001051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 71540100 | SIN INFORMACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085LD781298701051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | AUTOPISTA | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78129870 | SIN INFORMACIÓN | COMERCIAL YOLANDA LIMITADA | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085LD760189921051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | PARQUE CENTRAL | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76018992 | SIN INFORMACIÓN | CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A. | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | Lenga | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5559 | Clientes Regulados | 0 | 4.2752 | 5.6 |  | 0.15167 | 0 | 4.2752 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.34201 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5171 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | Lenga | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5559 | Clientes Regulados | 0 | 4.2752 | 5.6 |  | 0.03001 | 0 | 4.2752 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.34201 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1261 | Clientes Regulados | 0 | 1.1986 | 1.57 |  | 0.026074 | 0 | 1.1986 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.095886 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1169 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1261 | Clientes Regulados | 0 | 1.1986 | 1.57 |  | 0.058137 | 0 | 1.1986 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.095886 | 0 | 0 |  |  |  |  | 66 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0275C00850001051 | B0275C0085RE764113211051 | B0275C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1606 | S/E TALCAHUANO C8 | Higueras | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8732 | Clientes Regulados | 0 | 3.6263 | 4.75 |  | 0.25829 | 0 | 3.6263 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.2901 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.52417 | 8694 |  | 0 | 0.08 | 1 | 0.52417 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5372 | Clientes Regulados | 0 | 3.0357 | 4.25 |  | 0.083479 | 0 | 3.0357 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.24286 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4155 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5372 | Clientes Regulados | 0 | 3.0357 | 4.25 |  | 0.02935 | 0 | 3.0357 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.24286 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1194 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6761 | Clientes Regulados | 0 | 3.4143 | 4.78 |  | 0.18835 | 0 | 3.4143 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.27314 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6020 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6761 | Clientes Regulados | 0 | 3.4143 | 4.78 |  | 0.012133 | 0 | 3.4143 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.27314 | 0 | 0 |  |  |  |  | 585 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4992 | Clientes Regulados | 0 | 1.4214 | 1.99 |  | 0.056356 | 0 | 1.4214 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.11371 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2296 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4992 | Clientes Regulados | 0 | 1.4214 | 1.99 |  | 0.034218 | 0 | 1.4214 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.11371 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1179 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8261 | Clientes Regulados | 0 | 3.0643 | 4.29 |  | 0.18809 | 0 | 3.0643 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.24514 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8302 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8261 | Clientes Regulados | 0 | 3.0643 | 4.29 |  | 0.027757 | 0 | 3.0643 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.24514 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1104 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3040 | Clientes Regulados | 0 | 3.6143 | 5.06 |  | 0.0040792 | 0 | 3.6143 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.28914 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CONCEPCION | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3040 | Clientes Regulados | 0 | 3.6143 | 5.06 |  | 0.084142 | 0 | 3.6143 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.28914 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1930 |  | 0 | [5 empty] | HUALPEN | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3040 | Clientes Regulados | 0 | 3.6143 | 5.06 |  | 0.038471 | 0 | 3.6143 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.28914 | 0 | 0 |  |  |  |  | 999 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1325 | S/E PERALES C5 | Salinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11576 | Clientes Regulados | 0 | 3.3571 | 4.7 |  | 0.32896 | 0 | 3.3571 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.26857 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11536 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1324 | S/E PERALES C7 | Casino | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 861 | Clientes Regulados | 0 | 0.071998 | 0.1 |  |  |  | 0.071998 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0057599 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0199C00850001051 | B0199C0085RE764113211051 | B0199C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2872 | Clientes Regulados | 0 | 0.071998 | 0.1 |  | 0.082807 | 0 | 0.071998 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.0057599 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 1.1582 | 2917 |  | 0 | 0.08 | 1 | 1.1582 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1010 | S/E LATORRE C1 | Partal | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 568 | Clientes Regulados | 0 | 0.54989 | 0.71 |  | 0.037585 | 0 | 0.54989 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.043991 | 0 | 0 |  |  |  |  | 560 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1005 | S/E LATORRE C2 | La Marina | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 640 | Clientes Regulados | 0 | 0.44921 | 0.58 |  | 0.037977 | 0 | 0.44921 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.035937 | 0 | 0 |  |  |  |  | 572 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3313 | Clientes Regulados | 0 | 1.1927 | 1.54 |  | 0.073212 | 0 | 1.1927 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.095418 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2982 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1012 | S/E LATORRE C4 | Valdivia | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1902 | Clientes Regulados | 0 | 1.9053 | 2.46 |  | 0.093122 | 0 | 1.9053 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.15242 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1874 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0133C00850001051 | B0133C0085RE764113211051 | B0133C0085 | SI | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1001 | S/E LATORRE C5 | Puerto | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3463 | Clientes Regulados | 0 | 1.6729 | 2.16 |  | 0.090526 | 0 | 1.6729 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.13383 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.33242 | 3502 |  | 0 | 0.08 | 1 | 0.33242 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0176C00850001051 | B0176C0085RE764113211051 | B0176C0085 | NO | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1662 | S/E TUMBES C1 | Base Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5456 | Clientes Regulados | 0 | 1.5774 | 2.2 |  | 0.1206 | 0 | 1.5774 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4951 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0176C00850001051 | B0176C0085RE764113211051 | B0176C0085 | NO | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1661 | S/E TUMBES C2 | Asmar | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 1.1472 | 1.6 |  | 0.011116 | 0 | 1.1472 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.091774 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0176C00850001051 | B0176C0085RE764113211051 | B0176C0085 | NO | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1665 | S/E TUMBES C3 | Hospital Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.19358 | 0.27 |  | 0.01549 | 0 | 0.19358 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.015487 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | TALCAHUANO | E
B0176C00850001051 | B0176C0085RE764113211051 | B0176C0085 | NO | 1051 | EAF 002-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1659 | S/E TUMBES C4 | Michimalongo | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1346 | Clientes Regulados | 0 | 0.50189 | 0.7 |  | 0.049177 | 0 | 0.50189 | NO | 2023-01-04 13:16 | 2023-01-04 13:21 | 2023-01-04 13:21 | 0.08 | 0 | 0.040151 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.19639 | 1176 |  | 0 | 0.08 | 1 | 0.19639 | 0 |  | TALCAHUANO | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29259 | S/E GRANEROS C6 | Indura | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.93194 | 1.82 |  |  |  | 0.93194 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:38 | 2023-01-04 15:38 | 0.41 | 0 | 0.3821 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9392 | 5.74 |  |  |  | 2.9392 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:38 | 2023-01-04 15:38 | 0.41 | 0 | 1.2051 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1260C01260001052 | B1260C0126LT612160001052 | B1260C0126 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 925 | S/E GRANEROS (FFCC) | 7374 | S/E GRANEROS (FFCC) B1 | Sin información | 1260 | BA TAP GRANEROS 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.26 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:38 | 2023-01-04 15:38 | 0.41 | 0 | 0.1066 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1827C00850001052 | B1827C0085LD913350001052 | B1827C0085 | SI | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 958 | S/E GRANEROS INDURA | 7754 | S/E GRANEROS INDURA BT1 | Sin información | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.5 | 0 | 3.93 | 1 |  |  | 4.5 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:38 | 2023-01-04 15:38 | 0.41 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.482 | 6.8 |  | 1.0188 | 0 | 3.482 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3612 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.482 | 6.8 |  | 0.30792 | 0 | 3.482 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 |  |  |  |  | 593 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.482 | 6.8 |  | 0.00047073 | 0 | 3.482 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 2.2981 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4886 | 4.86 |  | 0.03606 | 0 | 2.4886 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 1.6425 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4886 | 4.86 |  | 1.1085 | 0 | 2.4886 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 1.6425 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5368 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4886 | 4.86 |  | 0.21354 | 0 | 2.4886 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 1.6425 | 0 | 0 |  |  |  |  | 746 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001052 | B0124C0085RE764113211052 | B0124C0085 | NO | 1052 | EAF 003-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.98827 | 1.93 |  | 0.46948 | 0 | 0.98827 | NO | 2023-01-04 15:13 | 2023-01-04 15:53 | 2023-01-04 15:53 | 0.66 | 0 | 0.65226 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3487 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0163C00850001053 | B0163C0085RE764113211053 | B0163C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1453 | S/E RENGO C1 | Las Nieves | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1181 | 1.8 |  |  |  | 1.1181 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.067086 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001053 | B0163C0085RE764113211053 | B0163C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | Esmeralda | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.2178 | 8.4 |  |  |  | 5.2178 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.31307 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001053 | B0163C0085RE764113211053 | B0163C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.7454 | 1.2 |  |  |  | 0.7454 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.044724 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001053 | B0163C0085RE764113211053 | B0163C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | Condell | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4287 | 2.3 |  |  |  | 1.4287 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.085721 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0218C00850001053 | B0218C0085LD891367001053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89136700 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LOS TILOS | 0.22 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.3916 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085LD933070001053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SIN INFORMACIÓN | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.02 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.0356 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085LD919420001053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | LAS PARCELAS | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | SIN INFORMACIÓN | MALTEXCO S A | 0.49 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.8722 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | D
B1571C00850001053 | B1571C0085LD855671001053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | VILUCO | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85567100 | SIN INFORMACIÓN | IDAL S.A. | 0.06 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | E
B0127C00850001053 | B0127C0085LD782951501053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | CHALLAY | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78295150 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LLAHUEN | 0.12 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085LD967205901053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | CHALLAY | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | SIN INFORMACIÓN | HACIENDA CHADA S.A. | 0.09 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.1602 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD770150531053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77015053 | SIN INFORMACIÓN | PACKING MERQUEN SPA | 0.87 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.87 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.5486 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD762109761053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76210976 | SIN INFORMACIÓN | FABRICA DE PLASTICOS JCK SPA | 0.73 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.73 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.2994 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD788524801053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78852480 | SIN INFORMACIÓN | PLASTICOS KENDY S.A.. | 0.59 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.59 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.0502 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085LD968882201053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96888220 | SIN INFORMACIÓN | EXTRUDER S A | 0.44 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.7832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD966946801053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | LINDEROS | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96694680 | SIN INFORMACIÓN | DIANA FOOD CHILE SPA | 0.37 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.6586 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | E
B0127C00850001053 | B0127C0085LD771480701053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | CHAMPA | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77148070 | SIN INFORMACIÓN | VINEDOS Y BODEGAS LAS PIRCAS LTDA | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 22:40 | 2.03 | 4.1 | 0.203 | 0.41 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.41 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B0693C00850001053 | B0693C0085LD965847401053 | B0693C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584740 | SIN INFORMACIÓN | FRIOFORT S.A. | 1.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.08 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:38 | 0.1 | 0 | 0.108 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085LD880432001053 | B0693C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | GUINDOS | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88043200 | SIN INFORMACIÓN | FRUTERA LINDEROS LIMITADA | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:38 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD933070001053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | PAINE | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SIN INFORMACIÓN | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.01 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.0178 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD772090701053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | PAINE | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77209070 | SIN INFORMACIÓN | Viña Cousiño Macul S.A | 0.12 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085LD921470001053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | PAINE | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92147000 | SIN INFORMACIÓN | WENCO S.A. | 1.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1.08 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 1.9224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | E
B0693C00850001053 | B0693C0085LD965122301053 | B0693C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512230 | SIN INFORMACIÓN | Molinera del Maipo S.A. | 0.4 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 18:30 | 0.33 | 1.63 | 0.132 | 0.652 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.652 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085LD618080001053 | B0693C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61808000 | SIN INFORMACIÓN | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.88 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.88 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 18:30 | 0.33 | 1.63 | 0.2904 | 1.4344 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.4344 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085LD815376001053 | B0693C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | MAIPO | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | SIN INFORMACIÓN | RENDIC HERMANOS S.A. | 0.08 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 18:30 | 0.33 | 1.63 | 0.0264 | 0.1304 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1304 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | E
B0218C00850001053 | B0218C0085LD762714251053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | CARAMPANGUE | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76271425 | SIN INFORMACIÓN | SANTIAGO AGRISUPPLY SPA | 0.33 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.5874 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0266C01260001053 | B0266C0126LT612160001053 | B0266C0126 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 927 | S/E RENGO (FFCC) | 7376 | S/E RENGO (FFCC) 152 | Arranque EFE | 266 | BA S/E RENGO 66KV BP1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.16 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RENGO | SIN INFORMACION
B0197C00850001053 | B0197C0085RE764113211053 | B0197C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 437 | S/E PELEQUEN | 1305 | S/E PELEQUEN CT1 | Santa Rosa | 197 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.85 | 0.2 |  |  |  | 1.85 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0188C00850001053 | B0188C0085RE764113211053 | B0188C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 428 | S/E MALLOA | 1132 | S/E MALLOA C1 | Santo Domingo | 188 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 0 |  |  |  | 2.7 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0188C00850001053 | B0188C0085RE764113211053 | B0188C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 428 | S/E MALLOA | 1134 | S/E MALLOA C2 | Santa Inés | 188 | BA S/E MALLOA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 3.2 |  |  |  | 2.7 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:36 | 2023-01-04 16:36 | 0.06 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 2.74 |  | 0.0090211 | 0 | 7.05 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 12.549 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 2.74 |  | 1.3742 | 0 | 7.05 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 12.549 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1354 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 6.19 |  | 0.023431 | 0 | 7.05 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 12.549 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 6.19 |  | 19.9454 | 0 | 7.05 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 12.549 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5436 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 3.45 |  | 4.3067 | 0 | 7.05 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 12.549 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3379 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 3.45 |  | 2.1286 | 0 | 7.05 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 12.549 | 0 | 0 |  |  |  |  | 513 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0127C00850001053 | B0127C0085RE764113211053 | B0127C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33031 | S/E HOSPITAL C4 | Aculeo | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 0 |  |  |  | 7.05 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 12.549 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0236C01260001053 | B0236C0126LT612160001053 | B0236C0126 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 7373 | S/E HOSPITAL (FFCC) B1 | Arranque EFE | 236 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.3 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B0166C00850001053 | B0166C0085RE764113211053 | B0166C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.77 | 0 |  | 0.17336 | 0 | 4.77 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 8.4906 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0166C00850001053 | B0166C0085RE764113211053 | B0166C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.77 | 0 |  | 2.6771 | 0 | 4.77 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 8.4906 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3332 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001053 | B0166C0085RE764113211053 | B0166C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | Río Peuco | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.77 | 2.2 |  | 1.1717 | 0 | 4.77 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 8.4906 | 0 | 0 |  |  |  |  | 815 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0166C00850001053 | B0166C0085RE764113211053 | B0166C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.77 | 0 |  | 1.2427 | 0 | 4.77 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 8.4906 | 0 | 0 |  |  |  |  | 771 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | Santa Blanca | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santélices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3156 | 2.81 |  | 5.1074 | 0 | 1.3156 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.3418 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6353 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santélices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3156 | 2.81 |  | 0.0084476 | 0 | 1.3156 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.3418 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santélices | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3156 | 2.81 |  | 0.037427 | 0 | 1.3156 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.3418 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8888 | 6.17 |  | 0.0013436 | 0 | 2.8888 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 5.142 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8888 | 6.17 |  | 0.043695 | 0 | 2.8888 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 5.142 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.636 | 5.63 |  | 2.1662 | 0 | 2.636 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 4.692 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3647 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8064 | 8.13 |  | 0.00099915 | 0 | 3.8064 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 6.7755 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | EL MONTE | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8064 | 8.13 |  | 5.4058 | 0 | 3.8064 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 6.7755 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6656 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7932 | 3.83 |  | 0.9271 | 0 | 1.7932 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 3.1919 | 0 | 0 |  |  |  |  | 484 |  | 0 | [5 empty] | ISLA DE MAIPO | E
B0218C00850001053 | B0218C0085RE764113211053 | B0218C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7932 | 3.83 |  | 2.7785 | 0 | 1.7932 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 3.1919 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1715 |  | 0 | [5 empty] | TALAGANTE | D
B0693C00850001053 | B0693C0085RE764113211053 | B0693C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.491 | 4.99 |  | 0.1495 | 0 | 4.491 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:37 | 0.08 | 0 | 0.35928 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1678 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085RE764113211053 | B0693C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Prat | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 3 |  | 0.16608 | 0 | 2.7 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:37 | 0.08 | 0 | 0.216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4103 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085RE764113211053 | B0693C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.559 | 9.51 |  | 5.3205 | 0 | 8.559 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 18:30 | 0.33 | 1.63 | 2.8245 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7809 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B0693C00850001053 | B0693C0085RE764113211053 | B0693C0085 | NO | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-04 16:37 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7004 | 5.6 |  | 0.14364 | 0 | 3.7004 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 6.5866 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7004 | 5.6 |  | 0.60692 | 0 | 3.7004 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 6.5866 | 0 | 0 |  |  |  |  | 598 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 887 | S/E FATIMA C1 | La Colonia | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3876 | 2.1 |  | 0.015732 | 0 | 1.3876 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 887 | S/E FATIMA C1 | La Colonia | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3876 | 2.1 |  | 2.2476 | 0 | 1.3876 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3232 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | Viluco | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 2.9424 | 0 | 0 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2100 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | Viluco | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0.065972 | 0 | 0 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 67 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | Paine | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.588 | 9.97 |  | 6.2871 | 0 | 6.588 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 11.7266 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7748 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | Linderos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4141 | 2.14 |  | 0.29484 | 0 | 1.4141 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.517 | 0 | 0 |  |  |  |  | 230 |  | 0 | [5 empty] | BUIN | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | Linderos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4141 | 2.14 |  | 1.0676 | 0 | 1.4141 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 2.517 | 0 | 0 |  |  |  |  | 221 |  | 0 | [5 empty] | PAINE | E
B1571C00850001053 | B1571C0085RE764113211053 | B1571C0085 | SI | 1053 | EAF 004-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 374 | S/E FATIMA | 17239 | S/E FATIMA C5 | La Cervera | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-01-04 16:32 | 2023-01-04 18:19 | 2023-01-04 18:19 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0213C00850001054 | B0213C0085RE764113211054 | B0213C0085 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Río Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 360 | Clientes Regulados | 0 | 0.33 | 3.35 |  |  |  | 0.33 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CARLOS,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B1055C01040001054 | B1055C0104RE802377001054 | B1055C0104 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4730 | Clientes Regulados | 0 | 1.7519 | 3.05 |  |  |  | 1.7519 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NINHUE,PORTEZUELO,SAN CARLOS,SAN NICOLAS,TREHUACO | SIN INFORMACION
B1055C01040001054 | B1055C0104RE802377001054 | B1055C0104 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31225 | S/E COCHARCAS C2 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1322 | Clientes Regulados | 0 | 1.0339 | 1.8 |  |  |  | 1.0339 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1055C01040001054 | B1055C0104RE802377001054 | B1055C0104 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5472 | Clientes Regulados | 0 | 1.9242 | 3.35 |  |  |  | 1.9242 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHILLAN,COIHUECO,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B0578C00850001054 | B0578C0085RE764113211054 | B0578C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | Arranque 33 kV/FT1 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 0.43011 | 1.5 |  |  |  | 0.43011 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0578C00850001054 | B0578C0085RE764113211054 | B0578C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 0.36989 | 1.29 |  |  |  | 0.36989 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN NICOLAS,NINHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001054 | B0615C0085RE764113211054 | B0615C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 0.98186 | 1.58 |  |  |  | 0.98186 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850001054 | B0615C0085RE764113211054 | B0615C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4066 | Clientes Regulados | 0 | 0.80786 | 1.3 |  |  |  | 0.80786 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001054 | B0615C0085RE764113211054 | B0615C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2131 | Clientes Regulados | 0 | 0.37286 | 0.6 |  |  |  | 0.37286 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001054 | B0615C0085RE764113211054 | B0615C0085 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2708 | Clientes Regulados | 0 | 0.44743 | 0.72 |  |  |  | 0.44743 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:01 | 04-01-2023 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0618C01040001054 | B0618C0104RE802377001054 | B0618C0104 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 3.1038 | 7.5 |  |  |  | 3.1038 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:27 | 04-01-2023 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COIHUECO,ÑIQUEN,SAN CARLOS,SAN FABIAN,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0618C00850001054 | B0618C0085RE764113211054 | B0618C0085 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13400 | Clientes Regulados | 0 | 1.6885 | 4.08 |  |  |  | 1.6885 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:27 | 04-01-2023 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CARLOS,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0618C00850001054 | B0618C0085RE764113211054 | B0618C0085 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3165 | Clientes Regulados | 0 | 0.86907 | 2.1 |  |  |  | 0.86907 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:27 | 04-01-2023 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN,SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B0618C00850001054 | B0618C0085RE764113211054 | B0618C0085 | SI | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 49 | Clientes Regulados | 0 | 0.31866 | 0.77 |  |  |  | 0.31866 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:27 | 04-01-2023 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1092C01150001054 | B1092C0115RE968666801054 | B1092C0115 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.2346 | 3.23 |  |  |  | 1.2346 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:27 | 04-01-2023 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B1092C01150001054 | B1092C0115RE968666801054 | B1092C0115 | NO | 1054 | EAF 005-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 1.3454 | 3.52 |  |  |  | 1.3454 | NO | 2023-01-04 20:47 | 04-01-2023 21:27 | 04-01-2023 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11216 | Clientes Regulados | 0 | 2.1036 | 4.4 |  | 0.19629 | 0 | 2.1036 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.12622 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11216 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 1.0996 | 2.3 |  | 0.05177 | 0 | 1.0996 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.065978 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5653 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 1.0996 | 2.3 |  | 0 | 0 | 1.0996 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.065978 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 1.0996 | 2.3 |  | 0 | 0 | 1.0996 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.065978 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1910 | Clientes Regulados | 0 | 2.6296 | 5.5 |  | 0.034155 | 0 | 2.6296 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.15777 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1776 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1910 | Clientes Regulados | 0 | 2.6296 | 5.5 |  | 0.0011278 | 0 | 2.6296 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.15777 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.71715 | 1.5 |  | 0.027246 | 0 | 0.71715 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.043029 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1885 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.71715 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0.71715 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.043029 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0559C00850001055 | B0559C0085RE764113211055 | B0559C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.71715 | 1.5 |  | 8.2264e-05 | 0 | 0.71715 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.043029 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.31067 | 1 |  | 0 | 6.64 | 6 | 42.2246 | 0.31067 |  | SAN JAVIER | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 3.4521 | 5.4 |  | 0.00054945 | 0 | 3.4521 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.20713 | 0 | 0 |  |  |  |  | 76 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 3.4521 | 5.4 |  | 0.048286 | 0 | 3.4521 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.20713 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3932 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 3.4521 | 5.4 |  | 4.5916e-05 | 0 | 3.4521 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.20713 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 3.4521 | 5.4 |  | 1.752e-05 | 0 | 3.4521 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.20713 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | EMPEDRADO | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 3.4521 | 5.4 |  | 0.07958 | 0 | 3.4521 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.20713 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6977 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11018 | Clientes Regulados | 0 | 3.4521 | 5.4 |  | 0 | 0 | 3.4521 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.20713 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CONSTITUCION | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 264 | Clientes Regulados | 0 | 0.12786 | 0.2 |  | 0.00098147 | 0 | 0.12786 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0076714 | 0 | 0 |  |  |  |  | 129 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 264 | Clientes Regulados | 0 | 0.12786 | 0.2 |  | 0.0017465 | 0 | 0.12786 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0076714 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | CHANCO | E
B0584C00850001055 | B0584C0085RE764113211055 | B0584C0085 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 264 | Clientes Regulados | 0 | 0.12786 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.12786 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0076714 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.13121 | 1 |  | 0 | 6.7259 | 9 | 24.0758 | 0.13121 |  | PELLUHUE | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3941 | Clientes Regulados | 0 | 1.5855 | 2 |  | 0.040974 | 0 | 1.5855 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.095133 | 0 | 0 |  |  |  |  | 777 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3941 | Clientes Regulados | 0 | 1.5855 | 2 |  | 0.00042388 | 0 | 1.5855 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.095133 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3941 | Clientes Regulados | 0 | 1.5855 | 2 |  | 0.054083 | 0 | 1.5855 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.095133 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1896 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3941 | Clientes Regulados | 0 | 1.5855 | 2 |  | 0.018646 | 0 | 1.5855 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.095133 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1257 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 49 | Clientes Regulados | 0 | 0.23783 | 0.3 |  | 0.0014716 | 0 | 0.23783 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.01427 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C00850001055 | B0618C0085RE764113211055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13295 | Clientes Regulados | 0 | 4.7566 | 6 |  | 0.24777 | 0 | 4.7566 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.85619 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13295 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0604C00850001055 | B0604C0085LD100929431055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10092943 | SIN INFORMACIÓN | JUAN SEPULVEDA SEGURA | 0.12 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RETIRO | E
B0618C00850001055 | B0618C0085LD995200001055 | B0618C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | VIOLETA PARRA | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | SIN INFORMACIÓN | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.09 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.10995 |  | 0.10995 | 1 | 1.2564 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 2.52 | 6 | 17.0901 | 1.2564 |  | SAN CARLOS | E
B1092C01150001055 | B1092C0115RE968666801055 | B1092C0115 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.2143 | 2.61 |  |  |  | 1.2143 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.072857 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001055 | B1092C0115RE968666801055 | B1092C0115 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 1.3957 | 3 |  |  |  | 1.3957 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.083743 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1566 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.255 | 7 | 14.59 | 0.1566 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001055 | B2566C0115RE968666801055 | B2566C0115 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0.90759 | 2.58 |  |  |  | 0.90759 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.054455 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001055 | B2566C0115RE968666801055 | B2566C0115 | NO | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.87241 | 2.48 |  |  |  | 0.87241 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.052345 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1068 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.4903 | 5 | 4.2809 | 0.1068 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1157C01260001055 | B1157C0126LT612160001055 | B1157C0126 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1004 | TAP OFF NIQUEN | 13559 | TAP OFF ÑIQUEN | EFE | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.06 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:40 | 0.06 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0036 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.8 | 3 | 0.1428 | 0.0036 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 7.5 |  | 0 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0.2718 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | Coihueco | E
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 7.5 |  | 0 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0.2718 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | Ñiquen | E
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 7.5 |  | 0.13 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0.2718 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6513 |  | 0 | [5 empty] | San Carlos | E
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 7.5 |  | 0.01 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0.2718 | 0 | 0 |  |  |  |  | 308 |  | 0 | [5 empty] | San Fabián | E
B0618C01040001055 | B0618C0104RE802377001055 | B0618C0104 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7198 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 7.5 |  | 0 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:42 | 0.09 | 0 | 0.2718 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.14 | 367 |  | 0 | 2.39 | 5 | 6.6739 | 0.14 |  | San Nicolás | E
B0604C00850001055 | B0604C0085RE764113211055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9129 | Clientes Regulados | 0 | 4.5002 | 6.8 |  | 0.51144 | 0 | 4.5002 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.81004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8885 |  | 0 | [5 empty] | PARRAL | E
B0604C00850001055 | B0604C0085RE764113211055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9129 | Clientes Regulados | 0 | 4.5002 | 6.8 |  | 0.017571 | 0 | 4.5002 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.81004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 244 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850001055 | B0604C0085RE764113211055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6350 | Clientes Regulados | 0 | 1.3898 | 2.1 |  | 0.11792 | 0 | 1.3898 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.25016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2303 |  | 0 | [5 empty] | RETIRO | E
B0604C00850001055 | B0604C0085RE764113211055 | B0604C0085 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6350 | Clientes Regulados | 0 | 1.3898 | 2.1 |  | 0.24935 | 0 | 1.3898 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:40 | 2023-01-04 21:47 | 0.18 | 0 | 0.25016 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.89628 | 4047 |  | 0 | 2.36 | 5 | 13.4967 | 0.89628 |  | PARRAL | E
B0604C01150001055 | B0604C0115RE968666801055 | B0604C0115 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.185 | 7.3 |  |  |  | 3.185 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:47 | 2023-01-04 22:00 | 0.39 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001055 | B0604C0115RE968666801055 | B0604C0115 | SI | 1055 | EAF 006-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.185 | 7.3 |  |  |  | 3.185 | NO | 2023-01-04 21:36 | 2023-01-04 21:47 | 2023-01-04 22:16 | 0.43 | 0.23 | 1.3696 | 0.73255 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 2.6117 |  | 0.73255 | SIN INFORMACIÓN | 1.24 | 3 | 6.0621 | 2.6117 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0519C01600001056 | B0519C0160LT967902401056 | B0519C0160 | SI | 1056 | EAF 007-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 975 | S/E MAURO | 13468 | S/E MAURO ET4 | S/E Completa/ET4 | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 115.17 | 0 | 1.8 | 0.024255 |  |  | 2.7935 | NO | 2023-01-05 09:53 | 2023-01-05 10:06 | 2023-01-05 10:45 | 0.46 | 0.4 | 1.285 | 1.1174 | 0 | [5 empty] | 1.1174 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0519C01600001056 | B0519C0160LT967902401056 | B0519C0160 | SI | 1056 | EAF 007-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 5104 | S/E LOS PIUQUENES JT1 | Transformador N°1 220/23 kV/JT1 | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 115.17 | 0 | 24.34 | 0.32799 |  |  | 37.7744 | NO | 2023-01-05 09:53 | 2023-01-05 10:06 | 2023-01-05 10:22 | 0.46 | 0.01 | 17.3762 | 0.37774 | 0 | [5 empty] | 0.37774 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0519C01600001056 | B0519C0160LT967902401056 | B0519C0160 | SI | 1056 | EAF 007-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 5105 | S/E LOS PIUQUENES JT2 | Transformador N°2 220/23 kV/JT2 | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 115.17 | 0 | 24.41 | 0.32893 |  |  | 37.883 | NO | 2023-01-05 09:53 | 2023-01-05 10:06 | 2023-01-05 13:04 | 0.46 | 2.71 | 17.4262 | 102.663 | 0 | [5 empty] | 102.663 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0519C01600001056 | B0519C0160LT967902401056 | B0519C0160 | SI | 1056 | EAF 007-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 5106 | S/E LOS PIUQUENES JT3 | Transformador N°3 220/23 kV/JT3 | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 115.17 | 0 | 23.66 | 0.31882 |  |  | 36.7191 | NO | 2023-01-05 09:53 | 2023-01-05 10:06 | 2023-01-05 19:55 | 0.46 | 9.56 | 16.8908 | 351.0343 | 0.46 |  | 0.46 | 1 | 52.9782 |  | 351.0343 | SIN INFORMACIÓN | 0.46 | 1 | 52.9782 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0513C01250001057 | B0513C0125LT777629401057 | B0513C0125 | SI | 1057 | EAF 008-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 860 | S/E PHI | 4930 | S/E PHI B-01 | Sin Información/B-01 | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 198.22 | 0 | 74 | 1 |  |  | 198.22 | NO | 2023-01-05 15:44 | 2023-01-05 17:12 | 2023-01-05 17:12 | 1.46 | 0 | 289.4012 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3237C00000001058 | B3237C0000LT853060001058 | B3237C0000 | NO | 1058 | EAF 009-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 2701 | S/E PUNTA COLORADA J2 | Barra 23 kV/J2 | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 0 | Compañía Minera Nevada SpA | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 12.4 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2023-01-05 18:47 | 2023-01-06 04:45 | 2023-01-06 15:59 | 10.21 | 10.98 | 44.924 | 48.312 | 10.21 |  | 10.21 | 1 | 44.924 |  | 48.312 | SIN INFORMACIÓN | 10.21 | 1 | 44.924 | 31.724 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1339C01120001059 | B1339C0112RE760731641059 | B1339C0112 | NO | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10311 | Clientes Regulados | 0 | 3.2453 | 3.42 |  |  |  | 3.2453 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.68152 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1339C01120001059 | B1339C0112RE760731641059 | B1339C0112 | NO | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11988 | Clientes Regulados | 0 | 3.8147 | 4.02 |  |  |  | 3.8147 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.80108 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120001059 | B0175C0112RE760731641059 | B0175C0112 | NO | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1657 | S/E TRES PINOS CT1 | Tr1/CT1 | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.54082 | 0.5 |  |  |  | 0.54082 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.11357 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120001059 | B0175C0112RE760731641059 | B0175C0112 | NO | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1657 | S/E TRES PINOS CT1 | Tr2 y Tr3/CT1 | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1092 | 1.95 |  |  |  | 2.1092 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.44293 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0123C01120001059 | B0123C0112RE760731641059 | B0123C0112 | NO | 1059 | EAF 010-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 12877 | S/E LEBU CT1 | Tr1/CT1 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.49 | 3.6 |  |  |  | 3.49 | NO | 2023-01-06 21:24 | 2023-01-06 21:37 | 2023-01-06 21:37 | 0.21 | 0 | 0.7329 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B1672C01450001060 | B1672C0145LT922440001060 | B1672C0145 | SI | 1060 | EAF 011-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 589 | S/E SAN VICENTE | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | Alimentador Molycop/C2 | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | 1 | MOLYCOP CHILE S.A. | 4.41 | 0 | 1.2 | 1 |  |  | 4.41 | NO | 2023-01-08 23:12 | 2023-01-09 11:27 | 2023-01-09 11:27 | 12.24 | 0 | 53.9784 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1053C01040001061 | B1053C0104RE802377001061 | B1053C0104 | NO | 1061 | EAF 012-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4767 | S/E TRES ESQUINAS B1 | SIN INFORMACION/B1 | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.28 | 5.2 |  |  |  | 6.28 | NO | 2023-01-09 07:06 | 2023-01-09 07:13 | 2023-01-09 07:13 | 0.11 | 0 | 0.6908 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.6908 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 0.6908 | 0 |  | RANQUIL | SIN INFORMACION
B3052C01040001061 | B3052C0104RE802377001061 | B3052C0104 | SI | 1061 | EAF 012-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25699 | S/E LOS TILOS BULNES BT1 | SIN INFORMACION/BT1 | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.94 | 3.33 |  |  |  | 1.94 | NO | 2023-01-09 07:06 | 2023-01-09 07:13 | 2023-01-09 07:13 | 0.11 | 0 | 0.2134 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.2134 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.14 | 2 | 4.465 | 0 |  | RANQUIL | SIN INFORMACION
B1052C01260001061 | B1052C0126LT612160001061 | B1052C0126 | NO | 1061 | EAF 012-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | SIN INFORMACION/152 | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-01-09 07:06 | 2023-01-09 07:13 | 2023-01-09 07:13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BULNES | SIN INFORMACION
B1045C01130001062 | B1045C0113RE913440001062 | B1045C0113 | SI | 1062 | EAF 013-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | Litoral / C2 | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12599 | Clientes Regulados | 0 | 3.38 | 3.15 |  | 0.45 | 0 | 3.38 | SI | 2023-01-09 13:49 | 2023-01-09 14:04 | 2023-01-09 14:04 | 0.24 | 0 | 0.8112 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12559 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B0411C01160001063 | B0411C0116RE760731621063 | B0411C0116 | NO | 1063 | EAF 014-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada / C1 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.029302 | 0.03 |  |  |  | 0.029302 | NO | 2023-01-09 17:18 | 2023-01-09 17:54 | 2023-01-09 17:55 | 0.61 | 0 | 0.017874 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001063 | B0411C0116RE760731621063 | B0411C0116 | NO | 1063 | EAF 014-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral / C2 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2255 | Clientes Regulados | 0 | 0.70326 | 0.72 |  |  |  | 0.70326 | NO | 2023-01-09 17:18 | 2023-01-09 17:54 | 2023-01-09 17:55 | 0.61 | 0 | 0.42899 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001063 | B0411C0116RE760731621063 | B0411C0116 | NO | 1063 | EAF 014-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan / C3 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.10744 | 0.11 |  |  |  | 0.10744 | NO | 2023-01-09 17:18 | 2023-01-09 17:54 | 2023-01-09 17:56 | 0.63 | 0 | 0.067688 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0525C00850001064 | B0525C0085RE764113211064 | B0525C0085 | SI | 1064 | SD2022116213 | Programado | TD | NO | NO | 863 | S/E LOS MAITENES | 15076 | S/E LOS MAITENES CT1 | Pueblo Maitenes/CT1 | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 35 | Clientes Regulados | 0 | 0.83 | 0.1 |  |  |  | 0.83 | NO | 2023-01-05 09:08 | 2023-01-05 15:52 | 2023-01-05 15:52 | 6.73 | 0 | 5.5859 | 0 | 6.73 | 6.73 | 0.73 | 1 | 0.6059 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.11 | 2 | 5.676 | 0.6059 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2326C05890001065 | B2326C0589LT850666001065 | B2326C0589 | SI | 1065 | SD2023002428 | Programado | TD | NO | NO | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 23101 | S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 | Sin Información/ET1 | 2326 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | 1 | ALBEMARLE LTDA | 6.76 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-01-11 07:26 | 2023-01-11 15:44 | 2023-01-11 15:44 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1152C01540001066 | B1152C0154LT968026901066 | B1152C0154 | NO | 1066 | SD2023003233 | Programado | TZ | NO | NO | 960 | S/E MAPAL | 5089 | S/E MAPAL AT1 | Sin Información/AT1 | 1152 | BA S/E MAPAL 154KV BP | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 8.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2023-01-12 13:21 | 2023-01-12 17:01 | 2023-01-12 17:01 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0048C01030001067 | B0048C0103RE813886001067 | B0048C0103 | SI | 1067 | SD2023001179 | Programado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Cooprel | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 2649 | Clientes Regulados | 0 | 1.84 | 4.5 |  | 3.18 | 0 | 1.84 | NO | 2023-01-22 10:07 | 2023-01-22 15:57 | 2023-01-22 15:57 | 5.83 | 0 | 10.7272 | 0 | 5.83 | 5.83 | 0 |  |  | 2633 |  | 0 | [5 empty] | RIO BUENO | F
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 1.475 | 4.29 |  | 0.088 | 0 | 1.475 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 256 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 1.475 | 4.29 |  | 0.312 | 0 | 1.475 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 364 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 1.475 | 4.29 |  | 0.057 | 0 | 1.475 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 329 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 1.475 | 4.29 |  | 2.459 | 0 | 1.475 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2307 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 1.475 | 4.29 |  | 0.091 | 0 | 1.475 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 488 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 1.475 | 4.29 |  | 0.086 | 0 | 1.475 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 409 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3781 | Clientes Regulados | 0 | 1.475 | 4.29 |  | 0.013 | 0 | 1.475 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 08:42 | 1.81 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085RE764113211068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 420 | Clientes Regulados | 0 | 0.025801 | 0.48 |  | 3.8084 | 0 | 0.025801 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 13:23 | 6.49 | 0 | 0.16745 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085LD617030001068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | SIN INFORMACION | ENAMI Paipote | 1.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 13:23 | 6.49 | 0 | 7.3986 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALTAL | B
B1760C00850001068 | B1760C0085LD617030001068 | B1760C0085 | NO | 1068 | EAF 015-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 5352 | S/E TALTAL (ELECDA) C1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | SIN INFORMACION | ENAMI Paipote | 1.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.14 | NO | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 13:18 | 2023-01-11 13:23 | 6.49 | 0 | 7.3986 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALTAL | B
B0411C01160001069 | B0411C0116RE760731621069 | B0411C0116 | NO | 1069 | EAF 016-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada / C1 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.012537 | 0.02 |  |  |  | 0.012537 | NO | 2023-01-11 16:55 | 2023-01-12 23:09 | 2023-01-11 18:08 | 1.21 | 0 | 0.01517 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001069 | B0411C0116RE760731621069 | B0411C0116 | NO | 1069 | EAF 016-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral / C2 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2255 | Clientes Regulados | 0 | 0.74597 | 1.19 |  |  |  | 0.74597 | NO | 2023-01-11 16:55 | 2023-01-12 23:09 | 2023-01-11 18:08 | 1.21 | 0 | 0.90262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001069 | B0411C0116RE760731621069 | B0411C0116 | NO | 1069 | EAF 016-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan / C3 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.081493 | 0.13 |  |  |  | 0.081493 | NO | 2023-01-11 16:55 | 2023-01-12 23:09 | 2023-01-11 18:08 | 1.21 | 0 | 0.098606 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B1029C00940001070 | B1029C0094LD966026401070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4655 | S/E QUINTERO C1 | Puerto Ventanas | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | 1 | PUERTO VENTANAS S.A. | 0.05 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:26 | 0.73 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUINTERO | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094RE968135201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7685 | Clientes Regulados | 0 | 3.97 | 4.86 |  | 1.7556 | 0.58165 | 3.97 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 18:56 | 0.95 | 11.28 | 3.7715 | 0.58165 | 0 |  |  |  |  | 7691 | 0.58165 | 1 | [5 empty] | Quintero | C
B1029C00940001070 | B1029C0094LD966365201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | SIN INFORMACION | GASMAR S.A. | 0.86 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.86 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 06:54 | 0.19 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quintero | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD920110001070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | SIN INFORMACION | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 0.1491 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Puchuncaví | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD760007391070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 0.2272 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Puchuncaví | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD966026401070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | SIN INFORMACION | PUERTO VENTANAS S.A. | 0.05 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Puchuncaví | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD760007391070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:13 | 0.51 | 0 | 0.1632 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quintero | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD995200001070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99520000 | SIN INFORMACION | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 08:50 | 0.95 | 1.18 | 0.304 | 0.3776 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.3776 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quintero | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD810954001070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SIN INFORMACION | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 0.84 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.84 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 08:50 | 0.95 | 1.18 | 0.798 | 0.9912 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.9912 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quintero | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD966365201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | SIN INFORMACION | GASMAR S.A. | 0.86 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.86 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 13:08 | 0.95 | 5.48 | 0.817 | 4.7128 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4.7128 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Puchuncaví | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094LD803265001070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Quintero | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80326500 | SIN INFORMACION | OXIQUIM S.A. | 0.57 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.57 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 13:08 | 0.95 | 5.48 | 0.5415 | 3.1236 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3.1236 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quintero | No aplica
B1029C00940001070 | B1029C0094RE968135201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10164 | Clientes Regulados | 0 | 3.3841 | 3.61 |  | 0.29381 | 0 | 3.3841 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 2.4027 | 0 | 0 |  |  |  |  | 944 |  | 0 | [5 empty] | Quintero | C
B1029C00940001070 | B1029C0094RE968135201070 | B1029C0094 | NO | 1070 | EAF 017-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4657 | S/E QUINTERO C3 | Loncura | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10164 | Clientes Regulados | 0 | 3.3841 | 3.61 |  | 1.3185 | 0 | 3.3841 | NO | 2023-01-12 06:42 | 2023-01-12 07:24 | 2023-01-12 07:25 | 0.71 | 0 | 2.4027 | 0 | 0.7803 |  | 0.7803 | 1 | 3.3679 | 9228 |  | 0 | 10.7109 | 4 | 124.939 | 3.3679 |  | Puchuncaví | C
B1484C01120001071 | B1484C0112RE760731641071 | B1484C0112 | SI | 1071 | EAF 018-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26311 | S/E FAENAS PANGUE CT11 | Ralco/CT11 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.17545 | 0.02 |  | 0.01 | 0 | 0.17545 | NO | 2023-01-12 10:40 | 2023-01-12 15:35 | 2023-01-12 11:00 | 0.33 | 0 | 0.0579 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37 |  | 0 | [5 empty] | Santa Bárbara | E
B1484C01120001071 | B1484C0112RE760731641071 | B1484C0112 | SI | 1071 | EAF 018-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26311 | S/E FAENAS PANGUE CT11 | Ralco/CT11 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 774 | Clientes Regulados | 0 | 1.7545 | 0.2 |  | 0.09 | 0 | 1.7545 | NO | 2023-01-12 10:40 | 2023-01-12 15:35 | 2023-01-12 11:07 | 0.44 | 0 | 0.772 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.1 | 774 |  | 0 | 0.43 | 1 | 0.1 | 0 |  | Alto Biobío | E
B3802C00970001071 | B3802C0097RE802380001071 | B3802C0097 | NO | 1071 | EAF 018-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26319 | S/E FAENAS PANGUE C4 | Sin Información | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.16 | 1.5 |  |  |  | 0.16 | NO | 2023-01-12 10:40 | 2023-01-12 15:35 | 2023-01-12 15:35 | 4.91 | 0 | 0.7856 | 0 | 4.91 |  | 4.91 | 1 | 0.7856 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 56.98 | 9 | 9.715 | 0.7856 |  | ALTO BIOBIO | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10092 | Clientes Regulados | 0 | 3.5482 | 4.12 |  |  |  | 3.5482 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5611 | Clientes Regulados | 0 | 2.532 | 2.94 |  |  |  | 2.532 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1331 | Clientes Regulados | 0 | 1.1626 | 1.35 |  |  |  | 1.1626 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 62 | Clientes Regulados | 0 | 0.94733 | 1.1 |  |  |  | 0.94733 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4774 | Clientes Regulados | 0 | 2.4114 | 2.8 |  |  |  | 2.4114 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B0206C00850001072 | B0206C0085RE764113211072 | B0206C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | P. Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7588 | Clientes Regulados | 0 | 1.8085 | 2.1 |  |  |  | 1.8085 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001072 | B1084C0114RE968844501072 | B1084C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 10599 | Clientes Regulados | 0 | 3.3676 | 3.5 |  |  |  | 3.3676 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001072 | B1084C0114RE968844501072 | B1084C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6203 | Clientes Regulados | 0 | 2.0205 | 2.1 |  |  |  | 2.0205 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1084C01140001072 | B1084C0114RE968844501072 | B1084C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1374 | Clientes Regulados | 0 | 1.7319 | 1.8 |  |  |  | 1.7319 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACION
B1090C01150001072 | B1090C0115RE968666801072 | B1090C0115 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Pte. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1310 | Clientes Regulados | 0 | 0.79742 | 0.6 |  |  |  | 0.79742 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150001072 | B1090C0115RE968666801072 | B1090C0115 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Ote. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 7353 | Clientes Regulados | 0 | 3.3226 | 2.5 |  |  |  | 3.3226 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1087C01140001072 | B1087C0114RE968844501072 | B1087C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4268 | Clientes Regulados | 0 | 1.2366 | 1.5 |  |  |  | 1.2366 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACION
B1087C01140001072 | B1087C0114RE968844501072 | B1087C0114 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5501 | Clientes Regulados | 0 | 2.1434 | 2.6 |  |  |  | 2.1434 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACION
B0216C00850001072 | B0216C0085RE764113211072 | B0216C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5042 | Clientes Regulados | 0 | 2.1049 | 2.71 |  |  |  | 2.1049 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0216C00850001072 | B0216C0085RE764113211072 | B0216C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 748 | Clientes Regulados | 0 | 0.36506 | 0.47 |  |  |  | 0.36506 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0616C00850001072 | B0616C0085RE764113211072 | B0616C0085 | SI | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2711 | Clientes Regulados | 0 | 1.64 | 1.4 |  |  |  | 1.64 | SI | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-15 23:33 | 0.09 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RETIRO,LONGAVI | SIN INFORMACION
B1762C01140001072 | B1762C0114RE968844501072 | B1762C0114 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4386 | Clientes Regulados | 0 | 2.2881 | 2.5 |  |  |  | 2.2881 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:44 | 2023-01-15 23:45 | 0.3 | 0 | 0.68644 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B1762C01140001072 | B1762C0114RE968844501072 | B1762C0114 | NO | 1072 | EAF 019-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4970 | Clientes Regulados | 0 | 3.1119 | 3.4 |  |  |  | 3.1119 | NO | 2023-01-15 23:27 | 2023-01-15 23:44 | 2023-01-15 23:46 | 0.31 | 0 | 0.96468 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B0123C01120001073 | B0123C0112RE760731641073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15326 | Clientes Regulados | 0 | 3.0794 | 1.5 |  | 0.0048216 | 0 | 3.0794 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 17.799 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101 |  | 0 | [5 empty] | ARAUCO | E
B0123C01120001073 | B0123C0112RE760731641073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15326 | Clientes Regulados | 0 | 3.0794 | 1.5 |  | 2.8254 | 0 | 3.0794 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 17.799 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15225 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001073 | B0123C0112RE760731641073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2520 | Clientes Regulados | 0 | 0.41059 | 0.2 |  | 0.79331 | 0 | 0.41059 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 2.3732 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2509 |  | 0 | [5 empty] | LEBU | E
B0123C01120001073 | B0123C0112RE760731641073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2520 | Clientes Regulados | 0 | 0.41059 | 0.2 |  | 0.0001185 | 0 | 0.41059 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 2.3732 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | LOS ALAMOS | E
B0123C01120001073 | B0123C0112LD768333001073 | B0123C0112 | NO | 1073 | EAF 020-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | 0.02 | 1 | 0.0001185 | 0 | 0.15 | NO | 2023-01-16 07:53 | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 13:40 | 5.78 | 0 | 0.867 | 0 | 5.78 |  | 5.78 | 1 | 3.6238 | 1 |  | 0 | 22.5655 | 12 | 59.9056 | 3.6238 |  | LEBU | E
B0578C00850001074 | B0578C0085RE764113211074 | B0578C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | 52FT1 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 0.32121 | 4 |  |  |  | 0.32121 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.35655 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0578C00850001074 | B0578C0085RE764113211074 | B0578C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 0.32121 | 2.6 |  |  |  | 0.32121 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.35655 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NINHUE,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0578C01040001074 | B0578C0104RE802377001074 | B0578C0104 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3035 | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 0.98 |  | 0.088328 | 0 | 0.8 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.888 | 0 | 0 |  |  |  |  | 676 |  | 0 | [5 empty] | Ninhue | E
B0578C01040001074 | B0578C0104RE802377001074 | B0578C0104 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3035 | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 0.98 |  | 0.000335 | 0 | 0.8 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.888 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | Portezuelo | E
B0578C01040001074 | B0578C0104RE802377001074 | B0578C0104 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3035 | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 0.98 |  | 0.030373 | 0 | 0.8 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.888 | 0 | 0 |  |  |  |  | 298 |  | 0 | [5 empty] | San Carlos | E
B0578C01040001074 | B0578C0104RE802377001074 | B0578C0104 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3035 | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 0.98 |  | 0.4365 | 0 | 0.8 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:35 | 1.11 | 0 | 0.888 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2057 |  | 0 | [5 empty] | San Nicolás | E
B0615C00850001074 | B0615C0085RE764113211074 | B0615C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2132 | Clientes Regulados | 0 | 0.39186 | 0.8 |  |  |  | 0.39186 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:39 | 1.18 | 0 | 0.4624 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001074 | B0615C0085RE764113211074 | B0615C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2707 | Clientes Regulados | 0 | 1.4205 | 2.9 |  |  |  | 1.4205 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:39 | 1.18 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0615C00850001074 | B0615C0085RE764113211074 | B0615C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4069 | Clientes Regulados | 0 | 0.63678 | 1.3 |  |  |  | 0.63678 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:38 | 1.16 | 0 | 0.73866 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001074 | B0615C0085RE764113211074 | B0615C0085 | NO | 1074 | EAF 021-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 0.44085 | 0.9 |  |  |  | 0.44085 | NO | 2023-01-17 11:28 | 2023-01-17 12:35 | 2023-01-17 12:40 | 1.2 | 0 | 0.52902 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0212C00850001075 | B0212C0085RE764113211075 | B0212C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle / C1 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3839 | Clientes Regulados | 0 | 0.40294 | 2.5 |  |  |  | 0.40294 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 18-01-2023 19:29 | 0.54 | 0 | 0.21759 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0212C00850001075 | B0212C0085RE764113211075 | B0212C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa / C2 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2035 | Clientes Regulados | 0 | 0.75753 | 4.7 |  |  |  | 0.75753 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 18-01-2023 19:31 | 0.58 | 0 | 0.43937 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0212C00850001075 | B0212C0085RE764113211075 | B0212C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi / C3 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.41906 | 2.6 |  |  |  | 0.41906 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 18-01-2023 19:33 | 0.61 | 0 | 0.25563 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0212C00980001075 | B0212C0098RE702879001075 | B0212C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 33192 | S/E TENO C8 | Laguna / C8 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 2037 | Clientes Regulados | 0 | 0.62499 | 1.1189 |  |  |  | 0.62499 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 18-01-2023 19:42 | 0.76 | 0 | 0.47499 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0212C00850001075 | B0212C0085RE764113211075 | B0212C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | El Quelmén / C7 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 286 | Clientes Regulados | 0 | 2.5305 | 15.7 |  |  |  | 2.5305 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 18-01-2023 19:32 | 0.59 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0212C00980001075 | B0212C0098RE702879001075 | B0212C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes / C9 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.955 | 3.5 |  |  |  | 1.955 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 18-01-2023 19:39 | 0.71 | 0 | 1.3881 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0120C00850001075 | B0120C0085RE764113211075 | B0120C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | Los Vidales / C2 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6504 | Clientes Regulados | 0 | 2.3378 | 5 |  |  |  | 2.3378 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:08 | 18-01-2023 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B0120C00850001075 | B0120C0085RE764113211075 | B0120C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3800 | Clientes Regulados | 0 | 2.4313 | 5.2 |  |  |  | 2.4313 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:08 | 18-01-2023 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850001075 | B0120C0085RE764113211075 | B0120C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2264 | Clientes Regulados | 0 | 3.5067 | 7.5 |  |  |  | 3.5067 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:08 | 18-01-2023 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850001075 | B0120C0085RE764113211075 | B0120C0085 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 32868 | S/E RAUQUEN C6 | Cavalín / C6 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7086 | Clientes Regulados | 0 | 5.7042 | 12.2 |  |  |  | 5.7042 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 18-01-2023 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B1214C00980001075 | B1214C0098RE702879001075 | B1214C0098 | NO | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Cooperativa / C11 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.56572 | 2.6 |  |  |  | 0.56572 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 18-01-2023 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1214C00850001075 | B1214C0085RE764113211075 | B1214C0085 | NO | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo / C13 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4295 | Clientes Regulados | 0 | 25.51 | 3.3 |  |  |  | 25.51 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 18-01-2023 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1450C00980001075 | B1450C0098RE702879001075 | B1450C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Zapallar La Obra / C6 | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9148 | 8.8 |  |  |  | 1.9148 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 18-01-2023 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1450C00980001075 | B1450C0098RE702879001075 | B1450C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches / C7 | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9148 | 8.8 |  |  |  | 1.9148 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 18-01-2023 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1450C00980001075 | B1450C0098RE702879001075 | B1450C0098 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16701 | S/E CURICO C8 | Industrial / C8 | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9148 | 8.8 |  |  |  | 1.9148 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:01 | 18-01-2023 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0310C00230001075 | B0310C0023LT965106701075 | B0310C0023 | SI | 1075 | EAF 022-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15433 | S/E PLANTA MDP TENO A1 | Sin Información/A1 | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.05 | 0 | 7.4 | 1 |  |  | 6.05 | NO | 2023-01-18 18:56 | 18-01-2023 19:27 | 18-01-2023 20:07 | 0.76 | 0.41 | 4.598 | 2.4805 | 0 | [5 empty] | 2.4805 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0120C00850001076 | B0120C0085RE764113211076 | B0120C0085 | SI | 1076 | EAF 023-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2325 | Clientes Regulados | 0 | 6.8479 | 2.92 |  |  |  | 6.8479 | NO | 2023-01-19 01:55 | 2023-01-26 12:00 | 2023-01-19 07:53 | 5.96 | 0 | 40.8133 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850001076 | B0120C0085RE764113211076 | B0120C0085 | SI | 1076 | EAF 023-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1377 | Clientes Regulados | 0 | 5.1359 | 2.19 |  |  |  | 5.1359 | NO | 2023-01-19 01:55 | 2023-01-26 12:00 | 2023-01-19 09:23 | 7.46 | 0 | 38.3138 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850001076 | B0120C0085RE764113211076 | B0120C0085 | SI | 1076 | EAF 023-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral / C3 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 99 | Clientes Regulados | 0 | 2.5562 | 1.09 |  |  |  | 2.5562 | NO | 2023-01-19 01:55 | 2023-01-26 12:00 | 2023-01-19 12:46 | 10.85 | 0 | 27.7351 | 0 | 7.3495 |  | 7.3495 | 1 | 106.8622 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.3495 | 1 | 106.8622 | 63.2422 |  | ROMERAL | SIN INFORMACION
B0280C00850001077 | B0280C0085RE764113211077 | B0280C0085 | SI | 1077 | EAF 024-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1685 | S/E VICUÑA E1 | Diaguitas 52E1 | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2458 | Clientes Regulados | 0 | 0.3242 | 0.71 |  | 5.7255 | 0 | 0.3242 | NO | 2023-01-19 16:51 | 2023-01-19 23:39 | 2023-01-19 23:39 | 6.8 | 0 | 2.2045 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2101 |  | 0 | [5 empty] | VICUÑA | B
B0280C00850001077 | B0280C0085RE764113211077 | B0280C0085 | SI | 1077 | EAF 024-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1690 | S/E VICUÑA E2 | Rivadavia 52E2 | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3602 | Clientes Regulados | 0 | 2.8027 | 6.138 |  | 5.8844 | 0 | 2.8027 | NO | 2023-01-19 16:51 | 2023-01-19 23:39 | 2023-01-20 00:38 | 7.05 | 0.73 | 19.759 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2095 |  | 0 | [5 empty] | PAIHUANO | B
B0280C00850001077 | B0280C0085RE764113211077 | B0280C0085 | SI | 1077 | EAF 024-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 419 | S/E VICUÑA | 1690 | S/E VICUÑA E2 | Rivadavia 52E2 | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3602 | Clientes Regulados | 0 | 2.2931 | 5.022 |  | 4.8239 | 0 | 2.2931 | NO | 2023-01-19 16:51 | 2023-01-19 23:39 | 2023-01-20 00:38 | 7.05 | 0.73 | 16.1664 | 0 | 7.035 |  | 7.035 | 1 | 16.4339 | 1071 |  | 0 | 7.035 | 1 | 16.4339 | 9.4259 |  | VICUÑA | B
B0578C00850001078 | B0578C0085RE764113211078 | B0578C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15853 | S/E HUALTE FT1 | Línea 33 kV Hualte - Quirihue 52FT1 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 0.49 | 3.9 |  |  |  | 0.49 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.4949 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NINHUE,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0578C00850001078 | B0578C0085RE764113211078 | B0578C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás 52CT2 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 1.37 |  |  |  | 0.17 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.1717 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NINHUE,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0578C01040001078 | B0578C0104RE802377001078 | B0578C0104 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín 52CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3034 | Clientes Regulados | 0 | 0.09 | 0.76 |  | 0.08 | 0 | 0.09 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 |  |  |  |  | 672 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040001078 | B0578C0104RE802377001078 | B0578C0104 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín 52CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3034 | Clientes Regulados | 0 | 0.09 | 0.76 |  | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B0578C01040001078 | B0578C0104RE802377001078 | B0578C0104 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín 52CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3034 | Clientes Regulados | 0 | 0.09 | 0.76 |  | 0.03 | 0 | 0.09 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 |  |  |  |  | 296 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C01040001078 | B0578C0104RE802377001078 | B0578C0104 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15872 | S/E HUALTE CT3 | Coipín 52CT3 | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3034 | Clientes Regulados | 0 | 0.09 | 0.76 |  | 0.39 | 0 | 0.09 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2063 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes 52C1 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2132 | Clientes Regulados | 0 | 0.22 | 0.6 |  |  |  | 0.22 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.2222 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes 52C2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2709 | Clientes Regulados | 0 | 2 | 5.49 |  |  |  | 2 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura 52E1 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4069 | Clientes Regulados | 0 | 0.47 | 1.3 |  |  |  | 0.47 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.4747 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,COBQUECURA,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco 52E2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1217 | Clientes Regulados | 0 | 0.11 | 0.3 |  |  |  | 0.11 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 19:08 | 0.06 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0615C00850001078 | B0615C0085RE764113211078 | B0615C0085 | NO | 1078 | EAF 025-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco 52E2 | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 317 | Clientes Regulados | 0 | 0.07 | 0.2 |  |  |  | 0.07 | NO | 2023-01-20 19:04 | 2023-01-20 20:05 | 2023-01-20 20:05 | 1.01 | 0 | 0.0707 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | Socos | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5587 | Clientes Regulados | 0 | 0.60721 | 1.51 |  | 0.53733 | 0 | 0.60721 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.20038 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5513 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1255 | S/E OVALLE E1 | Socos | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5587 | Clientes Regulados | 0 | 0.60721 | 1.51 |  | 0.0038279 | 0 | 0.60721 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.20038 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaqui | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4666 | Clientes Regulados | 0 | 1.7774 | 4.42 |  | 0.54805 | 0 | 1.7774 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.58654 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4666 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1262 | S/E OVALLE E4 | Quebrada seca | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6486 | Clientes Regulados | 0 | 1.5562 | 3.87 |  | 0.74488 | 0 | 1.5562 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.51355 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6486 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1248 | S/E OVALLE E5 | Delta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 97 | Clientes Regulados | 0 | 1.3391 | 3.33 |  | 0.1222 | 0 | 1.3391 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.44189 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 15100 | S/E OVALLE E8 | San Luis | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9227 | Clientes Regulados | 0 | 0.95303 | 2.37 |  | 0.56814 | 0 | 0.95303 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:25 | 0.33 | 0 | 0.3145 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9227 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | El Hinojo | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3243 | Clientes Regulados | 0 | 0.34972 | 2.97 |  | 0.084906 | 0 | 0.34972 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.1259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 625 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | El Hinojo | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3243 | Clientes Regulados | 0 | 0.34972 | 2.97 |  | 0.31276 | 0 | 0.34972 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.1259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2618 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2052 | Clientes Regulados | 0 | 0.60288 | 5.12 |  | 0.072569 | 0 | 0.60288 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.21704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 663 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2052 | Clientes Regulados | 0 | 0.60288 | 5.12 |  | 0.10829 | 0 | 0.60288 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.21704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1115 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2052 | Clientes Regulados | 0 | 0.60288 | 5.12 |  | 5.3341e-05 | 0 | 0.60288 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.21704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2052 | Clientes Regulados | 0 | 0.60288 | 5.12 |  | 0.01476 | 0 | 0.60288 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.21704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 269 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | Los Mantos | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2400 | Clientes Regulados | 0 | 0.25905 | 2.2 |  | 0.18279 | 0 | 0.25905 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.093258 | 0 | 0 |  |  |  |  | 787 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0191C00850001079 | B0191C0085RE764113211079 | B0191C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | Los Mantos | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2400 | Clientes Regulados | 0 | 0.25905 | 2.2 |  | 0.096218 | 0 | 0.25905 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.093258 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1613 |  | 0 | [5 empty] | PUNITAQUI | B
B2514C03480001079 | B2514C0348LT760994631079 | B2514C0348 | NO | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 15684 | S/E PUNITAQUI C6 | MAP | 2514 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 348 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | LT | 76099463 | 1 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | 3.64 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 3.64 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 1.3104 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COMBARBALA | SIN INFORMACION
B0118C00850001079 | B0118C0085RE764113211079 | B0118C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | Quilatapia | 118 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1207 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 0.38 |  | 0.043097 | 0 | 0.19 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:27 | 2023-01-21 17:27 | 0.36 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1207 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1263 | S/E OVALLE E2 | Hospital | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7486 | Clientes Regulados | 0 | 8.8065 | 21.9 |  | 1.048 | 0 | 8.8065 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:28 | 0.38 | 0 | 3.3465 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7486 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1258 | S/E OVALLE E6 | Benavente | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2588 | Clientes Regulados | 0 | 1.7894 | 4.45 |  | 0.52354 | 0 | 1.7894 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.71578 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2588 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5449 | Clientes Regulados | 0 | 2.8712 | 7.14 |  | 0.0028671 | 0 | 2.8712 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:38 | 0.55 | 0 | 1.5791 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 |  | 0 | [5 empty] | ANDACOLLO | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5449 | Clientes Regulados | 0 | 2.8712 | 7.14 |  | 0.73749 | 0 | 2.8712 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:38 | 0.55 | 0 | 1.5791 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3281 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0351C00850001079 | B0351C0085RE764113211079 | B0351C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 421 | S/E OVALLE | 1259 | S/E OVALLE E3 | Recoleta | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5449 | Clientes Regulados | 0 | 2.8712 | 7.14 |  | 0.25661 | 0 | 2.8712 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:25 | 2023-01-21 17:38 | 0.55 | 0 | 1.5791 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2136 |  | 0 | [5 empty] | RÍO HURTADO | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1240 | S/E MONTE PATRIA E1 | San Lorenzo | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3029 | Clientes Regulados | 0 | 2.6719 | 3.96 |  | 0.39591 | 0 | 2.6719 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 1.0688 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3029 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1235 | S/E MONTE PATRIA E2 | Bellavista | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3138 | Clientes Regulados | 0 | 1.0121 | 1.5 |  | 0.30307 | 0 | 1.0121 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.40484 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3138 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2317 | Clientes Regulados | 0 | 0.94462 | 1.4 |  | 0.041035 | 0 | 0.94462 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.37785 | 0 | 0 |  |  |  |  | 327 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2317 | Clientes Regulados | 0 | 0.94462 | 1.4 |  | 0.014757 | 0 | 0.94462 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.37785 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93 |  | 0 | [5 empty] | OVALLE | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2317 | Clientes Regulados | 0 | 0.94462 | 1.4 |  | 0.34219 | 0 | 0.94462 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.37785 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1897 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahén | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2028 | Clientes Regulados | 0 | 0.94462 | 1.4 |  | 0.34437 | 0 | 0.94462 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.37785 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B0192C00850001079 | B0192C0085RE764113211079 | B0192C0085 | SI | 1079 | EAF 026-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2163 | S/E CENTRAL LOS MOLLES | 25938 | S/E CENTRAL LOS MOLLES C3 | Las Mollacas | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 0.0067473 | 0.01 |  | 0.00082379 | 0 | 0.0067473 | NO | 2023-01-21 17:05 | 2023-01-21 17:29 | 2023-01-21 17:29 | 0.4 | 0 | 0.0026989 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | MONTE PATRIA | B
B1289C00990001080 | B1289C0099RE965315001080 | B1289C0099 | SI | 1080 | EAF 027-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 468 | Clientes Regulados | 0 | 0.11471 | 0.15 |  |  |  | 0.11471 | NO | 2023-01-23 23:44 | 2023-01-24 21:18 | 2023-01-24 00:35 | 0.84 | 0 | 0.096353 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B1289C00990001080 | B1289C0099RE965315001080 | B1289C0099 | SI | 1080 | EAF 027-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 56 | Clientes Regulados | 0 | 0.015294 | 0.02 |  |  |  | 0.015294 | NO | 2023-01-23 23:44 | 2023-01-24 21:18 | 2023-01-24 21:21 | 21.61 | 0 | 0.33051 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B0230C01260001081 | B0230C0126LT612160001081 | B0230C0126 | NO | 1081 | EAF 028-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Rectificadora Escuadron EFE | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.38 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2023-01-24 00:06 | 2023-01-24 06:42 | 2023-01-24 06:42 | 6.6 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1339C01120001082 | B1339C0112RE760731641082 | B1339C0112 | NO | 1082 | EAF 029-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10311 | Clientes Regulados | 0 | 3.2022 | 4.36 |  |  |  | 3.2022 | NO | 2023-01-24 22:26 | 2023-01-24 22:35 | 2023-01-24 22:35 | 0.14 | 0 | 0.44831 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1339C01120001082 | B1339C0112RE760731641082 | B1339C0112 | NO | 1082 | EAF 029-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11988 | Clientes Regulados | 0 | 3.7678 | 5.13 |  |  |  | 3.7678 | NO | 2023-01-24 22:26 | 2023-01-24 22:35 | 2023-01-24 22:35 | 0.14 | 0 | 0.52749 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0175C01120001082 | B0175C0112RE760731641082 | B0175C0112 | NO | 1082 | EAF 029-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1657 | S/E TRES PINOS CT1 | SIN INFORMACION/ CT1 | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.66 | 1.22 |  |  |  | 2.66 | NO | 2023-01-24 22:26 | 2023-01-24 22:35 | 2023-01-24 22:35 | 0.14 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001082 | B0123C0112RE760731641082 | B0123C0112 | NO | 1082 | EAF 029-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 12877 | S/E LEBU CT1 | SIN INFORMACION/ CT1 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.47 | 2.46 |  |  |  | 3.47 | NO | 2023-01-24 22:26 | 2023-01-24 22:35 | 2023-01-24 22:35 | 0.14 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0157C00850001083 | B0157C0085RE764113211083 | B0157C0085 | SI | 1083 | EAF 030-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | Industrial | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1654 | Clientes Regulados | 0 | 1.1 | 1.65 |  | 0.08 | 0 | 1.1 | NO | 2023-01-26 09:03 | 2023-01-26 09:20 | 2023-01-26 09:20 | 0.28 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1452 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B0157C00850001083 | B0157C0085RE764113211083 | B0157C0085 | SI | 1083 | EAF 030-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 733 | S/E COMBARBALA C1 | Ciudad | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3177 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.05 |  | 0.17 | 0 | 0.03 | NO | 2023-01-26 09:03 | 2023-01-26 09:21 | 2023-01-26 09:21 | 0.29 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2716 |  | 0 | [5 empty] | COMBARBALA | B
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.44875 | 3.95 |  | 1.2239 | 0 | 0.44875 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1073 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.44875 | 3.95 |  | 0.0010067 | 0 | 0.44875 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.44875 | 3.95 |  | 0.54939 | 0 | 0.44875 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1399 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.44875 | 3.95 |  | 0.024663 | 0 | 0.44875 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 |  |  |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.44875 | 3.95 |  | 0.11451 | 0 | 0.44875 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 |  |  |  |  | 331 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.44875 | 3.95 |  | 0.96288 | 0 | 0.44875 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2082 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.44875 | 3.95 |  | 0.085567 | 0 | 0.44875 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 |  |  |  |  | 167 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001084 | B1059C0104RE802377001084 | B1059C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 0.44875 | 3.95 |  | 0.14295 | 0 | 0.44875 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 |  |  |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1053C01040001084 | B1053C0104RE802377001084 | B1053C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3533 | Clientes Regulados | 0 | 2.0633 | 1.95 |  | 0.02114 | 0 | 2.0633 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 5.2202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1053C01040001084 | B1053C0104RE802377001084 | B1053C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3533 | Clientes Regulados | 0 | 2.0633 | 1.95 |  | 2.0216 | 0 | 2.0633 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 5.2202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3468 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B1053C01040001084 | B1053C0104RE802377001084 | B1053C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 4765 | S/E TRES ESQUINAS BT | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3533 | Clientes Regulados | 0 | 2.0633 | 1.95 |  | 0.052347 | 0 | 2.0633 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 02:07 | 2023-01-28 02:07 | 2.53 | 0 | 5.2202 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1057C01040001084 | B1057C0104RE802377001084 | B1057C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2186 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 1.19 |  | 0.32 | 0 | 0.29 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.5771 | 0 | 0 |  |  |  |  | 739 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B1057C01040001084 | B1057C0104RE802377001084 | B1057C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2186 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 1.19 |  | 0.49 | 0 | 0.29 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.5771 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1313 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B1057C01040001084 | B1057C0104RE802377001084 | B1057C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Recinto | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2186 | Clientes Regulados | 0 | 0.29 | 1.19 |  | 0.06 | 0 | 0.29 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.5771 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B1056C01040001084 | B1056C0104RE802377001084 | B1056C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2979 | Clientes Regulados | 0 | 0.48 | 1.66 |  | 0.03 | 0 | 0.48 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | 0 | [5 empty] | EL CARMEN | E
B1056C01040001084 | B1056C0104RE802377001084 | B1056C0104 | NO | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 828 | S/E RECINTO | 4778 | S/E RECINTO F-F1 | Invernada | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2979 | Clientes Regulados | 0 | 0.48 | 1.66 |  | 1.56 | 0 | 0.48 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2939 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B0136C01040001084 | B0136C0104RE802377001084 | B0136C0104 | SI | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 3.1367 | 0.8 |  | 0.01 | 0 | 3.1367 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 6.242 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B0136C01040001084 | B0136C0104RE802377001084 | B0136C0104 | SI | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 3.1367 | 0.8 |  | 0.46 | 0 | 3.1367 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 6.242 | 0 | 0 |  |  |  |  | 972 |  | 0 | [5 empty] | PINTO | E
B0136C01040001084 | B0136C0104RE802377001084 | B0136C0104 | SI | 1084 | EAF 031-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 375 | S/E CHILLAN | 626 | S/E CHILLAN C4 | Los Barriales | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 3.1367 | 0.8 |  | 0.01 | 0 | 3.1367 | NO | 2023-01-27 23:35 | 2023-01-28 01:35 | 2023-01-28 01:35 | 1.99 | 0 | 6.242 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 |  | 0 | [5 empty] | SAN IGNACIO | E
B0163C00850001085 | B0163C0085RE764113211085 | B0163C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1453 | S/E RENGO C1 | Las Nieves | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 4.2932 | 9.7 |  |  |  | 4.2932 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 1.5026 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001085 | B0163C0085RE764113211085 | B0163C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1459 | S/E RENGO C2 | Esmeralda | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 0.75242 | 1.7 |  |  |  | 0.75242 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.26335 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001085 | B0163C0085RE764113211085 | B0163C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1454 | S/E RENGO C3 | Panquehue | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 2.6379 | 5.96 |  |  |  | 2.6379 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.92326 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0163C00850001085 | B0163C0085RE764113211085 | B0163C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 402 | S/E RENGO | 1455 | S/E RENGO C4 | Condell | 163 | BA S/E RENGO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 1.1065 | 2.5 |  |  |  | 1.1065 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.38727 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0197C00850001085 | B0197C0085RE764113211085 | B0197C0085 | SI | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 437 | S/E PELEQUEN | 1305 | S/E PELEQUEN CT1 | Santa Rosa | 197 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21254 | Clientes Regulados | 0 | 1.85 | 2.86 |  |  |  | 1.85 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.6475 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0266C01260001085 | B0266C0126LT612160001085 | B0266C0126 | NO | 1085 | EAF 032-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 927 | S/E RENGO (FFCC) | 7376 | S/E RENGO (FFCC) 152 | Sin Información/ Rengo (FFCC) | 266 | BA S/E RENGO 66KV BP1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.21 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2023-01-28 18:02 | 2023-01-28 18:23 | 2023-01-28 18:23 | 0.35 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1339C01120001086 | B1339C0112RE760731641086 | B1339C0112 | NO | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirua | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10311 | Clientes Regulados | 0 | 3.2979 | 2.06 |  |  |  | 3.2979 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.29681 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAÑETE,CONTUMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACION
B1339C01120001086 | B1339C0112RE760731641086 | B1339C0112 | NO | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11988 | Clientes Regulados | 0 | 3.7621 | 2.35 |  |  |  | 3.7621 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.33859 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0148C01120001086 | B0148C0112RE760731641086 | B0148C0112 | NO | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 5801 | S/E CURANILAHUE | Sin Información | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4 | 3.8 |  |  |  | 4 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0175C01120001086 | B0175C0112RE760731641086 | B0175C0112 | NO | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 5802 | S/E TRES PINOS | Sin Información | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.65 | 2.27 |  |  |  | 2.65 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.2385 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001086 | B0123C0112RE760731641086 | B0123C0112 | NO | 1086 | EAF 033-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 5803 | S/E LEBU | Sin Información | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.49 | 4.78 |  |  |  | 3.49 | NO | 2023-01-29 07:37 | 2023-01-29 07:43 | 2023-01-29 07:43 | 0.09 | 0 | 0.3141 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3237C00000001087 | B3237C0000LT853060001087 | B3237C0000 | NO | 1087 | EAF 034-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 2701 | S/E PUNTA COLORADA J2 | Barra 23 kV | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 0 | Compañía Minera Nevada SpA | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 13 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2023-01-30 18:32 | 2023-01-31 01:51 | 2023-01-31 01:51 | 7.31 | 0 | 32.164 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1556 | 0.2 |  |  |  | 0.1556 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 20:38 | 0.38 | 0 | 0.059128 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1945 | 0.25 |  |  |  | 0.1945 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 20:39 | 0.4 | 0 | 0.0778 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1945 | 0.25 |  |  |  | 0.1945 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 20:40 | 0.41 | 0 | 0.079745 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.71576 | 0.92 |  |  |  | 0.71576 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 21:23 | 1.13 | 0 | 0.80881 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.84024 | 1.08 |  |  |  | 0.84024 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 21:55 | 1.66 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120001088 | B0125C0112RE760731641088 | B0125C0112 | NO | 1088 | EAF 035-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7894 | 2.3 |  |  |  | 1.7894 | NO | 2023-01-30 20:15 | 2023-01-30 22:52 | 2023-01-30 23:03 | 2.8 | 0 | 5.0103 | 0 | 1.9102 |  | 1.9102 | 1 | 7.4306 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.5886 | 8 | 29.8605 | 7.4306 |  | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0559C00850001089 | B0559C0085RE764113211089 | B0559C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7818 | 5 |  |  |  | 1.7818 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.10691 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850001089 | B0559C0085RE764113211089 | B0559C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0691 | 3 |  |  |  | 1.0691 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.064146 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES,QUIRIHUE,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0559C00850001089 | B0559C0085RE764113211089 | B0559C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.63 | 7.38 |  |  |  | 2.63 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES,PARRAL | SIN INFORMACION
B0559C00850001089 | B0559C0085RE764113211089 | B0559C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0691 | 3 |  |  |  | 1.0691 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.064146 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.393 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.7 | 7 | 42.6176 | 0.393 |  | CAUQUENES,SAN CARLOS,PARRAL | SIN INFORMACION
B0584C00850001089 | B0584C0085RE764113211089 | B0584C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.4287 | 6.8 |  |  |  | 3.4287 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.20572 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES,CHANCO,COBQUECURA,EMPEDRADO,PELLUHUE,CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0584C00850001089 | B0584C0085RE764113211089 | B0584C0085 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15127 | 0.3 |  |  |  | 0.15127 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.0090761 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.2148 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.3059 | 9 | 22.5265 | 0.2148 |  | CAUQUENES,CHANCO,PELLUHUE | SIN INFORMACION
B0604C00850001089 | B0604C0085RE764113211089 | B0604C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6598 | 6.67 |  |  |  | 1.6598 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.099585 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION
B0604C00850001089 | B0604C0085RE764113211089 | B0604C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.49768 | 2 |  |  |  | 0.49768 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.029861 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.12945 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.42 | 6 | 13.6261 | 0.12945 |  | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION
B0604C01150001089 | B0604C0115RE968666801089 | B0604C0115 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9907 | 8 |  |  |  | 1.9907 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.11944 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0604C01150001089 | B0604C0115RE968666801089 | B0604C0115 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7419 | 7 |  |  |  | 1.7419 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.10451 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.22395 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.3 | 4 | 6.286 | 0.22395 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001089 | B2566C0115RE968666801089 | B2566C0115 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 1.0446 | 3.21 |  |  |  | 1.0446 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.062674 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2566C01150001089 | B2566C0115RE968666801089 | B2566C0115 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.73543 | 2.26 |  |  |  | 0.73543 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.044126 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1068 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.5503 | 6 | 4.3877 | 0.1068 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C00850001089 | B0618C0085RE764113211089 | B0618C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7285 | 3 |  |  |  | 1.7285 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.10371 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PARRAL,SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B0618C00850001089 | B0618C0085RE764113211089 | B0618C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3944 | 2.42 |  |  |  | 1.3944 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.083662 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0618C00850001089 | B0618C0085RE764113211089 | B0618C0085 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.4571 | 6 |  |  |  | 3.4571 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.20743 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3948 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.58 | 7 | 17.4849 | 0.3948 |  | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1092C01150001089 | B1092C0115RE968666801089 | B1092C0115 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.5442 | 4.68 |  |  |  | 1.5442 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.092653 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001089 | B1092C0115RE968666801089 | B1092C0115 | NO | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 1.0658 | 3.23 |  |  |  | 1.0658 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.063947 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1566 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.315 | 8 | 14.7466 | 0.1566 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1157C01260001089 | B1157C0126LT612160001089 | B1157C0126 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Sin Información / (FFCC) | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:30 | 0.06 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0048 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.86 | 4 | 0.1476 | 0.0048 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 9.23 |  | 0.00011667 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.4832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 9.23 |  | 0.00021667 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.4832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 9.23 |  | 0.34257 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.4832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6570 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 9.23 |  | 0.0093333 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.4832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 307 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001089 | B0618C0104RE802377001089 | B0618C0104 | SI | 1089 | EAF 036-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos / C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7257 | Clientes Regulados | 0 | 3.02 | 9.23 |  | 0.0070667 | 0 | 3.02 | NO | 2023-01-30 20:26 | 2023-01-30 20:30 | 2023-01-30 20:36 | 0.16 | 0 | 0.4832 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.3593 | 370 |  | 0 | 2.55 | 6 | 7.0332 | 0.3593 |  | SAN NICOLAS | E
B0513C01370001090 | B0513C0137LT777629401090 | B0513C0137 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 864 | S/E SAN FRANCISCO | 4942 | S/E SAN FRANCISCO B-T1 | Los Bronces y Romana /BT1 | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 200.1 | 0 | 7.41 | 1 |  |  | 200.1 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 17:04 | 31-01-2023 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1202C02230001090 | B1202C0223LT968531501090 | B1202C0223 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 26027 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) C6 | Camilo Enríquez/C6 | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 8.85 | 0 | 0.81 | 1 |  |  | 8.85 | SI | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 17:14 | 2023-01-31 17:14 | 0.75 | 0 | 6.6375 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B1409C01330001090 | B1409C0133LT946380001090 | B1409C0133 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 15422 | S/E CERRO NEGRO NORTE | Chancado 1° 2° y 3° /- | 1409 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 20.2 | 0 | 2.7 | 1 |  |  | 20.2 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:41 | 31-01-2023 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B1672C01430001090 | B1672C0143LT946370001090 | B1672C0143 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 589 | S/E SAN VICENTE | 2733 | S/E SAN VICENTE A9 | EAM-1/Celda 009 | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | 1 | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:54 | 31-01-2023 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1672C01430001090 | B1672C0143LT946370001090 | B1672C0143 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 589 | S/E SAN VICENTE | 2730 | S/E SAN VICENTE A6 | EAM-2 / Celda 3A | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | 1 | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:54 | 31-01-2023 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1214C00980001090 | B1214C0098RE702879001090 | B1214C0098 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | La Obra-Zapallar / 52C6 | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 2978 | Clientes Regulados | 0 | 6.26 | 6.87 |  |  |  | 6.26 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:46 | 31-01-2023 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B0557C00850001090 | B0557C0085RE764113211090 | B0557C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco / 52C1 | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2456 | Clientes Regulados | 0 | 6.37 | 2.82 |  |  |  | 6.37 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:42 | 31-01-2023 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0159C00850001090 | B0159C0085RE764113211090 | B0159C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 32910 | S/E CASAS VIEJAS CT3 | Catapilco / CT3 | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2012 | Clientes Regulados | 0 | 4.24 | 1 |  |  |  | 4.24 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:43 | 31-01-2023 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ZAPALLAR | SIN INFORMACION
B1018C00850001090 | B1018C0085RE764113211090 | B1018C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Sausalito / 52C4 | 1018 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6278 | Clientes Regulados | 0 | 8.18 | 2.5 |  |  |  | 8.18 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:41 | 31-01-2023 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | SIN INFORMACION
B1825C00850001090 | B1825C0085RE764113211090 | B1825C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1777 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | 24625 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 C1 | El Canelo / C1 | 1825 | BA S/E FLORIDA 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9710 | Clientes Regulados | 0 | 4.2 | 7.4 |  |  |  | 4.2 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 17:06 | 31-01-2023 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B0324C00850001090 | B0324C0085RE764113211090 | B0324C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 932 | S/E ILLAPEL E3 | Plan de Hornos / E3 | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1122 | Clientes Regulados | 0 | 6.74 | 4.67 |  |  |  | 6.74 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:42 | 31-01-2023 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ILLAPEL | SIN INFORMACION
B0190C00850001090 | B0190C0085RE764113211090 | B0190C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas / E1 | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4757 | Clientes Regulados | 0 | 5.2609 | 5.44 |  |  |  | 5.2609 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:45 | 31-01-2023 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA SERENA,VICUÑA | SIN INFORMACION
B0190C00850001090 | B0190C0085RE764113211090 | B0190C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | Tambo / E4 | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 694 | Clientes Regulados | 0 | 0.90906 | 0.94 |  |  |  | 0.90906 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 17:15 | 31-01-2023 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0189C00850001090 | B0189C0085RE764113211090 | B0189C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque / C5 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 15.67 | 2.1 |  |  |  | 15.67 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:38 | 31-01-2023 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0549C00850001090 | B0549C0085RE764113211090 | B0549C0085 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2861 | S/E PLANTAS C7 | Alicanto / C7 | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3426 | Clientes Regulados | 0 | 1.81 | 1.3 |  |  |  | 1.81 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:38 | 31-01-2023 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0193C00850001090 | B0193C0085RE764113211090 | B0193C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1397 | S/E PUMAHUE C3 | Pueblo Nuevo / C3 | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.91 | 4.4 |  |  |  | 12.91 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:38 | 31-01-2023 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0120C00850001090 | B0120C0085RE764113211090 | B0120C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1878 | Clientes Regulados | 0 | 14.53 | 8.44 |  |  |  | 14.53 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:36 | 31-01-2023 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0630C00850001090 | B0630C0085RE764113211090 | B0630C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 411 | S/E TALCA | 1585 | S/E TALCA C4 | Tabaco / C4 | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7976 | Clientes Regulados | 0 | 30.96 | 4.85 |  |  |  | 30.96 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:38 | 31-01-2023 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0616C00850001090 | B0616C0085RE764113211090 | B0616C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2677 | Clientes Regulados | 0 | 1.58 | 1.9 |  |  |  | 1.58 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:39 | 31-01-2023 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RETIRO,LONGAVI | SIN INFORMACION
B3165C00850001090 | B3165C0085RE764113211090 | B3165C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa / C3 | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6924 | Clientes Regulados | 0 | 9.73 | 1.33 |  |  |  | 9.73 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:36 | 31-01-2023 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0275C00850001090 | B0275C0085RE764113211090 | B0275C0085 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome / C7 | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1261 | Clientes Regulados | 0 | 9.15 | 1.44 |  |  |  | 9.15 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:36 | 31-01-2023 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | HUALPEN,TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0994C00940001090 | B0994C0094RE968135201090 | B0994C0094 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca / C4 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.1014 | 3 |  |  |  | 1.1014 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:37 | 31-01-2023 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1022C00940001090 | B1022C0094RE968135201090 | B1022C0094 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4622 | S/E PLAYA ANCHA C1 | Tomás Ramos /C1 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1276 | Clientes Regulados | 0 | 11.35 | 3.7 |  |  |  | 11.35 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:37 | 31-01-2023 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VALPARAISO | SIN INFORMACION
B1024C00940001090 | B1024C0094RE968135201090 | B1024C0094 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué / C4 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4163 | Clientes Regulados | 0 | 28.77 | 5.32 |  |  |  | 28.77 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:37 | 31-01-2023 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | QUILPUE | SIN INFORMACION
B1037C00940001090 | B1037C0094RE968135201090 | B1037C0094 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas / C6 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7385 | Clientes Regulados | 0 | 22.05 | 3.86 |  |  |  | 22.05 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:37 | 31-01-2023 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN ANTONIO | SIN INFORMACION
B2172C05450001090 | B2172C0545LT617040001090 | B2172C0545 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1898 | S/E MMH | 22770 | S/E MMH JT1 | Alimentador / E32 | 2172 | BA S/E MMH 220KV BP1 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 63.51 | 0 | 40 | 1 |  |  | 63.51 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:45 | 31-01-2023 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B3533C01680001090 | B3533C0168LT903310001090 | B3533C0168 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 11774 | S/E CRISTALERIAS ET1 | Barra 12 kV /ET1 | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 13.06 | 0 | 3.2 | 1 |  |  | 13.06 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:52 | 31-01-2023 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LLAY LLAY | SIN INFORMACION
B2092C04190001090 | B2092C0419LT795872101090 | B2092C0419 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 22499 | S/E ESCONDIDA B1 | 52B25 | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 32.2033 | 0 | 20 | 0.33333 |  |  | 10.7344 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:53 | 31-01-2023 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001090 | B2092C0419LT795872101090 | B2092C0419 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 22499 | S/E ESCONDIDA B1 | Correas Chancado / 52B38 | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 32.2033 | 0 | 20 | 0.33333 |  |  | 10.7344 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:53 | 31-01-2023 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2092C04190001090 | B2092C0419LT795872101090 | B2092C0419 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1800 | S/E 401 | 24061 | S/E 401 CT1 | 52B04 | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 32.2033 | 0 | 20 | 0.33333 |  |  | 10.7344 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:53 | 31-01-2023 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2273C04350001090 | B2273C0435LT760815901090 | B2273C0435 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 25616 | S/E SIERRA GORDA EH03 | E03 | 2273 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 106.52 | 0 | 3.8 | 1 |  |  | 106.52 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:47 | 31-01-2023 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B1803C01510001090 | B1803C0151LT775625101090 | B1803C0151 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | Barra A 66 kV | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 9.41 | 0 | 0.14 | 1 |  |  | 9.41 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 17:20 | 31-01-2023 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B2384C04270001090 | B2384C0427LT857586001090 | B2384C0427 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1989 | S/E ZALDIVAR | 17746 | S/E ZALDIVAR 23 KV | Sin Información | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 45.6 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 45.6 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 18:04 | 31-01-2023 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B1121C01290001090 | B1121C0129LT612190001090 | B1121C0129 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Linea 1 | 1121 | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 5.3577 | 0 | 1.4 | 0.53846 |  |  | 2.8849 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:30 | 31-01-2023 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | REGION METROPOLITANA | SIN INFORMACION
B1121C01290001090 | B1121C0129LT612190001090 | B1121C0129 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Linea 2 | 1121 | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 3.4442 | 0 | 0.9 | 0.34615 |  |  | 1.1922 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:30 | 31-01-2023 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | REGION METROPOLITANA | SIN INFORMACION
B1121C01290001090 | B1121C0129LT612190001090 | B1121C0129 | SI | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Linea 5 | 1121 | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | 1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 1.1481 | 0 | 0.3 | 0.11538 |  |  | 0.13247 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:30 | 31-01-2023 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | REGION METROPOLITANA | SIN INFORMACION
B2073C04170001090 | B2073C0417LT967013401090 | B2073C0417 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 1862 | S/E EL ABRA | 22415 | S/E EL ABRA E1 | Rectificadores Nro. 4 | 2073 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | 1 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 76.49 | 0 | 10 | 1 |  |  | 76.49 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:42 | 31-01-2023 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B0101C01470001090 | B0101C0147LT877565001090 | B0101C0147 | NO | 1090 | EAF 037-2023 | Forzado | NO APLICA | SI | NO | 312 | S/E PETROPOWER | 31589 | S/E PETROPOWER AT1 | Enap Bio Bio-J1165 /Cab.29A Enap Bio Bio-OLE /Cab.23 | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 4.9 | 0 | 0.195 | 1 |  |  | 4.9 | SI | 2023-01-31 16:29 | 31-01-2023 16:33 | 31-01-2023 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2215C04190001091 | B2215C0419LT795872101091 | B2215C0419 | SI | 1091 | EAF 038-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1911 | S/E OGP1 | 22812 | S/E OGP1 ET3 | ET3 | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 122.58 | 0 | 40 | 0.33333 |  |  | 40.86 | NO | 2023-02-01 03:44 | 2023-02-01 07:20 | 2023-02-01 07:20 | 3.6 | 0 | 147.096 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2215C04190001091 | B2215C0419LT795872101091 | B2215C0419 | SI | 1091 | EAF 038-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1911 | S/E OGP1 | 22815 | S/E OGP1 ET1 | ET1 | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 122.58 | 0 | 40 | 0.33333 |  |  | 40.86 | NO | 2023-02-01 03:44 | 2023-02-01 07:52 | 2023-02-01 07:52 | 4.13 | 0 | 168.7518 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2215C04190001091 | B2215C0419LT795872101091 | B2215C0419 | SI | 1091 | EAF 038-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1911 | S/E OGP1 | 22817 | S/E OGP1 ET2 | ET2 | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 122.58 | 0 | 40 | 0.33333 |  |  | 40.86 | NO | 2023-02-01 03:44 | 2023-02-01 07:52 | 2023-02-01 07:52 | 4.13 | 0 | 168.7518 | 0 | 3.9533 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2357C04370001092 | B2357C0437LT965921901092 | B2357C0437 | NO | 1092 | EAF 039-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1972 | S/E TAP OFF OESTE | 17744 | S/E TAP OFF OESTE J1 | SIN INFORMACION/J1 | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 19.42 | 0 | 9.8 | 1 |  |  | 19.42 | NO | 2023-02-01 05:20 | 2023-02-01 07:49 | 2023-02-01 07:49 | 2.48 | 0 | 48.1616 | 0 | 2.48 |  | 2.48 | 1 | 48.1616 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.48 | 1 | 48.1616 | 0 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2384C04270001093 | B2384C0427LT857586001093 | B2384C0427 | SI | 1093 | EAF 040-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1989 | S/E ZALDIVAR | 23204 | S/E ZALDIVAR JT1 | Sin Información/JT1 | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 45.6 | 0 | 41 | 1 |  |  | 45.6 | NO | 2023-02-01 05:33 | 2023-02-01 17:22 | 2023-02-01 17:22 | 11.81 | 0 | 538.536 | 0 | 11.81 |  | 11.81 | 1 | 538.536 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 11.81 | 1 | 538.536 | 447.336 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2290C04190001094 | B2290C0419LT795872101094 | B2290C0419 | SI | 1094 | EAF 041-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1936 | S/E SULFUROS | 23027 | S/E SULFUROS BT1 | Transformador T1 | 2290 | BA S/E SULFUROS 220KV BP | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 70.03 | 0 | 17 | 0.30357 |  |  | 21.2591 | NO | 2023-02-01 05:49 | 2023-02-01 08:26 | 2023-02-01 08:26 | 2.61 | 0 | 55.4863 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2290C04190001094 | B2290C0419LT795872101094 | B2290C0419 | SI | 1094 | EAF 041-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1936 | S/E SULFUROS | 23028 | S/E SULFUROS BT2 | Transformador T2 | 2290 | BA S/E SULFUROS 220KV BP | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 70.03 | 0 | 33 | 0.58929 |  |  | 41.2677 | NO | 2023-02-01 05:49 | 2023-02-01 08:27 | 2023-02-01 08:27 | 2.63 | 0 | 108.534 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2290C04190001094 | B2290C0419LT795872101094 | B2290C0419 | SI | 1094 | EAF 041-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1936 | S/E SULFUROS | 23032 | S/E SULFUROS BT3 | Transformador T3 | 2290 | BA S/E SULFUROS 220KV BP | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 70.03 | 0 | 6 | 0.10714 |  |  | 7.5032 | NO | 2023-02-01 05:49 | 2023-02-01 08:34 | 2023-02-01 08:34 | 2.75 | 0 | 20.6338 | 0 | 2.6368 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 76 | Clientes Regulados | 0 | 0.0090883 | 0.01 |  |  |  | 0.0090883 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 10:57 | 0.11 | 0 | 0.00099971 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TEMUCO | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 989 | Clientes Regulados | 0 | 0.090883 | 0.1 |  |  |  | 0.090883 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 10:58 | 0.13 | 0 | 0.011815 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GALVARINO | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 221 | Clientes Regulados | 0 | 0.018177 | 0.02 |  |  |  | 0.018177 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 10:59 | 0.14 | 0 | 0.0025447 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CARAHUE,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5337 | Clientes Regulados | 0 | 1.445 | 1.59 |  |  |  | 1.445 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:01 | 0.18 | 0 | 0.26011 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial P. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:02 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 135 | Clientes Regulados | 0 | 0.0090883 | 0.01 |  |  |  | 0.0090883 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:17 | 0.44 | 0 | 0.0039988 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TIRUA | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3798 | Clientes Regulados | 0 | 0.75433 | 0.83 |  |  |  | 0.75433 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:20 | 0.49 | 0 | 0.36962 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHOLCHOL | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial P. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10681 | Clientes Regulados | 0 | 2.1176 | 2.33 |  |  |  | 2.1176 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:21 | 0.51 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAAVEDRA | SIN INFORMACION
B3441C01120001095 | B3441C0112RE760731641095 | B3441C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 398 | Clientes Regulados | 0 | 0.25053 | 0.06 |  |  |  | 0.25053 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:27 | 0.61 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | FREIRE,PADRE DE LAS CASAS | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11013 | Clientes Regulados | 0 | 2.0994 | 2.31 |  |  |  | 2.0994 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 11:49 | 0.98 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CARAHUE | SIN INFORMACION
B3441C01120001095 | B3441C0112RE760731641095 | B3441C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1025 | Clientes Regulados | 0 | 2.1295 | 0.51 |  |  |  | 2.1295 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 12:05 | 1.24 | 0 | 2.6405 | 0 | 1.1737 |  | 1.1737 | 1 | 2.7934 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.3337 | 2 | 3.0815 | 0 |  | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Imperial Ciudad | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5952 | Clientes Regulados | 0 | 1.5632 | 1.72 |  |  |  | 1.5632 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 12:56 | 2.1 | 0 | 3.2827 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1546 | Clientes Regulados | 0 | 0.21812 | 0.24 |  |  |  | 0.21812 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 13:04 | 2.23 | 0 | 0.4864 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHOLCHOL,NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial P. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4648 | Clientes Regulados | 0 | 0.82703 | 0.91 |  |  |  | 0.82703 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 14:48 | 3.96 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CARAHUE | SIN INFORMACION
B1073C01120001095 | B1073C0112RE760731641095 | B1073C0112 | NO | 1095 | EAF 042-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Imperial P. Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 736 | Clientes Regulados | 0 | 0.21812 | 0.24 |  |  |  | 0.21812 | NO | 2023-02-01 10:50 | 2023-02-01 18:50 | 2023-02-01 18:47 | 7.94 | 0 | 1.7319 | 0 | 1.3407 |  | 1.3407 | 1 | 12.5624 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 10.0784 | 9 | 100.8764 | 12.5624 |  | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 2949 | S/E EL PEUMO E2 | Entel Ico | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.23518 | 1.1 |  |  |  | 0.23518 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.16463 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 216 | Clientes Regulados | 0 | 0.82954 | 3.88 |  |  |  | 0.82954 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.58068 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 904 | Clientes Regulados | 0 | 0.60292 | 2.82 |  |  |  | 0.60292 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.42204 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LITUECHE | SIN INFORMACION
B0574C00850001096 | B0574C0085RE764113211096 | B0574C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 657 | Clientes Regulados | 0 | 0.53236 | 2.49 |  |  |  | 0.53236 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.37265 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 1.54 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 2 | 1.747 | 0 |  | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001096 | B0624C0085RE764113211096 | B0624C0085 | SI | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 64 | Clientes Regulados | 0 | 0.47845 | 1.77 |  |  |  | 0.47845 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.33492 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001096 | B0624C0085RE764113211096 | B0624C0085 | SI | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 0.27572 | 1.02 |  |  |  | 0.27572 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0624C00850001096 | B0624C0085RE764113211096 | B0624C0085 | SI | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 423 | Clientes Regulados | 0 | 0.88933 | 3.29 |  |  |  | 0.88933 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.62253 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0624C00850001096 | B0624C0085RE764113211096 | B0624C0085 | SI | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.0865 | 0.32 |  |  |  | 0.0865 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.06055 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 1.211 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 2 | 1.3424 | 0 |  | SAN PEDRO | SIN INFORMACION
B0390C00850001096 | B0390C0085RE764113211096 | B0390C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2200 | Clientes Regulados | 0 | 0.01456 | 0.15 |  |  |  | 0.01456 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.010192 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0390C00850001096 | B0390C0085RE764113211096 | B0390C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 499 | S/E ALHUE | 1754 | S/E ALHUE E2 | Cantillana | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.7251 | 7.47 |  |  |  | 0.7251 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.50757 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACION
B0390C00850001096 | B0390C0085RE764113211096 | B0390C0085 | NO | 1096 | EAF 043-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 499 | S/E ALHUE | 1755 | S/E ALHUE E3 | Minera Florida | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.22034 | 2.27 |  |  |  | 0.22034 | NO | 2023-02-01 16:41 | 2023-02-01 17:23 | 2023-02-01 17:23 | 0.7 | 0 | 0.15424 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 0.672 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 2 | 0.7836 | 0 |  | ALHUE | SIN INFORMACION
B2892C01020001097 | B2892C0102RE815859001097 | B2892C0102 | NO | 1097 | EAF 044-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17597 | S/E SANTA BARBARA C2 | Santa Bárbara / C2 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1343 | Clientes Regulados | 0 | 0.36 | 1.19 |  | 0.04 | 0 | 0.36 | NO | 2023-02-02 20:05 | 2023-02-02 20:08 | 2023-02-02 20:11 | 0.09 | 0 | 0.0324 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.04 | 1343 |  | 0 | 0.09 | 1 | 0.04 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B2892C01120001097 | B2892C0112RE760731641097 | B2892C0112 | NO | 1097 | EAF 044-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco / C1 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5419 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 2.58 |  |  |  | 1.71 | NO | 2023-02-02 20:05 | 2023-02-02 20:08 | 2023-02-02 20:13 | 0.13 | 0 | 0.2223 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.2223 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 25.86 | 7 | 43.4734 | 0.2223 |  | SANTA BARBARA,QUILACO | SIN INFORMACION
B0253C01260001098 | B0253C0126LT612160001098 | B0253C0126 | NO | 1098 | EAF 045-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-02-03 14:15 | 2023-02-04 14:34 | 2023-02-04 14:34 | 24.31 | 0 | 2.1879 | 0 | 24.31 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.6813 | 0.82 |  |  |  | 0.6813 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 02:53 | 2023-02-04 02:53 | 3.21 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 02:53 | 2023-02-04 02:53 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.908 | 3.5 |  |  |  | 2.908 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 00:18 | 2023-02-04 00:20 | 0.66 | 0 | 1.9193 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0801 | 1.3 |  |  |  | 1.0801 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 00:18 | 2023-02-04 00:20 | 0.66 | 0 | 0.71288 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001099 | B0187C0085RE764113211099 | B0187C0085 | NO | 1099 | EAF 046-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6006 | 3.13 |  |  |  | 2.6006 | NO | 2023-02-03 23:40 | 2023-02-04 00:18 | 2023-02-04 00:40 | 0.88 | 0.11 | 2.2885 | 0.28606 | 0 | [5 empty] | 0.28606 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B2073C04170001100 | B2073C0417LT967013401100 | B2073C0417 | NO | 1100 | EAF 047-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1862 | S/E EL ABRA | 22418 | S/E EL ABRA J8 | Sin Información/ J8 | 2073 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | 1 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 72.12 | 0 | 62 | 1 |  |  | 72.12 | NO | 2023-02-04 12:20 | 2023-02-04 15:32 | 2023-02-04 15:32 | 3.19 | 0 | 230.0628 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | NO | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4442 | Clientes Regulados | 0 | 2.7963 | 2.38 |  |  |  | 2.7963 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 18:57 | 0.93 | 0 | 2.6005 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VILLARRICA,PUCON | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | NO | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7085 | Clientes Regulados | 0 | 7.0612 | 6.01 |  |  |  | 7.0612 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 19:21 | 1.33 | 0 | 9.3914 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | NO | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8425 | Clientes Regulados | 0 | 5.6043 | 4.77 |  |  |  | 5.6043 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 19:25 | 1.4 | 0 | 7.846 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VILLARRICA,PUCON | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | NO | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2256 | Clientes Regulados | 0 | 1.5744 | 1.34 |  |  |  | 1.5744 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 21:56 | 1.49 | 2.41 | 2.3458 | 3.7942 | 0 | [5 empty] | 3.7942 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0203C00850001101 | B0203C0085RE764113211101 | B0203C0085 | NO | 1101 | EAF 048-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4691 | Clientes Regulados | 0 | 3.8302 | 3.26 |  |  |  | 3.8302 | NO | 2023-02-04 18:01 | 2023-02-04 19:16 | 2023-02-04 23:10 | 1.49 | 3.65 | 5.707 | 13.9802 | 1.3366 |  | 1.3366 | 1 | 27.8908 |  | 13.9802 | SIN INFORMACIÓN | 3.1545 | 4 | 49.5324 | 0 |  | VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1317C00850001102 | B1317C0085RE764113211102 | B1317C0085 | NO | 1102 | EAF 049-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 766 | Clientes Regulados | 0 | 0.37394 | 0.61 |  |  |  | 0.37394 | NO | 2023-02-04 18:08 | 2023-02-04 18:11 | 2023-02-04 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001102 | B1317C0085RE764113211102 | B1317C0085 | NO | 1102 | EAF 049-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3339 | Clientes Regulados | 0 | 2.1149 | 3.45 |  |  |  | 2.1149 | NO | 2023-02-04 18:08 | 2023-02-04 18:11 | 2023-02-04 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001102 | B1317C0085RE764113211102 | B1317C0085 | NO | 1102 | EAF 049-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarregue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17397 | Clientes Regulados | 0 | 8.4412 | 13.77 |  |  |  | 8.4412 | NO | 2023-02-04 18:08 | 2023-02-04 18:11 | 2023-02-04 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACION
B2273C04350001103 | B2273C0435LT760815901103 | B2273C0435 | SI | 1103 | EAF 050-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1902 | S/E MEJILLONES | 22744 | S/E MEJILLONES HT | SIN INFORMACION | 2273 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 117.27 | 0 | 32.4 | 0.92571 |  |  | 108.5585 | NO | 2023-02-05 11:44 | 2023-02-05 12:58 | 2023-02-05 14:10 | 1.48 | 0.95 | 160.6666 | 103.1306 | 0 | [5 empty] | 103.1306 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2273C04350001103 | B2273C0435LT760815901103 | B2273C0435 | SI | 1103 | EAF 050-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1833 | S/E CENTRAL MEJILLONES | 17642 | S/E CENTRAL MEJILLONES 115 KV | SIN INFORMACION | 2273 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 117.27 | 0 | 2.6 | 0.074286 |  |  | 8.7115 | NO | 2023-02-05 11:44 | 2023-02-05 12:58 | 2023-02-05 13:36 | 1.48 | 0.38 | 12.893 | 3.3104 | 1.48 |  | 1.48 | 1 | 173.5596 |  | 3.3104 | SIN INFORMACIÓN | 1.48 | 1 | 173.5596 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0178C00950001104 | B0178C0095RE783975301104 | B0178C0095 | SI | 1104 | EAF 051-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 418 | S/E VICTORIA | 1678 | S/E VICTORIA C2 | Selva Oscura | 178 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1605 | Clientes Regulados | 0 | 1 | 0.74 |  |  |  | 1 | NO | 2023-02-06 02:16 | 2023-02-06 08:21 | 2023-02-06 08:32 | 6.26 | 0 | 6.26 | 0 | 6.26 |  | 6.26 | 1 | 6.26 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.26 | 1 | 6.26 | 3.26 |  | VICTORIA | SIN INFORMACION
B0178C01120001104 | B0178C0112RE760731641104 | B0178C0112 | SI | 1104 | EAF 051-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 418 | S/E VICTORIA | 1677 | S/E VICTORIA C4 | Ercilla | 178 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.2313 | 3.1 |  |  |  | 5.2313 | NO | 2023-02-06 02:16 | 2023-02-06 08:21 | 2023-02-06 02:57 | 0.68 | 0 | 3.5572 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0178C01120001104 | B0178C0112RE760731641104 | B0178C0112 | SI | 1104 | EAF 051-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 418 | S/E VICTORIA | 1677 | S/E VICTORIA C4 | Ercilla | 178 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.16875 | 0.1 |  |  |  | 0.16875 | NO | 2023-02-06 02:16 | 2023-02-06 08:21 | 2023-02-06 08:23 | 6.11 | 0 | 1.0311 | 0 | 0.84969 |  | 0.84969 | 1 | 4.5883 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.1497 | 2 | 13.3488 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0620C00850001105 | B0620C0085RE764113211105 | B0620C0085 | NO | 1105 | EAF 052-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.035125 | 0.01 |  |  |  | 0.035125 | NO | 2023-02-06 03:09 | 2023-02-06 05:13 | 2023-02-06 05:13 | 2.06 | 0 | 0.072357 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850001105 | B0620C0085RE764113211105 | B0620C0085 | NO | 1105 | EAF 052-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1530 | Clientes Regulados | 0 | 1.2645 | 0.36 |  |  |  | 1.2645 | NO | 2023-02-06 03:09 | 2023-02-06 05:13 | 2023-02-06 05:14 | 2.08 | 0 | 2.6302 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850001105 | B0620C0085RE764113211105 | B0620C0085 | NO | 1105 | EAF 052-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 32880 | S/E SAN CLEMENTE C4 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1467 | Clientes Regulados | 0 | 4.3204 | 1.23 |  |  |  | 4.3204 | NO | 2023-02-06 03:09 | 2023-02-06 05:13 | 2023-02-06 05:15 | 2.1 | 0 | 9.0728 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0253C01260001106 | B0253C0126LT612160001106 | B0253C0126 | NO | 1106 | EAF 053-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | Sin Información/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2023-02-06 08:51 | 2023-02-10 07:12 | 2023-02-10 07:12 | 94.35 | 0 | 9.435 | 0 | 94.35 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | NO | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 23545 | S/E CURICO CT5 | Aguas Negras | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7068 | Clientes Regulados | 0 | 1.6315 | 2.77 |  |  |  | 1.6315 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:34 | 2023-02-06 18:38 | 1.61 | 0 | 2.6267 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | NO | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 793 | S/E CURICO C0 | Zapallar | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 832 | Clientes Regulados | 0 | 3.2512 | 5.52 |  |  |  | 3.2512 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:41 | 2023-02-06 18:43 | 1.7 | 0 | 5.5271 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO,MOLINA | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | NO | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 799 | S/E CURICO C2 | Yungay | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1625 | Clientes Regulados | 0 | 3.0686 | 5.21 |  |  |  | 3.0686 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:41 | 2023-02-06 18:43 | 1.7 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | NO | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 785 | S/E CURICO C1 | Rauco | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10683 | Clientes Regulados | 0 | 3.1334 | 5.32 |  |  |  | 3.1334 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:41 | 2023-02-06 18:44 | 1.71 | 0 | 5.3581 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO,MOLINA | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | NO | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 798 | S/E CURICO C4 | Bombero Garrido | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3837 | Clientes Regulados | 0 | 3.4456 | 5.85 |  |  |  | 3.4456 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:34 | 2023-02-06 18:45 | 1.73 | 0 | 5.9609 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | NO | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 14543 | S/E CURICO C9 | Tutuquén | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10396 | Clientes Regulados | 0 | 5.5424 | 9.41 |  |  |  | 5.5424 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:34 | 2023-02-06 18:45 | 1.73 | 0 | 9.5883 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B1214C00850001107 | B1214C0085RE764113211107 | B1214C0085 | NO | 1107 | EAF 054-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 469 | S/E CURICO | 14544 | S/E CURICO C10 | Mataquito | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10296 | Clientes Regulados | 0 | 6.1373 | 10.42 |  |  |  | 6.1373 | NO | 2023-02-06 17:01 | 2023-02-06 18:34 | 2023-02-06 19:38 | 1.79 | 0.81 | 10.9857 | 4.9712 | 1.727 |  | 1.727 | 1 | 45.2635 |  | 4.9712 | SIN INFORMACIÓN | 1.727 | 1 | 45.2635 | 0 |  | CURICO,RAUCO | SIN INFORMACION
B2840C01120001108 | B2840C0112RE760731641108 | B2840C0112 | NO | 1108 | EAF 055-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2341 | Clientes Regulados | 0 | 0.47532 | 0.74 |  |  |  | 0.47532 | NO | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 22:12 | 2023-02-06 19:09 | 1.06 | 0 | 0.50384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120001108 | B2840C0112RE760731641108 | B2840C0112 | NO | 1108 | EAF 055-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2341 | Clientes Regulados | 0 | 0.16058 | 0.25 |  |  |  | 0.16058 | NO | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 22:12 | 2023-02-06 20:12 | 2.11 | 0 | 0.33882 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120001108 | B2840C0112RE760731641108 | B2840C0112 | NO | 1108 | EAF 055-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 2.094 | 3.26 |  |  |  | 2.094 | NO | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 22:12 | 2023-02-06 19:09 | 1.06 | 0 | 2.2196 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACION
B2840C01120001108 | B2840C0112RE760731641108 | B2840C0112 | NO | 1108 | EAF 055-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 0.70013 | 1.09 |  |  |  | 0.70013 | NO | 2023-02-06 18:05 | 2023-02-06 22:12 | 2023-02-06 20:12 | 2.11 | 0 | 1.4773 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACION
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 0 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 0 | 3.09 |  |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 0 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 0 | 3.09 |  |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 5.59 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 0 | 3.09 |  |  |  | 5857 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 0.17 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 0 | 3.09 |  |  |  | 307 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001109 | B0618C0104RE802377001109 | B0618C0104 | SI | 1109 | SD2023005572 | Programado | TZ | NO | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 6435 | Clientes Regulados | 0 | 3.03 | 3 |  | 0.11 | 0 | 3.03 | NO | 2023-02-19 07:56 | 2023-02-19 11:02 | 2023-02-19 11:02 | 3.09 | 0 | 9.3627 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 |  |  | 309 |  | 0 | [5 empty] | SAN NICOLAS | E
B0525C00850001110 | B0525C0085RE764113211110 | B0525C0085 | SI | 1110 | EAF 056-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 590 | S/E SAUZAL | 12103 | S/E SAUZAL C1 | Sauzal Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 945 | Clientes Regulados | 0 | 0.83 | 0.87 |  |  |  | 0.83 | NO | 2023-02-07 02:53 | 2023-02-07 16:19 | 2023-02-07 05:06 | 2.21 | 0 | 1.8343 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI,REQUINOA | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 53 | Clientes Regulados | 0 | 1.0911 | 2.4 |  |  |  | 1.0911 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.065467 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3758 | Clientes Regulados | 0 | 2.5005 | 5.5 |  |  |  | 2.5005 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.15003 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3242 | Clientes Regulados | 0 | 1.864 | 4.1 |  |  |  | 1.864 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.11184 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22853 | S/E PACIFICO C4 | Victoria | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 71 | Clientes Regulados | 0 | 1.273 | 2.8 |  |  |  | 1.273 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.076379 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22855 | S/E PACIFICO C6 | Las Cabras | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2229C00850001111 | B2229C0085RE764113211111 | B2229C0085 | NO | 1111 | EAF 057-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martinez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7063 | Clientes Regulados | 0 | 2.5914 | 5.7 |  |  |  | 2.5914 | NO | 2023-02-07 13:17 | 2023-02-07 13:21 | 2023-02-07 13:21 | 0.06 | 0 | 0.15548 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.5592 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.5578 | 5 | 30.5084 | 0.5592 |  | IQUIQUE | SIN INFORMACION
B2152C00850001112 | B2152C0085RE764113211112 | B2152C0085 | NO | 1112 | EAF 058-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7278 | Clientes Regulados | 0 | 19.7 | 3.62 |  |  |  | 19.7 | NO | 2023-02-08 07:30 | 2023-02-08 07:30 | 2023-02-08 07:48 | 0.25 | 0.04 | 4.925 | 0.788 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 4.925 |  | 0.788 | SIN INFORMACIÓN | 3.3453 | 7 | 79.4117 | 4.925 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2840C01120001113 | B2840C0112RE760731641113 | B2840C0112 | NO | 1113 | EAF 059-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2341 | Clientes Regulados | 0 | 0.27385 | 0.4 |  |  |  | 0.27385 | NO | 2023-02-08 15:19 | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-08 15:37 | 0.29 | 0 | 0.079417 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120001113 | B2840C0112RE760731641113 | B2840C0112 | NO | 1113 | EAF 059-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2341 | Clientes Regulados | 0 | 0.020539 | 0.03 |  |  |  | 0.020539 | NO | 2023-02-08 15:19 | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-08 17:31 | 2.2 | 0 | 0.045186 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120001113 | B2840C0112RE760731641113 | B2840C0112 | NO | 1113 | EAF 059-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 2.9165 | 4.26 |  |  |  | 2.9165 | NO | 2023-02-08 15:19 | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-08 15:37 | 0.29 | 0 | 0.84579 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACION
B2840C01120001113 | B2840C0112RE760731641113 | B2840C0112 | NO | 1113 | EAF 059-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8782 | Clientes Regulados | 0 | 0.21908 | 0.32 |  |  |  | 0.21908 | NO | 2023-02-08 15:19 | 2023-02-08 18:15 | 2023-02-08 17:31 | 2.2 | 0 | 0.48198 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACION
B0207C00850001114 | B0207C0085RE764113211114 | B0207C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2121 | Clientes Regulados | 0 | 1.4485 | 2.06 |  |  |  | 1.4485 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 4.9973 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0207C00850001114 | B0207C0085RE764113211114 | B0207C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2744 | Clientes Regulados | 0 | 2.7915 | 3.97 |  |  |  | 2.7915 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 9.6307 | 0 | 3.45 |  | 3.45 | 1 | 14.628 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.079 | 3 | 28.6454 | 0 |  | LAS CABRAS,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0131C00850001114 | B0131C0085RE764113211114 | B0131C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3780 | Clientes Regulados | 0 | 2.3527 | 5.89 |  |  |  | 2.3527 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 8.117 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS,PEUMO,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0131C00850001114 | B0131C0085RE764113211114 | B0131C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5016 | Clientes Regulados | 0 | 1.7336 | 4.34 |  |  |  | 1.7336 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 5.9809 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS,PEUMO | SIN INFORMACION
B0131C00850001114 | B0131C0085RE764113211114 | B0131C0085 | NO | 1114 | EAF 060-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3206 | Clientes Regulados | 0 | 1.6937 | 4.24 |  |  |  | 1.6937 | NO | 2023-02-09 19:48 | 2023-02-09 23:15 | 2023-02-09 23:15 | 3.45 | 0 | 5.8431 | 0 | 3.45 |  | 3.45 | 1 | 19.941 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.45 | 1 | 19.941 | 0 |  | LAS CABRAS,PEUMO,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0169C00850001115 | B0169C0085RE764113211115 | B0169C0085 | SI | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillán | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2186 | Clientes Regulados | 0 | 0.62 | 0.49 |  |  |  | 0.62 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | SI | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Freire | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 1.4179 | 1.01 |  |  |  | 1.4179 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.77984 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | SI | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Futuro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 0.23865 | 0.17 |  |  |  | 0.23865 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.13126 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | SI | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1024 | S/E LAUTARO E1 | Louisiana Pacific | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 0.028077 | 0.02 |  |  |  | 0.028077 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.015442 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | SI | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillem | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 2.569 | 1.83 |  |  |  | 2.569 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001115 | B0169C0112RE760731641115 | B0169C0112 | SI | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15856 | S/E LAUTARO E3 | Barrio Industrial | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15701 | Clientes Regulados | 0 | 0.12635 | 0.09 |  |  |  | 0.12635 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0.06949 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B1162C01260001115 | B1162C0126LT612160001115 | B1162C0126 | NO | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1016 | TAP OFF LAUTARO FFCC | 13550 | TAP OFF LAUTARO BFCF (FFCC) | Sin Información | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 21:13 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C00950001115 | B0169C0095RE783975301115 | B0169C0095 | SI | 1115 | EAF 061-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Perquenco | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 2591 | Clientes Regulados | 0 | 0.63 | 1.03 |  |  |  | 0.63 | NO | 2023-02-09 20:40 | 2023-02-09 21:13 | 2023-02-09 22:27 | 0.8 | 0.98 | 0.504 | 0.6174 | 0 | [5 empty] | 0.6174 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO,VICTORIA,VILCUN | SIN INFORMACION
B0931C00930001116 | B0931C0093RE968005701116 | B0931C0093 | SI | 1116 | EAF 062-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | Transformador N°4 110/12,5 kV | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 50.67 | 24.1 |  |  |  | 50.67 | SI | 2023-02-09 21:25 | 2023-02-09 21:27 | 2023-02-09 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0378C03530001116 | B0378C0353LT965293101116 | B0378C0353 | NO | 1116 | EAF 062-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 17584 | S/E PAPELERA TALAGANTE G1 | SIN INFORMACION | 378 | BA S/E ISLA DE MAIPO B1 66KV | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | 1 | CMPC TISSUE S.A. | 1.19 | 0 | 3.8 | 1 |  |  | 1.19 | NO | 2023-02-09 21:25 | 2023-02-09 22:35 | 2023-02-09 22:35 | 1.16 | 0 | 1.3804 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 1.3804 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.16 | 1 | 1.3804 | 0.1904 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1322C01580001116 | B1322C0158LT965954001116 | B1322C0158 | SI | 1116 | EAF 062-2023 | Forzado | TN | NO | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 16983 | S/E MINERA VALLE CENTRAL ET3 | Transformadores 154/4,16kV N°1, 2 y 3 | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 37.97 | 0 | 36.55 | 1 |  |  | 37.97 | NO | 2023-02-09 21:25 | 2023-02-09 22:23 | 2023-02-09 22:23 | 0.96 | 0 | 36.4512 | 0 | 0.96 |  | 0.96 | 1 | 36.4512 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.96 | 1 | 36.4512 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2215C04190001117 | B2215C0419LT795872101117 | B2215C0419 | SI | 1117 | EAF 063-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 1880 | S/E HAMBURGO | 22561 | S/E HAMBURGO DT2 | SIN INFORMACION | 2215 | BA S/E OGP1 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 124.7467 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 124.7467 | NO | 2023-02-10 16:14 | 2023-02-10 18:02 | 2023-02-10 18:02 | 1.79 | 0 | 223.2965 | 0 | 1.79 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.52186 | 1.32 |  |  |  | 0.52186 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 05:11 | 0.71 | 0 | 0.37052 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15814 | 0.4 |  |  |  | 0.15814 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 05:11 | 0.71 | 0 | 0.11228 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.027674 | 0.07 |  |  |  | 0.027674 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 05:11 | 0.71 | 0 | 0.019649 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.10674 | 0.27 |  |  |  | 0.10674 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 06:23 | 1.91 | 0 | 0.20388 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.031628 | 0.08 |  |  |  | 0.031628 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 06:23 | 1.91 | 0 | 0.060409 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001118 | B0411C0116RE760731621118 | B0411C0116 | NO | 1118 | EAF 064-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0039535 | 0.01 |  |  |  | 0.0039535 | NO | 2023-02-11 04:28 | 2023-02-11 13:46 | 2023-02-11 06:23 | 1.91 | 0 | 0.0075512 | 0 | 0.91093 |  | 0.91093 | 1 | 0.77429 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 10.2899 | 5 | 13.183 | 0.77429 |  | CORRAL | SIN INFORMACION
B0230C01260001119 | B0230C0126LT612160001119 | B0230C0126 | NO | 1119 | EAF 065-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | SIN INFORMACION/ BT1 | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.38 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2023-02-12 04:53 | 2023-02-12 16:05 | 2023-02-12 16:05 | 11.2 | 0 | 4.256 | 0 | 11.2 |  | 11.2 | 1 | 4.256 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 11.26 | 2 | 4.2608 | 1.6188 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Villuco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9447 | 1.7 |  |  |  | 1.9447 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 11:40 | 2023-02-12 11:40 | 0.76 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41182 | 0.36 |  |  |  | 0.41182 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 11:40 | 2023-02-12 11:44 | 0.83 | 0 | 0.34181 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.919 | 4.3 |  |  |  | 4.919 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 11:40 | 2023-02-12 12:12 | 1.01 | 0.28 | 4.9682 | 1.3773 | 0 | [5 empty] | 1.3773 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | BioBío | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5462 | 3.1 |  |  |  | 3.5462 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 12:03 | 2023-02-12 12:24 | 1.39 | 0.1 | 4.9293 | 0.35462 | 0 | [5 empty] | 0.35462 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850001120 | B0147C0085RE764113211120 | B0147C0085 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1182 | 3.6 |  |  |  | 4.1182 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 12:03 | 2023-02-12 15:35 | 1.39 | 3.28 | 5.7243 | 13.5078 | 0 | [5 empty] | 13.5078 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0253C01260001120 | B0253C0126LT612160001120 | B0253C0126 | NO | 1120 | EAF 066-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya/ B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 18:54 | 2023-02-12 18:59 | 8.08 | 0 | 0.7272 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B1571C00850001121 | B1571C0085RE764113211121 | B1571C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3004 | Clientes Regulados | 0 | 2.8843 | 5 |  |  |  | 2.8843 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 3.6054 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B1571C00850001121 | B1571C0085RE764113211121 | B1571C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 543 | S/E BUIN (CGE) C2 | Alto Jahuel | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4950 | Clientes Regulados | 0 | 2.071 | 3.59 |  |  |  | 2.071 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 2.5887 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B1571C00850001121 | B1571C0085RE764113211121 | B1571C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 543 | S/E BUIN (CGE) C2 | Alto Jahuel | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 739 | Clientes Regulados | 0 | 0.58264 | 1.01 |  |  |  | 0.58264 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 0.7283 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACION
B1571C00850001121 | B1571C0085RE764113211121 | B1571C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 530 | S/E BUIN (CGE) C3 | Corpora | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 2.1921 | 3.8 |  |  |  | 2.1921 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 2.7401 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B1571C00850001121 | B1571C0085RE764113211121 | B1571C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 12283 | S/E BUIN (CGE) C10 | Bajo Matte | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6207 | Clientes Regulados | 0 | 1.2114 | 2.1 |  |  |  | 1.2114 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B1571C00850001121 | B1571C0085RE764113211121 | B1571C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1678 | Clientes Regulados | 0 | 2.5382 | 4.4 |  |  |  | 2.5382 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 3.1728 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B1571C00850001121 | B1571C0085RE764113211121 | B1571C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Prat | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4104 | Clientes Regulados | 0 | 1.096 | 1.9 |  |  |  | 1.096 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B1571C00850001121 | B1571C0085RE764113211121 | B1571C0085 | SI | 1121 | EAF 067-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7340 | Clientes Regulados | 0 | 3.6343 | 6.3 |  |  |  | 3.6343 | NO | 2023-02-12 11:31 | 2023-02-12 12:46 | 2023-02-12 12:46 | 1.25 | 0 | 4.5428 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0156C00850001122 | B0156C0085RE764113211122 | B0156C0085 | NO | 1122 | EAF 068-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 395 | S/E COLO COLO | 729 | S/E COLO COLO C7 | Bulnes | 156 | BA S/E COLO COLO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5818 | Clientes Regulados | 0 | 14.07 | 1.6 |  |  |  | 14.07 | NO | 2023-02-13 05:27 | 2023-02-13 05:27 | 2023-02-13 06:23 | 0.25 | 0.68 | 3.5175 | 9.5676 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 3.5175 |  | 9.5676 | SIN INFORMACIÓN | 0.25 | 1 | 3.5175 | 0 |  | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0584C00850001123 | B0584C0085RE764113211123 | B0584C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5745 | Clientes Regulados | 0 | 1.775 | 1.6 |  |  |  | 1.775 | NO | 2023-02-13 06:29 | 13-02-2023 12:39 | 13-02-2023 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PELLUHUE,CHANCO,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B2566C01150001123 | B2566C0115RE968666801123 | B2566C0115 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 992 | Clientes Regulados | 0 | 0.90014 | 1.37 |  |  |  | 0.90014 | NO | 2023-02-13 06:29 | 13-02-2023 12:45 | 13-02-2023 06:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION
B2566C01150001123 | B2566C0115RE968666801123 | B2566C0115 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1878 | Clientes Regulados | 0 | 0.91986 | 1.4 |  |  |  | 0.91986 | NO | 2023-02-13 06:29 | 13-02-2023 12:45 | 13-02-2023 06:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RETIRO,PARRAL | SIN INFORMACION
B0559C00850001123 | B0559C0085RE764113211123 | B0559C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5631 | Clientes Regulados | 0 | 0.8756 | 1.2 |  |  |  | 0.8756 | NO | 2023-02-13 06:29 | 13-02-2023 12:37 | 13-02-2023 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES,SAN CARLOS,QUIRIHUE | SIN INFORMACION
B0559C00850001123 | B0559C0085RE764113211123 | B0559C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilen | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11302 | Clientes Regulados | 0 | 1.6782 | 2.3 |  |  |  | 1.6782 | NO | 2023-02-13 06:29 | 13-02-2023 12:37 | 13-02-2023 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850001123 | B0559C0085RE764113211123 | B0559C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2054 | Clientes Regulados | 0 | 2.8457 | 3.9 |  |  |  | 2.8457 | NO | 2023-02-13 06:29 | 13-02-2023 12:37 | 13-02-2023 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B0559C00850001123 | B0559C0085RE764113211123 | B0559C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tobolquen | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 798 | Clientes Regulados | 0 | 1.2404 | 1.7 |  |  |  | 1.2404 | NO | 2023-02-13 06:29 | 13-02-2023 12:37 | 13-02-2023 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES,PARRAL | SIN INFORMACION
B0584C00850001123 | B0584C0085RE764113211123 | B0584C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5385 | Clientes Regulados | 0 | 1.6641 | 1.5 |  |  |  | 1.6641 | NO | 2023-02-13 06:29 | 13-02-2023 12:39 | 13-02-2023 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PELLUHUE,CHANCO,COBQUECURA | SIN INFORMACION
B0584C00850001123 | B0584C0085RE764113211123 | B0584C0085 | NO | 1123 | EAF 069-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1273 | Clientes Regulados | 0 | 0.11094 | 0.1 |  |  |  | 0.11094 | NO | 2023-02-13 06:29 | 13-02-2023 12:39 | 13-02-2023 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES | SIN INFORMACION
B2867C00850001124 | B2867C0085RE764113211124 | B2867C0085 | SI | 1124 | EAF 070-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 33170 | S/E PUNTA DE CORTES C1 | Punta de Fierro | 2867 | BA S/E PUNTA DE CORTES 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.63 | 1 |  |  |  | 0.63 | NO | 2023-02-13 09:20 | 2023-02-13 09:26 | 2023-02-13 09:26 | 0.09 | 0 | 0.0567 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2867C00850001124 | B2867C0085RE764113211124 | B2867C0085 | SI | 1124 | EAF 070-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 33171 | S/E PUNTA DE CORTES C2 | El Chaco | 2867 | BA S/E PUNTA DE CORTES 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.26 | 2 |  |  |  | 1.26 | NO | 2023-02-13 09:20 | 2023-02-13 09:26 | 2023-02-13 09:26 | 0.09 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2867C00850001124 | B2867C0085RE764113211124 | B2867C0085 | SI | 1124 | EAF 070-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 400 | S/E PUNTA DE CORTES | 33172 | S/E PUNTA DE CORTES C3 | Av. Lourdes | 2867 | BA S/E PUNTA DE CORTES 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-13 09:20 | 2023-02-13 09:26 | 2023-02-13 09:26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1701 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.09 | 1 | 0.1701 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0190C00850001125 | B0190C0085RE764113211125 | B0190C0085 | NO | 1125 | EAF 071-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | Tambo | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 694 | Clientes Regulados | 0 | 0.94804 | 1.83 |  |  |  | 0.94804 | NO | 2023-02-13 12:07 | 2023-02-13 12:55 | 2023-02-13 12:50 | 0.71 | 0 | 0.67311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0190C00850001125 | B0190C0085RE764113211125 | B0190C0085 | NO | 1125 | EAF 071-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4758 | Clientes Regulados | 0 | 3.4865 | 6.73 |  |  |  | 3.4865 | NO | 2023-02-13 12:07 | 2023-02-13 12:55 | 2023-02-13 12:55 | 0.79 | 0 | 2.7543 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0190C00850001125 | B0190C0085RE764113211125 | B0190C0085 | NO | 1125 | EAF 071-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos Pinos | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 480 | Clientes Regulados | 0 | 1.2951 | 2.5 |  |  |  | 1.2951 | NO | 2023-02-13 12:07 | 2023-02-13 12:55 | 2023-02-13 12:57 | 0.83 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0190C00850001125 | B0190C0085RE764113211125 | B0190C0085 | NO | 1125 | EAF 071-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1200 | S/E MARQUESA E2 | Talcuna | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.44034 | 0.85 |  |  |  | 0.44034 | NO | 2023-02-13 12:07 | 2023-02-13 12:55 | 2023-02-13 13:49 | 1.04 | 0.64 | 0.45796 | 0.28182 | 0.80395 |  | 0.80395 | 1 | 4.9603 |  | 0.28182 | SIN INFORMACIÓN | 0.80395 | 1 | 4.9603 | 0 |  | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.4737 | 0.9 |  |  |  | 0.4737 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 998 | Clientes Regulados | 0 | 1.7685 | 3.36 |  |  |  | 1.7685 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 703 | Clientes Regulados | 0 | 2.1053 | 4 |  |  |  | 2.1053 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 29 | Clientes Regulados | 0 | 0.01579 | 0.03 |  |  |  | 0.01579 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14798 | Clientes Regulados | 0 | 3.6001 | 6.84 |  |  |  | 3.6001 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.010527 | 0.02 |  |  |  | 0.010527 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7320 | Clientes Regulados | 0 | 3.8685 | 7.35 |  |  |  | 3.8685 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4718 | Clientes Regulados | 0 | 3.2369 | 6.15 |  |  |  | 3.2369 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8196 | Clientes Regulados | 0 | 3.8791 | 7.37 |  |  |  | 3.8791 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 367 | Clientes Regulados | 0 | 0.14737 | 0.28 |  |  |  | 0.14737 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Cuesta Barriga | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 490 | Clientes Regulados | 0 | 3.3948 | 6.45 |  |  |  | 3.3948 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | El Trébol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.28948 | 0.55 |  |  |  | 0.28948 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | El Trébol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 0.23685 | 0.45 |  |  |  | 0.23685 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3897 | S/E MALLOCO AT3 | Autopista del Sol / E2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 27 | Clientes Regulados | 0 | 0.30001 | 0.57 |  |  |  | 0.30001 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3897 | S/E MALLOCO AT3 | Autopista del Sol / E2 | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8517 | Clientes Regulados | 0 | 3.1527 | 5.99 |  |  |  | 3.1527 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2251 | Clientes Regulados | 0 | 3.2369 | 6.15 |  |  |  | 3.2369 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 174 | Clientes Regulados | 0 | 0.34212 | 0.65 |  |  |  | 0.34212 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001126 | B0846C0085RE764113211126 | B0846C0085 | NO | 1126 | EAF 072-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 547 | Clientes Regulados | 0 | 0.60002 | 1.14 |  |  |  | 0.60002 | NO | 2023-02-13 21:12 | 2023-02-13 06:16 | 2023-02-13 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0118C00850001127 | B0118C0085RE764113211127 | B0118C0085 | SI | 1127 | EAF 073-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | Quilatapia | 118 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1221 | Clientes Regulados | 0 | 0.19 | 0.4 |  |  |  | 0.19 | NO | 2023-02-14 12:55 | 2023-02-14 13:00 | 2023-02-14 13:00 | 0.08 | 0 | 0.0152 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.0152 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.19 | 3 | 0.035728 | 0.0152 |  | COMBARBALA | SIN INFORMACION
B0166C00850001128 | B0166C0085RE764113211128 | B0166C0085 | SI | 1128 | EAF 074-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3564 | Clientes Regulados | 0 | 4.84 | 5.3 |  |  |  | 4.84 | NO | 2023-02-14 14:07 | 2023-02-14 15:57 | 2023-02-14 15:57 | 1.83 | 0 | 8.8572 | 0 | 1.83 |  | 1.83 | 1 | 8.8572 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.83 | 1 | 8.8572 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1037C00940001129 | B1037C0094LD760007391129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 1.79 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.79 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.358 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD966883401129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96688340 | SIN INFORMACIÓN | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S A | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD700117301129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 70011730 | SIN INFORMACIÓN | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE STO DOMINGO | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santo Domingo | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD995875201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99587520 | SIN INFORMACIÓN | CEMENTOS LA UNIÓN S.A. | 1.68 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.68 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.336 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD761642781129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76164278 | SIN INFORMACIÓN | SOCIEDAD AGRICOLA EL RANCHO LTDA | 0.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santo Domingo | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD995945301129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594530 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LAS CRUZADAS LIMITADA | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santo Domingo | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD825570001129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82557000 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA ARIZTIA LIMITADA | 0.43 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.086 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD760388071129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76038807 | SIN INFORMACIÓN | FRIGORIFICOS DEL PUERTO S.A. | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD995772101129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99577210 | SIN INFORMACIÓN | FRIOMOR SA | 0.28 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Cartagena | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD965009501129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SIN INFORMACIÓN | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD966625401129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96662540 | SIN INFORMACIÓN | CONTAINER OPERATORS S.A. | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094LD761725951129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76172595 | SIN INFORMACIÓN | MEDLOG CHILE S.A | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001129 | B1037C0094RE968135201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | San Juan/ C1 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5879 | Clientes Regulados | 0 | 15.417 | 7.52 |  | 0.082509 | 0 | 15.417 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 3.0834 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1373 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001129 | B1037C0094RE968135201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | San Juan/ C1 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5879 | Clientes Regulados | 0 | 15.417 | 7.52 |  | 0.52062 | 0 | 15.417 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 3.0834 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4512 |  | 0 | [5 empty] | Santo Domingo | C
B1037C00940001129 | B1037C0094RE968135201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4685 | S/E SAN ANTONIO CT1 | Santo Domingo/ CT1 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 344 | Clientes Regulados | 0 | 6.663 | 3.25 |  | 0.023993 | 0 | 6.663 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 1.3326 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 |  | 0 | [5 empty] | Cartagena | C
B1037C00940001129 | B1037C0094RE968135201129 | B1037C0094 | SI | 1129 | EAF 075-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4685 | S/E SAN ANTONIO CT1 | Santo Domingo/ CT1 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 344 | Clientes Regulados | 0 | 6.663 | 3.25 |  | 0.19077 | 0 | 6.663 | NO | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:13 | 2023-02-16 02:25 | 0.2 | 0 | 1.3326 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 1 | 0.8179 | 312 |  | 0 | 4.23 | 2 | 147.0691 | 0.8179 |  | San Antonio | C
B2484C00850001130 | B2484C0085RE764113211130 | B2484C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5078 | 4.93 |  |  |  | 2.5078 | NO | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:56 | 16-02-2023 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B2484C00850001130 | B2484C0085RE764113211130 | B2484C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.4222 | 0.83 |  |  |  | 0.4222 | NO | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:56 | 16-02-2023 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0565C00850001130 | B0565C0085RE764113211130 | B0565C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | Energía Verde | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.37365 | 0.9 |  |  |  | 0.37365 | SI | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 13:00 | 16-02-2023 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0565C00850001130 | B0565C0085RE764113211130 | B0565C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9856 | 9.6 |  |  |  | 3.9856 | SI | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:59 | 16-02-2023 13:05 | 1.33 | 0 | 5.3009 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0565C00850001130 | B0565C0085RE764113211130 | B0565C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1174 | 5.1 |  |  |  | 2.1174 | SI | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:59 | 16-02-2023 13:13 | 1.46 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0565C00850001130 | B0565C0085RE764113211130 | B0565C0085 | NO | 1130 | EAF 076-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32789 | S/E CONSTITUCION E10 | Falucho | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.91337 | 2.2 |  |  |  | 0.91337 | SI | 2023-02-16 11:45 | 16-02-2023 12:59 | 16-02-2023 13:13 | 1.46 | 0 | 1.3335 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION,EMPEDRADO,CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0253C01260001131 | B0253C0126LT612160001131 | B0253C0126 | NO | 1131 | EAF 077-2023 | Forzado | TD | NO | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-02-16 20:09 | 2023-03-09 23:59 | 2023-03-09 23:59 | 507.83 | 0 | 45.7047 | 0 | 507.83 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0184C00850001132 | B0184C0085RE764113211132 | B0184C0085 | SI | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9776 | Clientes Regulados | 0 | 4.8018 | 5.4 |  |  |  | 4.8018 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 09:32 | 1.09 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850001132 | B0184C0085RE764113211132 | B0184C0085 | SI | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5201 | Clientes Regulados | 0 | 1.8674 | 2.1 |  |  |  | 1.8674 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 09:32 | 1.09 | 0 | 2.0354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850001132 | B0184C0085RE764113211132 | B0184C0085 | SI | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6708 | Clientes Regulados | 0 | 2.1342 | 2.4 |  |  |  | 2.1342 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 09:32 | 1.09 | 0 | 2.3262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850001132 | B0184C0085RE764113211132 | B0184C0085 | SI | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11581 | Clientes Regulados | 0 | 2.7566 | 3.1 |  |  |  | 2.7566 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 09:33 | 1.11 | 0 | 3.0598 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0230C01260001132 | B0230C0126LT612160001132 | B0230C0126 | NO | 1132 | EAF 078-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | SIN INFORMACION/B2 | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.38 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2023-02-17 08:26 | 2023-02-17 09:32 | 2023-02-17 10:31 | 1.34 | 0.73 | 0.5092 | 0.2774 | 0 | [5 empty] | 0.2774 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0466C01620001133 | B0466C0162LT789283801133 | B0466C0162 | NO | 1133 | EAF 079-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 969 | S/E LA COIPA | 5503 | S/E LA COIPA DT1 | SIN INFORMACION | 466 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | 1 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 10.76 | 0 | 12.5 | 1 |  |  | 10.76 | NO | 2023-02-17 18:02 | 2023-02-17 19:29 | 2023-02-17 19:29 | 1.45 | 0 | 15.602 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0466C01620001134 | B0466C0162LT789283801134 | B0466C0162 | NO | 1134 | EAF 080-2023 | Forzado | TD | SI | SI | 969 | S/E LA COIPA | 5503 | S/E LA COIPA DT1 | SIN INFORMACION | 466 | BA S/E CARRERA PINTO 220KV BP1-1 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | 1 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 10.76 | 0 | 12 | 1 |  |  | 10.76 | NO | 2023-02-18 17:53 | 2023-02-18 21:02 | 2023-02-18 21:02 | 3.14 | 0 | 33.7864 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3131C04260001135 | B3131C0426LT865421001135 | B3131C0426 | NO | 1135 | EAF 081-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26061 | S/E BOMBEO 3 (SGO) DT1 | SIN INFORMACION | 3131 | BA S/E CAITAN B1 66KV | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 23.32 | 0 | 6.11 | 1 |  |  | 23.32 | NO | 2023-02-18 23:06 | 2023-02-18 23:16 | 2023-02-18 23:16 | 0.16 | 0 | 3.7312 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2380C00850001136 | B2380C0085RE764113211136 | B2380C0085 | NO | 1136 | EAF 082-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 579 | Clientes Regulados | 0 | 1.1692 | 1 |  |  |  | 1.1692 | NO | 2023-02-19 06:05 | 2023-02-19 13:21 | 2023-02-19 06:49 | 0.73 | 0 | 0.85354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2380C00850001136 | B2380C0085RE764113211136 | B2380C0085 | NO | 1136 | EAF 082-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0.35077 | 0.3 |  |  |  | 0.35077 | NO | 2023-02-19 06:05 | 2023-02-19 13:21 | 2023-02-19 10:21 | 4.26 | 0 | 1.4943 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2380C04370001136 | B2380C0437LT930070001136 | B2380C0437 | NO | 1136 | EAF 082-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1987 | S/E URIBE | 23187 | S/E URIBE E18 | SQM | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SIN INFORMACION | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 4.41 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 4.41 | NO | 2023-02-19 06:05 | 2023-02-19 13:21 | 2023-02-19 13:21 | 7.26 | 0 | 32.0166 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2408C02150001137 | B2408C0215LT617040001137 | B2408C0215 | NO | 1137 | EAF 083-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1552 | TAP OFF CODELCO VENTANAS | 17447 | TAP OFF CODELCO VENTANAS L3 | SIN INFORMACION | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 30.01 | 0 | 41.89 | 1 |  |  | 30.01 | NO | 2023-02-19 17:15 | 2023-02-19 19:27 | 2023-02-19 19:34 | 2.31 | 0 | 69.3231 | 0 | 2.31 |  | 2.31 | 1 | 69.3231 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.97 | 2 | 94.5305 | 0 |  | PUCHUNCAVI | SIN INFORMACION
B0176C00850001138 | B0176C0085RE764113211138 | B0176C0085 | NO | 1138 | EAF 084-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1662 | S/E TUMBES C1 | Base Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5457 | Clientes Regulados | 0 | 1.7931 | 2.24 |  |  |  | 1.7931 | NO | 2023-02-20 00:24 | 2023-02-20 00:27 | 2023-02-20 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001138 | B0176C0085RE764113211138 | B0176C0085 | NO | 1138 | EAF 084-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1661 | S/E TUMBES C2 | Asmar | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.96056 | 1.2 |  |  |  | 0.96056 | NO | 2023-02-20 00:24 | 2023-02-20 00:27 | 2023-02-20 00:28 | 0.06 | 0 | 0.057634 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001138 | B0176C0085RE764113211138 | B0176C0085 | NO | 1138 | EAF 084-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1665 | S/E TUMBES C3 | Hospital Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.096056 | 0.12 |  |  |  | 0.096056 | NO | 2023-02-20 00:24 | 2023-02-20 00:27 | 2023-02-20 00:28 | 0.06 | 0 | 0.0057634 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001138 | B0176C0085RE764113211138 | B0176C0085 | NO | 1138 | EAF 084-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 416 | S/E TUMBES | 1659 | S/E TUMBES C4 | Michimalonco | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1347 | Clientes Regulados | 0 | 0.56033 | 0.7 |  |  |  | 0.56033 | NO | 2023-02-20 00:24 | 2023-02-20 00:27 | 2023-02-20 00:28 | 0.06 | 0 | 0.03362 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0411C01160001139 | B0411C0116LD808604001139 | B0411C0116 | NO | 1139 | EAF 085-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | 2 | BLUMAR S.A. | 0.47 | 0 | 2.11 | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2023-02-20 16:03 | 2023-02-20 20:24 | 2023-02-20 20:24 | 4.35 | 0 | 2.0445 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001139 | B0411C0116RE760731621139 | B0411C0116 | NO | 1139 | EAF 085-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5575 | Clientes Regulados | 0 | 0.73118 | 0.8 |  |  |  | 0.73118 | NO | 2023-02-20 16:03 | 2023-02-20 20:24 | 2023-02-20 16:07 | 0.06 | 0 | 0.043871 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0411C01160001139 | B0411C0116RE760731621139 | B0411C0116 | NO | 1139 | EAF 085-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 739 | Clientes Regulados | 0 | 0.11882 | 0.13 |  |  |  | 0.11882 | NO | 2023-02-20 16:03 | 2023-02-20 20:24 | 2023-02-20 16:11 | 0.13 | 0 | 0.015446 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORRAL | SIN INFORMACION
B0597C00850001140 | B0597C0085RE764113211140 | B0597C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 13643 | S/E MARCHIGUE BT1 | Peralillo | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.76757 | 1 |  |  |  | 0.76757 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 2.2106 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0597C00850001140 | B0597C0085RE764113211140 | B0597C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 13643 | S/E MARCHIGUE BT1 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.99784 | 1.3 |  |  |  | 0.99784 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 2.8738 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0597C00850001140 | B0597C0085RE764113211140 | B0597C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 15602 | S/E MARCHIGUE E1 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0746 | 1.4 |  |  |  | 1.0746 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 3.0948 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0552C00850001140 | B0552C0085RE764113211140 | B0552C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3678 | 4.7 |  |  |  | 4.3678 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 12.5791 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0552C00850001140 | B0552C0085RE764113211140 | B0552C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0222 | 1.1 |  |  |  | 1.0222 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 2.9441 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0593C00850001140 | B0593C0085RE764113211140 | B0593C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5988 | 3 |  |  |  | 1.5988 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 4.6046 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0593C00850001140 | B0593C0085RE764113211140 | B0593C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7054 | 3.2 |  |  |  | 1.7054 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 4.9116 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0593C00850001140 | B0593C0085RE764113211140 | B0593C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2258 | 2.3 |  |  |  | 1.2258 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 3.5302 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001140 | B0602C0085RE764113211140 | B0602C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6676 | 1.9 |  |  |  | 1.6676 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 18:33 | 2023-02-20 18:33 | 0.46 | 0 | 0.7671 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001140 | B0602C0085RE764113211140 | B0602C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz Urbano 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 18:33 | 2023-02-20 18:33 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001140 | B0602C0085RE764113211140 | B0602C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Santa Cruz Urbano 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.0028 | 5.7 |  |  |  | 5.0028 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 18:33 | 2023-02-20 18:33 | 0.46 | 0 | 2.3013 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0602C00850001140 | B0602C0085RE764113211140 | B0602C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9496 | 4.5 |  |  |  | 3.9496 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 18:33 | 2023-02-20 18:33 | 0.46 | 0 | 1.8168 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3626C00850001140 | B3626C0085RE764113211140 | B3626C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 31244 | S/E SANTA CRUZ C1 | Palmilla | 3626 | BA S/E SANTA CRUZ 17.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.6 | 1 |  |  |  | 0.6 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3626C00850001140 | B3626C0085RE764113211140 | B3626C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 2363 | S/E SANTA CRUZ | 31245 | S/E SANTA CRUZ C2 | Lolol | 3626 | BA S/E SANTA CRUZ 17.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.6 | 1 |  |  |  | 0.6 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 19:03 | 0.96 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1189C00850001140 | B1189C0085RE764113211140 | B1189C0085 | SI | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.15 | 1.1 |  |  |  | 0.15 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2107C00850001140 | B2107C0085RE764113211140 | B2107C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | Calleuque | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.56615 | 2.3 |  |  |  | 0.56615 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 1.6305 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2107C00850001140 | B2107C0085RE764113211140 | B2107C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | Las Chacras | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2554 | 5.1 |  |  |  | 1.2554 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2107C00850001140 | B2107C0085RE764113211140 | B2107C0085 | NO | 1140 | EAF 086-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 15114 | S/E LA ESPERANZA C3 | Los Olivos | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.098462 | 0.4 |  |  |  | 0.098462 | NO | 2023-02-20 18:05 | 2023-02-20 20:58 | 2023-02-20 20:58 | 2.88 | 0 | 0.28357 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1317C00850001141 | B1317C0085RE764113211141 | B1317C0085 | NO | 1141 | EAF 087-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15815 | Clientes Regulados | 0 | 7.207 | 11.3 |  |  |  | 7.207 | NO | 2023-02-21 15:35 | 2023-02-21 15:38 | 2023-02-21 15:40 | 0.08 | 0 | 0.57656 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACION
B1317C00850001141 | B1317C0085RE764113211141 | B1317C0085 | NO | 1141 | EAF 087-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3445 | Clientes Regulados | 0 | 2.8701 | 4.5 |  |  |  | 2.8701 | NO | 2023-02-21 15:35 | 2023-02-21 15:38 | 2023-02-21 15:41 | 0.09 | 0 | 0.25831 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001141 | B1317C0085RE764113211141 | B1317C0085 | NO | 1141 | EAF 087-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 983 | Clientes Regulados | 0 | 0.89291 | 1.4 |  |  |  | 0.89291 | NO | 2023-02-21 15:35 | 2023-02-21 15:38 | 2023-02-21 15:43 | 0.13 | 0 | 0.11608 | 0 | 0.086686 |  | 0.086686 | 1 | 0.95095 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.381 | 5 | 51.8137 | 0.95095 |  | PUCON,VILLARICA | SIN INFORMACION
B0170C00850001142 | B0170C0085RE764113211142 | B0170C0085 | SI | 1142 | EAF 088-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9949 | 3.3 |  |  |  | 1.9949 | NO | 2023-02-21 20:44 | 2023-02-21 20:45 | 2023-02-21 20:50 | 0.09 | 0 | 0.17954 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0170C00850001142 | B0170C0085RE764113211142 | B0170C0085 | SI | 1142 | EAF 088-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5112 | 2.5 |  |  |  | 1.5112 | NO | 2023-02-21 20:44 | 2023-02-21 20:45 | 2023-02-21 20:55 | 0.18 | 0 | 0.27203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0170C00850001142 | B0170C0085RE764113211142 | B0170C0085 | SI | 1142 | EAF 088-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1542 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CT1 | Los Maitenes/C2 | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.6547 | 7.7 |  |  |  | 4.6547 | NO | 2023-02-21 20:44 | 2023-02-21 20:45 | 2023-02-21 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0170C00850001142 | B0170C0085RE764113211142 | B0170C0085 | SI | 1142 | EAF 088-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | German Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9293 | 6.5 |  |  |  | 3.9293 | NO | 2023-02-21 20:44 | 2023-02-21 20:45 | 2023-02-21 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03735 |  | 0.03735 | 1 | 0.45156 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.03735 | 1 | 0.45156 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0184C00850001143 | B0184C0085RE764113211143 | B0184C0085 | SI | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9374 | Clientes Regulados | 0 | 4.9989 | 6.4 |  |  |  | 4.9989 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 2.3995 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0184C00850001143 | B0184C0085RE764113211143 | B0184C0085 | SI | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9632 | Clientes Regulados | 0 | 3.5149 | 4.5 |  |  |  | 3.5149 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 1.6871 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0184C00850001143 | B0184C0085RE764113211143 | B0184C0085 | SI | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4846 | Clientes Regulados | 0 | 1.4841 | 1.9 |  |  |  | 1.4841 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 0.71235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0184C00850001143 | B0184C0085RE764113211143 | B0184C0085 | SI | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6594 | Clientes Regulados | 0 | 1.5622 | 2 |  |  |  | 1.5622 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 0.74984 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0230C01260001143 | B0230C0126LT612160001143 | B0230C0126 | NO | 1143 | EAF 089-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Sin Información/B2 | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.38 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2023-02-22 14:15 | 2023-02-22 14:44 | 2023-02-22 14:44 | 0.48 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2333 | Clientes Regulados | 0 | 0.68458 | 0.51 |  |  |  | 0.68458 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 15:34 | 0.21 | 0 | 0.14376 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2333 | Clientes Regulados | 0 | 0.12081 | 0.09 |  |  |  | 0.12081 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 15:34 | 0.21 | 0 | 0.02537 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5373 | Clientes Regulados | 0 | 1.5839 | 1.18 |  |  |  | 1.5839 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 15:37 | 0.26 | 0 | 0.41182 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5373 | Clientes Regulados | 0 | 0.29531 | 0.22 |  |  |  | 0.29531 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 15:37 | 0.26 | 0 | 0.07678 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2271 | Clientes Regulados | 0 | 0.67115 | 0.5 |  |  |  | 0.67115 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 16:52 | 1.51 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0123C01120001144 | B0123C0112RE760731641144 | B0123C0112 | NO | 1144 | EAF 090-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2271 | Clientes Regulados | 0 | 0.13423 | 0.1 |  |  |  | 0.13423 | NO | 2023-02-22 15:21 | 2023-02-22 16:52 | 2023-02-22 16:52 | 1.51 | 0 | 0.20269 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0600C00850001145 | B0600C0085RE764113211145 | B0600C0085 | SI | 1145 | EAF 091-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2301 | Clientes Regulados | 0 | 2.0908 | 4 |  |  |  | 2.0908 | NO | 2023-02-22 20:23 | 2023-02-22 22:36 | 2023-02-22 22:33 | 2.16 | 0 | 4.5161 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NANCAGUA | SIN INFORMACION
B0600C00850001145 | B0600C0085RE764113211145 | B0600C0085 | SI | 1145 | EAF 091-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3557 | Clientes Regulados | 0 | 1.3067 | 2.5 |  |  |  | 1.3067 | NO | 2023-02-22 20:23 | 2023-02-22 22:36 | 2023-02-23 01:34 | 2.46 | 2.71 | 3.2146 | 3.5413 | 0 | [5 empty] | 3.5413 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHEPICA | SIN INFORMACION
B0600C00850001145 | B0600C0085RE764113211145 | B0600C0085 | SI | 1145 | EAF 091-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 96 | Clientes Regulados | 0 | 0.026135 | 0.05 |  |  |  | 0.026135 | NO | 2023-02-22 20:23 | 2023-02-22 22:36 | 2023-02-23 01:34 | 2.46 | 2.71 | 0.064292 | 0.070826 | 0 | [5 empty] | 0.070826 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0600C00850001145 | B0600C0085RE764113211145 | B0600C0085 | SI | 1145 | EAF 091-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1295 | Clientes Regulados | 0 | 0.60633 | 1.16 |  |  |  | 0.60633 | NO | 2023-02-22 20:23 | 2023-02-22 22:36 | 2023-02-23 01:34 | 2.46 | 2.71 | 1.4916 | 1.6432 | 2.3044 |  | 2.3044 | 1 | 9.2866 |  | 1.6432 | SIN INFORMACIÓN | 2.7044 | 3 | 11.0914 | 9.2866 |  | NANCAGUA | SIN INFORMACION
B1317C00850001146 | B1317C0085RE764113211146 | B1317C0085 | NO | 1146 | EAF 092-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 670 | Clientes Regulados | 0 | 0.80118 | 1.3 |  |  |  | 0.80118 | NO | 2023-02-23 14:20 | 2023-02-23 14:25 | 2023-02-23 14:26 | 0.1 | 0 | 0.080118 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VILLARICA,PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001146 | B1317C0085RE764113211146 | B1317C0085 | NO | 1146 | EAF 092-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3445 | Clientes Regulados | 0 | 2.7733 | 4.5 |  |  |  | 2.7733 | NO | 2023-02-23 14:20 | 2023-02-23 14:25 | 2023-02-23 14:27 | 0.11 | 0 | 0.30506 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACION
B1317C00850001146 | B1317C0085RE764113211146 | B1317C0085 | NO | 1146 | EAF 092-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15783 | Clientes Regulados | 0 | 7.3955 | 12 |  |  |  | 7.3955 | NO | 2023-02-23 14:20 | 2023-02-23 14:25 | 2023-02-23 14:26 | 0.1 | 0 | 0.73955 | 0 | 0.10253 |  | 0.10253 | 1 | 1.1247 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.4835 | 6 | 52.9384 | 1.1247 |  | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACION
B1762C01140001147 | B1762C0114RE968844501147 | B1762C0114 | NO | 1147 | EAF 093-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llanos Blancos | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2034 | Clientes Regulados | 0 | 1.3535 | 1.45 |  |  |  | 1.3535 | NO | 2023-02-25 03:47 | 2023-02-25 05:24 | 2023-02-25 04:10 | 0.38 | 0 | 0.51433 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B1762C01140001147 | B1762C0114RE968844501147 | B1762C0114 | NO | 1147 | EAF 093-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4986 | Clientes Regulados | 0 | 2.4083 | 2.58 |  |  |  | 2.4083 | NO | 2023-02-25 03:47 | 2023-02-25 05:24 | 2023-02-25 04:10 | 0.38 | 0 | 0.91515 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B1762C01140001147 | B1762C0114RE968844501147 | B1762C0114 | NO | 1147 | EAF 093-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llanos Blancos | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 2356 | Clientes Regulados | 0 | 1.5682 | 1.68 |  |  |  | 1.5682 | NO | 2023-02-25 03:47 | 2023-02-25 05:24 | 2023-02-25 05:34 | 1.78 | 0 | 2.7914 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACION
B0171C00850001148 | B0171C0085RE764113211148 | B0171C0085 | NO | 1148 | EAF 094-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 1.2706 | 3.7 |  |  |  | 1.2706 | NO | 2023-02-25 06:51 | 2023-02-25 09:26 | 2023-02-25 07:55 | 1.06 | 0 | 1.3468 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B0171C00850001148 | B0171C0085RE764113211148 | B0171C0085 | NO | 1148 | EAF 094-2023 | Forzado | TZ | SI | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 349 | Clientes Regulados | 0 | 0.54943 | 1.6 |  |  |  | 0.54943 | NO | 2023-02-25 06:51 | 2023-02-25 09:26 | 2023-02-25 09:31 | 2.66 | 0 | 1.4615 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B1932C00850001149 | B1932C0085RE764113211149 | B1932C0085 | NO | 1149 | EAF 095-2023 | Forzado | TD | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Mall Plaza | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 316 | Clientes Regulados | 0 | 1.27 | 1.2 |  |  |  | 1.27 | NO | 2023-02-25 07:59 | 2023-02-25 09:17 | 2023-02-25 09:21 | 1.36 | 0 | 1.7272 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1394 | Clientes Regulados | 0 | 0.5508 | 0.85 |  |  |  | 0.5508 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 18:51 | 0.41 | 2.24 | 0.22583 | 1.2338 | 0 | [5 empty] | 1.2338 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.648 | 1 |  |  |  | 0.648 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 18:51 | 0.41 | 2.24 | 0.26568 | 1.4515 | 0 | [5 empty] | 1.4515 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7910 | Clientes Regulados | 0 | 3.1752 | 4.9 |  |  |  | 3.1752 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 16:39 | 0.41 | 0.04 | 1.3018 | 0.12701 | 0 | [5 empty] | 0.12701 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2863 | Clientes Regulados | 0 | 0.9072 | 1.4 |  |  |  | 0.9072 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 16:19 | 0.13 | 0 | 0.11794 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001150 | B0187C0085RE764113211150 | B0187C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10092 | Clientes Regulados | 0 | 2.0088 | 3.1 |  |  |  | 2.0088 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 16:21 | 2023-02-27 18:00 | 0.41 | 1.39 | 0.82361 | 2.7922 | 0.37516 |  | 0.37516 | 1 | 2.7349 |  | 2.7922 | SIN INFORMACIÓN | 2.5673 | 3 | 22.8118 | 0 |  | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850001150 | B0276C0085RE764113211150 | B0276C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1130 | Clientes Regulados | 0 | 0.306 | 0.3 |  |  |  | 0.306 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 17:30 | 2023-02-27 17:34 | 1.38 | 0 | 0.42228 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850001150 | B0276C0085RE764113211150 | B0276C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.142 | 2.1 |  |  |  | 2.142 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 17:30 | 2023-02-27 16:20 | 0.14 | 0 | 0.29988 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850001150 | B0276C0085RE764113211150 | B0276C0085 | NO | 1150 | EAF 096-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.102 | 0.1 |  |  |  | 0.102 | NO | 2023-02-27 16:11 | 2023-02-27 17:30 | 2023-02-27 17:42 | 1.51 | 0 | 0.15402 | 0 | 0.3436 |  | 0.3436 | 1 | 0.87618 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.5149 | 3 | 12.6783 | 0 |  | TOME | SIN INFORMACION
B0186C00850001151 | B0186C0085RE764113211151 | B0186C0085 | SI | 1151 | EAF 097-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Alcázar | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4030 | Clientes Regulados | 0 | 2.4933 | 1.87 |  |  |  | 2.4933 | NO | 2023-03-01 05:51 | 2023-03-01 05:57 | 2023-03-01 05:57 | 0.09 | 0 | 0.2244 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C00850001151 | B0186C0085RE764113211151 | B0186C0085 | SI | 1151 | EAF 097-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | Paillihue | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15104 | Clientes Regulados | 0 | 5.1067 | 3.83 |  |  |  | 5.1067 | NO | 2023-03-01 05:51 | 2023-03-01 05:57 | 2023-03-01 05:57 | 0.09 | 0 | 0.4596 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.684 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.2 | 2 | 2.0179 | 0 |  | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3370 | Clientes Regulados | 0 | 4.0631 | 6.4 |  |  |  | 4.0631 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.73135 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4847 | Clientes Regulados | 0 | 1.3967 | 2.2 |  |  |  | 1.3967 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6458 | Clientes Regulados | 0 | 2.222 | 3.5 |  |  |  | 2.222 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.39996 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9515 | Clientes Regulados | 0 | 2.1585 | 3.4 |  |  |  | 2.1585 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.38853 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8823 | Clientes Regulados | 0 | 3.6187 | 5.7 |  |  |  | 3.6187 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.65136 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2246C00850001152 | B2246C0085RE764113211152 | B2246C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livilcar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2874 | Clientes Regulados | 0 | 1.8411 | 2.9 |  |  |  | 1.8411 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:58 | 2023-03-02 10:58 | 0.18 | 0 | 0.33139 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 2.754 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.37 | 3 | 25.7769 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850001152 | B3187C0085RE764113211152 | B3187C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1672 | Clientes Regulados | 0 | 2.2367 | 2.8 |  |  |  | 2.2367 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.42498 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850001152 | B3187C0085RE764113211152 | B3187C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8753 | Clientes Regulados | 0 | 1.6776 | 2.1 |  |  |  | 1.6776 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.31874 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850001152 | B3187C0085RE764113211152 | B3187C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8286 | Clientes Regulados | 0 | 2.9557 | 3.7 |  |  |  | 2.9557 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.56158 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 1.3053 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.35 | 2 | 2.6685 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850001152 | B2027C0085RE764113211152 | B2027C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6913 | Clientes Regulados | 0 | 3.4098 | 6.4 |  |  |  | 3.4098 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.64786 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850001152 | B2027C0085RE764113211152 | B2027C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4781 | Clientes Regulados | 0 | 2.1844 | 4.1 |  |  |  | 2.1844 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.41503 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850001152 | B2027C0085RE764113211152 | B2027C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4540 | Clientes Regulados | 0 | 1.7049 | 3.2 |  |  |  | 1.7049 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.32393 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACION
B2027C00850001152 | B2027C0085RE764113211152 | B2027C0085 | NO | 1152 | EAF 098-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6497 | Clientes Regulados | 0 | 2.2909 | 4.3 |  |  |  | 2.2909 | NO | 2023-03-02 10:47 | 2023-03-02 10:59 | 2023-03-02 10:59 | 0.19 | 0 | 0.43528 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 1.8221 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.44903 | 2 | 5.2283 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACION
B2298C00850001153 | B2298C0085RE764113211153 | B2298C0085 | NO | 1153 | EAF 099-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.91671 | 2.14 |  |  |  | 0.91671 | NO | 2023-03-02 20:20 | 2023-03-02 20:46 | 2023-03-02 20:46 | 0.43 | 0 | 0.39418 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2298C00850001153 | B2298C0085RE764113211153 | B2298C0085 | NO | 1153 | EAF 099-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2515 | Clientes Regulados | 0 | 0.88244 | 2.06 |  |  |  | 0.88244 | NO | 2023-03-02 20:20 | 2023-03-02 20:46 | 2023-03-02 20:46 | 0.43 | 0 | 0.37945 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PICA,POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2298C00850001153 | B2298C0085RE764113211153 | B2298C0085 | NO | 1153 | EAF 099-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | Huara | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.00085673 | 0.002 |  |  |  | 0.00085673 | NO | 2023-03-02 20:20 | 2023-03-02 20:46 | 2023-03-02 20:46 | 0.43 | 0 | 0.0003684 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B2298C00850001153 | B2298C0085LD762156341153 | B2298C0085 | NO | 1153 | EAF 099-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23052 | S/E TAMARUGAL E5 | Aguas Del Altiplano | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | 1 | Aguas del Altiplano S.A. | 1.81 | 0 | 1.9 | 1 |  |  | 1.81 | NO | 2023-03-02 20:20 | 2023-03-02 20:46 | 2023-03-02 20:46 | 0.43 | 0 | 0.7783 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 1.5523 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.43 | 1 | 1.5523 | 0 |  | POZO ALMONTE | SIN INFORMACION
B3187C00850001154 | B3187C0085RE764113211154 | B3187C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta/C7 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1680 | Clientes Regulados | 0 | 1.4964 | 2.2 |  |  |  | 1.4964 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.74822 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850001154 | B3187C0085RE764113211154 | B3187C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte/C5 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8753 | Clientes Regulados | 0 | 1.8365 | 2.7 |  |  |  | 1.8365 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.91827 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850001154 | B3187C0085RE764113211154 | B3187C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará/C6 | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8286 | Clientes Regulados | 0 | 3.537 | 5.2 |  |  |  | 3.537 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.7685 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 3.435 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.85 | 3 | 6.1035 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22923 | S/E PUKARA C1 | Azapa / C1 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3370 | Clientes Regulados | 0 | 4.1123 | 6.8 |  |  |  | 4.1123 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 2.0561 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales / C2 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4847 | Clientes Regulados | 0 | 1.3909 | 2.3 |  |  |  | 1.3909 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.69545 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero / C3 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6458 | Clientes Regulados | 0 | 1.8747 | 3.1 |  |  |  | 1.8747 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.93735 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel / C4 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9006 | Clientes Regulados | 0 | 2.1771 | 3.6 |  |  |  | 2.1771 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane / C5 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8823 | Clientes Regulados | 0 | 3.6889 | 6.1 |  |  |  | 3.6889 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.8445 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850001154 | B2246C0085RE764113211154 | B2246C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livilcar / C6 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3561 | Clientes Regulados | 0 | 2.0561 | 3.4 |  |  |  | 2.0561 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.0281 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 7.65 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.87 | 4 | 33.4269 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850001154 | B2027C0085RE764113211154 | B2027C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro/C1 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6913 | Clientes Regulados | 0 | 3.3088 | 5.9 |  |  |  | 3.3088 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850001154 | B2027C0085RE764113211154 | B2027C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial/C2 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4686 | Clientes Regulados | 0 | 1.9629 | 3.5 |  |  |  | 1.9629 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.98143 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850001154 | B2027C0085RE764113211154 | B2027C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta/C3 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4540 | Clientes Regulados | 0 | 1.7946 | 3.2 |  |  |  | 1.7946 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 0.89731 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850001154 | B2027C0085RE764113211154 | B2027C0085 | NO | 1154 | EAF 100-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto/C4 | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6497 | Clientes Regulados | 0 | 2.5237 | 4.5 |  |  |  | 2.5237 | NO | 2023-03-03 11:04 | 2023-03-03 11:34 | 2023-03-03 11:34 | 0.5 | 0 | 1.2618 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 4.795 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.94903 | 3 | 10.0233 | 0 |  | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1672C01450001155 | B1672C0145LT922440001155 | B1672C0145 | SI | 1155 | EAF 101-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 589 | S/E SAN VICENTE | 12504 | S/E SAN VICENTE C2 | Molycop | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | 1 | MOLYCOP CHILE S.A. | 4.6 | 0 | 1.2 | 1 |  |  | 4.6 | NO | 2023-03-04 23:49 | 2023-03-05 06:32 | 2023-03-05 06:32 | 6.71 | 0 | 30.866 | 0 | 6.71 |  | 6.71 | 1 | 30.866 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.71 | 1 | 30.866 | 21.666 |  | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0153C00850001156 | B0153C0085RE764113211156 | B0153C0085 | NO | 1156 | EAF 102-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | Enap | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3050 | Clientes Regulados | 0 | 9.94 | 1.81 |  |  |  | 9.94 | NO | 2023-03-05 03:13 | 2023-03-05 03:17 | 2023-03-05 03:17 | 0.06 | 0 | 0.5964 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.5964 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.06 | 1 | 0.5964 | 0 |  | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B1757C00850001157 | B1757C0085RE764113211157 | B1757C0085 | SI | 1157 | EAF 103-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | Tres Montes | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6936 | Clientes Regulados | 0 | 2.3579 | 6.94 |  |  |  | 2.3579 | NO | 2023-03-05 18:05 | 2023-03-05 18:35 | 2023-03-05 18:42 | 0.61 | 0 | 1.4383 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B1757C00850001157 | B1757C0085RE764113211157 | B1757C0085 | SI | 1157 | EAF 103-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | El Patriota | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2238 | Clientes Regulados | 0 | 3.4621 | 10.19 |  |  |  | 3.4621 | NO | 2023-03-05 18:05 | 2023-03-05 18:35 | 2023-03-05 18:42 | 0.61 | 0 | 2.1119 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 1 | 3.5502 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.61 | 1 | 3.5502 | 0 |  | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0171C00850001158 | B0171C0085RE764113211158 | B0171C0085 | NO | 1158 | EAF 104-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 488 | Clientes Regulados | 0 | 1.0748 | 2.44 |  |  |  | 1.0748 | NO | 2023-03-06 04:21 | 2023-03-06 12:01 | 2023-03-06 06:40 | 2.31 | 0 | 2.4827 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B0171C00850001158 | B0171C0085RE764113211158 | B0171C0085 | NO | 1158 | EAF 104-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 0.77524 | 1.76 |  |  |  | 0.77524 | NO | 2023-03-06 04:21 | 2023-03-06 12:01 | 2023-03-06 12:01 | 7.66 | 0 | 5.9383 | 0 | 4.5519 |  | 4.5519 | 1 | 8.421 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.5519 | 1 | 8.421 | 0 |  | CORONEL | SIN INFORMACION
B3261C01120001159 | B3261C0112RE760731641159 | B3261C0112 | NO | 1159 | EAF 105-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4538 | Clientes Regulados | 0 | 1.99 | 2.66 |  |  |  | 1.99 | NO | 2023-03-06 15:19 | 2023-03-06 15:26 | 2023-03-06 15:27 | 0.13 | 0 | 0.2587 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BULNES,CHILLAN VIEJO | SIN INFORMACION
B3261C01120001159 | B3261C0112RE760731641159 | B3261C0112 | NO | 1159 | EAF 105-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10066 | Clientes Regulados | 0 | 3.19 | 4.26 |  |  |  | 3.19 | NO | 2023-03-06 15:19 | 2023-03-06 15:26 | 2023-03-06 15:27 | 0.13 | 0 | 0.4147 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.6734 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.51 | 2 | 2.5019 | 0 |  | BULNES,QUILLON,RANQUIL,FLORIDA,TOME | SIN INFORMACION
B0101C01470001160 | B0101C0147LT877565001160 | B0101C0147 | NO | 1160 | EAF 106-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 950 | S/E ERBB | 5068 | S/E ERBB BT-1 | S/E Completa | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 4.9 | 0 | 8.5 | 0.5 |  |  | 2.45 | NO | 2023-03-06 15:41 | 2023-03-06 15:49 | 2023-03-06 15:49 | 0.13 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | HUALPEN | SIN INFORMACION
B0101C01470001160 | B0101C0147LT877565001160 | B0101C0147 | NO | 1160 | EAF 106-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 950 | S/E ERBB | 5069 | S/E ERBB BT-2 | S/E Completa | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 4.9 | 0 | 8.5 | 0.5 |  |  | 2.45 | NO | 2023-03-06 15:41 | 2023-03-06 15:49 | 2023-03-06 15:49 | 0.13 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.637 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 0.637 | 0 |  | HUALPEN | SIN INFORMACION
B0186C00850001161 | B0186C0085RE764113211161 | B0186C0085 | SI | 1161 | EAF 107-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Alcázar | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4030 | Clientes Regulados | 0 | 2.099 | 2.9 |  |  |  | 2.099 | NO | 2023-03-06 21:02 | 2023-03-06 21:07 | 2023-03-06 21:07 | 0.08 | 0 | 0.16792 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C00850001161 | B0186C0085RE764113211161 | B0186C0085 | SI | 1161 | EAF 107-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | Paillihue | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15106 | Clientes Regulados | 0 | 5.501 | 7.6 |  |  |  | 5.501 | NO | 2023-03-06 21:02 | 2023-03-06 21:07 | 2023-03-06 21:07 | 0.08 | 0 | 0.44008 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.608 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 3 | 2.6259 | 0.608 |  | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0171C00850001162 | B0171C0085RE764113211162 | B0171C0085 | NO | 1162 | EAF 108-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 515 | Clientes Regulados | 0 | 1.0742 | 3.6 |  |  |  | 1.0742 | NO | 2023-03-07 05:20 | 2023-03-07 12:42 | 2023-03-07 07:41 | 2.35 | 0 | 2.5244 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B0171C00850001162 | B0171C0085RE764113211162 | B0171C0085 | NO | 1162 | EAF 108-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 0.77581 | 2.6 |  |  |  | 0.77581 | NO | 2023-03-07 05:20 | 2023-03-07 12:42 | 2023-03-07 07:41 | 2.35 | 0 | 1.8231 | 0 | 2.35 |  | 2.35 | 1 | 4.3475 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.9019 | 2 | 12.7685 | 0 |  | CORONEL | SIN INFORMACION
B0230C01260001163 | B0230C0126LT612160001163 | B0230C0126 | NO | 1163 | EAF 109-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 28529 | S/E ESCUADRON (CGE) 15 KV | SIN INFORMACION | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.37 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2023-03-07 08:01 | 2023-03-07 09:46 | 2023-03-07 09:46 | 1.75 | 0 | 0.6475 | 0 | 1.75 |  | 1.75 | 1 | 0.6475 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 13.01 | 3 | 4.9083 | 0.6475 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1010 | S/E LATORRE C1 | Partal | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 568 | Clientes Regulados | 0 | 1.4539 | 3.2 |  |  |  | 1.4539 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.087231 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1005 | S/E LATORRE C2 | La Marina | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 641 | Clientes Regulados | 0 | 0.18173 | 0.4 |  |  |  | 0.18173 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.010904 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3329 | Clientes Regulados | 0 | 0.8178 | 1.8 |  |  |  | 0.8178 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.049068 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1012 | S/E LATORRE C4 | Valdivia | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2395 | Clientes Regulados | 0 | 1.2267 | 2.7 |  |  |  | 1.2267 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.073602 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850001164 | B0133C0085RE764113211164 | B0133C0085 | SI | 1164 | EAF 110-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1001 | S/E LATORRE C5 | Puerto | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3037 | Clientes Regulados | 0 | 2.0899 | 4.6 |  |  |  | 2.0899 | NO | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-07 12:04 | 2023-03-07 12:04 | 0.06 | 0 | 0.1254 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3462 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 2 | 0.67862 | 0 |  | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B1004C00940001165 | B1004C0094LD760007391165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4552 | S/E LA CALERA C1 | La Calera | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.0207 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Calera | No aplica
B1047C00940001165 | B1047C0094LD765747871165 | B1047C0094 | NO | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel El Melón/ CT | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.34 | 0 | 0.3 | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:25 | 0.08 | 0 | 0.0272 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.0272 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.19 | 2 | 0.069967 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4552 | S/E LA CALERA C1 | La Calera | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4436 | Clientes Regulados | 0 | 3.4838 | 7.08 |  | 0.22886 | 0 | 3.4838 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.31354 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4177 |  | 0 | [5 empty] | Calera | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4552 | S/E LA CALERA C1 | La Calera | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4436 | Clientes Regulados | 0 | 3.4838 | 7.08 |  | 0.010591 | 0 | 3.4838 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.31354 | 0 | 0 |  |  |  |  | 255 |  | 0 | [5 empty] | Hijuelas | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4552 | S/E LA CALERA C1 | La Calera | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4436 | Clientes Regulados | 0 | 3.4838 | 7.08 |  | 0.0045963 | 0 | 3.4838 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.31354 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | [6 empty] | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4553 | S/E LA CALERA C2 | La Cruz | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13162 | Clientes Regulados | 0 | 3.1787 | 6.46 |  | 0.35018 | 0 | 3.1787 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.28608 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11834 |  | 0 | [5 empty] | Calera | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4553 | S/E LA CALERA C2 | La Cruz | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13162 | Clientes Regulados | 0 | 3.1787 | 6.46 |  | 0.086782 | 0 | 3.1787 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.28608 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1312 |  | 0 | [5 empty] | La Cruz | C
B1004C00940001165 | B1004C0094RE968135201165 | B1004C0094 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4553 | S/E LA CALERA C2 | La Cruz | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13162 | Clientes Regulados | 0 | 3.1787 | 6.46 |  | 0.024119 | 0 | 3.1787 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.28608 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.70513 | 16 |  | 0 | 0.09 | 1 | 0.70513 | 0 |  | Nogales | C
B1001C00940001165 | B1001C0094RE968135201165 | B1001C0094 | NO | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4484 | Clientes Regulados | 0 | 1.4681 | 3.93 |  | 0.2103 | 0 | 1.4681 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.13213 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3925 |  | 0 | [5 empty] | Nogales | C
B1001C00940001165 | B1001C0094RE968135201165 | B1001C0094 | NO | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4484 | Clientes Regulados | 0 | 1.4681 | 3.93 |  | 0.012979 | 0 | 1.4681 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.13213 | 0 | 0 |  |  |  |  | 559 |  | 0 | [5 empty] | Puchuncaví | C
B1001C00940001165 | B1001C0094RE968135201165 | B1001C0094 | NO | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3711 | Clientes Regulados | 0 | 0.96379 | 2.58 |  | 0.11854 | 0 | 0.96379 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:25 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 0.086741 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.34182 | 3711 |  | 0 | 0.09 | 1 | 0.34182 | 0 |  | Nogales | C
B1823C01250001165 | B1823C0125LT777629401165 | B1823C0125 | SI | 1165 | EAF 111-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 857 | S/E FUNDICION CHAGRES | 4891 | S/E FUNDICION CHAGRES CT12 | El Cobre/ CT12 | 1823 | BA S/E LA CALERA 110KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 25.72 | 0 | 26 | 1 |  |  | 25.72 | NO | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:26 | 2023-03-07 15:26 | 0.09 | 0 | 2.3148 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 2.3148 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.09 | 1 | 2.3148 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4141 | Clientes Regulados | 0 | 3.6752 | 3.72 |  |  |  | 3.6752 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 17:10 | 0.06 | 0 | 0.22051 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 646 | Clientes Regulados | 0 | 0.57302 | 0.58 |  |  |  | 0.57302 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 17:23 | 0.28 | 0 | 0.16044 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 542 | Clientes Regulados | 0 | 0.4841 | 0.49 |  |  |  | 0.4841 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:52 | 2.24 | 0.51 | 1.0844 | 0.24689 | 0 | [5 empty] | 0.24689 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1178 | Clientes Regulados | 0 | 1.0472 | 1.06 |  |  |  | 1.0472 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:53 | 2.24 | 0.53 | 2.3458 | 0.55504 | 0 | [5 empty] | 0.55504 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 303 | Clientes Regulados | 0 | 0.26675 | 0.27 |  |  |  | 0.26675 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 20:10 | 2.24 | 0.81 | 0.59752 | 0.21607 | 0 | [5 empty] | 0.21607 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 98 | Clientes Regulados | 0 | 0.088916 | 0.09 |  |  |  | 0.088916 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 20:44 | 2.24 | 1.38 | 0.19917 | 0.1227 | 0 | [5 empty] | 0.1227 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31598 | S/E QUILICURA C27 | Alimentador Granada/C27 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 649 | Clientes Regulados | 0 | 0.57302 | 0.58 |  |  |  | 0.57302 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-08 00:15 | 2.24 | 4.9 | 1.2836 | 2.8078 | 0 | [5 empty] | 2.8078 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31600 | S/E QUILICURA C30 | Alimentador El Cortijo/C30 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2502 | Clientes Regulados | 0 | 3.7246 | 3.77 |  |  |  | 3.7246 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:06 | 1.99 | 0 | 7.412 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31599 | S/E QUILICURA C29 | Alimentador Las Esteras/C29 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 2.4798 | 2.51 |  |  |  | 2.4798 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:06 | 1.99 | 0 | 4.9348 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0885C00930001166 | B0885C0093RE968005701166 | B0885C0093 | SI | 1166 | EAF 112-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 713 | S/E QUILICURA | 31597 | S/E QUILICURA C25 | Alimentador Peralillo/C25 | 885 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5771 | Clientes Regulados | 0 | 3.4974 | 3.54 |  |  |  | 3.4974 | NO | 2023-03-07 17:06 | 2023-03-07 19:06 | 2023-03-07 19:06 | 1.99 | 0 | 6.9598 | 0 | 1.5355 |  | 1.5355 | 1 | 25.1979 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5355 | 1 | 25.1979 | 0 |  | CONCHALI,HUECHURABA,QUILICURA | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3955 | Clientes Regulados | 0 | 3.1914 | 4.7 |  |  |  | 3.1914 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.35106 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8263 | Clientes Regulados | 0 | 2.8519 | 4.2 |  |  |  | 2.8519 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.31371 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8180 | Clientes Regulados | 0 | 2.784 | 4.1 |  |  |  | 2.784 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.30624 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4992 | Clientes Regulados | 0 | 1.3581 | 2 |  |  |  | 1.3581 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.14939 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3078 | Clientes Regulados | 0 | 2.3087 | 3.4 |  |  |  | 2.3087 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.25396 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1325 | S/E PERALES C5 | Salinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11578 | Clientes Regulados | 0 | 2.9877 | 4.4 |  |  |  | 2.9877 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.32865 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1319 | S/E PERALES C6 | Gricelda | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 861 | Clientes Regulados | 0 | 1.0185 | 1.5 |  |  |  | 1.0185 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.11204 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1324 | S/E PERALES C7 | Casino | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.95064 | 1.4 |  |  |  | 0.95064 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0199C00850001167 | B0199C0085RE764113211167 | B0199C0085 | SI | 1167 | EAF 113-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2930 | Clientes Regulados | 0 | 0.67903 | 1 |  |  |  | 0.67903 | NO | 2023-03-07 23:57 | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 00:04 | 0.11 | 0 | 0.074693 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 1.9943 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.19 | 2 | 3.1525 | 0 |  | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1059C01040001168 | B1059C0104RE802377001168 | B1059C0104 | NO | 1168 | EAF 114-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 2157 | S/E QUILMO II | 25786 | S/E QUILMO II F1 | 52F1 | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5177 | Clientes Regulados | 0 | 3.61 | 1.81 |  |  |  | 3.61 | NO | 2023-03-08 04:35 | 2023-03-08 05:44 | 2023-03-08 05:44 | 1.15 | 0 | 4.1515 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 4.1515 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.15 | 1 | 4.1515 | 0 |  | PINTO,RECINTO | SIN INFORMACION
B0276C00850001169 | B0276C0085RE764113211169 | B0276C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1894 | 2.8 |  |  |  | 2.1894 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 13:30 | 0.28 | 0 | 0.61303 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2863 | Clientes Regulados | 0 | 0.88256 | 1.4 |  |  |  | 0.88256 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 13:39 | 0.43 | 0 | 0.3795 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME,PENCO | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8010 | Clientes Regulados | 0 | 3.2781 | 5.2 |  |  |  | 3.2781 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 13:44 | 0.51 | 0 | 1.6718 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10095 | Clientes Regulados | 0 | 1.9542 | 3.1 |  |  |  | 1.9542 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 13:46 | 0.55 | 0 | 1.0748 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1394 | Clientes Regulados | 0 | 0.55475 | 0.88 |  |  |  | 0.55475 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 14:02 | 0.81 | 0 | 0.44935 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001169 | B0187C0085RE764113211169 | B0187C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.6304 | 1 |  |  |  | 0.6304 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 14:02 | 0.81 | 0 | 0.51062 | 0 | 0.55974 |  | 0.55974 | 1 | 4.0861 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.1271 | 4 | 26.8979 | 0 |  | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850001169 | B0276C0085RE764113211169 | B0276C0085 | NO | 1169 | EAF 115-2023 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1112 | Clientes Regulados | 0 | 0.32059 | 0.41 |  |  |  | 0.32059 | NO | 2023-03-08 13:13 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 14:03 | 0.83 | 0 | 0.26609 | 0 | 0.35025 |  | 0.35025 | 1 | 0.87913 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.8651 | 4 | 13.5575 | 0 |  | TOME | SIN INFORMACION
B2357C04370001170 | B2357C0437LT930070001170 | B2357C0437 | NO | 1170 | EAF 116-2023 | Forzado | TD | NO | NO | 1903 | S/E MINSAL | 22760 | S/E MINSAL E1 | SIN INFORMACION | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 17.78 | 0 | 8 | 1 |  |  | 17.78 | NO | 2023-03-08 14:40 | 2023-03-08 18:43 | 2023-03-08 18:43 | 4.05 | 0 | 72.009 | 0 | 4.05 |  | 4.05 | 1 | 72.009 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.53 | 2 | 120.1706 | 62.7634 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1001C00940001171 | B1001C0094RE968135201171 | B1001C0094 | NO | 1171 | SD2023012731 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 709 | Clientes Regulados | 0 | 0.63375 | 2 |  | 12.27 | 0 | 0.63375 | NO | 2023-03-12 06:42 | 2023-03-12 12:18 | 2023-03-12 12:18 | 5.59 | 0 | 3.5427 | 0 | 0 | 11.6647 |  |  |  | 3926 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940001171 | B1001C0094RE968135201171 | B1001C0094 | NO | 1171 | SD2023012731 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 709 | Clientes Regulados | 0 | 0.63375 | 2 |  | 0.76 | 0 | 0.63375 | NO | 2023-03-12 06:42 | 2023-03-12 12:18 | 2023-03-12 12:18 | 5.59 | 0 | 3.5427 | 0 | 0 | 11.6647 |  |  |  | 565 |  | 0 | [5 empty] | NOGALES | C
B1001C00940001171 | B1001C0094RE968135201171 | B1001C0094 | NO | 1171 | SD2023012731 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | La Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3710 | Clientes Regulados | 0 | 3.3162 | 2 |  | 6.86 | 0 | 3.3162 | NO | 2023-03-12 06:42 | 2023-03-12 12:18 | 2023-03-12 12:30 | 5.79 | 0 | 19.2011 | 0 | 5.7347 | 11.6647 | 3.6647 | 1 | 19.89 | 3713 |  | 0 | 3.7547 | 2 | 20.2318 | 0 |  | PUCHUNCAVI | C
B1047C00940001171 | B1047C0094LD765747871171 | B1047C0094 | NO | 1171 | SD2023012731 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.34 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2023-03-12 06:42 | 2023-03-12 12:18 | 2023-03-12 12:18 | 5.59 | 0 | 1.9006 | 0 | 5.59 | 5.59 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0620C00850001172 | B0620C0085RE764113211172 | B0620C0085 | NO | 1172 | EAF 117-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-03-10 02:35 | 2023-03-10 03:53 | 2023-03-10 03:53 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850001172 | B0620C0085RE764113211172 | B0620C0085 | NO | 1172 | EAF 117-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7589 | Clientes Regulados | 0 | 3.4237 | 2.45 |  |  |  | 3.4237 | NO | 2023-03-10 02:35 | 2023-03-10 03:53 | 2023-03-10 03:53 | 1.3 | 0 | 4.4508 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0620C00850001172 | B0620C0085RE764113211172 | B0620C0085 | NO | 1172 | EAF 117-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 32880 | S/E SAN CLEMENTE C4 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1417 | Clientes Regulados | 0 | 2.0263 | 1.45 |  |  |  | 2.0263 | NO | 2023-03-10 02:35 | 2023-03-10 03:53 | 2023-03-10 03:53 | 1.3 | 0 | 2.6342 | 0 | 1.3 |  | 1.3 | 1 | 7.085 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.8982 | 3 | 23.0903 | 0 |  | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B0230C01260001173 | B0230C0126LT612160001173 | B0230C0126 | NO | 1173 | EAF 118-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 5602 | S/E ESCUADRON (CGE) | S/E Completa | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.37 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2023-03-10 07:23 | 2023-03-10 12:43 | 2023-03-10 12:43 | 5.33 | 0 | 1.9721 | 0 | 5.33 |  | 5.33 | 1 | 1.9721 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 18.34 | 4 | 6.8804 | 1.9721 |  | CORONEL | SIN INFORMACION
B2484C00850001174 | B2484C0085RE764113211174 | B2484C0085 | NO | 1174 | EAF 119-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3632 | Clientes Regulados | 0 | 1.1368 | 0.79 |  |  |  | 1.1368 | NO | 2023-03-11 03:20 | 2023-03-11 03:24 | 2023-03-11 03:24 | 0.06 | 0 | 0.06821 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN JAVIER,CONSTITUCION,EMPEDRADO | SIN INFORMACION
B2484C00850001174 | B2484C0085RE764113211174 | B2484C0085 | NO | 1174 | EAF 119-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2588 | Clientes Regulados | 0 | 1.8132 | 1.26 |  |  |  | 1.8132 | NO | 2023-03-11 03:20 | 2023-03-11 03:24 | 2023-03-11 03:24 | 0.06 | 0 | 0.10879 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.177 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.39 | 3 | 1.1348 | 0 |  | SAN JAVIER,CAUQUENES,EMPEDRADO | SIN INFORMACION
B0490C01330001175 | B0490C0133LT946380001175 | B0490C0133 | SI | 1175 | EAF 120-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | SI | 882 | S/E PELLETS | 29834 | S/E PELLETS CT1 | SIN INFORMACION | 490 | BA S/E HUASCO 110KV BP1-1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 32.97 | 0 | 38.7 | 1 |  |  | 32.97 | NO | 2023-03-12 05:45 | 2023-03-12 06:04 | 2023-03-12 06:04 | 0.31 | 0 | 10.2207 | 0 | 0.31 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14273 | Clientes Regulados | 0 | 3.7207 | 6.45 |  |  |  | 3.7207 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:05 | 2023-03-12 21:03 | 0.58 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1965 | Clientes Regulados | 0 | 1.2345 | 2.14 |  |  |  | 1.2345 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:04 | 2023-03-12 21:30 | 1.03 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIMBARONGO, SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O'higgins | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 841 | Clientes Regulados | 0 | 1.096 | 1.9 |  |  |  | 1.096 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:05 | 2023-03-12 21:51 | 1.38 | 0 | 1.5125 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PLACILLA,CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1256 | Clientes Regulados | 0 | 1.4883 | 2.58 |  |  |  | 1.4883 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:05 | 2023-03-12 22:01 | 1.54 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 719 | Clientes Regulados | 0 | 0.84798 | 1.47 |  |  |  | 0.84798 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:05 | 2023-03-12 22:23 | 1.91 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2391 | Clientes Regulados | 0 | 1.2806 | 2.22 |  |  |  | 1.2806 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:04 | 2023-03-12 22:47 | 2.31 | 0 | 2.9582 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001176 | B0153C0085RE764113211176 | B0153C0085 | NO | 1176 | EAF 121-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 660 | Clientes Regulados | 0 | 0.35188 | 0.61 |  |  |  | 0.35188 | NO | 2023-03-12 20:28 | 2023-03-13 00:04 | 2023-03-12 23:01 | 2.54 | 0 | 0.89378 | 0 | 1.268 |  | 1.268 | 1 | 12.7057 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.328 | 2 | 13.3021 | 0 |  | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14273 | Clientes Regulados | 0 | 2.6682 | 2.78 |  |  |  | 2.6682 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 04:10 | 2023-03-13 03:17 | 0.5 | 0 | 1.3341 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O'higgins | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 842 | Clientes Regulados | 0 | 2.8025 | 2.92 |  |  |  | 2.8025 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 04:10 | 2023-03-13 03:34 | 0.78 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PLACILLA,CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3051 | Clientes Regulados | 0 | 1.1133 | 1.16 |  |  |  | 1.1133 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 03:52 | 2023-03-13 03:53 | 1.1 | 0 | 1.2247 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1965 | Clientes Regulados | 0 | 0.64305 | 0.67 |  |  |  | 0.64305 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 03:52 | 2023-03-13 03:54 | 1.11 | 0 | 0.71378 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0153C00850001177 | B0153C0085RE764113211177 | B0153C0085 | NO | 1177 | EAF 122-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Maggi | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1975 | Clientes Regulados | 0 | 2.7929 | 2.91 |  |  |  | 2.7929 | NO | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 04:10 | 2023-03-13 04:11 | 1.4 | 0 | 3.9101 | 0 | 0.93499 |  | 0.93499 | 1 | 9.3686 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.263 | 3 | 22.6707 | 0 |  | SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B1317C00850001178 | B1317C0085RE764113211178 | B1317C0085 | NO | 1178 | EAF 123-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 981 | Clientes Regulados | 0 | 0.88676 | 1.14 |  |  |  | 0.88676 | NO | 2023-03-13 12:59 | 2023-03-13 13:11 | 2023-03-13 13:13 | 0.23 | 0 | 0.20395 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VILLARICA,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850001178 | B1317C0085RE764113211178 | B1317C0085 | NO | 1178 | EAF 123-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3446 | Clientes Regulados | 0 | 2.5591 | 3.29 |  |  |  | 2.5591 | NO | 2023-03-13 12:59 | 2023-03-13 13:11 | 2023-03-13 13:12 | 0.21 | 0 | 0.53742 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850001178 | B1317C0085RE764113211178 | B1317C0085 | NO | 1178 | EAF 123-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16069 | Clientes Regulados | 0 | 7.6541 | 9.84 |  |  |  | 7.6541 | NO | 2023-03-13 12:59 | 2023-03-13 13:11 | 2023-03-13 13:16 | 0.28 | 0 | 2.1431 | 0 | 0.25987 |  | 0.25987 | 1 | 2.8845 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.7434 | 7 | 55.8229 | 2.8845 |  | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACIÓN
B2475C02150001179 | B2475C0215LT617040001179 | B2475C0215 | SI | 1179 | EAF 124-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 300 | S/E LOS MAQUIS | 16475 | S/E LOS MAQUIS J4 | SIN INFORMACION | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 6.9136 | 0 | 9 | 0.20455 |  |  | 1.4142 | NO | 2023-03-13 16:21 | 2023-03-13 18:21 | 2023-03-13 18:21 | 1.99 | 0 | 2.8142 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2475C02150001179 | B2475C0215LT617040001179 | B2475C0215 | SI | 1179 | EAF 124-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 300 | S/E LOS MAQUIS | 16475 | S/E LOS MAQUIS J4 | SIN INFORMACION | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 26.8864 | 0 | 35 | 0.79545 |  |  | 21.3869 | NO | 2023-03-13 16:21 | 2023-03-13 18:21 | 2023-03-13 18:21 | 1.99 | 0 | 42.5599 | 0 | 1.99 |  | 1.99 | 1 | 45.3741 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.99 | 1 | 45.3741 | 22.573 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3972 | Clientes Regulados | 0 | 2.4427 | 6 |  | 1.78 | 0 | 2.4427 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 1.7832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3987 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5473 | Clientes Regulados | 0 | 0.95672 | 2.35 |  | 0.29 | 0 | 0.95672 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.84192 | 0 | 0 |  |  |  |  | 797 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5473 | Clientes Regulados | 0 | 0.95672 | 2.35 |  | 1.78 | 0 | 0.95672 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.84192 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4683 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1040C00940001180 | B1040C0094LD760007391180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 5473 | ESVAL S.A. | 0.99 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.8712 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094LD967924301180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 5473 | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8203 | Clientes Regulados | 0 | 1.7954 | 4.41 |  | 1.66 | 0 | 1.7954 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:16 | 0.71 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8152 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094LD892588001180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 8203 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.14 | 0 | 4.41 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:16 | 0.71 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9631 | Clientes Regulados | 0 | 1.7958 | 7.52 |  | 1.36 | 0 | 1.7958 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 1.311 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4660 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9631 | Clientes Regulados | 0 | 1.7958 | 7.52 |  | 1.32 | 0 | 1.7958 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 1.311 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4683 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9631 | Clientes Regulados | 0 | 1.7958 | 7.52 |  | 0.12 | 0 | 1.7958 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 1.311 | 0 | 0 |  |  |  |  | 309 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094LD755880661180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | 9631 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.84 | 0 | 7.52 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:17 | 0.73 | 0 | 0.6132 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.52776 | 2.21 |  | 0.1 | 0 | 0.52776 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.46443 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3140 | Clientes Regulados | 0 | 1.2943 | 5.42 |  | 0.34 | 0 | 1.2943 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:16 | 0.71 | 0 | 0.91898 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1371 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3140 | Clientes Regulados | 0 | 1.2943 | 5.42 |  | 1.6 | 0 | 1.2943 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:14 | 2023-03-13 17:16 | 0.71 | 0 | 0.91898 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1776 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6797 | Clientes Regulados | 0 | 1.3731 | 5.75 |  | 0 | 0 | 1.3731 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 |  |  |  |  | 78 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6797 | Clientes Regulados | 0 | 1.3731 | 5.75 |  | 2.52 | 0 | 1.3731 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6457 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6797 | Clientes Regulados | 0 | 1.3731 | 5.75 |  | 0.1 | 0 | 1.3731 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 |  |  |  |  | 282 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B0996C00940001180 | B0996C0094LD771223111180 | B0996C0094 | NO | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | 6797 | PERSEA OPCO SPA | 0.18 | 0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094LD995941801180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | 6797 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.3 | 0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.258 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN VICENTE | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6607 | Clientes Regulados | 0 | 1.7337 | 7.26 |  | 0.06 | 0 | 1.7337 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.5257 | 0 | 0 |  |  |  |  | 345 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6607 | Clientes Regulados | 0 | 1.7337 | 7.26 |  | 1.95 | 0 | 1.7337 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.5257 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4660 |  | 0 | [5 empty] | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6607 | Clientes Regulados | 0 | 1.7337 | 7.26 |  | 0.78 | 0 | 1.7337 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.5257 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1608 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094LD760007391180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 6607 | ESVAL S.A. | 1.03 | 0 | 7.26 | 1 | 0 | 0 | 1.03 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.9064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SANTA MARIA | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12204 | Clientes Regulados | 0 | 2.0896 | 8.75 |  | 0.52 | 0 | 2.0896 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 1.797 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1431 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | C
B1042C00940001180 | B1042C0094RE968135201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12204 | Clientes Regulados | 0 | 2.0896 | 8.75 |  | 2.87 | 0 | 2.0896 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 1.797 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10810 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | C
B1042C00940001180 | B1042C0094LD995928201180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | 12204 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.11 | 0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.0946 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | CALLE LARGA | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940001180 | B1042C0094LD786272101180 | B1042C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | 12204 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.18 | 0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:25 | 0.86 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6545 | Clientes Regulados | 0 | 1.9989 | 4.91 |  | 0.26 | 0 | 1.9989 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.7591 | 0 | 0 |  |  |  |  | 237 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6545 | Clientes Regulados | 0 | 1.9989 | 4.91 |  | 1.27 | 0 | 1.9989 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.7591 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6316 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B2917C00940001180 | B2917C0094LD969285101180 | B2917C0094 | NO | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96928510 | 6545 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 0.11 | 0 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094LD796255801180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79625580 | 6545 | CABRINI HERMANOS LIMITADA | 0.1 | 0 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094LD922790001180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 6545 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.35 | 0 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.308 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PANQUEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094LD780209001180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1010 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.22 | 0 | 3.98 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 0.1936 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1010 | Clientes Regulados | 0 | 1.6203 | 3.98 |  | 0.01 | 0 | 1.6203 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.4259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | RINCONADA | C
B1040C00940001180 | B1040C0094RE968135201180 | B1040C0094 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1010 | Clientes Regulados | 0 | 1.6203 | 3.98 |  | 0.82 | 0 | 1.6203 | SI | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:24 | 2023-03-13 17:26 | 0.88 | 0 | 1.4259 | 0 | 0 |  |  |  |  | 992 |  | 0 | [5 empty] | SAN FELIPE | C
B1153C02210001180 | B1153C0221LT617040001180 | B1153C0221 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 897 | S/E SALADILLO | 26167 | S/E SALADILLO BS | SIN INFORMACION/ BS | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 24.31 | 0 | 21 | 0.84 |  |  | 20.4204 | NO | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:21 | 2023-03-13 17:21 | 0.79 | 0 | 16.1321 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210001180 | B1153C0221LT617040001180 | B1153C0221 | SI | 1180 | EAF 125-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 897 | S/E SALADILLO | 26167 | S/E SALADILLO BS | SIN INFORMACION/ BS | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 24.31 | 0 | 4 | 0.16 |  |  | 3.8896 | NO | 2023-03-13 16:33 | 2023-03-13 17:21 | 2023-03-13 17:21 | 0.79 | 0 | 3.0728 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 19.2049 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 19.2049 | 0 |  | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001181 | B1084C0114RE968844501181 | B1084C0114 | SI | 1181 | EAF 126-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Linares Sur / C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8627 | Clientes Regulados | 0 | 5.6627 | 7.98 |  |  |  | 5.6627 | NO | 2023-03-13 19:07 | 2023-03-13 20:15 | 2023-03-13 20:17 | 1.16 | 0 | 6.5688 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B1084C01140001181 | B1084C0114RE968844501181 | B1084C0114 | SI | 1181 | EAF 126-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4863 | S/E LINARES NORTE CT2 | Industrial / C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1510 | Clientes Regulados | 0 | 1.4973 | 2.11 |  |  |  | 1.4973 | NO | 2023-03-13 19:07 | 2023-03-13 20:15 | 2023-03-13 20:16 | 1.15 | 0 | 1.7219 | 0 | 1.1579 |  | 1.1579 | 1 | 8.2906 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.8202 | 4 | 24.8737 | 8.2906 |  | LINARES,LONGAVI,SAN JAVIER | SIN INFORMACION
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo / C1 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7085 | Clientes Regulados | 0 | 1.8207 | 3.35 |  |  |  | 1.8207 | SI | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 11:02 | 0.31 | 0 | 0.5644 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesqueras / C2 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1690 | Clientes Regulados | 0 | 2.0652 | 3.8 |  |  |  | 2.0652 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C01120001182 | B0316C0112RE760731641182 | B0316C0112 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Colcura / C3 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.17 | 3.8 |  |  |  | 0.17 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital / C4 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3859 | 2.55 |  |  |  | 1.3859 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra / C5 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 573 | Clientes Regulados | 0 | 1.6033 | 2.95 |  |  |  | 1.6033 | SI | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 11:02 | 0.31 | 0 | 0.49701 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco / C6 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4402 | 2.65 |  |  |  | 1.4402 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850001182 | B0316C0085RE764113211182 | B0316C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 748 | S/E CORONEL CT1 | Yobilo / C7 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.18478 | 0.34 |  |  |  | 0.18478 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850001182 | B0141C0085RE764113211182 | B0141C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Montt / C1 | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9263 | Clientes Regulados | 0 | 1.3423 | 2.48 |  |  |  | 1.3423 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850001182 | B0141C0085RE764113211182 | B0141C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Maule / C2 | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4949 | Clientes Regulados | 0 | 1.8781 | 3.47 |  |  |  | 1.8781 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850001182 | B0141C0085RE764113211182 | B0141C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Los Héroes / C3 | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1613 | Clientes Regulados | 0 | 3.7996 | 7.02 |  |  |  | 3.7996 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850001182 | B0119C0085RE764113211182 | B0119C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager / C1 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 110 | Clientes Regulados | 0 | 3.4804 | 6.47 |  |  |  | 3.4804 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:56 | 14-03-2023 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850001182 | B0119C0085RE764113211182 | B0119C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Quiñenco / C2 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.91448 | 1.7 |  |  |  | 0.91448 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:56 | 14-03-2023 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850001182 | B0119C0085RE764113211182 | B0119C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal / C4 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2141 | Clientes Regulados | 0 | 1.0436 | 1.94 |  |  |  | 1.0436 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:56 | 14-03-2023 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850001182 | B0119C0085RE764113211182 | B0119C0085 | SI | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera / C5 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 43 | Clientes Regulados | 0 | 0.80152 | 1.49 |  |  |  | 0.80152 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:56 | 14-03-2023 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850001182 | B0171C0085RE764113211182 | B0171C0085 | NO | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Chollín / C1 | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1395 | Clientes Regulados | 0 | 0.64184 | 1.7 |  |  |  | 0.64184 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850001182 | B0171C0085RE764113211182 | B0171C0085 | NO | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 16245 | S/E ESCUADRON (CGE) C2 | Lo Rojas / C2 | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 321 | Clientes Regulados | 0 | 1.2082 | 3.2 |  |  |  | 1.2082 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1751C01400001182 | B1751C0140LT913370001182 | B1751C0140 | NO | 1182 | EAF 127-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 1367 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | SIN INFORMACION | 1751 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2.39 | 0 | 7.09 | 1 |  |  | 2.39 | NO | 2023-03-14 10:43 | 14-03-2023 10:55 | 14-03-2023 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B2357C04370001183 | B2357C0437LT930070001183 | B2357C0437 | NO | 1183 | EAF 128-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1903 | S/E MINSAL | 22759 | S/E MINSAL H1 | SIN INFORMACION | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 17.78 | 0 | 15 | 1 |  |  | 17.78 | NO | 2023-03-14 12:40 | 2023-03-14 13:30 | 2023-03-14 13:30 | 0.83 | 0 | 14.7574 | 0 | 0.83 |  | 0.83 | 1 | 14.7574 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.83 | 1 | 14.7574 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0605C00850001184 | B0605C0085RE764113211184 | B0605C0085 | SI | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2006 | Clientes Regulados | 0 | 0.84 | 1.32 |  |  |  | 0.84 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 3.7464 | 0 | 4.46 |  | 4.46 | 1 | 3.7464 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 14.61 | 5 | 11.8449 | 3.7464 |  | HUALAÑE,RAUCO | SIN INFORMACION
B0576C00850001184 | B0576C0085RE764113211184 | B0576C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1133 | Clientes Regulados | 0 | 0.82531 | 0.57 |  |  |  | 0.82531 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 3.6809 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | HUALAÑE | SIN INFORMACION
B0576C00850001184 | B0576C0085RE764113211184 | B0576C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3082 | Clientes Regulados | 0 | 0.56469 | 0.39 |  |  |  | 0.56469 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 2.5185 | 0 | 4.46 |  | 4.46 | 1 | 6.1994 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 17.0666 | 5 | 22.5731 | 6.1994 |  | HUALAÑE,CUREPTO,LICANTEN | SIN INFORMACION
B0633C00850001184 | B0633C0085RE764113211184 | B0633C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5686 | Clientes Regulados | 0 | 2.5067 | 6.73 |  |  |  | 2.5067 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 11.18 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PICHILEMU,HUALAÑE,LOLOL,VICHUQUEN,PAREDONES,PUMAHUE | SIN INFORMACION
B0633C00850001184 | B0633C0085RE764113211184 | B0633C0085 | NO | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.25328 | 0.68 |  |  |  | 0.25328 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 1.1296 | 0 | 4.46 |  | 4.46 | 1 | 12.3096 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 14.9659 | 5 | 43.715 | 12.3096 |  | LOLOL,HUALAÑE | SIN INFORMACION
B1835C00850001184 | B1835C0085RE764113211184 | B1835C0085 | SI | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 0.58846 | 0.6 |  |  |  | 0.58846 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 2.6245 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO | SIN INFORMACION
B1835C00850001184 | B1835C0085RE764113211184 | B1835C0085 | SI | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6254 | Clientes Regulados | 0 | 1.9615 | 2 |  |  |  | 1.9615 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 8.7485 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO,VICHUQUEN,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B1835C00850001184 | B1835C0085RE764113211184 | B1835C0085 | SI | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2664 | Clientes Regulados | 0 | 1.02 | 1.04 |  |  |  | 1.02 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 19:36 | 4.46 | 0 | 4.5492 | 0 | 4.46 |  | 4.46 | 1 | 15.9222 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 20.5546 | 5 | 72.0817 | 15.9222 |  | LICANTEN,VICHUQUEN,HUALAÑE | SIN INFORMACION
B0627C00850001184 | B0627C0085RE764113211184 | B0627C0085 | SI | 1184 | EAF 129-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4970 | Clientes Regulados | 0 | 3.5 | 3.82 |  |  |  | 3.5 | NO | 2023-03-14 15:08 | 2023-03-14 19:36 | 2023-03-14 21:46 | 4.71 | 1.91 | 16.485 | 6.685 | 4.71 |  | 4.71 | 1 | 16.485 |  | 6.685 | SIN INFORMACIÓN | 12.8178 | 5 | 44.1797 | 16.485 |  | SAGRADA FAMILIA,RAUCO,CUREPTO | SIN INFORMACION
B0566C00250001185 | B0566C0025LT934580001185 | B0566C0025 | NO | 1185 | EAF 130-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 213 | S/E PLANTA CONSTITUCION | 30052 | S/E PLANTA CONSTITUCION B1 | SIN INFORMACION | 566 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | 1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 0.24 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2023-03-16 14:47 | 2023-03-16 17:08 | 2023-03-16 17:08 | 2.34 | 0 | 0.5616 | 0 | 2.34 |  | 2.34 | 1 | 0.5616 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.34 | 1 | 0.5616 | 0 |  | CONSTITUCION | SIN INFORMACION
B0480C03790001186 | B0480C0379LT774185801186 | B0480C0379 | SI | 1186 | EAF 131-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 870 | S/E MANTO VERDE | 5481 | S/E MANTO VERDE | SIN INFORMACION | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 21.28 | 0 | 7.4667 | 0.33333 |  |  | 7.0933 | NO | 2023-03-18 | 2023-03-18 07:49 | 2023-03-18 07:49 | 7.81 | 0 | 55.3989 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0480C03790001186 | B0480C0379LT774185801186 | B0480C0379 | SI | 1186 | EAF 131-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 1701 | S/E BOMBEO 2 | 15482 | S/E BOMBEO 2 HT2 | SIN INFORMACION | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 21.28 | 0 | 7.4667 | 0.33333 |  |  | 7.0933 | NO | 2023-03-18 | 2023-03-18 07:49 | 2023-03-18 07:49 | 7.81 | 0 | 55.3989 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0480C03790001186 | B0480C0379LT774185801186 | B0480C0379 | SI | 1186 | EAF 131-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 1699 | S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 | 15489 | S/E PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N1 H1 | SIN INFORMACION | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 21.28 | 0 | 7.4667 | 0.33333 |  |  | 7.0933 | NO | 2023-03-18 | 2023-03-18 07:49 | 2023-03-18 07:49 | 7.81 | 0 | 55.3989 | 0 | 7.81 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B1835C00850001187 | B1835C0085RE764113211187 | B1835C0085 | SI | 1187 | EAF 132-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1482 | Clientes Regulados | 0 | 0.595 | 0.5 |  |  |  | 0.595 | NO | 2023-03-18 08:14 | 2023-03-18 12:20 | 2023-03-18 08:19 | 0.08 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO | SIN INFORMACION
B1835C00850001187 | B1835C0085RE764113211187 | B1835C0085 | SI | 1187 | EAF 132-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6264 | Clientes Regulados | 0 | 1.904 | 1.6 |  |  |  | 1.904 | NO | 2023-03-18 08:14 | 2023-03-18 12:20 | 2023-03-18 08:20 | 0.09 | 0 | 0.17136 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LICANTEN,CUREPTO,VICHUQUEN | SIN INFORMACION
B1835C00850001187 | B1835C0085RE764113211187 | B1835C0085 | SI | 1187 | EAF 132-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2906 | Clientes Regulados | 0 | 1.071 | 0.9 |  |  |  | 1.071 | NO | 2023-03-18 08:14 | 2023-03-18 12:20 | 2023-03-18 10:53 | 2.65 | 0 | 2.8382 | 0 | 0.85633 |  | 0.85633 | 1 | 3.0571 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 21.4109 | 6 | 75.1388 | 3.0571 |  | VICHUQUEN | SIN INFORMACION
B0369C00850001188 | B0369C0085RE764113211188 | B0369C0085 | NO | 1188 | EAF 133-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 356 | S/E EL PEÑON | 848 | S/E EL PEÑON E1 | Las Tacas | 369 | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 195 | Clientes Regulados | 0 | 1.2329 | 1.6 |  |  |  | 1.2329 | NO | 2023-03-19 03:11 | 2023-03-19 03:27 | 2023-03-19 03:28 | 0.28 | 0 | 0.34522 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B0369C00850001188 | B0369C0085RE764113211188 | B0369C0085 | NO | 1188 | EAF 133-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 356 | S/E EL PEÑON | 844 | S/E EL PEÑON E5 | Guanaqueros | 369 | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 195 | Clientes Regulados | 0 | 3.8529 | 5 |  |  |  | 3.8529 | NO | 2023-03-19 03:11 | 2023-03-19 03:27 | 2023-03-19 03:28 | 0.28 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B0369C00850001188 | B0369C0085RE764113211188 | B0369C0085 | NO | 1188 | EAF 133-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 356 | S/E EL PEÑON | 850 | S/E EL PEÑON E2 | Bombas CDA | 369 | BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 195 | Clientes Regulados | 0 | 2.7741 | 3.6 |  |  |  | 2.7741 | NO | 2023-03-19 03:11 | 2023-03-19 03:27 | 2023-03-19 03:29 | 0.29 | 0 | 0.80449 | 0 | 0.28353 |  | 0.28353 | 1 | 2.2285 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28353 | 1 | 2.2285 | 0 |  | COQUIMBO | SIN INFORMACION
B0157C00850001189 | B0157C0085RE764113211189 | B0157C0085 | SI | 1189 | EAF 134-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 733 | S/E COMBARBALA C1 | Ciudad | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2716 | Clientes Regulados | 0 | 0.15736 | 0.35 |  |  |  | 0.15736 | NO | 2023-03-21 09:27 | 2023-03-21 09:31 | 2023-03-21 09:31 | 0.06 | 0 | 0.0094419 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COMBARBALA | SIN INFORMACION
B0157C00850001189 | B0157C0085RE764113211189 | B0157C0085 | SI | 1189 | EAF 134-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | Industrial | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1460 | Clientes Regulados | 0 | 1.0026 | 2.23 |  |  |  | 1.0026 | NO | 2023-03-21 09:27 | 2023-03-21 09:31 | 2023-03-21 09:31 | 0.06 | 0 | 0.060158 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0696 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.06 | 1 | 0.0696 | 0 |  | COMBARBALA | SIN INFORMACION
B1154C01260001190 | B1154C0126LT612160001190 | B1154C0126 | SI | 1190 | EAF 135-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | S/E Completa | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.55 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.55 | NO | 2023-03-21 21:41 | 2023-03-21 22:19 | 2023-03-21 22:11 | 0.5 | 0 | 0.275 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.275 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.5 | 1 | 0.275 | 0 |  | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B1157C01260001191 | B1157C0126LT612160001191 | B1157C0126 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | SIN INFORMACION* | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.0192 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.1 | 5 | 0.1668 | 0.0192 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 0.598 | 2.48 |  | 0 | 0 | 0.598 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.14352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 0.598 | 2.48 |  | 0 | 0 | 0.598 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.14352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | ÑIQUEN | E
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 0.598 | 2.48 |  | 0.54 | 0 | 0.598 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.14352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6646 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 0.598 | 2.48 |  | 0.02 | 0 | 0.598 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.14352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 311 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001191 | B0618C0104RE802377001191 | B0618C0104 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7333 | Clientes Regulados | 0 | 0.598 | 2.48 |  | 0.01 | 0 | 0.598 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.14352 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.57 | 366 |  | 0 | 2.79 | 7 | 7.6032 | 0.57 |  | SAN NICOLAS | E
B0618C00850001191 | B0618C0085RE764113211191 | B0618C0085 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13308 | Clientes Regulados | 0 | 2.7288 | 6 |  |  |  | 2.7288 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.65491 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CARLOS,SAN NICOLAS | SIN INFORMACION
B0618C00850001191 | B0618C0085RE764113211191 | B0618C0085 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3946 | Clientes Regulados | 0 | 2.8971 | 6.37 |  |  |  | 2.8971 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.6953 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CARLOS,ÑIQUEN,SAN FABIAN,COIHUECO | SIN INFORMACION
B0618C00850001191 | B0618C0085RE764113211191 | B0618C0085 | SI | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 49 | Clientes Regulados | 0 | 0.86412 | 1.9 |  |  |  | 0.86412 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:04 | 2023-03-22 19:04 | 0.24 | 0 | 0.20739 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 1.5576 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.82 | 8 | 19.0425 | 1.5576 |  | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1092C01150001191 | B1092C0115RE968666801191 | B1092C0115 | NO | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4856 | Clientes Regulados | 0 | 2.0123 | 2.15 |  |  |  | 2.0123 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:33 | 2023-03-22 19:33 | 0.73 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1092C01150001191 | B1092C0115RE968666801191 | B1092C0115 | NO | 1191 | EAF 136-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 966 | Clientes Regulados | 0 | 0.61772 | 0.66 |  |  |  | 0.61772 | NO | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:33 | 2023-03-22 19:33 | 0.73 | 0 | 0.45094 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 1.9199 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.045 | 9 | 16.6665 | 1.9199 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0791C00930001192 | B0791C0093RE968005701192 | B0791C0093 | SI | 1192 | EAF 137-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3713 | S/E LO BOZA E32 | Quilicura /E32 | 791 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 8.11 | 3.07 |  |  |  | 8.11 | NO | 2023-03-22 21:23 | 2023-03-22 21:28 | 2023-03-22 21:29 | 0.09 | 0 | 0.7299 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.7299 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.22106 | 2 | 7.7325 | 0 |  | RENCA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 266 | Clientes Regulados | 0 | 1.1344 | 1.06 |  |  |  | 1.1344 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLINA,LAMPA,HUECHURABA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29052 | S/E BATUCO E21 | Colina /E21 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 638 | Clientes Regulados | 0 | 1.7979 | 1.68 |  |  |  | 1.7979 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:44 | 0.06 | 0 | 0.10787 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLINA,LAMPA,HUECHURABA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 563 | Clientes Regulados | 0 | 1.9691 | 1.84 |  | 2.2511 | 0 | 1.9691 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:53 | 0.21 | 0 | 0.41352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 517 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29050 | S/E BATUCO E19 | Chicureo /E19 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1951 | Clientes Regulados | 0 | 8.5401 | 7.98 |  | 10.0231 | 0 | 8.5401 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:49 | 0.15 | 0 | 1.281 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1458 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29052 | S/E BATUCO E21 | Colina /E21 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 440 | Clientes Regulados | 0 | 1.2628 | 1.18 |  | 5.9899 | 0 | 1.2628 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:51 | 0.19 | 0 | 0.23993 | 0 | 0 |  |  |  |  | 853 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 92 | Clientes Regulados | 0 | 0.63141 | 0.59 |  | 0.12411 | 0 | 0.63141 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:51 | 0.18 | 0 | 0.11365 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | TIL TIL | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Cacique /E22 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5480 | Clientes Regulados | 0 | 3.1035 | 2.9 |  | 0.63497 | 0 | 3.1035 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:55 | 0.24 | 0 | 0.74485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6794 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Cacique /E22 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3019 | Clientes Regulados | 0 | 1.2735 | 1.19 |  |  |  | 1.2735 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 15:56 | 0.26 | 0 | 0.33111 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLINA,LAMPA,HUECHURABA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Batuco /E22 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 476 | Clientes Regulados | 0 | 3.553 | 3.32 |  | 0.29818 | 0 | 3.553 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 16:49 | 1.15 | 0 | 4.086 | 0 | 0 |  |  |  |  | 59 |  | 0 | [5 empty] | COLINA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 147 | Clientes Regulados | 0 | 0.5672 | 0.53 |  |  |  | 0.5672 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 16:49 | 1.14 | 0 | 0.6466 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLINA,LAMPA,HUECHURABA | SIN INFORMACION
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | Batuco /E22 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 721 | Clientes Regulados | 0 | 0.92036 | 0.86 |  | 7.754 | 0 | 0.92036 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 16:49 | 1.14 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 |  |  |  |  | 877 |  | 0 | [5 empty] | LAMPA | D
B0677C00930001193 | B0677C0093RE968005701193 | B0677C0093 | NO | 1193 | EAF 138-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 678 | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | Liray /E20 | 677 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2820 | Clientes Regulados | 0 | 3.4567 | 3.23 |  | 13.438 | 0 | 3.4567 | NO | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-24 19:21 | 2023-03-24 16:51 | 1.18 | 0 | 4.0789 | 0 | 0.46411 |  | 0.46411 | 1 | 40.5134 | 2801 |  | 0 | 0.46411 | 1 | 40.5134 | 0 |  | LAMPA | D
B0253C01260001194 | B0253C0126LT612160001194 | B0253C0126 | NO | 1194 | EAF 139-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 2321 | S/E QUILACOYA | 30516 | S/E QUILACOYA B1 | SIN INFORMACION/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-03-25 10:12 | 2023-03-25 14:56 | 2023-03-25 14:56 | 4.73 | 0 | 0.4257 | 0 | 4.73 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 563 | Clientes Regulados | 0 | 0.72237 | 0.83 |  |  |  | 0.72237 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 05:26 | 2.16 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3587 | Clientes Regulados | 0 | 1.7668 | 2.03 |  |  |  | 1.7668 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 05:26 | 2.16 | 0 | 3.8162 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CODEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5969 | Clientes Regulados | 0 | 1.9321 | 2.22 |  |  |  | 1.9321 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 03:55 | 0.65 | 0 | 1.2559 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 750 | Clientes Regulados | 0 | 0.31332 | 0.36 |  |  |  | 0.31332 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 03:55 | 0.65 | 0 | 0.20366 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 57 | Clientes Regulados | 0 | 0.087033 | 0.1 |  |  |  | 0.087033 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 03:55 | 0.65 | 0 | 0.056571 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CODEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3208 | Clientes Regulados | 0 | 1.906 | 2.19 |  |  |  | 1.906 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:17 | 1.01 | 0 | 1.9251 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29259 | S/E GRANEROS C6 | Indura | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 1.7494 | 2.01 |  |  |  | 1.7494 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:05 | 0.81 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3180 | Clientes Regulados | 0 | 0.99217 | 1.14 |  |  |  | 0.99217 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:19 | 1.04 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CODEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3483 | Clientes Regulados | 0 | 1.4012 | 1.61 |  |  |  | 1.4012 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:19 | 1.04 | 0 | 1.4573 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001195 | B0124C0085RE764113211195 | B0124C0085 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.069626 | 0.08 |  |  |  | 0.069626 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 04:19 | 1.04 | 0 | 0.072411 | 0 | 1.1697 |  | 1.1697 | 1 | 12.7962 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.2841 | 2 | 14.0344 | 0 |  | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B1260C01260001195 | B1260C0126LT612160001195 | B1260C0126 | NO | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | SI | 925 | S/E GRANEROS (FFCC) | 31463 | S/E GRANEROS (FFCC) 152 | No informado/152 | 1260 | BA TAP GRANEROS 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.26 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 524.73 | 0 | 136.4298 | 0 | 524.73 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1827C00850001195 | B1827C0085LD913350001195 | B1827C0085 | SI | 1195 | EAF 140-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 999 | TAP OFF GRANEROS | 17453 | TAP OFF GRANEROS B2 | No informado/B2 | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.27 | 0 | 3.32 | 1 |  |  | 4.27 | NO | 2023-03-27 03:16 | 2023-03-27 05:46 | 2023-03-27 05:46 | 2.49 | 0 | 10.6323 | 0 | 2.49 |  | 2.49 | 1 | 10.6323 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.49 | 1 | 10.6323 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0077C01410001196 | B0077C0141LT761097791196 | B0077C0141 | NO | 1196 | EAF 141-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 877 | S/E CEMENTO MELON | 8003 | S/E CEMENTO MELON B1 | SIN INFORMACION | 77 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | 1 | MELON S.A. | 11.25 | 0 | 21 | 1 |  |  | 11.25 | NO | 2023-03-27 06:45 | 2023-03-27 08:37 | 2023-03-27 08:37 | 1.86 | 0 | 20.925 | 0 | 1.86 |  | 1.86 | 1 | 20.925 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.86 | 1 | 20.925 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2892C01120001197 | B2892C0112RE760731641197 | B2892C0112 | NO | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4892 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 1.25 |  |  |  | 1.71 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 10:40 | 0.06 | 0 | 0.1026 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.1026 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 22.81 | 6 | 38.515 | 0.1026 |  | SANTA BARBARA,QUILACO | SIN INFORMACION
B1484C01120001197 | B1484C0112RE760731641197 | B1484C0112 | SI | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Ralco/C2 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.051304 | 0.02 |  |  |  | 0.051304 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 10:44 | 0.13 | 0 | 0.0066696 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALTO BIOBIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01020001197 | B2892C0102RE815859001197 | B2892C0102 | NO | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17597 | S/E SANTA BARBARA C2 | Santa Bárbara | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1360 | Clientes Regulados | 0 | 0.38 | 0.67 |  | 0.09 | 0 | 0.38 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 10:48 | 0.19 | 0 | 0.0722 | 0 | 0.19 |  | 0.19 | 1 | 0.09 | 1360 |  | 0 | 0.28 | 2 | 0.13 | 0 |  | SANTA BARBARA | E
B1484C01120001197 | B1484C0112RE760731641197 | B1484C0112 | SI | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Ralco/C2 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 770 | Clientes Regulados | 0 | 0.5387 | 0.21 |  |  |  | 0.5387 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 12:03 | 1.45 | 0 | 0.78111 | 0 | 1.3352 |  | 1.3352 | 1 | 0.78778 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.7652 | 2 | 0.88778 | 0 |  | ALTO BIOBIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B3802C00970001197 | B3802C0097RE802380001197 | B3802C0097 | NO | 1197 | EAF 142-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 26320 | S/E FAENAS PANGUE C2 | Biobio/52E200 y Queuco/52E201 / C2 | 3802 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | 914 | Clientes Regulados | 0 | 0.18 | 0.5 |  |  |  | 0.18 | NO | 2023-03-27 10:36 | 2023-03-27 13:53 | 2023-03-27 13:53 | 3.28 | 0 | 0.5904 | 0 | 3.28 |  | 3.28 | 1 | 0.5904 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 60.26 | 10 | 10.3054 | 0.5904 |  | ALTO BIOBIO | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2849 | Clientes Regulados | 0 | 2.0061 | 3.07 |  |  |  | 2.0061 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 1.6852 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7447 | Clientes Regulados | 0 | 2.3982 | 3.67 |  |  |  | 2.3982 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 2.0145 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12336 | Clientes Regulados | 0 | 3.9861 | 6.1 |  |  |  | 3.9861 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 3.3484 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 2.7184 | 4.16 |  |  |  | 2.7184 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 2.2835 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12104 | Clientes Regulados | 0 | 3.9208 | 6 |  |  |  | 3.9208 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 3.2935 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001198 | B2152C0085RE764113211198 | B2152C0085 | NO | 1198 | EAF 143-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10206 | Clientes Regulados | 0 | 4.7703 | 7.3 |  |  |  | 4.7703 | NO | 2023-03-27 23:12 | 2023-03-28 00:03 | 2023-03-28 00:03 | 0.84 | 0 | 4.007 | 0 | 0.84 |  | 0.84 | 1 | 16.632 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.0501 | 7 | 92.7685 | 16.632 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2177C03790001199 | B2177C0379LT774185801199 | B2177C0379 | SI | 1199 | EAF 144-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 1899 | S/E MANTOS BLANCOS | 24809 | S/E MANTOS BLANCOS E4 | Barra 23 kV | 2177 | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 27.57 | 0 | 23 | 1 |  |  | 27.57 | NO | 2023-03-28 08:11 | 2023-03-28 16:30 | 2023-03-28 16:30 | 8.31 | 0 | 229.1067 | 0 | 8.31 |  | 8.31 | 1 | 229.1067 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 8.31 | 1 | 229.1067 | 173.9667 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001200 | B2152C0085RE764113211200 | B2152C0085 | NO | 1200 | EAF 145-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2849 | Clientes Regulados | 0 | 4.35 | 2.9 |  |  |  | 4.35 | NO | 2023-03-29 06:48 | 2023-03-29 08:05 | 2023-03-29 08:09 | 1.35 | 0 | 5.8725 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001200 | B2152C0085RE764113211200 | B2152C0085 | NO | 1200 | EAF 145-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7447 | Clientes Regulados | 0 | 4.35 | 2.9 |  |  |  | 4.35 | NO | 2023-03-29 06:48 | 2023-03-29 08:05 | 2023-03-29 08:09 | 1.35 | 0 | 5.8725 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001200 | B2152C0085RE764113211200 | B2152C0085 | NO | 1200 | EAF 145-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12336 | Clientes Regulados | 0 | 4.05 | 2.7 |  |  |  | 4.05 | NO | 2023-03-29 06:48 | 2023-03-29 08:05 | 2023-03-29 08:34 | 1.53 | 0.23 | 6.1965 | 0.9315 | 0 | [5 empty] | 0.9315 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850001200 | B2152C0085RE764113211200 | B2152C0085 | NO | 1200 | EAF 145-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 7.05 | 4.7 |  |  |  | 7.05 | NO | 2023-03-29 06:48 | 2023-03-29 08:05 | 2023-03-29 12:32 | 1.53 | 4.2 | 10.7865 | 29.61 | 1.4509 |  | 1.4509 | 1 | 28.728 |  | 29.61 | SIN INFORMACIÓN | 5.501 | 8 | 121.4965 | 28.728 |  | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B0176C00850001201 | B0176C0085RE764113211201 | B0176C0085 | NO | 1201 | EAF 146-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 416 | S/E TUMBES | 1662 | S/E TUMBES C1 | Base Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5460 | Clientes Regulados | 0 | 1.5814 | 2 |  |  |  | 1.5814 | NO | 2023-03-29 07:14 | 2023-03-29 11:05 | 2023-03-29 08:39 | 1.41 | 0 | 2.2298 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001201 | B0176C0085RE764113211201 | B0176C0085 | NO | 1201 | EAF 146-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 416 | S/E TUMBES | 1659 | S/E TUMBES C4 | Michimalongo | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 584 | Clientes Regulados | 0 | 0.55349 | 0.7 |  |  |  | 0.55349 | NO | 2023-03-29 07:14 | 2023-03-29 11:05 | 2023-03-29 09:09 | 1.91 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001201 | B0176C0085RE764113211201 | B0176C0085 | NO | 1201 | EAF 146-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 416 | S/E TUMBES | 1665 | S/E TUMBES C3 | Hospital Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.15814 | 0.2 |  |  |  | 0.15814 | NO | 2023-03-29 07:14 | 2023-03-29 11:05 | 2023-03-29 09:10 | 1.93 | 0 | 0.30521 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0176C00850001201 | B0176C0085RE764113211201 | B0176C0085 | NO | 1201 | EAF 146-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 416 | S/E TUMBES | 1661 | S/E TUMBES C2 | Asmar | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 1.107 | 1.4 |  |  |  | 1.107 | NO | 2023-03-29 07:14 | 2023-03-29 11:05 | 2023-03-29 09:14 | 2 | 0 | 2.214 | 0 | 1.7077 |  | 1.7077 | 1 | 5.8061 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.7877 | 2 | 6.0025 | 0 |  | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0415C01160001202 | B0415C0116RE760731621202 | B0415C0116 | SI | 1202 | EAF 147-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | Misquilhue | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2820 | Clientes Regulados | 0 | 2.74 | 2.62 |  |  |  | 2.74 | NO | 2023-03-29 15:14 | 2023-03-29 15:21 | 2023-03-29 15:21 | 0.11 | 0 | 0.3014 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUERTO MONTT,CALBUCO,LOS MUERMOS, MAULLIN | SIN INFORMACION
B0415C01160001202 | B0415C0116RE760731621202 | B0415C0116 | SI | 1202 | EAF 147-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 14005 | S/E EL EMPALME E3 | Cemento Melón | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 141 | Clientes Regulados | 0 | 2.74 | 2.74 |  |  |  | 2.74 | NO | 2023-03-29 15:14 | 2023-03-29 15:21 | 2023-03-29 15:21 | 0.11 | 0 | 0.3014 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.6028 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.24 | 2 | 1.7352 | 0 |  | PUERTO MONTT,CALBUCO,MAULLIN | SIN INFORMACION
B0199C00850001203 | B0199C0085RE764113211203 | B0199C0085 | SI | 1203 | EAF 148-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3173 | Clientes Regulados | 0 | 18.13 | 3.3 |  | 0.0724 | 0 | 18.13 | NO | 2023-03-30 13:07 | 2023-03-30 13:07 | 2023-03-30 13:11 | 0.06 | 0 | 1.0878 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0724 | 3160 |  | 0 | 0.25 | 3 | 3.2249 | 0.0724 |  | TALCAHUANO | E
B0253C01260001204 | B0253C0126LT612160001204 | B0253C0126 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya/ B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 09:55 | 2023-03-31 09:55 | 0.73 | 0 | 0.0657 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 0.0657 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.73 | 1 | 0.0657 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Biobio | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8844 | Clientes Regulados | 0 | 3.3477 | 3.2 |  | 2.1676 | 0 | 3.3477 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 09:55 | 2023-03-31 09:57 | 0.76 | 0 | 2.5442 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8816 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11946 | Clientes Regulados | 0 | 4.4985 | 4.3 |  | 2.2558 | 0 | 4.4985 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 10:12 | 1.01 | 0 | 4.5434 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7326 |  | 0 | [5 empty] | HUALQUI | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11946 | Clientes Regulados | 0 | 4.4985 | 4.3 |  | 1.4264 | 0 | 4.4985 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 10:12 | 1.01 | 0 | 4.5434 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4574 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 774 | Clientes Regulados | 0 | 0.41846 | 0.4 |  | 0.2597 | 0 | 0.41846 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 10:00 | 0.81 | 0 | 0.33895 | 0 | 0 |  |  |  |  | 770 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodriguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11625 | Clientes Regulados | 0 | 4.3938 | 4.2 |  | 2.4922 | 0 | 4.3938 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 09:55 | 2023-03-31 09:56 | 0.75 | 0 | 3.2954 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11511 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Viluco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3541 | Clientes Regulados | 0 | 2.3015 | 2.2 |  | 1.2635 | 0 | 2.3015 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 11:21 | 1.25 | 0.91 | 2.8769 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3441 |  | 0 | [5 empty] | CHIGUAYANTE | E
B0147C00850001204 | B0147C0085RE764113211204 | B0147C0085 | NO | 1204 | EAF 149-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Viluco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3541 | Clientes Regulados | 0 | 2.3015 | 2.2 |  | 0.04378 | 0 | 2.3015 | NO | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 10:11 | 2023-03-31 11:21 | 1.25 | 0.91 | 2.8769 | 0 | 0.96596 |  | 0.96596 | 1 | 9.909 | 74 |  | 0 | 0.96596 | 1 | 9.909 | 0 |  | CONCEPCION | E
B1202C03530001205 | B1202C0353LT965293101205 | B1202C0353 | NO | 1205 | EAF 150-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13157 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | Softys | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | 1 | CMPC TISSUE S.A. | 8.5 | 0 | 3.2 | 1 |  |  | 8.5 | NO | 2023-03-31 20:36 | 2023-03-31 23:07 | 2023-03-31 21:36 | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 8.5 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1 | 1 | 8.5 | 0 |  | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B0124C00850001206 | B0124C0085LD965843001206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 16048 | S/E GRANEROS CS | INDURA | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584300 | SIN INFORMACIÓN | INTERNATIONAL PAPER CARTONES LIMITADA | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 20:05 | 1.14 | 0.91 | 0.969 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 57 | Clientes Regulados | 0 | 0.12587 | 0.24 |  | 0.1837 | 0 | 0.12587 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:33 | 0.53 | 0 | 0.06671 | 0 | 0 |  |  |  |  | 751 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5974 | Clientes Regulados | 0 | 3.2254 | 6.15 |  | 1.1193 | 0 | 3.2254 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:33 | 0.53 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5974 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 751 | Clientes Regulados | 0 | 0.52445 | 1 |  | 0.044 | 0 | 0.52445 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:33 | 0.53 | 0 | 0.27796 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B1827C00850001206 | B1827C0085LD913350001206 | B1827C0085 | SI | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 999 | TAP OFF GRANEROS | 17453 | TAP OFF GRANEROS B2 | No informado/B2 | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.27 | 0 | 4 | 1 |  |  | 4.27 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:55 | 0.89 | 0 | 3.8003 | 0 | 0.89 |  | 0.89 | 1 | 3.8003 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.38 | 2 | 14.4326 | 1.6226 |  | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B1260C01260001206 | B1260C0126LT612160001206 | B1260C0126 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 925 | S/E GRANEROS (FFCC) | 31463 | S/E GRANEROS (FFCC) 152 | No informado/152 | 1260 | BA TAP GRANEROS 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.26 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:55 | 0.89 | 0 | 0.2314 | 0 | 0.89 |  | 0.89 | 1 | 0.2314 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.89 | 1 | 0.2314 | 0 |  | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 598 | Clientes Regulados | 0 | 0.96499 | 1.84 |  | 1.5273 | 0 | 0.96499 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:58 | 0.94 | 0 | 0.90709 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3644 |  | 0 | [5 empty] | CODGEUA | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 16048 | S/E GRANEROS CS | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3644 | Clientes Regulados | 0 | 2.3128 | 4.41 |  | 0.62543 | 0 | 2.3128 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:58 | 0.94 | 0 | 2.174 | 0 | 0 |  |  |  |  | 598 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.015733 | 0.03 |  | 0.01063 | 0 | 0.015733 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:58 | 0.94 | 0 | 0.014789 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | RANCAGUA | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3497 | Clientes Regulados | 0 | 1.5733 | 3 |  | 1.2747 | 0 | 1.5733 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:59 | 0.96 | 0 | 1.5104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3497 |  | 0 | [5 empty] | GRANEROS | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 581 | Clientes Regulados | 0 | 0.31467 | 0.6 |  | 0.59983 | 0 | 0.31467 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:59 | 0.96 | 0 | 0.30208 | 0 | 0 |  |  |  |  | 581 |  | 0 | [5 empty] | CODEGUA | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 894 | S/E GRANEROS C4 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3485 | Clientes Regulados | 0 | 0.99121 | 1.89 |  | 1.8378 | 0 | 0.99121 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 18:59 | 0.96 | 0 | 0.95156 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3485 |  | 0 | [5 empty] | MOSTAZAL | E
B0124C00850001206 | B0124C0085RE764113211206 | B0124C0085 | NO | 1206 | EAF 151-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29259 | S/E GRANEROS C6 | Indura | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 0.89156 | 1.7 |  | 0.24792 | 0 | 0.89156 | NO | 2023-04-01 18:01 | 2023-04-01 18:55 | 2023-04-01 20:05 | 1.14 | 0.91 | 1.0164 | 0 | 0.83965 |  | 0.83965 | 1 | 7.4706 | 86 |  | 0 | 2.1238 | 3 | 21.505 | 0 |  | GRANEROS | E
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Puerta Sur /E1 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.021503 | 0.02 |  |  |  | 0.021503 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.022363 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MAIPU | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Puerta Sur/ E1 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.8707 | 1.74 |  |  |  | 1.8707 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 1.9456 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Puerta Sur/ E1 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 138 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Puerta Sur/ E1 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 101 | Clientes Regulados | 0 | 0.25803 | 0.24 |  |  |  | 0.25803 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.26835 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Florencia / E2 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3848 | Clientes Regulados | 0 | 5.2682 | 4.9 |  |  |  | 5.2682 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 5.4789 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Madeindal / E3 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.688 | 1.57 |  |  |  | 1.688 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 23:12 | 1.24 | 0.9 | 2.0931 | 1.5192 | 0 | [5 empty] | 1.5192 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LO ESPEJO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | Madeindal / E3 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.56982 | 0.53 |  |  |  | 0.56982 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 23:12 | 1.24 | 0.9 | 0.70658 | 0.51284 | 0 | [5 empty] | 0.51284 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 0.021503 | 0.02 |  |  |  | 0.021503 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.022363 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA PINTANA | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 97 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN RAMON | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21313 | Clientes Regulados | 0 | 9.0849 | 8.45 |  |  |  | 9.0849 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 9.4483 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL BOSQUE | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1141 | Clientes Regulados | 0 | 0.053757 | 0.05 |  |  |  | 0.053757 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.055907 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 30 | Clientes Regulados | 0 | 0.010751 | 0.01 |  |  |  | 0.010751 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.011181 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA CISTERNA | SIN INFORMACION
B0781C00850001207 | B0781C0085RE764113211207 | B0781C0085 | SI | 1207 | EAF 152-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3660 | S/E LAS ACACIAS DT1 | San Eugenio / E4 | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 0.61283 | 0.57 |  |  |  | 0.61283 | NO | 2023-04-02 21:03 | 2023-04-02 22:03 | 2023-04-02 22:06 | 1.04 | 0 | 0.63734 | 0 | 1.0632 |  | 1.0632 | 1 | 20.69 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0632 | 1 | 20.69 | 0 |  | SAN JOAQUIN | SIN INFORMACION
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.26719 | 0.45 |  | 0.0322 | 0 | 0.26719 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 09:38 | 0.11 | 0 | 0.029391 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1249 |  | 0 | [5 empty] | Trehuaco | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.26719 | 0.45 |  | 0.00012 | 0 | 0.26719 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 09:38 | 0.11 | 0 | 0.029391 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | Ninhue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 0.26719 | 0.45 |  | 0.00482 | 0 | 0.26719 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 09:38 | 0.12 | 0 | 0.032062 | 0 | 0 |  |  |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | Quirihue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085LD773372001208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | 1 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 0.17 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 09:38 | 0.11 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | Trehuaco | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2136 | Clientes Regulados | 0 | 0.2375 | 0.4 |  | 0.65367 | 0 | 0.2375 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 10:45 | 1.23 | 0 | 0.29213 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2136 |  | 0 | [5 empty] | Quirihue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2642 | Clientes Regulados | 0 | 0.59375 | 1 |  | 0.00892 | 0 | 0.59375 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:18 | 1.78 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | Cobquecura | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2642 | Clientes Regulados | 0 | 0.59375 | 1 |  | 0 | 0 | 0.59375 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:18 | 1.78 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | Trehuaco | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2642 | Clientes Regulados | 0 | 0.59375 | 1 |  | 1.07 | 0 | 0.59375 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:18 | 1.78 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2560 |  | 0 | [5 empty] | Quirihue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 522 | Clientes Regulados | 0 | 0.11875 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.11875 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:31 | 2 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | Cauquenes | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3616 | Clientes Regulados | 0 | 0.475 | 0.8 |  | 0.25204 | 0 | 0.475 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:31 | 2 | 0 | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 519 |  | 0 | [5 empty] | Quirihue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3616 | Clientes Regulados | 0 | 0.475 | 0.8 |  | 1.3616 | 0 | 0.475 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:37 | 2.09 | 0 | 0.99275 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3561 |  | 0 | [5 empty] | Cobquecura | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3616 | Clientes Regulados | 0 | 0.475 | 0.8 |  | 0.0231 | 0 | 0.475 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:14 | 2023-04-03 11:37 | 2.1 | 0 | 0.9975 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | Pelluhue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranque 33 kV/CT | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 954 | Clientes Regulados | 0 | 0.2375 | 0.4 |  | 0.40099 | 0 | 0.2375 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 14:14 | 4.71 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 |  |  |  |  | 798 |  | 0 | [5 empty] | Ninhue | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranque 33 kV/CT | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 954 | Clientes Regulados | 0 | 0.2375 | 0.4 |  | 0.00472 | 0 | 0.2375 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 14:14 | 4.71 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | San Carlos | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranque 33 kV/CT | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 954 | Clientes Regulados | 0 | 0.2375 | 0.4 |  | 0.01887 | 0 | 0.2375 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 14:14 | 4.71 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | Trehuaco | E
B0615C00850001208 | B0615C0085RE764113211208 | B0615C0085 | NO | 1208 | EAF 153-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | Arranque 33 kV/CT | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 954 | Clientes Regulados | 0 | 0.2375 | 0.4 |  | 0.11794 | 0 | 0.2375 | NO | 2023-04-03 09:31 | 2023-04-03 14:05 | 2023-04-03 14:14 | 4.71 | 0 | 1.1186 | 0 | 2.0468 |  | 2.0468 | 1 | 3.949 | 126 |  | 0 | 19.0086 | 10 | 69.9366 | 3.949 |  | Quirihue | E
B0465C01640001209 | B0465C0164LT852728001209 | B0465C0164 | NO | 1209 | EAF 154-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | S/E Completa | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | 1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 84.29 | 0 | 98 | 1 |  |  | 84.29 | NO | 2023-04-03 22:53 | 2023-04-04 04:07 | 2023-04-04 04:07 | 5.23 | 0 | 440.8367 | 0 | 5.23 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION
B0494C01120001210 | B0494C0112RE760731641210 | B0494C0112 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1708 | Clientes Regulados | 0 | 0.50392 | 0.41 |  |  |  | 0.50392 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:51 | 0.16 | 0 | 0.080627 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES,SAN ROSENDO | SIN INFORMACION
B0494C01120001210 | B0494C0112RE760731641210 | B0494C0112 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7300 | Clientes Regulados | 0 | 2.1017 | 1.71 |  |  |  | 2.1017 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:53 | 0.19 | 0 | 0.39933 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURANILAHUE,NACIMIENTO,SANTA JUANA | SIN INFORMACION
B0494C01120001210 | B0494C0112RE760731641210 | B0494C0112 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8998 | Clientes Regulados | 0 | 2.9621 | 2.41 |  |  |  | 2.9621 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:54 | 0.21 | 0 | 0.62203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAJA | SIN INFORMACION
B0494C01120001210 | B0494C0112RE760731641210 | B0494C0112 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | Laja - San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 56 | Clientes Regulados | 0 | 0.012291 | 0.01 |  |  |  | 0.012291 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:56 | 0.24 | 0 | 0.0029498 | 0 | 0.19802 |  | 0.19802 | 1 | 1.1049 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.19802 | 1 | 1.1049 | 0 |  | YUMBEL | SIN INFORMACION
B2497C01260001210 | B2497C0126LT612160001210 | B2497C0126 | NO | 1210 | EAF 155-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 939 | S/E LAJA (FFCC) | 7386 | S/E LAJA (FFCC) | SIN INFORMACION/(FFCC) | 2497 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.04 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2023-04-04 11:41 | 2023-04-04 11:51 | 2023-04-04 11:56 | 0.24 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.0096 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.24 | 1 | 0.0096 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1214C00850001211 | B1214C0085RE764113211211 | B1214C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1492 | Clientes Regulados | 0 | 26.55 | 2.8 |  |  |  | 26.55 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:19 | 0.86 | 0 | 22.833 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURICO | SIN INFORMACION
B0630C00850001211 | B0630C0085RE764113211211 | B0630C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 411 | S/E TALCA | 1585 | S/E TALCA C4 | Tabaco | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8641 | Clientes Regulados | 0 | 30.2545 | 3.2 |  |  |  | 30.2545 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:51 | 0.4 | 0 | 12.1018 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0630C00850001211 | B0630C0085RE764113211211 | B0630C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 411 | S/E TALCA | 14641 | S/E TALCA C10 | Piedras Blancas | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1789 | Clientes Regulados | 0 | 0.94545 | 0.1 |  |  |  | 0.94545 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:22 | 0.91 | 0 | 0.86036 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACION
B0559C00850001211 | B0559C0085RE764113211211 | B0559C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2230 | Clientes Regulados | 0 | 3.1974 | 0.9 |  |  |  | 3.1974 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:58 | 0.51 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES,PARRAL | SIN INFORMACION
B0559C00850001211 | B0559C0085RE764113211211 | B0559C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3844 | Clientes Regulados | 0 | 3.5526 | 1 |  |  |  | 3.5526 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:58 | 0.51 | 0 | 1.8118 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CAUQUENES,SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0549C00850001211 | B0549C0085RE764113211211 | B0549C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5036 | Clientes Regulados | 0 | 0.71217 | 2.7 |  |  |  | 0.71217 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:48 | 0.35 | 0 | 0.24926 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001211 | B0549C0085RE764113211211 | B0549C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2861 | S/E PLANTAS C7 | Alicanto | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5776 | Clientes Regulados | 0 | 0.71217 | 2.7 |  |  |  | 0.71217 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 0.23502 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACION
B0549C00850001211 | B0549C0085RE764113211211 | B0549C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1844 | Clientes Regulados | 0 | 0.39565 | 1.5 |  |  |  | 0.39565 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 0.13057 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TIERRA AMARILLA,COPIAPO | SIN INFORMACION
B0190C00850001211 | B0190C0085RE764113211211 | B0190C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4843 | Clientes Regulados | 0 | 5.1876 | 6.39 |  |  |  | 5.1876 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 0.46688 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACION
B0190C00850001211 | B0190C0085RE764113211211 | B0190C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | El Tambo | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 683 | Clientes Regulados | 0 | 0.85242 | 1.05 |  |  |  | 0.85242 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:56 | 0.48 | 0 | 0.40916 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VICUÑA | SIN INFORMACION
B0351C00850001211 | B0351C0085RE764113211211 | B0351C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 421 | S/E OVALLE | 15099 | S/E OVALLE E7 | Sotaquí | 351 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 20.01 | 8.46 |  |  |  | 20.01 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 6.2031 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | OVALLE | SIN INFORMACION
B0324C00850001211 | B0324C0085RE764113211211 | B0324C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 932 | S/E ILLAPEL E3 | Plan de Hornos | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1102 | Clientes Regulados | 0 | 6.78 | 7.08 |  |  |  | 6.78 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:38 | 0.18 | 0 | 1.2204 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ILLAPEL | SIN INFORMACION
B0364C00850001211 | B0364C0085RE764113211211 | B0364C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 475 | S/E QUEREO | 1433 | S/E QUEREO E3 | Quilimari | 364 | BA S/E QUEREO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4014 | Clientes Regulados | 0 | 5.07 | 10.5 |  |  |  | 5.07 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:39 | 0.2 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS VILOS | SIN INFORMACION
B0159C00850001211 | B0159C0085RE764113211211 | B0159C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | Zapallar | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2521 | Clientes Regulados | 0 | 1.885 | 1 |  |  |  | 1.885 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:36 | 0.14 | 0 | 0.26389 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ZAPALLAR | SIN INFORMACION
B0159C00850001211 | B0159C0085RE764113211211 | B0159C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 32910 | S/E CASAS VIEJAS CT3 | Catapilco | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1904 | Clientes Regulados | 0 | 2.375 | 1.26 |  |  |  | 2.375 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:36 | 0.14 | 0 | 0.33251 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ZAPALLAR | SIN INFORMACION
B0203C00850001211 | B0203C0085RE764113211211 | B0203C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4558 | Clientes Regulados | 0 | 12.88 | 2.93 |  |  |  | 12.88 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:59 | 0.53 | 0 | 6.8264 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B1018C00850001211 | B1018C0085RE764113211211 | B1018C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 4604 | S/E MIRAFLORES C4 | Sausalito | 1018 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5730 | Clientes Regulados | 0 | 8.13 | 2.6 |  |  |  | 8.13 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:14 | 0.78 | 0 | 6.3414 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VIÑA DEL MAR | SIN INFORMACION
B0200C00850001211 | B0200C0085RE764113211211 | B0200C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | El Prado | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9248 | Clientes Regulados | 0 | 12.1473 | 3.7 |  |  |  | 12.1473 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:52 | 0.41 | 0 | 4.9804 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACION
B0200C00850001211 | B0200C0085RE764113211211 | B0200C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1335 | S/E PIDUCO C3 | Arenal | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8556 | Clientes Regulados | 0 | 5.4827 | 1.67 |  |  |  | 5.4827 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:52 | 0.41 | 0 | 2.2479 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA,PENCAHUE | SIN INFORMACION
B0554C00850001211 | B0554C0085RE764113211211 | B0554C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2887 | S/E BAJO MELIPILLA C5 | Huechún | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8591 | Clientes Regulados | 0 | 11.62 | 1.94 |  |  |  | 11.62 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 4.1832 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0193C00850001211 | B0193C0085RE764113211211 | B0193C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 433 | S/E PUMAHUE | 1397 | S/E PUMAHUE C3 | Pueblo Nuevo | 193 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9104 | Clientes Regulados | 0 | 12.82 | 3.6 |  |  |  | 12.82 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:59 | 0.53 | 0 | 6.7946 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TEMUCO | SIN INFORMACION
B0557C00850001211 | B0557C0085RE764113211211 | B0557C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2477 | Clientes Regulados | 0 | 6.41 | 1.05 |  |  |  | 6.41 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 2.3076 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0582C00850001211 | B0582C0085RE764113211211 | B0582C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 130 | Clientes Regulados | 0 | 5.38 | 2.65 |  |  |  | 5.38 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:51 | 0.4 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACION
B0189C00850001211 | B0189C0085RE764113211211 | B0189C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1151 | S/E MANSO DE VELASCO C5 | Quilque | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 15.8 | 1.66 |  |  |  | 15.8 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:01 | 0.56 | 0 | 8.848 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0693C00850001211 | B0693C0085RE764113211211 | B0693C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 536 | S/E BUIN (CGE) C1 | Javiera Carrera / C1 | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8646 | Clientes Regulados | 0 | 16.29 | 3 |  |  |  | 16.29 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 1.3032 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | BUIN | SIN INFORMACION
B0227C00850001211 | B0227C0085RE764113211211 | B0227C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta / E2 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2797 | Clientes Regulados | 0 | 2.28 | 1.31 |  |  |  | 2.28 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:00 | 0.55 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0183C00850001211 | B0183C0085RE764113211211 | B0183C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela / C2 | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 820 | Clientes Regulados | 0 | 4.23 | 4.42 |  |  |  | 4.23 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:40 | 0.21 | 0 | 0.8883 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | DOÑIHUE | SIN INFORMACION
B0124C00850001211 | B0124C0085RE764113211211 | B0124C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía / C1 | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3950 | Clientes Regulados | 0 | 11.1 | 3.34 |  |  |  | 11.1 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:41 | 0.23 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CODEGUA,RANCAGUA,GRANEROS | SIN INFORMACION
B0120C00850001211 | B0120C0085RE764113211211 | B0120C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo / C4 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1341 | Clientes Regulados | 0 | 14.67 | 0.8 |  |  |  | 14.67 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:54 | 0.45 | 0 | 6.6015 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ROMERAL | SIN INFORMACION
B0316C00850001211 | B0316C0085RE764113211211 | B0316C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo / C1 | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9699 | Clientes Regulados | 0 | 8.5 | 4.42 |  |  |  | 8.5 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CORONEL | SIN INFORMACION
B3165C00850001211 | B3165C0085RE764113211211 | B3165C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa / C3 | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6798 | Clientes Regulados | 0 | 9.72 | 1.44 |  |  |  | 9.72 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 3.0132 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B0153C00850001211 | B0153C0085RE764113211211 | B0153C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca / C2 | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2077 | Clientes Regulados | 0 | 10.02 | 1.83 |  |  |  | 10.02 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:42 | 0.25 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIMBARONGO,SAN FERNANDO | SIN INFORMACION
B0147C00850001211 | B0147C0085RE764113211211 | B0147C0085 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Biobío / C3 | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9128 | Clientes Regulados | 0 | 14.96 | 3.45 |  |  |  | 14.96 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 5.3856 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0139C00850001211 | B0139C0085RE764113211211 | B0139C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito / C1 | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13516 | Clientes Regulados | 0 | 20.82 | 5.06 |  |  |  | 20.82 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:52 | 0.41 | 0 | 8.5362 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PENCO,CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0212C02180001211 | B0212C0218LT967180101211 | B0212C0218 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 470 | S/E TENO | 32899 | S/E TENO C6 | Cementos Biobío / C6 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | 1 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 6.42 | 0 | 6 | 1 |  |  | 6.42 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:07 | 0.66 | 0 | 4.2372 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TENO | SIN INFORMACION
B0616C00850001211 | B0616C0085RE764113211211 | B0616C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2697 | Clientes Regulados | 0 | 1.53 | 5.28 |  |  |  | 1.53 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:54 | 1.45 | 0 | 2.2185 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RETIRO,LONGAVI | SIN INFORMACION
B0275C00850001211 | B0275C0085RE764113211211 | B0275C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1604 | S/E TALCAHUANO C2 | Gaete / C2 | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.1922 | 5.6 |  |  |  | 7.1922 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:51 | 0.4 | 0 | 2.8769 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B0275C00850001211 | B0275C0085RE764113211211 | B0275C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome / C7 | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1263 | Clientes Regulados | 0 | 1.9778 | 1.54 |  |  |  | 1.9778 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.75158 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACION
B0531C00850001211 | B0531C0085RE764113211211 | B0531C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2789 | S/E VALLENAR C2 | Torreblanca / C2 | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7341 | Clientes Regulados | 0 | 8.39 | 3.63 |  |  |  | 8.39 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:16 | 0.81 | 0 | 6.7959 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VALLENAR | SIN INFORMACION
B0657C00930001211 | B0657C0093RE968005701211 | B0657C0093 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3254 | S/E ALTAMIRANO C16 | Hirmas | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 18.7148 | 5.52 |  |  |  | 18.7148 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 1.4972 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0657C00930001211 | B0657C0093RE968005701211 | B0657C0093 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 675 | S/E ALTAMIRANO | 3248 | S/E ALTAMIRANO C10 | Vivaceta | 657 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 18.5452 | 5.47 |  |  |  | 18.5452 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 1.4836 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0670C00930001211 | B0670C0093RE968005701211 | B0670C0093 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 677 | S/E APOQUINDO | 7283 | S/E APOQUINDO | Manquehue | 670 | BA S/E APOQUINDO 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 25.7771 | 3.85 |  |  |  | 25.7771 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0670C00930001211 | B0670C0093RE968005701211 | B0670C0093 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 677 | S/E APOQUINDO | 7283 | S/E APOQUINDO | Azucenas | 670 | BA S/E APOQUINDO 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 33.3429 | 4.98 |  |  |  | 33.3429 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 2.0006 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33374 | S/E LA CISTERNA E1 | José Joaquín Prieto | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9759 | 1.97 |  |  |  | 1.9759 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33368 | S/E LA CISTERNA E4 | El Parrón | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.6671 | 5.65 |  |  |  | 5.6671 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33372 | S/E LA CISTERNA E3 | La Granja | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8215 | 3.81 |  |  |  | 3.8215 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33373 | S/E LA CISTERNA E2 | General Freire | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8275 | 5.81 |  |  |  | 5.8275 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33366 | S/E LA CISTERNA E6 | Cisterna | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.1485 | 6.13 |  |  |  | 6.1485 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33367 | S/E LA CISTERNA E5 | Lo Espejo | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4033 | 4.39 |  |  |  | 4.4033 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33378 | S/E LA CISTERNA E10 | José Miguel Carrera | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.4364 | 5.42 |  |  |  | 5.4364 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33377 | S/E LA CISTERNA E9 | Uruguay | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.8346 | 4.82 |  |  |  | 4.8346 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33380 | S/E LA CISTERNA E12 | Ciencias | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6008 | 3.59 |  |  |  | 3.6008 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33365 | S/E LA CISTERNA E7 | Dávila | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5276 | 2.52 |  |  |  | 2.5276 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0746C00930001211 | B0746C0093RE968005701211 | B0746C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33379 | S/E LA CISTERNA E11 | Fernández Albano | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5768 | 5.56 |  |  |  | 5.5768 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3486 | S/E CLUB HIPICO C3 | Unión Americana | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8672 | 3.74 |  |  |  | 3.8672 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.23203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | Grajales | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7224 | 3.6 |  |  |  | 3.7224 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.22335 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | Chiloé | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.0356 | 4.87 |  |  |  | 5.0356 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.30214 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3475 | S/E CLUB HIPICO CT2 | Viel /CT2 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8642 | 2.77 |  |  |  | 2.8642 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.17185 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3475 | S/E CLUB HIPICO CT2 | Nataniel /CT2 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.071 | 2.97 |  |  |  | 3.071 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.18426 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3503 | S/E CLUB HIPICO C20 | Aconcagua | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.9042 | 5.71 |  |  |  | 5.9042 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.35425 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | Beaucheff | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9469 | 2.85 |  |  |  | 2.9469 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.17682 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3502 | S/E CLUB HIPICO C19 | Tupper | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.5496 | 4.4 |  |  |  | 4.5496 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.27298 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3475 | S/E CLUB HIPICO CT2 | E. Central /CT2 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.0386 | 5.84 |  |  |  | 6.0386 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.48309 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3475 | S/E CLUB HIPICO CT2 | Huamachuco /CT2 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1981 | 4.06 |  |  |  | 4.1981 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0720C00930001211 | B0720C0093RE968005701211 | B0720C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3485 | S/E CLUB HIPICO C2 | Lincoyán | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.102 | 3 |  |  |  | 3.102 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.24816 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0764C00850001211 | B0764C0085RE764113211211 | B0764C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33591 | S/E LA PINTANA E2 | Vizcachas | 764 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.0411 | 4.15 |  |  |  | 6.0411 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0764C00850001211 | B0764C0085RE764113211211 | B0764C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 33592 | S/E LA PINTANA E3 | Quitalmahue | 764 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.7689 | 4.65 |  |  |  | 6.7689 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.54151 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0840C00930001211 | B0840C0093RE968005701211 | B0840C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 705 | S/E MAIPU | 3883 | S/E MAIPU C8 | La Blanca | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5193 | 2.02 |  |  |  | 2.5193 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.20155 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0840C00930001211 | B0840C0093RE968005701211 | B0840C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 705 | S/E MAIPU | 3885 | S/E MAIPU C10 | Las Parcelas | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2948 | 1.84 |  |  |  | 2.2948 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.18359 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0840C00930001211 | B0840C0093RE968005701211 | B0840C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 705 | S/E MAIPU | 3878 | S/E MAIPU C3 | A. Llona | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.1758 | 4.15 |  |  |  | 5.1758 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.41407 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0855C00930001211 | B0855C0093RE968005701211 | B0855C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3927 | S/E OCHAGAVIA C3 | Gran Avenida | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 21.42 | 4.81 |  |  |  | 21.42 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0870C00930001211 | B0870C0093RE968005701211 | B0870C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3990 | S/E PANAMERICANA C6 | Frontera | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.55 | 1.78 |  |  |  | 0.55 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33319 | S/E RECOLETA E30 | Aguirre Luco | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.8754 | 6.03 |  |  |  | 7.8754 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 4061 | S/E RECOLETA E4 | Zapadores | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.0917 | 5.43 |  |  |  | 7.0917 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 4066 | S/E RECOLETA C9 | Juan Cristobal | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.2633 | 4.03 |  |  |  | 5.2633 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33318 | S/E RECOLETA ET4 | Las canteras | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.5545 | 6.55 |  |  |  | 8.5545 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.68436 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33316 | S/E RECOLETA E28 | Recoleta /ET4 | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.3547 | 4.1 |  |  |  | 5.3547 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.42838 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33321 | S/E RECOLETA E32 | Nahuelbuta | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.407 | 4.14 |  |  |  | 5.407 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.43256 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0890C00930001211 | B0890C0093RE968005701211 | B0890C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 714 | S/E RECOLETA | 33314 | S/E RECOLETA E26 | Principal | 890 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7335 | 4.39 |  |  |  | 5.7335 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.45868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0970C00850001211 | B0970C0085RE764113211211 | B0970C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 33414 | S/E SANTA ROSA SUR E3 | Concha y Toro | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.3177 | 5.03 |  |  |  | 12.3177 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.98541 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0970C00850001211 | B0970C0085RE764113211211 | B0970C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 33413 | S/E SANTA ROSA SUR E4 | Gabriela | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.1587 | 3.74 |  |  |  | 9.1587 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.73269 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0970C00850001211 | B0970C0085RE764113211211 | B0970C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 33415 | S/E SANTA ROSA SUR E2 | Lo Martinez | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.9423 | 4.06 |  |  |  | 9.9423 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.79538 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0970C00850001211 | B0970C0085RE764113211211 | B0970C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 13384 | S/E SANTA ROSA SUR AT1 | El Peñón /AT1 | 970 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.7913 | 3.59 |  |  |  | 8.7913 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.70331 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0902C00850001211 | B0902C0085RE764113211211 | B0902C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4108 | S/E SAN BERNARDO C8 | Barrancón | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.911 | 5.8 |  |  |  | 9.911 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0902C00850001211 | B0902C0085RE764113211211 | B0902C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4112 | S/E SAN BERNARDO C12 | Palmeras | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.8262 | 4.58 |  |  |  | 7.8262 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0902C00850001211 | B0902C0085RE764113211211 | B0902C0085 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | Balmaceda | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7928 | 3.39 |  |  |  | 5.7928 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C10 | Los Copihues | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.1979 | 4.74 |  |  |  | 12.1979 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.97583 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C9 | San Joaquin | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 11.8376 | 4.6 |  |  |  | 11.8376 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.94701 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C20 | Cabildo | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.8083 | 4.2 |  |  |  | 10.8083 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.86466 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | San Isidro | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.4661 | 6.01 |  |  |  | 15.4661 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 1.2373 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0920C00930001211 | B0920C0093RE968005701211 | B0920C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4204 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C25 | Sumar Nylon | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 26714 | S/E SAN JOSE E2 | Barrancas | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.2352 | 5.68 |  |  |  | 6.2352 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.37411 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 26715 | S/E SAN JOSE E3 | Porto Seguro | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.5755 | 5.99 |  |  |  | 6.5755 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.39453 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4243 | S/E SAN JOSE C7 | Valdovinos | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.414 | 3.11 |  |  |  | 3.414 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.20484 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4245 | S/E SAN JOSE C9 | J. J. Perez | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.4767 | 5.9 |  |  |  | 6.4767 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.3886 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | Pajaritos | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.404 | 2.19 |  |  |  | 2.404 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.14424 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0931C00930001211 | B0931C0093RE968005701211 | B0931C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | Las Rejas | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4239 | 4.03 |  |  |  | 4.4239 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.26543 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0946C00930001211 | B0946C0093RE968005701211 | B0946C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4302 | S/E SANTA ELENA E29 | Villa Olímpica | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 28.263 | 6.37 |  |  |  | 28.263 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0946C00930001211 | B0946C0093RE968005701211 | B0946C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | Sucre | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 26.577 | 5.99 |  |  |  | 26.577 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 2.1262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001211 | B0958C0093RE968005701211 | B0958C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1654 | S/E CENTRAL SANTA MARTA | 23423 | S/E CENTRAL SANTA MARTA E2 | Carvallo / NI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.4562 | 3.99 |  |  |  | 5.4562 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001211 | B0958C0093RE968005701211 | B0958C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1654 | S/E CENTRAL SANTA MARTA | 23422 | S/E CENTRAL SANTA MARTA E1 | Satélite / NI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7195 | 2.72 |  |  |  | 3.7195 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001211 | B0958C0093RE968005701211 | B0958C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1654 | S/E CENTRAL SANTA MARTA | 23424 | S/E CENTRAL SANTA MARTA E3 | Las Naciones / NI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.5912 | 4.82 |  |  |  | 6.5912 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0958C00930001211 | B0958C0093RE968005701211 | B0958C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1654 | S/E CENTRAL SANTA MARTA | 23426 | S/E CENTRAL SANTA MARTA E5 | Agua Santa / NI | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.263 | 4.58 |  |  |  | 6.263 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.37578 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0957C00930001211 | B0957C0093RE968005701211 | B0957C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 32320 | S/E SANTA MARTA D3 | Galaxia / NI | 957 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 13.08 | 4.15 |  |  |  | 13.08 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0805C00930001211 | B0805C0093RE968005701211 | B0805C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 33599 | S/E LO VALLEDOR E6 | Zúrich / NI | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 25.71 | 5.26 |  |  |  | 25.71 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 2.3139 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001211 | B0980C0093RE968005701211 | B0980C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 726 | S/E VITACURA | 4429 | S/E VITACURA C13 | Napoleón / NI | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.5496 | 4.93 |  |  |  | 12.5496 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.75298 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001211 | B0980C0093RE968005701211 | B0980C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 726 | S/E VITACURA | 4432 | S/E VITACURA C16 | Carmencita / NI | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.015 | 4.72 |  |  |  | 12.015 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.7209 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001211 | B0980C0093RE968005701211 | B0980C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 726 | S/E VITACURA | 4430 | S/E VITACURA C14 | Presidente Riesco / NI | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.433 | 2.92 |  |  |  | 7.433 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.44598 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0980C00930001211 | B0980C0093RE968005701211 | B0980C0093 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 726 | S/E VITACURA | 4431 | S/E VITACURA C15 | Andres Bello / NI | 980 | BA S/E VITACURA 12KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 12.1423 | 4.77 |  |  |  | 12.1423 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.72854 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1024C00940001211 | B1024C0094LD810954001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SIN INFORMACIÓN | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 0.11 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.11 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1725C00940001211 | B1725C0094LD760420141211 | B1725C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15429 | S/E BOSQUEMAR C6 | Lilenes | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76042014 | SIN INFORMACIÓN | WALMART CHILE S.A. | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Concón | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD760007391211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.46 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.46 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD768798101211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76879810 | SIN INFORMACIÓN | RIPLEY STORE LTDA. | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.045 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD769483611211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76948361 | SIN INFORMACIÓN | INMOBILIARIA HCQ SPA | 0.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.02 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD816756001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81675600 | SIN INFORMACIÓN | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.06 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.06 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD964390001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | SIN INFORMACIÓN | WALMART CHILE S.A. | 0.63 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.63 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.1953 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD784089901211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78408990 | SIN INFORMACIÓN | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0806 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD812010001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.61 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.61 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD810941001211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81094100 | SIN INFORMACIÓN | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.031 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD766671601211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | SIN INFORMACIÓN | PRODUCTORA ALYSA SPA | 0.13 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.13 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1024C00940001211 | B1024C0094LD775107801211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77510780 | SIN INFORMACIÓN | DESERT KING CHILE S.A. | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0682 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Quilpué | No aplica
B1037C00940001211 | B1037C0094LD969089701211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | Emporchi | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96908970 | SIN INFORMACIÓN | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL | 1.82 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.82 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.546 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001211 | B1037C0094LD780353901211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78035390 | SIN INFORMACIÓN | CLINICA SAN ANTONIO S.A. | 0.11 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.11 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001211 | B1037C0094LD964390001211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4691 | S/E SAN ANTONIO C4 | Llolleo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | SIN INFORMACIÓN | WALMART CHILE S.A. | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1037C00940001211 | B1037C0094LD965009501211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SIN INFORMACIÓN | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 0.13 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.13 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | No aplica
B1017C00940001211 | B1017C0094LD760007391211 | B1017C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4180 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C1 | Viña del Mar Alto | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 1.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.14 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Valparaíso | No aplica
B1011C00940001211 | B1011C0094LD760007391211 | B1011C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 23493 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) C5 | Pachacama | 1011 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.87 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.87 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 0.3132 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Hijuelas | No aplica
B1040C00940001211 | B1040C0094LD760007391211 | B1040C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.99 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.99 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.3762 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa María | No aplica
B1040C00940001211 | B1040C0094LD967924301211 | B1040C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Felipe | No aplica
B2752C00940001211 | B2752C0094LD760007391211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.19 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.19 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | La Cruz | No aplica
B2752C00940001211 | B2752C0094LD770667591211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77066759 | SIN INFORMACIÓN | PUNTOBERRY CHILE SPA | 0.12 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.12 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:03 | 0.6 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | La Cruz | No aplica
B1022C00940001211 | B1022C0094LD760007391211 | B1022C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4623 | S/E PLAYA ANCHA C2 | Tomás Ramos | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.59 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.59 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Valparaíso | No aplica
B1017C00940001211 | B1017C0094RE968135201211 | B1017C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 23756 | S/E MIRAFLORES C11 | Viña del Mar Alto / C11 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6471 | Clientes Regulados | 0 | 12.08 | 2.93 |  | 0.71328 | 0 | 12.08 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 1.0872 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6458 |  | 0 | [5 empty] | Valparaíso | C
B1017C00940001211 | B1017C0094RE968135201211 | B1017C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 788 | S/E MIRAFLORES | 23756 | S/E MIRAFLORES C11 | Viña del Mar Alto / C11 | 1017 | BA S/E MIRAFLORES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6471 | Clientes Regulados | 0 | 12.08 | 2.93 |  | 0.00033806 | 0 | 12.08 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 1.0872 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | Viña del Mar | C
B0994C00940001211 | B0994C0094RE968135201211 | B0994C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | Emelca / C4 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 0.27 |  |  |  | 0.05 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas / C6 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7540 | Clientes Regulados | 0 | 6.5856 | 3.36 |  | 0.71541 | 0 | 6.5856 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 2.0415 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4691 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas / C6 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7540 | Clientes Regulados | 0 | 6.5856 | 3.36 |  | 0.34793 | 0 | 6.5856 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 2.0415 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2848 |  | 0 | [5 empty] | Santo Domingo | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | Emporchi / C3 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 3.0576 | 1.56 |  | 0.0089661 | 0 | 3.0576 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 0.91728 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4691 | S/E SAN ANTONIO C4 | Llolleo / C4 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7438 | Clientes Regulados | 0 | 4.214 | 2.15 |  | 0.52279 | 0 | 4.214 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 1.3063 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7436 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio / C2 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8932 | Clientes Regulados | 0 | 8.1928 | 4.18 |  | 0.091487 | 0 | 8.1928 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 2.4578 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1464 |  | 0 | [5 empty] | Cartagena | C
B1037C00940001211 | B1037C0094RE968135201211 | B1037C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio / C2 | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8932 | Clientes Regulados | 0 | 8.1928 | 4.18 |  | 0.71746 | 0 | 8.1928 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:45 | 0.3 | 0 | 2.4578 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7466 |  | 0 | [5 empty] | San Antonio | C
B1040C00940001211 | B1040C0094RE968135201211 | B1040C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 19.84 | 2.15 |  | 0.12664 | 0 | 19.84 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 7.5392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 797 |  | 0 | [5 empty] | San Felipe | C
B1040C00940001211 | B1040C0094RE968135201211 | B1040C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5496 | Clientes Regulados | 0 | 19.84 | 2.15 |  | 0.77335 | 0 | 19.84 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 7.5392 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4697 |  | 0 | [5 empty] | Santa María | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca /C1 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9093 | Clientes Regulados | 0 | 7.2016 | 3.94 |  | 0.81051 | 0 | 7.2016 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 2.2325 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7630 |  | 0 | [5 empty] | Quilpué | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4637 | S/E QUILPUE C1 | Peñablanca /C1 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9093 | Clientes Regulados | 0 | 7.2016 | 3.94 |  | 0.094279 | 0 | 7.2016 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 2.2325 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1460 |  | 0 | [5 empty] | Villa Alemana | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4639 | S/E QUILPUE C3 | Belloto / C3 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7217 | Clientes Regulados | 0 | 7.6586 | 4.19 |  | 0.6477 | 0 | 7.6586 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 2.3742 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7213 |  | 0 | [5 empty] | Quilpué | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4640 | S/E QUILPUE C4 | Quilpué / C4 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 11052 | Clientes Regulados | 0 | 9.6144 | 5.26 |  | 1.1036 | 0 | 9.6144 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:42 | 0.25 | 0 | 2.4036 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11048 |  | 0 | [5 empty] | Quilpué | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga / C5 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10599 | Clientes Regulados | 0 | 4.2954 | 2.35 |  | 0.50291 | 0 | 4.2954 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 1.3316 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3352 |  | 0 | [5 empty] | Quilpué | C
B1024C00940001211 | B1024C0094RE968135201211 | B1024C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 792 | S/E QUILPUE | 4641 | S/E QUILPUE C5 | Marga Marga / C5 | 1024 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10599 | Clientes Regulados | 0 | 4.2954 | 2.35 |  | 0.48612 | 0 | 4.2954 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:46 | 0.31 | 0 | 1.3316 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7246 |  | 0 | [5 empty] | Villa Alemana | C
B1022C00940001211 | B1022C0094RE968135201211 | B1022C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4624 | S/E PLAYA ANCHA C3 | La Pólvora / C3 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8364 | Clientes Regulados | 0 | 5.7597 | 3.4 |  | 0.78776 | 0 | 5.7597 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.34558 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8363 |  | 0 | [5 empty] | Valparaíso | C
B1022C00940001211 | B1022C0094RE968135201211 | B1022C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 4623 | S/E PLAYA ANCHA C2 | Tomás Ramos / C2 | 1022 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 10209 | Clientes Regulados | 0 | 5.5903 | 3.3 |  | 0.77996 | 0 | 5.5903 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.33542 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10208 |  | 0 | [5 empty] | Valparaíso | C
B1725C00940001211 | B1725C0094RE968135201211 | B1725C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15429 | S/E BOSQUEMAR C6 | Lilenes / C6 | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12151 | Clientes Regulados | 0 | 4.03 | 4.03 |  | 1.5432 | 0 | 4.03 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:39 | 0.2 | 0 | 0.806 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12150 |  | 0 | [5 empty] | Concón | C
B1725C00940001211 | B1725C0094RE968135201211 | B1725C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1692 | S/E BOSQUEMAR | 15428 | S/E BOSQUEMAR C5 | Manantiales / C5 | 1725 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7287 | Clientes Regulados | 0 | 3 | 3 |  | 1.0879 | 0 | 3 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:53 | 0.43 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7287 |  | 0 | [5 empty] | Concón | C
B2917C00940001211 | B2917C0094RE968135201211 | B2917C0094 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 795 | S/E REÑACA | 4670 | S/E REÑACA C5 | Montemar / C5 | 2917 | BA S/E CONCON 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3726 | Clientes Regulados | 0 | 1.73 | 1.73 |  | 0.57623 | 0 | 1.73 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:37 | 0.16 | 0 | 0.2768 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3726 |  | 0 | [5 empty] | Viña del Mar | C
B1004C00940001211 | B1004C0094RE968135201211 | B1004C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4554 | S/E LA CALERA C3 | La Palmilla / C3 | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2705 | Clientes Regulados | 0 | 1.84 | 1.84 |  | 0.01434 | 0 | 1.84 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.6992 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | Calera | C
B1004C00940001211 | B1004C0094RE968135201211 | B1004C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 784 | S/E LA CALERA | 4554 | S/E LA CALERA C3 | La Palmilla / C3 | 1004 | BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2705 | Clientes Regulados | 0 | 1.84 | 1.84 |  | 0.5774 | 0 | 1.84 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 0.6992 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2680 |  | 0 | [5 empty] | La Cruz | C
B1011C00940001211 | B1011C0094RE968135201211 | B1011C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 23493 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) C5 | Pachacama / C5 | 1011 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2679 | Clientes Regulados | 0 | 3.01 | 3.01 |  | 0.89338 | 0 | 3.01 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2672 |  | 0 | [5 empty] | Hijuelas | C
B1011C00940001211 | B1011C0094RE968135201211 | B1011C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 785 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 23493 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) C5 | Pachacama / C5 | 1011 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2679 | Clientes Regulados | 0 | 3.01 | 3.01 |  | 0.0056785 | 0 | 3.01 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:49 | 0.36 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | LlayLlay | C
B2752C00940001211 | B2752C0094RE968135201211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23466 | S/E MAYACA C1 | Prat / C1 | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9372 | Clientes Regulados | 0 | 7.2664 | 4.65 |  | 1.1848 | 0 | 7.2664 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:48 | 0.35 | 0 | 2.5432 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9371 |  | 0 | [5 empty] | Quillota | C
B2752C00940001211 | B2752C0094RE968135201211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay / C3 | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6936 | Clientes Regulados | 0 | 2.5204 | 2.85 |  | 1.0394 | 0 | 2.5204 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.15123 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5490 |  | 0 | [5 empty] | La Cruz | C
B2752C00940001211 | B2752C0094RE968135201211 | B2752C0094 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2071 | S/E MAYACA | 23468 | S/E MAYACA C3 | Pocochay / C3 | 2752 | BA S/E MAYACA 12KV BP | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6936 | Clientes Regulados | 0 | 2.5204 | 2.85 |  | 0.48443 | 0 | 2.5204 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.15123 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1442 |  | 0 | [5 empty] | Quillota | C
B1064C01050001211 | B1064C0105LD761006251211 | B1064C0105 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henríquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 76100625 | SIN INFORMACION | RENTAS PATIO I SPA | 0.06 | 0 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | NO APLICA
B1064C01050001211 | B1064C0105RE803133001211 | B1064C0105 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henríquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 11422 | Clientes Regulados | 0 | 7.56 | 4.5 |  | 0.19 | 0 | 7.56 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11422 |  | 0 | [5 empty] | PUENTE ALTO | D
B0440C01160001211 | B0440C0116RE760731621211 | B0440C0116 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 518 | S/E PICARTE | 14156 | S/E PICARTE E7 | Picarte Sur / E7 | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9859 | Clientes Regulados | 0 | 19.31 | 3.96 |  |  |  | 19.31 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 1.1586 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VALDIVIA,PAILLACO | SIN INFORMACION
B0447C01160001211 | B0447C0116RE760731621211 | B0447C0116 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 518 | S/E PICARTE | 14162 | S/E PICARTE E2 | Piruquina / E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1117 | Clientes Regulados | 0 | 0.35584 | 0.4 |  |  |  | 0.35584 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.02135 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B0447C01160001211 | B0447C0116RE760731621211 | B0447C0116 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 518 | S/E PICARTE | 14161 | S/E PICARTE E1 | Castro Alto / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1592 | Clientes Regulados | 0 | 2.4642 | 2.77 |  |  |  | 2.4642 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:31 | 0.06 | 0 | 0.14785 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B1078C01120001211 | B1078C0112RE760731641211 | B1078C0112 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico / E1 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1592 | Clientes Regulados | 0 | 5.4 | 0.2 |  |  |  | 5.4 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:32 | 0.08 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1355C01160001211 | B1355C0116RE760731621211 | B1355C0116 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14303 | S/E VALDIVIA (STS) E3 | Las Ánimas / E3 | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 11452 | Clientes Regulados | 0 | 14.1 | 7.61 |  |  |  | 14.1 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VALDIVIA,MAFIL,MARIQUINA | SIN INFORMACION
B1068C01120001211 | B1068C0112RE760731641211 | B1068C0112 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 837 | S/E CABRERO | 14346 | S/E CABRERO E3 | Cabrero / E3 | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5738 | Clientes Regulados | 0 | 6.32 | 2.02 |  |  |  | 6.32 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CABRERO | SIN INFORMACION
B1093C00980001211 | B1093C0098RE702879001211 | B1093C0098 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 643 | S/E CHIMBARONGO BT | Morza / C1 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 930 | Clientes Regulados | 0 | 1.51 | 1.1 |  |  |  | 1.51 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:33 | 0.09 | 0 | 0.1359 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B1589C01160001211 | B1589C0116RE760731621211 | B1589C0116 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial / E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 275 | Clientes Regulados | 0 | 2.715 | 2.22 |  |  |  | 2.715 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:00 | 0.55 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B1355C01160001211 | B1355C0116RE760731621211 | B1355C0116 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14285 | S/E VALDIVIA (STS) C2 | Balmaceda / C2 | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:13 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1672C01430001211 | B1672C0143LT946370001211 | B1672C0143 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 873 | S/E HUACHIPATO | 13450 | S/E HUACHIPATO CT1 | SWG EAM-1 /CT1 | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | 1 | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 28.82 | 0 | 11.35 | 0.51591 |  |  | 14.8685 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1672C01430001211 | B1672C0143LT946370001211 | B1672C0143 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 873 | S/E HUACHIPATO | 13450 | S/E HUACHIPATO CT1 | SWG EAM-2 /CT1 | 1672 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | SIN INFORMACION | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 28.82 | 0 | 10.65 | 0.48409 |  |  | 13.9515 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 5.3016 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCAHUANO | SIN INFORMACION
B1082C01130001211 | B1082C0113RE913440001211 | B1082C0113 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo / C1 | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4363 | Clientes Regulados | 0 | 1.08 | 2.58 |  | 0.5 | 0 | 1.08 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:56 | 0.48 | 0 | 0.5184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4363 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1080C01130001211 | B1080C0113RE913440001211 | B1080C0113 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu / C2 | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8705 | Clientes Regulados | 0 | 5.88 | 2.23 |  | 1.06 | 0 | 5.88 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:55 | 0.46 | 0 | 2.7048 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8705 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1589C01160001211 | B1589C0116RE760731621211 | B1589C0116 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial / E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 275 | Clientes Regulados | 0 | 2.715 | 2.22 |  |  |  | 2.715 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:00 | 0.55 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACION
B0186C01020001211 | B0186C0102RE815859001211 | B0186C0102 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 32523 | S/E LOS ANGELES CTP | Dicahue-Pedregal / C21 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 956 | Clientes Regulados | 0 | 1.25 | 0.25 |  |  |  | 1.25 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:02 | 0.58 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C01020001211 | B0186C0102RE815859001211 | B0186C0102 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 32523 | S/E LOS ANGELES CTP | Las Trancas / C12 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1031 | Clientes Regulados | 0 | 2.45 | 0.49 |  |  |  | 2.45 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:02 | 0.58 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C01020001211 | B0186C0102RE815859001211 | B0186C0102 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 32523 | S/E LOS ANGELES CTP | Coyanco / C18 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 1315 | Clientes Regulados | 0 | 4.8 | 0.96 |  |  |  | 4.8 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:03 | 0.6 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B2092C04190001211 | B2092C0419LT795872101211 | B2092C0419 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17684 | S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 | Minera Escondida | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 95.38 | 0 | 0.03 | 0.007109 |  |  | 0.67806 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:41 | 1.23 | 0 | 0.83401 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2092C04190001211 | B2092C0419LT795872101211 | B2092C0419 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17684 | S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 | Minera Escondida | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 95.38 | 0 | 0.19 | 0.045024 |  |  | 4.2944 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:41 | 1.23 | 0 | 5.2821 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2092C04190001211 | B2092C0419LT795872101211 | B2092C0419 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17684 | S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 | SE 401 Minera Escondida | 2092 | BA S/E ESCONDIDA 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 95.38 | 0 | 4 | 0.94787 |  |  | 90.4076 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:41 | 1.23 | 0 | 111.2013 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2107C04920001211 | B2107C0492LT767270401211 | B2107C0492 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 17911 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | Minera Centinela | 2107 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 23KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 102.55 | 0 | 22 | 1 |  |  | 102.55 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:40 | 1.21 | 0 | 124.0855 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2012C04920001211 | B2012C0492LT767270401211 | B2012C0492 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1906 | S/E MUELLE | 17986 | S/E MUELLE 23 KV | Minera Centinela | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 30.65 | 0 | 12 | 1 |  |  | 30.65 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:40 | 1.21 | 0 | 37.0865 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1770C01360001211 | B1770C0136LT953040001211 | B1770C0136 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13716 | S/E CELULOSA PACIFICO JL2 | Planta Erco | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 61.21 | 0 | 35.2 | 0.9681 |  |  | 59.2572 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:24 | 0.95 | 0 | 56.2943 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1770C02160001211 | B1770C0216LT965323301211 | B1770C0216 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13716 | S/E CELULOSA PACIFICO JL2 | Planta Plywood | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 61.21 | 0 | 1.36 | 0.098551 |  |  | 6.0323 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:07 | 0.66 | 0 | 3.9813 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1770C02160001211 | B1770C0216LT965323301211 | B1770C0216 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 16764 | S/E CELULOSA SANTA FE JL2 | Planta AGA | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 61.21 | 0 | 3.34 | 0.24203 |  |  | 14.8146 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:15 | 0.79 | 0 | 11.7035 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1770C02160001211 | B1770C0216LT965323301211 | B1770C0216 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 16764 | S/E CELULOSA SANTA FE JL2 | Planta Santa Fe | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | 1 | CMPC CELULOSA S.A. | 61.21 | 0 | 9.1 | 0.65942 |  |  | 40.3631 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:50 | 1.38 | 0 | 55.7011 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1770C01360001211 | B1770C0136LT953040001211 | B1770C0136 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 16764 | S/E CELULOSA SANTA FE JL2 | Planta AMSA | 1770 | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 61.21 | 0 | 1.16 | 0.031903 |  |  | 1.9528 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:06 | 0.65 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0513C01250001211 | B0513C0125LT777629401211 | B0513C0125 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 862 | S/E LOS BRONCES | 4903 | S/E LOS BRONCES B-21 | Anglo American - Los Bronces | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 195.07 | 0 | 13 | 0.34211 |  |  | 66.7345 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:30 | 1.05 | 0 | 70.0712 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0513C01250001211 | B0513C0125LT777629401211 | B0513C0125 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 864 | S/E SAN FRANCISCO | 4944 | S/E SAN FRANCISCO C1-T1 | Anglo American - Los Bronces | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 195.07 | 0 | 10 | 0.26316 |  |  | 51.3342 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:30 | 1.05 | 0 | 53.9009 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0513C01250001211 | B0513C0125LT777629401211 | B0513C0125 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 864 | S/E SAN FRANCISCO | 4944 | S/E SAN FRANCISCO C1-T1 | Anglo American - Los Bronces | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 195.07 | 0 | 15 | 0.39474 |  |  | 77.0013 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:30 | 1.05 | 0 | 80.8514 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1803C01510001211 | B1803C0151LT775625101211 | B1803C0151 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | Papelera Biobío | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 9.51 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 9.51 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:13 | 0.76 | 0 | 7.2276 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1110C02240001211 | B1110C0224LT967318901211 | B1110C0224 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 875 | S/E CHUMPULLO | 12718 | S/E CHUMPULLO BT1 | CMPC Cartulinas | 1110 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 6.72 | 0 | 7.1 | 1 |  |  | 6.72 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:22 | 0.91 | 0 | 6.1152 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3533C01680001211 | B3533C0168LT903310001211 | B3533C0168 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 11774 | S/E CRISTALERIAS ET1 | Cristalerías de Chile | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 13.12 | 0 | 2.4 | 1 |  |  | 13.12 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:17 | 0.83 | 0 | 10.8896 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0403C00230001211 | B0403C0023LT965106701211 | B0403C0023 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13947 | S/E CHOLGUAN (STS) C4 | SIN INFORMACION | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 5.35 | 0 | 0.22 | 1 |  |  | 5.35 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:59 | 0.53 | 0 | 2.8355 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0310C00230001211 | B0310C0023LT965106701211 | B0310C0023 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | Maderas Arauco | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.06 | 0 | 1.5 | 1 |  |  | 6.06 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:50 | 0.38 | 0 | 2.3028 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1202C02230001211 | B1202C0223LT968531501211 | B1202C0223 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 16353 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3 | Chimolsa | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 12.86 | 0 | 1.23 | 0.32115 |  |  | 4.13 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:08 | 0.68 | 0 | 2.8084 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1202C02230001211 | B1202C0223LT968531501211 | B1202C0223 | NO | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 16353 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) HT3 | Tissue Puente Alto | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 12.86 | 0 | 2.6 | 0.67885 |  |  | 8.73 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:12 | 0.75 | 0 | 6.5475 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0519C01600001211 | B0519C0160LT967902401211 | B0519C0160 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 5104 | S/E LOS PIUQUENES JT1 | Minera Los Pelambres | 519 | BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | 1 | MINERA LOS PELAMBRES | 114.82 | 0 | 40 | 1 |  |  | 114.82 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SALAMANCA | SIN INFORMACION
B2031C04850001211 | B2031C0485LT617040001211 | B2031C0485 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 17664 | S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | Codelco | 2031 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 121.16 | 0 | 43.8 | 1 |  |  | 121.16 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 18:20 | 0.88 | 0 | 106.6208 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B0480C02190001211 | B0480C0219LT617040001211 | B0480C0219 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 909 | S/E POTRERILLOS | 8038 | S/E POTRERILLOS 110 KV BP | Codelco | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 43.8 | 0 | 8 | 1 |  |  | 43.8 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:42 | 0.25 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACION
B2172C05450001211 | B2172C0545LT617040001211 | B2172C0545 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 1898 | S/E MMH | 28953 | S/E MMH JBP1/JBP2 | Codelco | 2172 | BA S/E MMH 220KV BP1 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 60.61 | 0 | 40 | 1 |  |  | 60.61 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 19:49 | 1.46 | 0.89 | 88.4906 | 53.9429 | 0 | [5 empty] | 53.9429 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1322C01580001211 | B1322C0158LT965954001211 | B1322C0158 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5236 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | Minera Valle Central | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 12.6318 | 0 | 2.81 | 0.32981 |  |  | 4.1661 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:47 | 0.33 | 0 | 1.3748 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1322C01580001211 | B1322C0158LT965954001211 | B1322C0158 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5236 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | Minera Valle Central | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 8.1365 | 0 | 1.81 | 0.21244 |  |  | 1.7285 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:43 | 0.26 | 0 | 0.44942 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1322C01580001211 | B1322C0158LT965954001211 | B1322C0158 | SI | 1211 | EAF 156-2023 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 5236 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | Minera Valle Central | 1322 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | 1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17.5317 | 0 | 3.9 | 0.45775 |  |  | 8.0251 | SI | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 18:40 | 2023-04-04 17:44 | 0.28 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B3410C04260001212 | B3410C0426LT865421001212 | B3410C0426 | SI | 1212 | EAF 157-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 2112 | S/E SGO | 24252 | S/E SGO J2 | Planta Concentradora | 3410 | BA S/E PALLATA 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 130.05 | 0 | 11.39 | 0.27519 |  |  | 35.7881 | NO | 2023-04-04 17:29 | 2023-04-04 23:32 | 2023-04-04 23:32 | 6.04 | 0 | 216.1601 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B3410C04260001212 | B3410C0426LT865421001212 | B3410C0426 | SI | 1212 | EAF 157-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 1935 | S/E SPENCE | 18039 | S/E SPENCE 220 KV | Planta de Catodos | 3410 | BA S/E PALLATA 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 130.05 | 0 | 30 | 0.72481 |  |  | 94.2619 | NO | 2023-04-04 17:29 | 2023-04-04 23:32 | 2023-04-04 23:32 | 6.04 | 0 | 569.3419 | 0 | 6.04 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B0123C01120001213 | B0123C0112RE760731641213 | B0123C0112 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 102 | Clientes Regulados | 0 | 0.014664 | 0.02 |  |  |  | 0.014664 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 01:34 | 0.31 | 0 | 0.0045458 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ARAUCO | SIN INFORMACION
B0123C01120001213 | B0123C0112RE760731641213 | B0123C0112 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 01:35 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACION
B0123C00850001213 | B0123C0085LD768333001213 | B0123C0085 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | 1 | ESSBIO S.A. | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 01:35 | 0.33 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.0495 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 0.0495 | 0 |  | LEBU | SIN INFORMACION
B0123C01120001213 | B0123C0112RE760731641213 | B0123C0112 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13299 | Clientes Regulados | 0 | 3.0647 | 4.18 |  |  |  | 3.0647 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 01:40 | 0.41 | 0 | 1.2565 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACION
B0123C01120001213 | B0123C0112RE760731641213 | B0123C0112 | NO | 1213 | EAF 158-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2515 | Clientes Regulados | 0 | 0.41059 | 0.56 |  |  |  | 0.41059 | NO | 2023-04-05 01:15 | 2023-04-05 03:49 | 2023-04-05 02:32 | 1.28 | 0 | 0.52555 | 0 | 0.51193 |  | 0.51193 | 1 | 1.7866 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 19.8768 | 7 | 51.4447 | 1.7866 |  | LEBU | SIN INFORMACION
B1794C01730001214 | B1794C0173LT767880801214 | B1794C0173 | NO | 1214 | EAF 159-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 956 | S/E GNL QUINTERO | 31224 | S/E GNL QUINTERO D2 | Transformador N°2 110/6.6 kV | 1794 | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV BP1 | 173 | GNL QUINTERO S.A. | LT | 76788080 | 1 | GNL QUINTERO S.A. | 3 | 0 | 3.4 | 1 |  |  | 3 | NO | 2023-04-05 05:03 | 2023-04-05 05:38 | 2023-04-05 05:38 | 0.58 | 0 | 1.74 | 0 | 0.58 |  | 0.58 | 1 | 1.74 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.58 | 1 | 1.74 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2079C00850001215 | B2079C0085RE764113211215 | B2079C0085 | NO | 1215 | EAF 160-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 22437 | S/E EL LINCE HT | Michilla / Celda N°4/HT | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 73 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.03 |  | 0.044 | 0 | 0.03 | NO | 2023-04-05 07:00 | 2023-04-05 07:00 | 2023-04-05 08:22 | 0.25 | 1.11 | 0.0075 | 0 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.044 | 73 |  | 0 | 7.06 | 2 | 0.27731 | 0.044 |  | MEJILLONES | A
B2308C04100001216 | B2308C0410LT995654001216 | B2308C0410 | SI | 1216 | EAF 161-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 22731 | S/E MANTOS DE LA LUNA HT1 | Barra 23 kV /HT1 | 2308 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | 1 | Grace S.A | 6.29 | 0 | 6 | 1 |  |  | 6.29 | NO | 2023-04-05 15:20 | 2023-04-05 17:36 | 2023-04-05 17:36 | 2.26 | 0 | 14.2154 | 0 | 2.26 |  | 2.26 | 1 | 14.2154 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.26 | 1 | 14.2154 | 1.6354 |  | MARIA ELENA | SIN INFORMACION
B2340C04370001216 | B2340C0437LT965921901216 | B2340C0437 | SI | 1216 | EAF 161-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 1965 | TAP OFF LA CRUZ | 23114 | S/E TAP OFF LA CRUZ JT1 | Transformador N°1 220/66/23 kV/JT1 | 2340 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV BP | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 5.44 | 0 | 4 | 1 |  |  | 5.44 | NO | 2023-04-05 15:20 | 2023-04-06 07:00 | 2023-04-06 07:00 | 15.66 | 0 | 85.1904 | 0 | 15.66 |  | 15.66 | 1 | 85.1904 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 15.66 | 1 | 85.1904 | 74.3104 |  | MARIA ELENA | SIN INFORMACION
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 936 | S/E INCAHUASI E1 | Domeyko | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 476 | Clientes Regulados | 0 | 0.54208 | 0.62 |  | 0.1456 | 0 | 0.54208 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 |  |  |  |  | 476 |  | 0 | [5 empty] | Vallenar | B
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 331 | Clientes Regulados | 0 | 0.087432 | 0.1 |  | 0.01675 | 0 | 0.087432 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.020984 | 0 | 0 |  |  |  |  | 331 |  | 0 | [5 empty] | Freirina | B
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.034973 | 0.04 |  | 0.006 | 0 | 0.034973 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.0083934 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | Vallenar | B
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1837 | Clientes Regulados | 0 | 0.93552 | 1.07 |  | 0.18375 | 0 | 0.93552 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.22452 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1837 |  | 0 | [5 empty] | La Higuera | B
B0129C00850001217 | B0129C0085RE764113211217 | B0129C0085 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  | 0.00025 | 0 | 0 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.35235 | 4 |  | 0 | 1.6 | 4 | 2.7594 | 0.35235 |  | La Serena | B
B0521C01330001217 | B0521C0133LT946380001217 | B0521C0133 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL | SIN INFORMACION /HL | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 8.81 | 0 | 11 | 1 |  |  | 8.81 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 2.1144 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 2.1144 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.85 | 4 | 15.4416 | 2.1144 |  | LA SERENA | SIN INFORMACION
B3029C01280001217 | B3029C0128LT826773001217 | B3029C0128 | NO | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 952 | S/E PAJONALES | 5076 | S/E PAJONALES HT | SIN INFORMACION /HT | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.3 | 0 | 1.2 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.072 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.072 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.2 | 3 | 0.35053 | 0 |  | LA HIGUERA | SIN INFORMACION
B0485C01380001217 | B0485C0138LT892740001217 | B0485C0138 | SI | 1217 | EAF 162-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 570 | S/E DOS AMIGOS | 2480 | S/E DOS AMIGOS HT1 | SIN INFORMACION /HT1 | 485 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | 1 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 0.18 | 0 | 0.7 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2023-04-06 06:51 | 2023-04-06 07:06 | 2023-04-06 07:06 | 0.24 | 0 | 0.0432 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 0.0432 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.24 | 1 | 0.0432 | 0 |  | VALLENAR | SIN INFORMACION
B1794C01730001218 | B1794C0173LT767880801218 | B1794C0173 | NO | 1218 | EAF 163-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 256 | S/E CENTRAL QUINTERO | 16769 | S/E CENTRAL QUINTERO JT2 | Transformador N°2 110/6.6 kV | 1794 | BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV BP1 | 173 | GNL QUINTERO S.A. | LT | 76788080 | 1 | GNL QUINTERO S.A. | 3 | 0 | 4 | 1 |  |  | 3 | NO | 2023-04-07 09:43 | 2023-04-07 10:12 | 2023-04-07 10:12 | 0.48 | 0 | 1.44 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 1.44 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.06 | 2 | 3.18 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0990C02130001219 | B0990C0213RE967661101219 | B0990C0213 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 0.05 | 0.07 |  | 0.0026405 | 0 | 0.05 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:37 | 2023-04-07 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B0990C01130001219 | B0990C0113RE913440001219 | B0990C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5689 | Clientes Regulados | 0 | 1.52 | 2.8 |  | 0.08425 | 0 | 1.52 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:37 | 2023-04-07 19:38 | 0.06 | 0 | 0.0912 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.08425 | 5689 |  | 0 | 0.85 | 3 | 1.2588 | 0 |  | ALGARROBO | C
B1045C01130001219 | B1045C0113RE913440001219 | B1045C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | Cartagena | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4410 | Clientes Regulados | 0 | 2.3724 | 11.53 |  | 0.12233 | 0 | 2.3724 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:45 | 2023-04-07 19:45 | 0.18 | 0 | 0.42704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4004 |  | 0 | [5 empty] | CARTAGENA | C
B1045C01130001219 | B1045C0113RE913440001219 | B1045C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | Cartagena | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4410 | Clientes Regulados | 0 | 2.3724 | 11.53 |  | 0.015737 | 0 | 2.3724 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:45 | 2023-04-07 19:45 | 0.18 | 0 | 0.42704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 406 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1045C01130001219 | B1045C0113RE913440001219 | B1045C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12538 | Clientes Regulados | 0 | 1.1276 | 5.48 |  | 0.39032 | 0 | 1.1276 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:45 | 2023-04-07 19:45 | 0.18 | 0 | 0.20296 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.52839 | 12538 |  | 0 | 0.18 | 1 | 0.52839 | 0 |  | EL TABO | C
B1045C00940001219 | B1045C0094RE968135201219 | B1045C0094 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4729 | S/E SAN SEBASTIAN B1 | Barrancas/B1 | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8686 | Clientes Regulados | 0 | 3.07 | 4.65 |  |  |  | 3.07 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 19:45 | 2023-04-07 20:04 | 0.43 | 0.06 | 1.3201 | 0.1842 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 1.3201 |  | 0.1842 | SIN INFORMACIÓN | 0.43 | 1 | 1.3201 | 0 |  | SAN ANTONIO | SIN INFORMACION
B1082C01130001219 | B1082C0113RE913440001219 | B1082C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4363 | Clientes Regulados | 0 | 1.08 | 2.06 |  | 3.1509 | 0 | 1.08 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 3.2832 | 0 | 3.04 |  | 3.04 | 1 | 3.1509 | 4363 |  | 0 | 3.55 | 3 | 3.6526 | 3.1509 |  | ALGARROBO | C
B1079C01130001219 | B1079C0113RE913440001219 | B1079C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9429 | Clientes Regulados | 0 | 3.83 | 2.77 |  | 4.891 | 0 | 3.83 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 11.6432 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8999 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1079C01130001219 | B1079C0113RE913440001219 | B1079C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9429 | Clientes Regulados | 0 | 3.83 | 2.77 |  | 0.30813 | 0 | 3.83 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 11.6432 | 0 | 0 |  |  |  |  | 430 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1080C01130001219 | B1080C0113RE913440001219 | B1080C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12104 | Clientes Regulados | 0 | 2.566 | 4.46 |  | 7.5011 | 0 | 2.566 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 7.8007 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9359 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1080C01130001219 | B1080C0113RE913440001219 | B1080C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 12104 | Clientes Regulados | 0 | 2.566 | 4.46 |  | 1.4544 | 0 | 2.566 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 7.8007 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2745 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1080C01130001219 | B1080C0113RE913440001219 | B1080C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8705 | Clientes Regulados | 0 | 3.314 | 5.76 |  | 6.9155 | 0 | 3.314 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:37 | 3.04 | 0 | 10.0745 | 0 | 3.04 |  | 3.04 | 1 | 15.871 | 8705 |  | 0 | 3.55 | 3 | 18.4529 | 15.871 |  | EL QUISCO | C
B1081C01130001219 | B1081C0113RE913440001219 | B1081C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2075 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 1.24 |  | 2.0533 | 0 | 0.81 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:46 | 3.19 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1971 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1081C01130001219 | B1081C0113RE913440001219 | B1081C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2075 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 1.24 |  | 0.10451 | 0 | 0.81 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 22:46 | 3.19 | 0 | 2.5839 | 0 | 3.19 |  | 3.19 | 1 | 2.1579 | 104 |  | 0 | 3.7 | 3 | 2.436 | 2.1579 |  | EL QUISCO | C
B1079C01130001219 | B1079C0113RE913440001219 | B1079C0113 | NO | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Punta de Tralca | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6271 | Clientes Regulados | 0 | 3.83 | 2.75 |  | 4.9517 | 0 | 3.83 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-07 22:37 | 2023-04-07 23:45 | 3.29 | 0.88 | 12.6007 | 0 | 3.1233 |  | 3.1233 | 1 | 10.1509 | 6271 |  | 0 | 3.6333 | 3 | 11.6496 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1028C01130001219 | B1028C0113RE913440001219 | B1028C0113 | SI | 1219 | EAF 164-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 793 | S/E QUINTAY | 4648 | S/E QUINTAY C1 | Quintay | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 1028 | Clientes Regulados | 0 | 0.39 | 1 |  | 1.7495 | 0 | 0.39 | NO | 2023-04-07 19:34 | 2023-04-08 00:52 | 2023-04-08 00:52 | 5.29 | 0 | 2.0631 | 0 | 5.29 |  | 5.29 | 1 | 1.7495 | 1028 |  | 0 | 11.16 | 3 | 3.9262 | 1.7495 |  | CASABLANCA | C
B1411C01120001220 | B1411C0112RE760731641220 | B1411C0112 | NO | 1220 | EAF 165-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1462 | Clientes Regulados | 0 | 3.35 | 0.5 |  |  |  | 3.35 | NO | 2023-04-09 13:40 | 2023-04-09 13:53 | 2023-04-09 13:58 | 0.29 | 0 | 0.9715 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.9715 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0528 | 8 | 3.5453 | 0.9715 |  | LOS SAUCES,ANGOL | SIN INFORMACION
B0695C00930001221 | B0695C0093RE968005701221 | B0695C0093 | NO | 1221 | SD2023030245 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 343 | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 0.69 |  | 0.961 | 0 | 0.14 | NO | 2023-04-16 08:56 | 2023-04-16 16:14 | 2023-04-16 16:16 | 7.33 | 0 | 1.0262 | 0 | 7.33 | 13.41 | 7.33 | 1 | 0.961 | 210 |  | 0 | 16.86 | 3 | 2.2499 | 0.961 |  | TIL TIL | C
B2504C00930001221 | B2504C0093RE968005701221 | B2504C0093 | NO | 1221 | SD2023030245 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | Entel | 2504 | BA TAP ENTEL 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.69 |  | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2023-04-16 08:56 | 2023-04-16 16:14 | 2023-04-16 16:16 | 7.33 | 0 | 0.2199 | 0 | 7.33 | 7.33 | 1.33 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1.33 | 1 | 0 | 0 |  | TIL TIL | C
B0169C01120001222 | B0169C0112RE760731641222 | B0169C0112 | SI | 1222 | SD2023028765 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Freire/C1 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5693 | Clientes Regulados | 0 | 1.9644 | 2 |  |  |  | 1.9644 | NO | 2023-04-16 07:58 | 2023-04-16 20:29 | 2023-04-16 20:29 | 12.51 | 0 | 24.5752 | 0 | 0 | 19.27 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0169C01120001222 | B0169C0112RE760731641222 | B0169C0112 | SI | 1222 | SD2023028765 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro Norte/C2 | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 2.4556 | 2.5 |  |  |  | 2.4556 | NO | 2023-04-16 07:58 | 2023-04-16 20:29 | 2023-04-16 20:29 | 12.51 | 0 | 30.719 | 0 | 12.51 | 19.27 | 12.51 | 1 | 55.2942 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 13.27 | 2 | 63.0757 | 45.3934 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2372C00850001223 | B2372C0085RE764113211223 | B2372C0085 | SI | 1223 | SD2023030006 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1984 | S/E TARAPACA | 32769 | S/E TARAPACA JP2 | Patillos | 2372 | BA S/E TARAPACA 220KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 557 | Clientes Regulados | 0 | 0.42 | 2.2 |  | 1.096 | 0 | 0.42 | NO | 2023-04-28 08:47 | 2023-04-28 13:57 | 2023-04-28 14:47 | 5.41 | 0.58 | 2.2722 | 0 | 5.41 | 10.74 | 2.74 | 1 | 1.096 | 558 |  | 0 | 4.97 | 2 | 4.0571 | 0.788 |  | IQUIQUE | A
B2152C00850001224 | B2152C0085LD761006251224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | SIN INFORMACIÓN | RENTAS PATIO I SPA | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 0.2259 | 0 | 0 | 2.51 |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085LD812010001224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 0.8534 | 0 | 0 | 2.51 |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085LD818975001224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | SIN INFORMACIÓN | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 0.0251 | 0 | 0 | 2.51 |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | AEROPUERTO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 19.8 | 26 |  | 3.926 | 0 | 19.8 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 49.698 | 0 | 0 | 2.51 |  |  |  | 2851 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | RICAVENTURA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 19.8 | 26 |  | 6.3434 | 0 | 19.8 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 49.698 | 0 | 0 | 2.51 |  |  |  | 7467 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | TROCADERO | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 19.8 | 26 |  | 8.982 | 0 | 19.8 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 49.698 | 0 | 0 | 2.51 |  |  |  | 12339 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | LOS ARENALES | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 19.8 | 26 |  | 10.3234 | 0 | 19.8 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 49.698 | 0 | 0 | 2.51 |  |  |  | 12107 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2152C00850001224 | B2152C0085RE764113211224 | B2152C0085 | NO | 1224 | SD2023038185 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | ALTO LA CHIMBA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 45353 | Clientes Regulados | 0 | 19.8 | 26 |  | 8.4233 | 0 | 19.8 | NO | 2023-04-28 02:00 | 2023-04-28 04:24 | 2023-04-28 04:31 | 2.51 | 0 | 49.698 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 |  |  | 10207 |  | 0 | [5 empty] | ANTOFAGASTA | A
B2344C00850001225 | B2344C0085RE764113211225 | B2344C0085 | NO | 1225 | SD2023036221 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.84 | 0.5 |  |  |  | 2.84 | NO | 2023-04-22 18:23 | 2023-04-22 18:35 | 2023-04-22 18:35 | 0.19 | 0 | 0.5396 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2344C00850001226 | B2344C0085RE764113211226 | B2344C0085 | NO | 1226 | SD2023036227 | Programado | TZ | Pendiente | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23117 | S/E TAP OFF LA NEGRA E7 | Portezuelo | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.84 | 0.5 |  |  |  | 2.84 | NO | 2023-04-22 23:16 | 2023-04-22 23:20 | 2023-04-22 23:20 | 0.06 | 0 | 0.1704 | 0 | 0.06 | 0.25 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12491 | Clientes Regulados | 0 | 3.6714 | 4.45 |  |  |  | 3.6714 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.33043 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8182 | Clientes Regulados | 0 | 5.272 | 6.39 |  |  |  | 5.272 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.47448 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7959 | Clientes Regulados | 0 | 3.1434 | 3.81 |  |  |  | 3.1434 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5198 | Clientes Regulados | 0 | 2.4504 | 2.97 |  |  |  | 2.4504 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.22053 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8023 | Clientes Regulados | 0 | 6.4023 | 7.76 |  |  |  | 6.4023 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.57621 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850001227 | B1911C0085RE764113211227 | B1911C0085 | NO | 1227 | EAF 166-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8068 | Clientes Regulados | 0 | 5.7505 | 6.97 |  |  |  | 5.7505 | NO | 2023-04-12 11:34 | 2023-04-12 11:40 | 2023-04-12 11:40 | 0.09 | 0 | 0.51755 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 2.4021 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.883 | 3 | 52.8946 | 0 |  | CALAMA | SIN INFORMACION
B0276C00850001228 | B0276C0085RE764113211228 | B0276C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4394 | Clientes Regulados | 0 | 2.3317 | 5.23 |  |  |  | 2.3317 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:16 | 2023-04-12 12:56 | 0.06 | 0 | 0.1399 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME,COELEMU,TREHUACO | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2879 | Clientes Regulados | 0 | 1.0392 | 1.22 |  |  |  | 1.0392 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 12:58 | 0.09 | 0 | 0.093529 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8028 | Clientes Regulados | 0 | 2.8365 | 3.33 |  |  |  | 2.8365 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 13:15 | 0.38 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10039 | Clientes Regulados | 0 | 2.0869 | 2.45 |  |  |  | 2.0869 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 13:35 | 0.71 | 0 | 1.4817 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1395 | Clientes Regulados | 0 | 0.66441 | 0.78 |  |  |  | 0.66441 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 13:50 | 0.96 | 0 | 0.63783 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001228 | B0187C0085RE764113211228 | B0187C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.67293 | 0.79 |  |  |  | 0.67293 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:14 | 2023-04-12 13:50 | 0.96 | 0 | 0.64601 | 0 | 0.53931 |  | 0.53931 | 1 | 3.937 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.6664 | 5 | 30.8349 | 3.937 |  | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850001228 | B0276C0085RE764113211228 | B0276C0085 | NO | 1228 | EAF 167-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 0.17833 | 0.4 |  |  |  | 0.17833 | NO | 2023-04-12 12:52 | 2023-04-12 16:16 | 2023-04-12 16:27 | 3.58 | 0 | 0.63842 | 0 | 0.31009 |  | 0.31009 | 1 | 0.77832 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.4752 | 4 | 7.9278 | 0 |  | TOME,FLORIDA | SIN INFORMACION
B1209C01590001229 | B1209C0159LT780958901229 | B1209C0159 | NO | 1229 | EAF 168-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | SSEE Completa | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.42 | 0 | 0.4 | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2023-04-13 07:22 | 2023-04-13 10:54 | 2023-04-13 10:54 | 3.53 | 0 | 1.4826 | 0 | 3.53 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION
B1886C04350001230 | B1886C0435LT760815901230 | B1886C0435 | SI | 1230 | EAF 169-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 1844 | S/E CHACAYA | 31484 | S/E CHACAYA 110kV BP2 | Sierra Gorda | 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 27.56 | 0 | 2.6 | 1 |  |  | 27.56 | NO | 2023-04-13 17:07 | 2023-04-13 17:36 | 2023-04-13 17:36 | 0.48 | 0 | 13.2288 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 13.2288 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.48 | 1 | 13.2288 | 0 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0166C00850001231 | B0166C0085RE764113211231 | B0166C0085 | SI | 1231 | EAF 170-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3481 | Clientes Regulados | 0 | 4.8376 | 2.77 |  |  |  | 4.8376 | NO | 2023-04-15 01:43 | 2023-04-15 02:57 | 2023-04-15 03:09 | 1.43 | 0 | 6.9178 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACION
B0166C00850001231 | B0166C0085RE764113211231 | B0166C0085 | SI | 1231 | EAF 170-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 41 | Clientes Regulados | 0 | 0.052393 | 0.03 |  |  |  | 0.052393 | NO | 2023-04-15 01:43 | 2023-04-15 02:57 | 2023-04-15 03:09 | 1.43 | 0 | 0.074922 | 0 | 1.43 |  | 1.43 | 1 | 6.9927 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.26 | 2 | 15.8499 | 1.2714 |  | CODEGUA | SIN INFORMACION
B2079C00850001232 | B2079C0085RE764113211232 | B2079C0085 | NO | 1232 | EAF 171-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | Caleta Michilla /HT1 | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.04 | NO | 2023-04-15 04:57 | 2023-04-15 05:56 | 2023-04-15 05:56 | 0.98 | 0 | 0.0392 | 0 | 0.98 |  | 0.98 | 1 | 0.0392 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 8.04 | 3 | 0.31651 | 0.0392 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2079C04110001232 | B2079C0411LT969555601232 | B2079C0411 | NO | 1232 | EAF 171-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | No Aplica | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 7.16 | 0 | 9 | 1 |  |  | 7.16 | NO | 2023-04-15 04:57 | 2023-04-15 05:56 | 2023-04-15 05:56 | 0.98 | 0 | 7.0168 | 0 | 0.98 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B3237C02670001233 | B3237C0267LT853060001233 | B3237C0267 | NO | 1233 | EAF 172-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 2701 | S/E PUNTA COLORADA J2 | No Aplica | 3237 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | 267 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | LT | 85306000 | 1 | MINERA VELADERO SPA | 4.4 | 0 | 13 | 1 |  |  | 4.4 | NO | 2023-04-16 14:04 | 2023-04-16 15:54 | 2023-04-16 17:30 | 2.08 | 1.34 | 9.152 | 5.896 | 2.08 | [5 empty] | 5.896 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0147C00850001234 | B0147C0085RE764113211234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | Manuel Rodríguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11639 | Clientes Regulados | 0 | 4.9154 | 4.6 |  |  |  | 4.9154 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.63901 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0147C00850001234 | B0147C0085RE764113211234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Bio Bio | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9130 | Clientes Regulados | 0 | 4.0606 | 3.8 |  |  |  | 4.0606 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.52787 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0147C00850001234 | B0147C0085RE764113211234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12257 | Clientes Regulados | 0 | 5.5566 | 5.2 |  |  |  | 5.5566 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.72235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE,HUALQUI | SIN INFORMACION
B0147C00850001234 | B0147C0085RE764113211234 | B0147C0085 | NO | 1234 | EAF 173-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 775 | Clientes Regulados | 0 | 0.42743 | 0.4 |  |  |  | 0.42743 | NO | 2023-04-16 15:41 | 2023-04-16 15:49 | 2023-04-16 15:49 | 0.13 | 0 | 0.055566 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.9448 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.096 | 2 | 11.8538 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | SI | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.2017 | 1.74 |  |  |  | 1.2017 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:50 | 0.11 | 0 | 0.13219 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | SI | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12178 | Clientes Regulados | 0 | 2.8385 | 4.11 |  |  |  | 2.8385 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:53 | 0.16 | 0 | 0.45415 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | SI | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.31769 | 0.46 |  |  |  | 0.31769 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:57 | 0.23 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO | SIN INFORMACION
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | SI | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 55 | Clientes Regulados | 0 | 0.020719 | 0.03 |  |  |  | 0.020719 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 09:13 | 0.25 | 0.25 | 0.0051797 | 0.0051797 | 0 | [5 empty] | 0.0051797 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAUTARO,PERQUENCO,VICTORIA | SIN INFORMACION
B0169C01120001235 | B0169C0112RE760731641235 | B0169C0112 | SI | 1235 | EAF 174-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | FRONTEL FREIRE | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 430 | Clientes Regulados | 0 | 0.041438 | 0.06 |  |  |  | 0.041438 | NO | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 08:43 | 2023-04-17 09:15 | 0.25 | 0.28 | 0.010359 | 0.011602 | 0.1527 |  | 0.1527 | 1 | 0.67495 |  | 0.011602 | SIN INFORMACIÓN | 13.4227 | 3 | 63.7507 | 0.67495 |  | VILCUN | SIN INFORMACION
B1209C01590001236 | B1209C0159LT780958901236 | B1209C0159 | NO | 1236 | EAF 175-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 26571 | S/E MINERA MARICUNGA HBP1 | No Aplica | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 0.44 | 0 | 0.35 | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2023-04-20 06:05 | 2023-04-20 09:08 | 2023-04-20 09:08 | 3.05 | 0 | 1.342 | 0 | 3.05 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACION
B1110C02240001237 | B1110C0224LT967318901237 | B1110C0224 | NO | 1237 | EAF 176-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 875 | S/E CHUMPULLO | 12718 | S/E CHUMPULLO BT1 | S/E Completa | 1110 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 6.72 | 0 | 4.2 | 1 |  |  | 6.72 | NO | 2023-04-21 17:48 | 2023-04-21 19:15 | 2023-04-21 19:15 | 1.45 | 0 | 9.744 | 0 | 1.45 |  | 1.45 | 1 | 9.744 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.45 | 1 | 9.744 | 0 |  | VALDIVIA | SIN INFORMACION
B0192C00850001238 | B0192C0085RE764113211238 | B0192C0085 | SI | 1238 | EAF 177-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2421 | Clientes Regulados | 0 | 3.3692 | 1.5 |  |  |  | 3.3692 | NO | 2023-04-23 07:15 | 2023-04-23 07:18 | 2023-04-23 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MONTE PATRIA,OVALLE | SIN INFORMACION
B0192C00850001238 | B0192C0085RE764113211238 | B0192C0085 | SI | 1238 | EAF 177-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahuén | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1990 | Clientes Regulados | 0 | 2.4708 | 1.1 |  |  |  | 2.4708 | NO | 2023-04-23 07:15 | 2023-04-23 07:18 | 2023-04-23 07:19 | 0.06 | 0 | 0.14825 | 0 | 0.025385 |  | 0.025385 | 1 | 0.14825 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.025385 | 1 | 0.14825 | 0 |  | MONTE PATRIA | SIN INFORMACION
B0192C00850001239 | B0192C0085RE764113211239 | B0192C0085 | SI | 1239 | EAF 178-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1242 | S/E MONTE PATRIA C2 | Tulahuén /C2 | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1990 | Clientes Regulados | 0 | 2.4181 | 1.06 |  |  |  | 2.4181 | NO | 2023-04-23 07:23 | 2023-04-23 07:43 | 2023-04-23 07:45 | 0.36 | 0 | 0.87053 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MONTE PATRIA | SIN INFORMACION
B0192C00850001239 | B0192C0085RE764113211239 | B0192C0085 | SI | 1239 | EAF 178-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2328 | Clientes Regulados | 0 | 2.7375 | 1.2 |  |  |  | 2.7375 | NO | 2023-04-23 07:23 | 2023-04-23 07:43 | 2023-04-23 09:34 | 0.58 | 1.59 | 1.5877 | 4.3526 | 0 | [5 empty] | 4.3526 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MONTE PATRIA,OVALLE | SIN INFORMACION
B0192C00850001239 | B0192C0085RE764113211239 | B0192C0085 | SI | 1239 | EAF 178-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 432 | S/E MONTE PATRIA | 1243 | S/E MONTE PATRIA C1 | El Palqui | 192 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 93 | Clientes Regulados | 0 | 0.68438 | 0.3 |  |  |  | 0.68438 | NO | 2023-04-23 07:23 | 2023-04-23 07:43 | 2023-04-23 13:31 | 0.58 | 5.55 | 0.39694 | 3.7983 | 0.48891 |  | 0.48891 | 1 | 2.8552 |  | 3.7983 | SIN INFORMACIÓN | 0.51429 | 2 | 3.0035 | 0 |  | MONTE PATRIA,OVALLE | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3902 | S/E MALLOCO E152-1 | Peñaflor | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14756 | Clientes Regulados | 0 | 3.9934 | 6.19 |  |  |  | 3.9934 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PADRE HURTADO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3903 | S/E MALLOCO E152-2 | Talagante | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1907 | Clientes Regulados | 0 | 4.3353 | 6.72 |  |  |  | 4.3353 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.5607 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11533 | Clientes Regulados | 0 | 3.7418 | 5.8 |  |  |  | 3.7418 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO,PADRE HURTADO | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3904 | S/E MALLOCO E152-3 | Loreto | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8112 | Clientes Regulados | 0 | 2.7289 | 4.23 |  |  |  | 2.7289 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 0.9824 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3905 | S/E MALLOCO E152-4 | Manuel Castillo | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2708 | Clientes Regulados | 0 | 4.6191 | 7.16 |  |  |  | 4.6191 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.6629 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | Emos Malloco | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 4.5611 | 7.07 |  |  |  | 4.5611 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3910 | S/E MALLOCO D4 | Autopista del Sol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7804 | Clientes Regulados | 0 | 4.3998 | 6.82 |  |  |  | 4.3998 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PEÑAFLOR,TALAGANTE | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | El Trébol | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 347 | Clientes Regulados | 0 | 0.64513 | 1 |  |  |  | 0.64513 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 0.23225 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CALERA DE TANGO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0846C00850001240 | B0846C0085RE764113211240 | B0846C0085 | NO | 1240 | EAF 179-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | Cuesta Barriga | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 526 | Clientes Regulados | 0 | 4.0256 | 6.24 |  |  |  | 4.0256 | NO | 2023-04-23 10:38 | 2023-04-23 11:00 | 2023-04-23 11:00 | 0.36 | 0 | 1.4492 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 11.898 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.44 | 2 | 86.3648 | 0 |  | PADRE HURTADO,PEÑAFLOR | SIN INFORMACION
B0899C00930001241 | B0899C0093RE968005701241 | B0899C0093 | SI | 1241 | EAF 180-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 716 | S/E RUNGUE | 6132 | S/E RUNGUE | Rungue | 899 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 32 | Clientes Regulados | 0 | 0.75 | 0.68 |  |  |  | 0.75 | NO | 2023-04-24 07:00 | 2023-04-24 15:48 | 2023-04-24 09:32 | 2.53 | 0 | 1.8975 | 0 | 2.53 |  | 2.53 | 1 | 1.8975 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.53 | 1 | 1.8975 | 0 |  | TILTIL | SIN INFORMACION
B0695C00930001241 | B0695C0093RE968005701241 | B0695C0093 | NO | 1241 | EAF 180-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 681 | S/E CALEU | 6152 | S/E CALEU | Caleu | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 0.14 | NO | 2023-04-24 07:00 | 2023-04-24 15:48 | 2023-04-24 16:25 | 9.05 | 0.36 | 1.267 | 0.0504 | 9.05 |  | 9.05 | 1 | 1.267 |  | 0.0504 | SIN INFORMACIÓN | 25.91 | 4 | 3.5169 | 1.267 |  | TILTIL | SIN INFORMACION
B2079C00850001242 | B2079C0085RE764113211242 | B2079C0085 | NO | 1242 | EAF 181-2023 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | Caleta Michilla /HT1 | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.04 | NO | 2023-04-25 04:54 | 2023-04-25 05:14 | 2023-04-25 05:14 | 0.33 | 0 | 0.0132 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.0132 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 8.37 | 4 | 0.32971 | 0.0132 |  | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2079C04110001242 | B2079C0411LT969555601242 | B2079C0411 | NO | 1242 | EAF 181-2023 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 1864 | S/E EL LINCE | 24868 | S/E EL LINCE HT1 | No Aplica | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 7.2 | 0 | 9 | 1 |  |  | 7.2 | NO | 2023-04-25 04:54 | 2023-04-25 05:14 | 2023-04-25 05:20 | 0.43 | 0 | 3.096 | 0 | 0.43 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B1587C01120001243 | B1587C0112RE760731641243 | B1587C0112 | SI | 1243 | EAF 182-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 882 | Clientes Regulados | 0 | 0.96968 | 0.94 |  |  |  | 0.96968 | NO | 2023-04-28 05:23 | 2023-04-28 05:32 | 2023-04-28 05:31 | 0.13 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001243 | B1587C0112RE760731641243 | B1587C0112 | SI | 1243 | EAF 182-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2881 | Clientes Regulados | 0 | 0.99032 | 0.96 |  |  |  | 0.99032 | NO | 2023-04-28 05:23 | 2023-04-28 05:32 | 2023-04-28 05:32 | 0.14 | 0 | 0.13864 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001243 | B1587C0112LD760316021243 | B1587C0112 | SI | 1243 | EAF 182-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | 1 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 0.42 | 0 | 0.42 | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2023-04-28 05:23 | 2023-04-28 05:32 | 2023-04-28 05:32 | 0.14 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.13593 |  | 0.13593 | 1 | 0.3235 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.49593 | 6 | 1.1216 | 0.3235 |  | RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120001244 | B1078C0112RE760731641244 | B1078C0112 | NO | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2315 | Clientes Regulados | 0 | 0.71932 | 0.71 |  |  |  | 0.71932 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120001244 | B1078C0112RE760731641244 | B1078C0112 | NO | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10754 | Clientes Regulados | 0 | 4.2045 | 4.15 |  |  |  | 4.2045 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120001244 | B1078C0112RE760731641244 | B1078C0112 | NO | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1508 | Clientes Regulados | 0 | 0.47617 | 0.47 |  |  |  | 0.47617 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001244 | B1587C0112RE760731641244 | B1587C0112 | SI | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 883 | Clientes Regulados | 0 | 1.149 | 1.36 |  |  |  | 1.149 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACION
B1587C01120001244 | B1587C0112RE760731641244 | B1587C0112 | SI | 1244 | EAF 183-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2881 | Clientes Regulados | 0 | 0.81103 | 0.96 |  |  |  | 0.81103 | NO | 2023-04-28 06:04 | 2023-04-28 06:07 | 2023-04-28 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACION
B0276C00850001245 | B0276C0085RE764113211245 | B0276C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4317 | Clientes Regulados | 0 | 1.8477 | 2.2 |  |  |  | 1.8477 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-29 18:55 | 2023-04-28 09:52 | 0.11 | 0 | 0.20324 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0276C00850001245 | B0276C0085RE764113211245 | B0276C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 112 | Clientes Regulados | 0 | 0.047936 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.047936 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-29 18:55 | 2023-04-28 10:28 | 0.71 | 0 | 0.034034 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0276C00850001245 | B0276C0085RE764113211245 | B0276C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1529 | Clientes Regulados | 0 | 0.65441 | 0.62 |  | 0.02293 | 0 | 0.65441 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-29 18:55 | 2023-04-29 18:56 | 33.18 | 0 | 21.7132 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | Coelemu | E
B0276C00850001245 | B0276C0085RE764113211245 | B0276C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1529 | Clientes Regulados | 0 | 0.65441 | 0.62 |  | 0.39417 | 0 | 0.65441 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-29 18:55 | 2023-04-29 18:56 | 33.18 | 0 | 21.7132 | 0 | 13.6261 |  | 13.6261 | 1 | 0.4171 | 1455 |  | 0 | 16.1013 | 5 | 8.3449 | 0.4171 |  | TOME | E
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 5793 | S/E MAHNS B1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1395 | Clientes Regulados | 0 | 0.60917 | 0.8 |  |  |  | 0.60917 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-28 10:19 | 0.56 | 0 | 0.34113 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.53302 | 0.7 |  |  |  | 0.53302 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-28 10:19 | 0.56 | 0 | 0.29849 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8030 | Clientes Regulados | 0 | 2.9697 | 3.9 |  |  |  | 2.9697 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-28 10:12 | 0.45 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2880 | Clientes Regulados | 0 | 0.9899 | 1.3 |  |  |  | 0.9899 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-28 09:54 | 0.14 | 0 | 0.13859 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TOME,PENCO | SIN INFORMACION
B0187C00850001245 | B0187C0085RE764113211245 | B0187C0085 | NO | 1245 | EAF 184-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10043 | Clientes Regulados | 0 | 2.2082 | 2.9 |  |  |  | 2.2082 | NO | 2023-04-28 09:45 | 2023-04-28 10:19 | 2023-04-28 10:18 | 0.55 | 0 | 1.2145 | 0 | 0.45542 |  | 0.45542 | 1 | 3.3291 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.8574 | 5 | 22.7239 | 3.3291 |  | TOME | SIN INFORMACION
B3441C01120001246 | B3441C0112RE760731641246 | B3441C0112 | NO | 1246 | EAF 185-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.14 | 3 |  |  |  | 2.14 | NO | 2023-04-28 11:04 | 2023-04-28 11:16 | 2023-04-28 11:45 | 0.45 | 0.23 | 0.963 | 0.4922 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 0.963 |  | 0.4922 | SIN INFORMACIÓN | 1.7837 | 3 | 4.0445 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4124 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0.29965 |  | 0.78774 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 17.9835 | 0 | 0 |  |  |  |  | 519 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4124 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0.86953 |  | 2.2859 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 15:51 | 3.53 | 0 | 10.0605 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3547 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4124 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0.030823 |  | 0.08103 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 19:42 | 6.56 | 0.81 | 18.696 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55 |  | 0 | [5 empty] | PELLUHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4124 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0 |  | 0 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 17.9835 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | CAUQUENES | E
B0578C00850001247 | B0578C0085RE764113211247 | B0578C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.62 | 0.25 |  | 0.1575 | 0 | 0.62 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:37 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 3.9122 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0578C00850001247 | B0578C0085RE764113211247 | B0578C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.62 | 0.04 |  | 0.0252 | 0 | 0.62 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:37 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 3.9122 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0578C00850001247 | B0578C0085RE764113211247 | B0578C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.62 | 0.91 |  | 0.5733 | 0 | 0.62 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:37 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 3.9122 | 0 | 6.31 |  | 6.31 | 1 | 0.756 | 800 |  | 0 | 9.57 | 5 | 2.8785 | 0.756 |  | Ninhue | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2137 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0.74 |  | 3.3327 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 17.9835 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2137 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085LD773372001247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | 1 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 0.16 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:43 | 2023-04-28 18:43 | 6.4 | 0 | 1.024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1611 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0.57222 |  | 2.3171 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:43 | 2023-04-28 18:43 | 6.4 | 0 | 18.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1611 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3904 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 1.5631 |  | 6.3298 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 17:33 | 2023-04-28 17:33 | 5.22 | 0 | 14.877 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3904 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0.0015755 |  | 0.00638 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:43 | 2023-04-28 18:43 | 6.4 | 0 | 18.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 266 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0.063054 |  | 0.25533 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:43 | 2023-04-28 18:43 | 6.4 | 0 | 18.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2643 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0 |  | 0 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 17.9835 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2643 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 1.2889 |  | 3.6596 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:27 | 2023-04-28 18:27 | 6.13 | 0 | 17.4705 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2561 |  | 0 | [5 empty] | QUIRIHUE | E
B0615C00850001247 | B0615C0085RE764113211247 | B0615C0085 | NO | 1247 | EAF 186-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2643 | Clientes Regulados | 0 | 2.85 | 0.011094 |  | 0.0315 | 0 | 2.85 | NO | 2023-04-28 12:19 | 2023-04-28 18:38 | 2023-04-28 18:38 | 6.31 | 0 | 17.9835 | 0 | 6.0176 |  | 6.0176 | 1 | 19.0872 | 74 |  | 0 | 25.0262 | 11 | 89.0238 | 19.0872 |  | COBQUECURA | E
B0206C00850001248 | B0206C0085RE764113211248 | B0206C0085 | SI | 1248 | EAF 187-2023 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 872 | Clientes Regulados | 0 | 12.54 | 1.7 |  |  |  | 12.54 | NO | 2023-04-28 13:20 | 2023-04-28 13:35 | 2023-04-28 13:35 | 0.24 | 0 | 3.0096 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | 1 | 3.0096 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.7459 | 4 | 33.9333 | 3.0096 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION

## Suministradores
REGISTRO DE SUMINISTRADORES PARA INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO DE CLIENTES LIBRES
PERIODO: 4/2022 - 4/2023
PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | ID INTERRUPCIÓN | ID PUNTO DE CONTROL | DOCUMENTO | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | ID COORDINADO AFECTADO | COORDINADO AFECTADO | TIPO CLIENTE | ID CLIENTE | CLIENTE | ID COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | PORCENTAJE DE SUMINISTRO AL CLIENTE LIBRE
B2328C0399LT796395700001 | 1 | B2328C0399 | EAF 001-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747870003 | 3 | B1047C0094 | EAF 003-2021 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2079C0424LT918400000008 | 8 | B2079C0424 | EAF 008-2021 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000010 | 10 | B1089C0126 | EAF 010-2021 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000012 | 12 | B0480C0219 | EAF 012-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2820C0485LT617040000014 | 14 | B2820C0485 | EAF 014-2021 | 2820 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100018 | 18 | B1803C0151 | EAF 018-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000018 | 18 | B1154C0126 | EAF 018-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1351C0119LT877565000019 | 19 | B1351C0119 | EAF 019-2021 | 1351 | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | 100%
B1202C0223LT968531500023 | 23 | B1202C0223 | EAF 023-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1202C0223LT968531500023 | 23 | B1202C0223 | EAF 023-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 0%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 42 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 0%
B1202C0223LT968531500024 | 24 | B1202C0223 | EAF 024-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0223LT968531500024 | 24 | B1202C0223 | EAF 024-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 231 | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | 0%
B2245C0411LT969555600025 | 25 | B2245C0411 | SD2021001583 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000027 | 27 | B1631C0513 | SD2021001799 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000028 | 28 | B1631C0513 | SD2021001640 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000034 | 34 | B3533C0168 | EAF 027-2021 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0212C0218LT967180100039 | 39 | B0212C0218 | EAF 032-2021 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0310C0023LT965106700039 | 39 | B0310C0023 | EAF 032-2021 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1052C0126LT612160000043 | 43 | B1052C0126 | EAF 036-2021 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.43%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.565%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.291%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.71%
B1157C0126LT612160000060 | 60 | B1157C0126 | EAF 053-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700064 | 64 | B0403C0023 | SD2021012935 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000065 | 65 | B1727C0177 | SD2021011304 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000066 | 66 | B2259C0489 | SD2021011225 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 2.564%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 97.44%
B0295C0126LT612160000078 | 78 | B0295C0126 | EAF 066-2021 | 295 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 433 | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | 0.5408%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 1872 | No Encontrado | 13.43%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 82.37%
B1897C1960LT760851530087 | 87 | B1897C1960 | EAF 075-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2352C0437LT930070000087 | 87 | B2352C0437 | EAF 075-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2163C0394LT760009570087 | 87 | B2163C0394 | EAF 075-2021 | 2163 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2029C0485LT617040000087 | 87 | B2029C0485 | EAF 075-2021 | 2029 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2073C0417LT967013400087 | 87 | B2073C0417 | EAF 075-2021 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 3.655%
B2238C0399LT880069000087 | 87 | B2238C0399 | EAF 075-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000087 | 87 | B2259C0489 | EAF 075-2021 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000087 | 87 | B2308C0410 | EAF 075-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700087 | 87 | B2328C0399 | EAF 075-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2370C1960LT760851530087 | 87 | B2370C1960 | EAF 075-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 0%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2370C1960LT760851530088 | 88 | B2370C1960 | EAF 076-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1897C1960LT760851530088 | 88 | B1897C1960 | EAF 076-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700088 | 88 | B2328C0399 | EAF 076-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT930070000088 | 88 | B2352C0437 | EAF 076-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2238C0399LT880069000088 | 88 | B2238C0399 | EAF 076-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3029C0128LT826773000089 | 89 | B3029C0128 | EAF 077-2021 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000091 | 91 | B2308C0410 | EAF 079-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1148C0126LT612160000092 | 92 | B1148C0126 | EAF 080-2021 | 1148 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 42 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 0%
B1153C0221LT617040000098 | 98 | B1153C0221 | EAF 086-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000099 | 99 | B2384C0427 | EAF 087-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 80.91%
B1137C0153LT937970000100 | 100 | B1137C0153 | EAF 088-2021 | 1137 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 357 | RAKI SPA | 10.69%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 364 | HUAJACHE SPA | 8.392%
B1209C0144LT617030000104 | 104 | B1209C0144 | SD2021012061 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700105 | 105 | B0403C0023 | SD2021022843 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1148C0126LT612160000107 | 107 | B1148C0126 | EAF 092-2021 | 1148 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900107 | 107 | B1066C0154 | EAF 092-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 71.43%
B1066C0154LT968026900107 | 107 | B1066C0154 | EAF 092-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 28.57%
B2087C0426LT865421000110 | 110 | B2087C0426 | EAF 095-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 50.77%
B2087C0426LT865421000110 | 110 | B2087C0426 | EAF 095-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 49.23%
B1821C0175LT799632600111 | 111 | B1821C0175 | EAF 096-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600111 | 111 | B1822C0175 | EAF 096-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2189C0409LT968190400112 | 112 | B2189C0409 | EAF 097-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000113 | 113 | B1814C0126 | EAF 098-2021 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000113 | 113 | B1157C0126 | EAF 098-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000114 | 114 | B1157C0126 | EAF 099-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000114 | 114 | B1163C0126 | EAF 099-2021 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000114 | 114 | B1089C0126 | EAF 099-2021 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2238C0399LT880069000116 | 116 | B2238C0399 | EAF 101-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530116 | 116 | B2370C1960 | EAF 101-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700116 | 116 | B2328C0399 | EAF 101-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2475C0215LT617040000118 | 118 | B2475C0215 | EAF 103-2021 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0007C0010LT942720000121 | 121 | B0007C0010 | EAF 106-2021 | 7 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000122 | 122 | B0093C0221 | EAF 107-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000122 | 122 | B1153C0221 | EAF 107-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2211C0423LT965086700123 | 123 | B2211C0423 | EAF 108-2021 | 2211 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2209C0423LT965086700123 | 123 | B2209C0423 | EAF 108-2021 | 2209 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2522C0225LT965284200124 | 124 | B2522C0225 | EAF 109-2021 | 2522 | 225 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | LT | 96528420 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A | 66 | COMASA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900124 | 124 | B1152C0154 | EAF 109-2021 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.34%
B1152C0154LT968026900124 | 124 | B1152C0154 | EAF 109-2021 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.66%
B0521C0133LT946380000143 | 143 | B0521C0133 | SD2021036055 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1631C0513LT778314000146 | 146 | B1631C0513 | EAF 117-2021 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000152 | 152 | B2238C0415 | EAF 123-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1157C0126LT612160000157 | 157 | B1157C0126 | EAF 128-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000160 | 160 | B2384C0427 | EAF 131-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000171 | 171 | B2315C0033 | EAF 142-2021 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530171 | 171 | B2370C1960 | EAF 142-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600172 | 172 | B1821C0175 | SD2021040960 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600172 | 172 | B1822C0175 | SD2021040960 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1812C0175LT799632600180 | 180 | B1812C0175 | SD2021033661 | 1812 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400181 | 181 | B0513C0125 | SD2021042415 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000185 | 185 | B1154C0126 | EAF 146-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000185 | 185 | B0230C0126 | EAF 146-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100185 | 185 | B1803C0151 | EAF 146-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000186 | 186 | B1154C0126 | EAF 147-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000186 | 186 | B0230C0126 | EAF 147-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100186 | 186 | B1803C0151 | EAF 147-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1106C0125LT777629400187 | 187 | B1106C0125 | EAF 148-2021 | 1106 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2140C0426LT865421000189 | 189 | B2140C0426 | EAF 150-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 56.56%
B2140C0426LT865421000189 | 189 | B2140C0426 | EAF 150-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 43.44%
B0101C0147LT877565000190 | 190 | B0101C0147 | EAF 151-2021 | 101 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100%
B0101C0148LT780215600190 | 190 | B0101C0148 | EAF 151-2021 | 101 | 148 | PETROQUIM S.A. | LT | 78021560 | PETROQUIM S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900191 | 191 | B1209C0159 | EAF 152-2021 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2209C0419LT795872100192 | 192 | B2209C0419 | EAF 153-2021 | 2209 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 100%
B2087C0426LT865421000195 | 195 | B2087C0426 | EAF 156-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 45.96%
B2087C0426LT865421000195 | 195 | B2087C0426 | EAF 156-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 54.04%
B1162C0126LT612160000197 | 197 | B1162C0126 | EAF 158-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000198 | 198 | B1727C0177 | EAF 159-2021 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1259C0221LT617040000199 | 199 | B1259C0221 | EAF 160-2021 | 1259 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000199 | 199 | B0093C0221 | EAF 160-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000199 | 199 | B1153C0221 | EAF 160-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0378C0353LT965293100203 | 203 | B0378C0353 | SD2021047783 | 378 | 353 | ALBEMARLE LTDA | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0493C0126LT612160000209 | 209 | B0493C0126 | EAF 164-2021 | 493 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000219 | 219 | B3533C0168 | EAF 174-2021 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0465C0164LT852728000220 | 220 | B0465C0164 | EAF 175-2021 | 465 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2209C0414LT783385700221 | 221 | B2209C0414 | EAF 176-2021 | 2209 | 414 | ALBEMARLE LTDA | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 100%
B2290C0419LT795872100222 | 222 | B2290C0419 | EAF 177-2021 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 26.88%
B2290C0419LT795872100222 | 222 | B2290C0419 | EAF 177-2021 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 73.12%
B2245C0411LT969555600223 | 223 | B2245C0411 | EAF 178-2021 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000224 | 224 | B2380C0437 | EAF 179-2021 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1152C0154LT968026900228 | 228 | B1152C0154 | SD2021064106 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.11%
B1152C0154LT968026900228 | 228 | B1152C0154 | SD2021064106 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.89%
B1822C0175LT799632600230 | 230 | B1822C0175 | EAF 182-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600230 | 230 | B1821C0175 | EAF 182-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1449C0126LT612160000237 | 237 | B1449C0126 | EAF 189-2021 | 1449 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000238 | 238 | B2326C0589 | EAF 190-2021 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2140C0426LT865421000239 | 239 | B2140C0426 | EAF 191-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 46.91%
B2140C0426LT865421000239 | 239 | B2140C0426 | EAF 191-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 53.09%
B0480C0219LT617040000240 | 240 | B0480C0219 | EAF 192-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B3432C0010LT942720000241 | 241 | B3432C0010 | EAF 193-2021 | 3432 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2358C0423LT965086700247 | 247 | B2358C0423 | EAF 199-2021 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700247 | 247 | B1866C0414 | EAF 199-2021 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B2085C0492LT767270400248 | 248 | B2085C0492 | EAF 200-2021 | 2085 | 492 | MINERA MICHILLA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 100%
B2106C0492LT767270400248 | 248 | B2106C0492 | EAF 200-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.18%
B2106C0492LT767270400248 | 248 | B2106C0492 | EAF 200-2021 | 2106 | 492 | MINERA MICHILLA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.822%
B0230C0126LT612160000250 | 250 | B0230C0126 | EAF 202-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000250 | 250 | B1154C0126 | EAF 202-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1751C0140LT913370000250 | 250 | B1751C0140 | EAF 202-2021 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100250 | 250 | B1803C0151 | EAF 202-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530259 | 259 | B2370C1960 | SD2021062439 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000267 | 267 | B2384C0427 | EAF 214-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2079C0424LT918400000269 | 269 | B2079C0424 | EAF 216-2021 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3131C0426LT865421000270 | 270 | B3131C0426 | EAF 217-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 47.42%
B3131C0426LT865421000270 | 270 | B3131C0426 | EAF 217-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 52.58%
B1162C0126LT612160000272 | 272 | B1162C0126 | EAF 219-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000279 | 279 | B2380C0437 | EAF 226-2021 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1162C0126LT612160000281 | 281 | B1162C0126 | EAF 228-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000293 | 293 | B0480C0219 | EAF 240-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000294 | 294 | B0480C0219 | EAF 241-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2408C0010LT942720000295 | 295 | B2408C0010 | EAF 242-2021 | 2408 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1146C0085LD913350000296 | 296 | B1146C0085 | EAF 243-2021 | 1146 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1159C0126LT612160000300 | 300 | B1159C0126 | EAF 247-2021 | 1159 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100%
B2012C0492LT767270400303 | 303 | B2012C0492 | EAF 250-2021 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 100%
B2370C1960LT760851530305 | 305 | B2370C1960 | EAF 252-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000305 | 305 | B2315C0033 | EAF 252-2021 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2172C0545LT617040000306 | 306 | B2172C0545 | EAF 253-2021 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1243C0126LT612160000308 | 308 | B1243C0126 | EAF 255-2021 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600312 | 312 | B1822C0175 | EAF 259-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600312 | 312 | B1821C0175 | EAF 259-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0510C0166LT781261100313 | 313 | B0510C0166 | EAF 260-2021 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800314 | 314 | B0480C0379 | EAF 261-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0551C0176LT771345100314 | 314 | B0551C0176 | EAF 261-2021 | 551 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0551C0176LT771345100315 | 315 | B0551C0176 | EAF 262-2021 | 551 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800315 | 315 | B0480C0379 | EAF 262-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0253C0126LT612160000316 | 316 | B0253C0126 | EAF 263-2021 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000317 | 317 | B1727C0177 | EAF 264-2021 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000319 | 319 | B2384C0427 | EAF 266-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000320 | 320 | B1162C0126 | EAF 267-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1447C0140LT913370000322 | 322 | B1447C0140 | EAF 269-2021 | 1447 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000342 | 342 | B1162C0126 | EAF 283-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100344 | 344 | B1803C0151 | EAF 285-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1751C0140LT913370000344 | 344 | B1751C0140 | EAF 285-2021 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000345 | 345 | B0480C0219 | EAF 286-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900347 | 347 | B1113C0224 | EAF 288-2021 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900347 | 347 | B1113C0224 | EAF 288-2021 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B3131C0426LT865421000349 | 349 | B3131C0426 | EAF 290-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 31.76%
B3131C0426LT865421000349 | 349 | B3131C0426 | EAF 290-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 68.24%
B2475C0215LT617040000350 | 350 | B2475C0215 | EAF 291-2021 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900351 | 351 | B1209C0159 | EAF 292-2021 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600357 | 357 | B1821C0175 | SD2021079231 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600357 | 357 | B1822C0175 | SD2021079231 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900365 | 365 | B1152C0154 | SD2021091973 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 80.4%
B1152C0154LT968026900365 | 365 | B1152C0154 | SD2021091973 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 19.6%
B1153C0221LT617040000367 | 367 | B1153C0221 | EAF 299-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000367 | 367 | B0093C0221 | EAF 299-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1259C0221LT617040000367 | 367 | B1259C0221 | EAF 299-2021 | 1259 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000369 | 369 | B1153C0221 | EAF 301-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0510C0166LT781261100374 | 374 | B0510C0166 | EAF 306-2021 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900378 | 378 | B1066C0154 | EAF 310-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 38.73%
B1066C0154LT968026900378 | 378 | B1066C0154 | EAF 310-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 61.27%
B1119C0112LD967732800378 | 378 | B1119C0112 | EAF 310-2021 | 1119 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96773280 | MASONITE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1409C0133LT946380000384 | 384 | B1409C0133 | EAF 316-2021 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1672C0145LT922440000386 | 386 | B1672C0145 | EAF 318-2021 | 1672 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3131C0426LT865421000389 | 389 | B3131C0426 | EAF 321-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1380C0133LT946380000393 | 393 | B1380C0133 | EAF 325-2021 | 1380 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1409C0133LT946380000393 | 393 | B1409C0133 | EAF 325-2021 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0566C0025LT934580000395 | 395 | B0566C0025 | EAF 327-2021 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530403 | 403 | B2370C1960 | EAF 335-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600406 | 406 | B1821C0175 | EAF 338-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600406 | 406 | B1822C0175 | EAF 338-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2315C0033LT967743000410 | 410 | B2315C0033 | SD2021098382 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000412 | 412 | B1727C0177 | SD2021092262 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2357C0437LT930070000424 | 424 | B2357C0437 | EAF 351-2021 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1097C0133LT946380000425 | 425 | B1097C0133 | EAF 352-2021 | 1097 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0253C0126LT612160000426 | 426 | B0253C0126 | EAF 353-2021 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2189C0409LT968190400436 | 436 | B2189C0409 | EAF 363-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2189C0409LT767757100436 | 436 | B2189C0409 | EAF 363-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 76775710 | Sociedad GNL Mejillones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2189C0140LT913370000436 | 436 | B2189C0140 | EAF 363-2021 | 2189 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800438 | 438 | B0480C0379 | EAF 365-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400444 | 444 | B0513C0125 | EAF 371-2021 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1449C0126LT612160000447 | 447 | B1449C0126 | EAF 374-2021 | 1449 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700448 | 448 | B0403C0023 | SD2021109424 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600453 | 453 | B1821C0175 | SD2021107923 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600453 | 453 | B1822C0175 | SD2021107923 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1066C0154LT968026900464 | 464 | B1066C0154 | EAF 381-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 61.84%
B1066C0154LT968026900464 | 464 | B1066C0154 | EAF 381-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 38.16%
B0077C0141LT761097790468 | 468 | B0077C0141 | EAF 385-2021 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000476 | 476 | B2315C0033 | EAF 008-2022 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530476 | 476 | B2370C1960 | EAF 008-2022 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000479 | 479 | B2315C0033 | SD2022000679 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700482 | 482 | B2328C0399 | EAF 012-2022 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000483 | 483 | B0480C0219 | EAF 013-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0236C0126LT612160000491 | 491 | B0236C0126 | EAF 021-2022 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1260C0126LT612160000491 | 491 | B1260C0126 | EAF 021-2022 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2408C0010LT942720000492 | 492 | B2408C0010 | EAF 022-2022 | 2408 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000503 | 503 | B1162C0126 | EAF 033-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000509 | 509 | B0480C0219 | EAF 039-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000512 | 512 | B3533C0168 | EAF 042-2022 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1243C0126LT612160000523 | 523 | B1243C0126 | EAF 048-2022 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0342C0126LT612160000523 | 523 | B0342C0126 | EAF 048-2022 | 342 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0266C0126LT612160000531 | 531 | B0266C0126 | EAF 056-2022 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT965921900541 | 541 | B2352C0437 | EAF 066-2022 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1243C0126LT612160000543 | 543 | B1243C0126 | EAF 068-2022 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2039C0425LT965670400551 | 551 | B2039C0425 | EAF 076-2022 | 2039 | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT | 96567040 | Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1822C0175LT799632600554 | 554 | B1822C0175 | EAF 079-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600554 | 554 | B1821C0175 | EAF 079-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1113C0224LT967318900556 | 556 | B1113C0224 | EAF 081-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900556 | 556 | B1113C0224 | EAF 081-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B0566C0025LT934580000557 | 557 | B0566C0025 | EAF 082-2022 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0310C0023LT965106700558 | 558 | B0310C0023 | EAF 083-2022 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0212C0218LT967180100558 | 558 | B0212C0218 | EAF 083-2022 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1823C0125LT777629400559 | 559 | B1823C0125 | EAF 084-2022 | 1823 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0077C0141LT761097790559 | 559 | B0077C0141 | EAF 084-2022 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1097C0133LT946380000562 | 562 | B1097C0133 | EAF 087-2022 | 1097 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2073C0417LT967013400564 | 564 | B2073C0417 | EAF 089-2022 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000565 | 565 | B2259C0489 | EAF 090-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000567 | 567 | B0093C0221 | EAF 092-2022 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2075C0215LT617040000568 | 568 | B2075C0215 | EAF 093-2022 | 2075 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 100%
B2085C0492LT767270400569 | 569 | B2085C0492 | EAF 094-2022 | 2085 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2092C0419LT795872100570 | 570 | B2092C0419 | EAF 095-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100570 | 570 | B2092C0419 | EAF 095-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2357C0437LT930070000572 | 572 | B2357C0437 | EAF 097-2022 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0480C0219LT617040000573 | 573 | B0480C0219 | EAF 098-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800573 | 573 | B0480C0379 | EAF 098-2022 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900575 | 575 | B1152C0154 | SD2022019608 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 81.9%
B1152C0154LT968026900575 | 575 | B1152C0154 | SD2022019608 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 18.1%
B1066C0154LT968026900578 | 578 | B1066C0154 | SD2022023657 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 69.89%
B1066C0154LT968026900578 | 578 | B1066C0154 | SD2022023657 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 30.11%
B2273C0435LT760815900587 | 587 | B2273C0435 | EAF 100-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 45.19%
B2092C0419LT795872100587 | 587 | B2092C0419 | EAF 100-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100587 | 587 | B2092C0419 | EAF 100-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2087C0485LT617040000587 | 587 | B2087C0485 | EAF 100-2022 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 70.44%
B2087C0485LT617040000587 | 587 | B2087C0485 | EAF 100-2022 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 29.56%
B2031C0485LT617040000587 | 587 | B2031C0485 | EAF 100-2022 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 70.44%
B2031C0485LT617040000587 | 587 | B2031C0485 | EAF 100-2022 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 29.56%
B2273C0435LT760815900587 | 587 | B2273C0435 | EAF 100-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 54.81%
B2259C0489LT617040000587 | 587 | B2259C0489 | EAF 100-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1891C0413LT760796690587 | 587 | B1891C0413 | EAF 100-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2172C0545LT617040000587 | 587 | B2172C0545 | EAF 100-2022 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1871C0444LT883258000587 | 587 | B1871C0444 | EAF 100-2022 | 1871 | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | LT | 88325800 | Xstrata Copper - Altonorte | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2073C0417LT967013400587 | 587 | B2073C0417 | EAF 100-2022 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 433 | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | 1.842%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 2.862%
B2012C0492LT767270400587 | 587 | B2012C0492 | EAF 100-2022 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2194C0145LT922440000587 | 587 | B2194C0145 | EAF 100-2022 | 2194 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2245C0411LT969555600587 | 587 | B2245C0411 | EAF 100-2022 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2106C0492LT767270400587 | 587 | B2106C0492 | EAF 100-2022 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 96.37%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 1872 | No Encontrado | 13.36%
B2106C0492LT767270400587 | 587 | B2106C0492 | EAF 100-2022 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.626%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 81.94%
B1891C0413LT760796690588 | 588 | B1891C0413 | EAF 101-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900593 | 593 | B1209C0159 | EAF 106-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0077C0141LT761097790599 | 599 | B0077C0141 | EAF 112-2022 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000603 | 603 | B1727C0177 | EAF 116-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B0510C0166LT781261100604 | 604 | B0510C0166 | EAF 117-2022 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700605 | 605 | B1866C0414 | EAF 118-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B2358C0423LT965086700605 | 605 | B2358C0423 | EAF 118-2022 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000610 | 610 | B2315C0033 | SD2022027203 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2245C0411LT969555600620 | 620 | B2245C0411 | EAF 122-2022 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1409C0133LT946380000622 | 622 | B1409C0133 | EAF 124-2022 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1380C0133LT946380000622 | 622 | B1380C0133 | EAF 124-2022 | 1380 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2408C0215LT617040000624 | 624 | B2408C0215 | EAF 126-2022 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000627 | 627 | B2380C0437 | EAF 129-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0077C0141LT761097790629 | 629 | B0077C0141 | EAF 131-2022 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000636 | 636 | B2315C0033 | EAF 138-2022 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530637 | 637 | B2370C1960 | EAF 139-2022 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530640 | 640 | B2370C1960 | EAF 142-2022 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000642 | 642 | B0253C0126 | EAF 144-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000644 | 644 | B1154C0126 | EAF 146-2022 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100644 | 644 | B1803C0151 | EAF 146-2022 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000646 | 646 | B0253C0126 | EAF 148-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000647 | 647 | B1162C0126 | EAF 149-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900670 | 670 | B1209C0159 | EAF 172-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1209C0159LT780958900671 | 671 | B1209C0159 | EAF 173-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B0480C0178LT760516100676 | 676 | B0480C0178 | EAF 178-2022 | 480 | 178 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | LT | 76051610 | Minera Centenario | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0061C0136LT953040000691 | 691 | B0061C0136 | SD2022048709 | 61 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700696 | 696 | B1866C0414 | EAF 189-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000699 | 699 | B1162C0126 | EAF 192-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000700 | 700 | B1727C0177 | EAF 193-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000708 | 708 | B2326C0589 | EAF 201-2022 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000709 | 709 | B1727C0177 | EAF 202-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900710 | 710 | B1209C0159 | EAF 203-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2771C0399LT880069000716 | 716 | B2771C0399 | EAF 209-2022 | 2771 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0399LT796395700716 | 716 | B2238C0399 | EAF 209-2022 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000716 | 716 | B2315C0033 | EAF 209-2022 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000718 | 718 | B1162C0126 | EAF 211-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000721 | 721 | B1814C0126 | EAF 214-2022 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600726 | 726 | B1822C0175 | EAF 219-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0379LT774185800726 | 726 | B0480C0379 | EAF 219-2022 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0178LT760516100726 | 726 | B0480C0178 | EAF 219-2022 | 480 | 178 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | LT | 76051610 | Minera Centenario | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600726 | 726 | B1821C0175 | EAF 219-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0219LT617040000726 | 726 | B0480C0219 | EAF 219-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600729 | 729 | B1821C0175 | EAF 222-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600729 | 729 | B1822C0175 | EAF 222-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0219LT617040000729 | 729 | B0480C0219 | EAF 222-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530733 | 733 | B2370C1960 | SD2022050366 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000741 | 741 | B2259C0489 | EAF 228-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900744 | 744 | B1113C0224 | EAF 231-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900744 | 744 | B1113C0224 | EAF 231-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B2079C0424LT918400000745 | 745 | B2079C0424 | EAF 232-2022 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2012C0492LT767270400752 | 752 | B2012C0492 | EAF 239-2022 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2384C0419LT795872100759 | 759 | B2384C0419 | EAF 246-2022 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.52%
B2384C0419LT795872100759 | 759 | B2384C0419 | EAF 246-2022 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.48%
B2068C0393LT764189760760 | 760 | B2068C0393 | EAF 247-2022 | 2068 | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000761 | 761 | B1162C0126 | EAF 248-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2432C0025LT934580000765 | 765 | B2432C0025 | EAF 252-2022 | 2432 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2432C0025LT934580000766 | 766 | B2432C0025 | EAF 253-2022 | 2432 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1209C0144LT617030000779 | 779 | B1209C0144 | EAF 266-2022 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0505C0267LT995319600780 | 780 | B0505C0267 | EAF 267-2022 | 505 | 267 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | LT | 99531960 | SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800790 | 790 | B0480C0379 | EAF 277-2022 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400792 | 792 | B0513C0125 | EAF 279-2022 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000799 | 799 | B1089C0126 | EAF 286-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0144LT617030000800 | 800 | B1209C0144 | EAF 287-2022 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0485C0138LT892740000801 | 801 | B0485C0138 | EAF 288-2022 | 485 | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2514C0348LT760994630802 | 802 | B2514C0348 | EAF 289-2022 | 2514 | 348 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | LT | 76099463 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | 202 | KDM ENERGÍA S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900803 | 803 | B1209C0159 | EAF 290-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0521C0133LT946380000806 | 806 | B0521C0133 | EAF 293-2022 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B3029C0128LT826773000806 | 806 | B3029C0128 | EAF 293-2022 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2408C0215LT617040000808 | 808 | B2408C0215 | EAF 295-2022 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0266C0126LT612160000809 | 809 | B0266C0126 | EAF 296-2022 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0236C0126LT612160000809 | 809 | B0236C0126 | EAF 296-2022 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000810 | 810 | B1162C0126 | EAF 297-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000814 | 814 | B1162C0126 | SD2022062912 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600826 | 826 | B1822C0175 | EAF 304-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600826 | 826 | B1821C0175 | EAF 304-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2259C0489LT617040000827 | 827 | B2259C0489 | EAF 305-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000831 | 831 | B2238C0415 | EAF 309-2022 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2070C0419LT795872100832 | 832 | B2070C0419 | EAF 310-2022 | 2070 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.59%
B2070C0419LT795872100832 | 832 | B2070C0419 | EAF 310-2022 | 2070 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.41%
B2079C0424LT918400000838 | 838 | B2079C0424 | EAF 316-2022 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900839 | 839 | B1113C0224 | EAF 317-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1113C0224LT967318900839 | 839 | B1113C0224 | EAF 317-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1163C0126LT612160000840 | 840 | B1163C0126 | EAF 318-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000840 | 840 | B1089C0126 | EAF 318-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000845 | 845 | B1089C0126 | EAF 323-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000845 | 845 | B1163C0126 | EAF 323-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700846 | 846 | B1866C0414 | EAF 324-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000847 | 847 | B1157C0126 | EAF 325-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000848 | 848 | B1814C0126 | EAF 326-2022 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700851 | 851 | B1866C0414 | EAF 329-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1152C0154LT968026900860 | 860 | B1152C0154 | SD2022078024 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 19.03%
B1152C0154LT968026900860 | 860 | B1152C0154 | SD2022078024 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 80.97%
B1202C0223LT968531500862 | 862 | B1202C0223 | EAF 333-2022 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT965921900864 | 864 | B2352C0437 | EAF 335-2022 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2328C0399LT796395700865 | 865 | B2328C0399 | EAF 336-2022 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2408C0215LT617040000866 | 866 | B2408C0215 | EAF 337-2022 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0235C0025LT934580000868 | 868 | B0235C0025 | EAF 339-2022 | 235 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2092C0419LT795872100870 | 870 | B2092C0419 | EAF 341-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100870 | 870 | B2092C0419 | EAF 341-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B1891C0413LT760796690871 | 871 | B1891C0413 | EAF 342-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD920110000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1029C0094LD760007390872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD803265000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80326500 | OXIQUIM S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD966365200872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | GASMAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD810954000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1029C0094LD995200000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1029C0094LD966026400872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | PUERTO VENTANAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000873 | 873 | B0253C0126 | EAF 344-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1891C0413LT760796690874 | 874 | B1891C0413 | EAF 345-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0228C0085LD781261100876 | 876 | B0228C0085 | EAF 347-2022 | 228 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000882 | 882 | B2326C0589 | SD2022078607 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0490C0133LT946380000886 | 886 | B0490C0133 | EAF 352-2022 | 490 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0310C0023LT965106700889 | 889 | B0310C0023 | EAF 355-2022 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1121C0129LT612190000891 | 891 | B1121C0129 | EAF 357-2022 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 74.07%
B1121C0129LT612190000891 | 891 | B1121C0129 | EAF 357-2022 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 382 | SAN JUAN S.A. | 25.93%
B2358C0423LT965086700894 | 894 | B2358C0423 | EAF 360-2022 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600895 | 895 | B1821C0175 | EAF 361-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600895 | 895 | B1822C0175 | EAF 361-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0521C0133LT946380000900 | 900 | B0521C0133 | EAF 366-2022 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B3029C0128LT826773000900 | 900 | B3029C0128 | EAF 366-2022 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2012C0394LT760009570910 | 910 | B2012C0394 | EAF 376-2022 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 51.02%
B2012C0394LT760009570910 | 910 | B2012C0394 | EAF 376-2022 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 48.98%
B2328C0399LT796395700911 | 911 | B2328C0399 | EAF 377-2022 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1002C0094LD815833000913 | 913 | B1002C0094 | EAF 379-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | MOLYCOP CHILE S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000913 | 913 | B1727C0177 | EAF 379-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000914 | 914 | B1814C0126 | EAF 380-2022 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1902C0522LT761483380915 | 915 | B1902C0522 | EAF 381-2022 | 1902 | 522 | Moly-Cop Chile S.A. | LT | 76148338 | MOLYB LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000924 | 924 | B2380C0437 | EAF 385-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B3241C0094LD966137500928 | 928 | B3241C0094 | EAF 389-2022 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B3241C0094LD780235200928 | 928 | B3241C0094 | EAF 389-2022 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000929 | 929 | B1163C0126 | EAF 390-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000932 | 932 | B2380C0437 | EAF 393-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2273C0435LT760815900934 | 934 | B2273C0435 | EAF 395-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 41.48%
B2273C0435LT760815900934 | 934 | B2273C0435 | EAF 395-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 58.52%
B1866C0414LT783385700937 | 937 | B1866C0414 | EAF 398-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1002C0094LD815833000939 | 939 | B1002C0094 | EAF 400-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | MOLYCOP CHILE S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B0566C0025LT934580000940 | 940 | B0566C0025 | EAF 401-2022 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000943 | 943 | B2238C0415 | EAF 404-2022 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2290C0419LT795872100944 | 944 | B2290C0419 | EAF 405-2022 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.35%
B2290C0419LT795872100944 | 944 | B2290C0419 | EAF 405-2022 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.65%
B2194C0145LT922440000945 | 945 | B2194C0145 | EAF 406-2022 | 2194 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700947 | 947 | B0403C0023 | EAF 408-2022 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1146C0085LD913350000951 | 951 | B1146C0085 | EAF 412-2022 | 1146 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2380C0437LT930070000952 | 952 | B2380C0437 | EAF 413-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1113C0224LT967318900956 | 956 | B1113C0224 | EAF 417-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1113C0224LT967318900956 | 956 | B1113C0224 | EAF 417-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1144C0130LT995001400959 | 959 | B1144C0130 | EAF 420-2022 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 87.04%
B1144C0130LT995001400959 | 959 | B1144C0130 | EAF 420-2022 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 357 | RAKI SPA | 12.96%
B1137C0153LT937970000959 | 959 | B1137C0153 | EAF 420-2022 | 1137 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600964 | 964 | B1821C0175 | SD2022096549 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600964 | 964 | B1822C0175 | SD2022096549 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0227C0102LD967136800968 | 968 | B0227C0102 | SD2022101860 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0102LD787609600968 | 968 | B0227C0102 | SD2022101860 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2012C0492LT767270400970 | 970 | B2012C0492 | EAF 425-2022 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000971 | 971 | B0230C0126 | EAF 426-2022 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258860973 | 973 | B1411C0112 | EAF 428-2022 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0125C0112LD782461800977 | 977 | B0125C0112 | EAF 432-2022 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000979 | 979 | B0253C0126 | EAF 434-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258860980 | 980 | B1411C0112 | EAF 435-2022 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1162C0126LT612160000980 | 980 | B1162C0126 | EAF 435-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000990 | 990 | B0253C0126 | EAF 445-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000991 | 991 | B0253C0126 | EAF 446-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000993 | 993 | B1089C0126 | EAF 448-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000993 | 993 | B1157C0126 | EAF 448-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000993 | 993 | B1163C0126 | EAF 448-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000994 | 994 | B1163C0126 | EAF 449-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000996 | 996 | B1157C0126 | EAF 451-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941800998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 212 | ELÉCTRICA ALTOS DE TIL TIL SPA | 100%
B0996C0094LD771223110998 | 998 | B0996C0094 | EAF 453-2022 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD965250400998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | AGRICOLA MONCURI SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1042C0094LD763655450998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | MN AGRICOLA LIMITADA | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1042C0094LD755880660998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007390998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD969103000998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD861626000998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001000 | 1000 | B0253C0126 | EAF 455-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0144LT617030001007 | 1007 | B1209C0144 | EAF 462-2022 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1020C0094LD760271181008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761680641008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761443661008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | AGRICOLA LA PUNTILLA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1002C0094LD815833001008 | 1008 | B1002C0094 | EAF 463-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1020C0094LD761096461008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD966137501008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD995086701008 | 1008 | B1040C0094 | EAF 463-2022 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD894581001008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1020C0094LD760269631008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD995401201008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD764842201008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760269631009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761680641009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761096461009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761443661009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | AGRICOLA LA PUNTILLA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760271181009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1002C0094LD815833001009 | 1009 | B1002C0094 | EAF 464-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1020C0094LD966137501009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD764842201009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD995401201009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD894581001009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1040C0094LD995086701009 | 1009 | B1040C0094 | EAF 464-2022 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001011 | 1011 | B1157C0126 | EAF 466-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD995404601013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99540460 | VINA APALTAGUA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD616021481013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602148 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD967036901013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96703690 | LAPOSTOLLE WINES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD767462261013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76746226 | CLOS APALTA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001015 | 1015 | B1089C0126 | EAF 470-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001015 | 1015 | B1157C0126 | EAF 470-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001016 | 1016 | B1089C0126 | EAF 471-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001016 | 1016 | B1157C0126 | EAF 471-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160001018 | 1018 | B1163C0126 | EAF 473-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001018 | 1018 | B1089C0126 | EAF 473-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001020 | 1020 | B1089C0126 | EAF 475-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0236C0126LT612160001024 | 1024 | B0236C0126 | EAF 479-2022 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001024 | 1024 | B1827C0085 | EAF 479-2022 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1002C0094LD815833001026 | 1026 | B1002C0094 | SD2022103834 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1059C0104LD520002881032 | 1032 | B1059C0104 | EAF 484-2022 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1870C0085LD812010001033 | 1033 | B1870C0085 | EAF 485-2022 | 1870 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001040 | 1040 | B0253C0126 | EAF 492-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3441C0112LD788920501041 | 1041 | B3441C0112 | EAF 493-2022 | 3441 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78892050 | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001043 | 1043 | B0253C0126 | EAF 495-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0485C0138LT892740001046 | 1046 | B0485C0138 | EAF 498-2022 | 485 | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1095C0133LT946380001046 | 1046 | B1095C0133 | EAF 498-2022 | 1095 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0521C0133LT946380001046 | 1046 | B0521C0133 | EAF 498-2022 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B3029C0128LT826773001046 | 1046 | B3029C0128 | EAF 498-2022 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B0846C0085LD889344001050 | 1050 | B0846C0085 | EAF 001-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88934400 | SOC AGRICOLA SAN JOAQUIN DEL OLIVETO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0846C0085LD966654601050 | 1050 | B0846C0085 | EAF 001-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96665460 | GOOD FOOD S A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0846C0085LD921170001050 | 1050 | B0846C0085 | EAF 001-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92117000 | CHAMPION S. A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0846C0085LD900600001050 | 1050 | B0846C0085 | EAF 001-2023 | 846 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 90060000 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0199C0085LD760189921051 | 1051 | B0199C0085 | EAF 002-2023 | 199 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76018992 | CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0199C0085LD781298701051 | 1051 | B0199C0085 | EAF 002-2023 | 199 | 85 | Compañía Minera Nevada SpA | LD | 78129870 | COMERCIAL YOLANDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0133C0085LD765402461051 | 1051 | B0133C0085 | EAF 002-2023 | 133 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76540246 | EL MORRO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0275C0085LD915100001051 | 1051 | B0275C0085 | EAF 002-2023 | 275 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91510000 | EDYCE METALURGICA S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0199C0085LD715401001051 | 1051 | B0199C0085 | EAF 002-2023 | 199 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 71540100 | UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1260C0126LT612160001052 | 1052 | B1260C0126 | EAF 003-2023 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001052 | 1052 | B1827C0085 | EAF 003-2023 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1571C0085LD966946801053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96694680 | DIANA FOOD CHILE SPA | 481 | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 100%
B0693C0085LD815376001053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81537600 | RENDIC HERMANOS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0693C0085LD618080001053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | MINERA VELADERO SPA | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0693C0085LD965122301053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96512230 | Molinera del Maipo S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1571C0085LD921470001053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 92147000 | WENCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1571C0085LD772090701053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77209070 | Viña Cousiño Macul S.A | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1571C0085LD933070001053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0693C0085LD880432001053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 88043200 | FRUTERA LINDEROS LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0693C0085LD965847401053 | 1053 | B0693C0085 | EAF 004-2023 | 693 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584740 | FRIOFORT S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0127C0085LD771480701053 | 1053 | B0127C0085 | EAF 004-2023 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77148070 | VINEDOS Y BODEGAS LAS PIRCAS LTDA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B0127C0085LD968882201053 | 1053 | B0127C0085 | EAF 004-2023 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96888220 | EXTRUDER S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0218C0085LD762714251053 | 1053 | B0218C0085 | EAF 004-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76271425 | SANTIAGO AGRISUPPLY SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1571C0085LD762109761053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76210976 | FABRICA DE PLASTICOS JCK SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1571C0085LD770150531053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77015053 | PACKING MERQUEN SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0127C0085LD967205901053 | 1053 | B0127C0085 | EAF 004-2023 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96720590 | HACIENDA CHADA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0127C0085LD782951501053 | 1053 | B0127C0085 | EAF 004-2023 | 127 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78295150 | AGRICOLA LLAHUEN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1571C0085LD855671001053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 85567100 | IDAL S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0218C0085LD919420001053 | 1053 | B0218C0085 | EAF 004-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91942000 | MALTEXCO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0218C0085LD933070001053 | 1053 | B0218C0085 | EAF 004-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0218C0085LD891367001053 | 1053 | B0218C0085 | EAF 004-2023 | 218 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 89136700 | AGRICOLA LOS TILOS | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0236C0126LT612160001053 | 1053 | B0236C0126 | EAF 004-2023 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0266C0126LT612160001053 | 1053 | B0266C0126 | EAF 004-2023 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1571C0085LD788524801053 | 1053 | B1571C0085 | EAF 004-2023 | 1571 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78852480 | PLASTICOS KENDY S.A.. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0618C0085LD995200001055 | 1055 | B0618C0085 | EAF 006-2023 | 618 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001055 | 1055 | B1157C0126 | EAF 006-2023 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0604C0085LD100929431055 | 1055 | B0604C0085 | EAF 006-2023 | 604 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 10092943 | JUAN SEPULVEDA SEGURA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0513C0125LT777629401057 | 1057 | B0513C0125 | EAF 008-2023 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3237C0000LT853060001058 | 1058 | B3237C0000 | EAF 009-2023 | 3237 | 0 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1672C0145LT922440001060 | 1060 | B1672C0145 | EAF 011-2023 | 1672 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1052C0126LT612160001061 | 1061 | B1052C0126 | EAF 012-2023 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2326C0589LT850666001065 | 1065 | B2326C0589 | SD2023002428 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA. | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1152C0154LT968026901066 | 1066 | B1152C0154 | SD2023003233 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.29%
B1152C0154LT968026901066 | 1066 | B1152C0154 | SD2023003233 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.71%
B1760C0085LD617030001068 | 1068 | B1760C0085 | EAF 015-2023 | 1760 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1029C0094LD810954001070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1029C0094LD803265001070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80326500 | OXIQUIM S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD995200001070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1029C0094LD920110001070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1029C0094LD760007391070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD966365201070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | GASMAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD966026401070 | 1070 | B1029C0094 | EAF 017-2023 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | PUERTO VENTANAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0123C0112LD768333001073 | 1073 | B0123C0112 | EAF 020-2023 | 123 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0310C0023LT965106701075 | 1075 | B0310C0023 | EAF 022-2023 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2514C0348LT760994631079 | 1079 | B2514C0348 | EAF 026-2023 | 2514 | 348 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | LT | 76099463 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001081 | 1081 | B0230C0126 | EAF 028-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0266C0126LT612160001085 | 1085 | B0266C0126 | EAF 032-2023 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3237C0000LT853060001087 | 1087 | B3237C0000 | EAF 034-2023 | 3237 | 0 | COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA. | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625101090 | 1090 | B1803C0151 | EAF 037-2023 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2073C0417LT967013401090 | 1090 | B2073C0417 | EAF 037-2023 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1121C0129LT612190001090 | 1090 | B1121C0129 | EAF 037-2023 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 382 | SAN JUAN S.A. | 19.01%
B1121C0129LT612190001090 | 1090 | B1121C0129 | EAF 037-2023 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 80.99%
B2384C0427LT857586001090 | 1090 | B2384C0427 | EAF 037-2023 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0101C0147LT877565001090 | 1090 | B0101C0147 | EAF 037-2023 | 101 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2273C0435LT760815901090 | 1090 | B2273C0435 | EAF 037-2023 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0513C0137LT777629401090 | 1090 | B0513C0137 | EAF 037-2023 | 513 | 137 | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2092C0419LT795872101090 | 1090 | B2092C0419 | EAF 037-2023 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.67%
B3533C0168LT903310001090 | 1090 | B3533C0168 | EAF 037-2023 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2172C0545LT617040001090 | 1090 | B2172C0545 | EAF 037-2023 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1672C0143LT946370001090 | 1090 | B1672C0143 | EAF 037-2023 | 1672 | 143 | COMPAÑÍA SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | LT | 94637000 | CÍA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1409C0133LT946380001090 | 1090 | B1409C0133 | EAF 037-2023 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1202C0223LT968531501090 | 1090 | B1202C0223 | EAF 037-2023 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2092C0419LT795872101090 | 1090 | B2092C0419 | EAF 037-2023 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.33%
B2215C0419LT795872101091 | 1091 | B2215C0419 | EAF 038-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2215C0419LT795872101091 | 1091 | B2215C0419 | EAF 038-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2357C0437LT965921901092 | 1092 | B2357C0437 | EAF 039-2023 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2384C0427LT857586001093 | 1093 | B2384C0427 | EAF 040-2023 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2290C0419LT795872101094 | 1094 | B2290C0419 | EAF 041-2023 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2290C0419LT795872101094 | 1094 | B2290C0419 | EAF 041-2023 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B0253C0126LT612160001098 | 1098 | B0253C0126 | EAF 045-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2073C0417LT967013401100 | 1100 | B2073C0417 | EAF 047-2023 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2273C0435LT760815901103 | 1103 | B2273C0435 | EAF 050-2023 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001106 | 1106 | B0253C0126 | EAF 053-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160001115 | 1115 | B1162C0126 | EAF 061-2023 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0378C0353LT965293101116 | 1116 | B0378C0353 | EAF 062-2023 | 378 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1322C0158LT965954001116 | 1116 | B1322C0158 | EAF 062-2023 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B2215C0419LT795872101117 | 1117 | B2215C0419 | EAF 063-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.68%
B2215C0419LT795872101117 | 1117 | B2215C0419 | EAF 063-2023 | 2215 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.32%
B0230C0126LT612160001119 | 1119 | B0230C0126 | EAF 065-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001120 | 1120 | B0253C0126 | EAF 066-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD965009501129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD995772101129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99577210 | FRIOMOR SA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD966625401129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96662540 | CONTAINER OPERATORS S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1037C0094LD760388071129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76038807 | FRIGORIFICOS DEL PUERTO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD825570001129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82557000 | AGRICOLA ARIZTIA LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1037C0094LD700117301129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 70011730 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE STO DOMINGO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD761642781129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76164278 | SOCIEDAD AGRICOLA EL RANCHO LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD995875201129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99587520 | CEMENTOS LA UNIÓN S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1037C0094LD761725951129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76172595 | MEDLOG CHILE S.A | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1037C0094LD966883401129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD760007391129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD995945301129 | 1129 | B1037C0094 | EAF 075-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594530 | AGRICOLA LAS CRUZADAS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001131 | 1131 | B0253C0126 | EAF 077-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001132 | 1132 | B0230C0126 | EAF 078-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0466C0162LT789283801133 | 1133 | B0466C0162 | EAF 079-2023 | 466 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0466C0162LT789283801134 | 1134 | B0466C0162 | EAF 080-2023 | 466 | 162 | CIA. MINERA MANTOS DE ORO | LT | 78928380 | COMPAÑIA MINERA MANTOS DE ORO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3131C0426LT865421001135 | 1135 | B3131C0426 | EAF 081-2023 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070001136 | 1136 | B2380C0437 | EAF 082-2023 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2408C0215LT617040001137 | 1137 | B2408C0215 | EAF 083-2023 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0411C0116LD808604001139 | 1139 | B0411C0116 | EAF 085-2023 | 411 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 80860400 | BLUMAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001143 | 1143 | B0230C0126 | EAF 089-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2298C0085LD762156341153 | 1153 | B2298C0085 | EAF 099-2023 | 2298 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76215634 | Aguas del Altiplano S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1672C0145LT922440001155 | 1155 | B1672C0145 | EAF 101-2023 | 1672 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0101C0147LT877565001160 | 1160 | B0101C0147 | EAF 106-2023 | 101 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100%
B0230C0126LT612160001163 | 1163 | B0230C0126 | EAF 109-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1004C0094LD760007391165 | 1165 | B1004C0094 | EAF 111-2023 | 1004 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747871165 | 1165 | B1047C0094 | EAF 111-2023 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B1823C0125LT777629401165 | 1165 | B1823C0125 | EAF 111-2023 | 1823 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2357C0437LT930070001170 | 1170 | B2357C0437 | EAF 116-2023 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1047C0094LD765747871171 | 1171 | B1047C0094 | SD2023012731 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0230C0126LT612160001173 | 1173 | B0230C0126 | EAF 118-2023 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0490C0133LT946380001175 | 1175 | B0490C0133 | EAF 120-2023 | 490 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2475C0215LT617040001179 | 1179 | B2475C0215 | EAF 124-2023 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD786272101180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2917C0094LD969285101180 | 1180 | B2917C0094 | EAF 125-2023 | 2917 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96928510 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B0996C0094LD771223111180 | 1180 | B0996C0094 | EAF 125-2023 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD922790001180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780209001180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD796255801180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79625580 | CABRINI HERMANOS LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1042C0094LD995928201180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD755880661180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941801180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 212 | ELÉCTRICA ALTOS DE TIL TIL SPA | 100%
B1042C0094LD760007391180 | 1180 | B1042C0094 | EAF 125-2023 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD892588001180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924301180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007391180 | 1180 | B1040C0094 | EAF 125-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1153C0221LT617040001180 | 1180 | B1153C0221 | EAF 125-2023 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1751C0140LT913370001182 | 1182 | B1751C0140 | EAF 127-2023 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2357C0437LT930070001183 | 1183 | B2357C0437 | EAF 128-2023 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0566C0025LT934580001185 | 1185 | B0566C0025 | EAF 130-2023 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0480C0379LT774185801186 | 1186 | B0480C0379 | EAF 131-2023 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1154C0126LT612160001190 | 1190 | B1154C0126 | EAF 135-2023 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001191 | 1191 | B1157C0126 | EAF 136-2023 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001194 | 1194 | B0253C0126 | EAF 139-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1260C0126LT612160001195 | 1195 | B1260C0126 | EAF 140-2023 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001195 | 1195 | B1827C0085 | EAF 140-2023 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0077C0141LT761097791196 | 1196 | B0077C0141 | EAF 141-2023 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2177C0379LT774185801199 | 1199 | B2177C0379 | EAF 144-2023 | 2177 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0253C0126LT612160001204 | 1204 | B0253C0126 | EAF 149-2023 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293101205 | 1205 | B1202C0353 | EAF 150-2023 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0124C0085LD965843001206 | 1206 | B0124C0085 | EAF 151-2023 | 124 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96584300 | INTERNATIONAL PAPER CARTONES LIMITADA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001206 | 1206 | B1827C0085 | EAF 151-2023 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1260C0126LT612160001206 | 1206 | B1260C0126 | EAF 151-2023 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0615C0085LD773372001208 | 1208 | B0615C0085 | EAF 153-2023 | 615 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0465C0164LT852728001209 | 1209 | B0465C0164 | EAF 154-2023 | 465 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2497C0126LT612160001210 | 1210 | B2497C0126 | EAF 155-2023 | 2497 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1064C0105LD761006251211 | 1211 | B1064C0105 | EAF 156-2023 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1024C0094LD816756001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1024C0094LD964390001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1024C0094LD784089901211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78408990 | ADM.CENTRO COM.ALTO LAS CONDES LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1024C0094LD812010001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1024C0094LD810941001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81094100 | COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD766671601211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76667160 | PRODUCTORA ALYSA SPA | 332 | ABASTIBLE S.A. | 100%
B1024C0094LD775107801211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77510780 | DESERT KING CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD969089701211 | 1211 | B1037C0094 | EAF 156-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96908970 | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD780353901211 | 1211 | B1037C0094 | EAF 156-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78035390 | CLINICA SAN ANTONIO S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1037C0094LD964390001211 | 1211 | B1037C0094 | EAF 156-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD965009501211 | 1211 | B1037C0094 | EAF 156-2023 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1017C0094LD760007391211 | 1211 | B1017C0094 | EAF 156-2023 | 1017 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1011C0094LD760007391211 | 1211 | B1011C0094 | EAF 156-2023 | 1011 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007391211 | 1211 | B1040C0094 | EAF 156-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924301211 | 1211 | B1040C0094 | EAF 156-2023 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2752C0094LD760007391211 | 1211 | B2752C0094 | EAF 156-2023 | 2752 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2752C0094LD770667591211 | 1211 | B2752C0094 | EAF 156-2023 | 2752 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77066759 | PUNTOBERRY CHILE SPA | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B1022C0094LD760007391211 | 1211 | B1022C0094 | EAF 156-2023 | 1022 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1024C0094LD769483611211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76948361 | INMOBILIARIA HCQ SPA | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1024C0094LD768798101211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76879810 | RIPLEY STORE LTDA. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0212C0218LT967180101211 | 1211 | B0212C0218 | EAF 156-2023 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1725C0094LD760420141211 | 1211 | B1725C0094 | EAF 156-2023 | 1725 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76042014 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1024C0094LD760007391211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0310C0023LT965106701211 | 1211 | B0310C0023 | EAF 156-2023 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1202C0223LT968531501211 | 1211 | B1202C0223 | EAF 156-2023 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0519C0160LT967902401211 | 1211 | B0519C0160 | EAF 156-2023 | 519 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 10 | AES ANDES S.A. | 24.29%
B0519C0160LT967902401211 | 1211 | B0519C0160 | EAF 156-2023 | 519 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 692 | ALTO MAIPO SPA | 55.71%
B0519C0160LT967902401211 | 1211 | B0519C0160 | EAF 156-2023 | 519 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 370 | CONEJO SOLAR SPA | 12.28%
B0519C0160LT967902401211 | 1211 | B0519C0160 | EAF 156-2023 | 519 | 160 | MINERA LOS PELAMBRES | LT | 96790240 | MINERA LOS PELAMBRES | 339 | JAVIERA SPA | 7.722%
B2031C0485LT617040001211 | 1211 | B2031C0485 | EAF 156-2023 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 33.72%
B2031C0485LT617040001211 | 1211 | B2031C0485 | EAF 156-2023 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 66.28%
B0403C0023LT965106701211 | 1211 | B0403C0023 | EAF 156-2023 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1803C0151LT775625101211 | 1211 | B1803C0151 | EAF 156-2023 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1110C0224LT967318901211 | 1211 | B1110C0224 | EAF 156-2023 | 1110 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3533C0168LT903310001211 | 1211 | B3533C0168 | EAF 156-2023 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040001211 | 1211 | B0480C0219 | EAF 156-2023 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2172C0545LT617040001211 | 1211 | B2172C0545 | EAF 156-2023 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1322C0158LT965954001211 | 1211 | B1322C0158 | EAF 156-2023 | 1322 | 158 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | LT | 96595400 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | 17 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 100%
B1770C0136LT953040001211 | 1211 | B1770C0136 | EAF 156-2023 | 1770 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1770C0216LT965323301211 | 1211 | B1770C0216 | EAF 156-2023 | 1770 | 216 | CMPC PULP SPA. | LT | 96532330 | CMPC CELULOSA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1024C0094LD810954001211 | 1211 | B1024C0094 | EAF 156-2023 | 1024 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0513C0125LT777629401211 | 1211 | B0513C0125 | EAF 156-2023 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3410C0426LT865421001212 | 1212 | B3410C0426 | EAF 157-2023 | 3410 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 51.74%
B0123C0085LD768333001213 | 1213 | B0123C0085 | EAF 158-2023 | 123 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76833300 | ESSBIO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1794C0173LT767880801214 | 1214 | B1794C0173 | EAF 159-2023 | 1794 | 173 | GNL QUINTERO S.A. | LT | 76788080 | GNL QUINTERO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2340C0437LT965921901216 | 1216 | B2340C0437 | EAF 161-2023 | 2340 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2308C0410LT995654001216 | 1216 | B2308C0410 | EAF 161-2023 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0521C0133LT946380001217 | 1217 | B0521C0133 | EAF 162-2023 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B3029C0128LT826773001217 | 1217 | B3029C0128 | EAF 162-2023 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B0485C0138LT892740001217 | 1217 | B0485C0138 | EAF 162-2023 | 485 | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1794C0173LT767880801218 | 1218 | B1794C0173 | EAF 163-2023 | 1794 | 173 | GNL QUINTERO S.A. | LT | 76788080 | GNL QUINTERO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2152C0085LD761006251224 | 1224 | B2152C0085 | SD2023038185 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76100625 | RENTAS PATIO I SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B2152C0085LD812010001224 | 1224 | B2152C0085 | SD2023038185 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2152C0085LD818975001224 | 1224 | B2152C0085 | SD2023038185 | 2152 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 81897500 | SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958901229 | 1229 | B1209C0159 | EAF 168-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1886C0435LT760815901230 | 1230 | B1886C0435 | EAF 169-2023 | 1886 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 11.73%
B1886C0435LT760815901230 | 1230 | B1886C0435 | EAF 169-2023 | 1886 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 88.27%
B2079C0411LT969555601232 | 1232 | B2079C0411 | EAF 171-2023 | 2079 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3237C0267LT853060001233 | 1233 | B3237C0267 | EAF 172-2023 | 3237 | 267 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | LT | 85306000 | MINERA VELADERO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958901236 | 1236 | B1209C0159 | EAF 175-2023 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1110C0224LT967318901237 | 1237 | B1110C0224 | EAF 176-2023 | 1110 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2079C0411LT969555601242 | 1242 | B2079C0411 | EAF 181-2023 | 2079 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1587C0112LD760316021243 | 1243 | B1587C0112 | EAF 182-2023 | 1587 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76031602 | SAN CLEMENTE FOODS S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0615C0085LD773372001247 | 1247 | B0615C0085 | EAF 186-2023 | 615 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 77337200 | COMERCIAL GUIVAR LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%

## Reporte ENS
Reporte Energía no Suministrada (EnS)
|  | Fecha Publicación | Último Documento | ID Interrupcion
|  | 05-06-2023 | EAF 187-2023 | 1248
DOCUMENTO | ID INTERRUPCIÓN | FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN | PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | BARRA PUNTO DE CONTROL | REDUNDANCIA | COORDINADO AFECTADO | CLIENTE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | ENS [MWH] | SEGMENTO ORIGEN DE FALLA | COMUNAS | PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | NOMBRE INSTALACIÓN DE ORIGEN | TIPO INSTALACIÓN DE ORIGEN | RUT CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | DIRECCIÓN CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | RUT SUMINISTRADOR | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL SUMINISTRADOR | DIRECCIÓN SUMINISTRADOR
EAF 175-2022 | 673 | 2022-05-01 12:20 | B3802C0097RE802380000673 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.12294 | TZ | SANTA BARBARA,ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 175-2022 | 673 | 2022-05-01 12:20 | B3802C0112RE760731640673 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.12283 | TZ | SANTA BARBARA,ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 177-2022 | 675 | 2022-05-07 07:06 | B0593C0085RE764113210675 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.7806 | TZ | PALMILLA,PERALILLO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 177-2022 | 675 | 2022-05-07 07:06 | B0602C0085RE764113210675 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 13.7785 | TZ | SAN CRUZ,PALMILLA,LOLOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 179-2022 | 677 | 2022-05-08 13:34 | B2376C0085RE764113210677 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.96434 | TD | TOCOPILLA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 5KV-ALIMENTADOR ELECDA | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 180-2022 | 678 | 2022-05-08 16:39 | B0607C0085RE764113210678 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.69931 | TZ | PLACILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 180-2022 | 678 | 2022-05-08 16:39 | B0602C0085RE764113210678 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.2671 | TZ | SANTA CRUZ,PALMILLA,LOLOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 181-2022 | 679 | 2022-05-09 10:35 | B2376C0085RE764113210679 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.22961 | TD | TOCOPILLA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 5KV-ALIMENTADOR ELECDA | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 183-2022 | 681 | 2022-05-12 10:29 | B0438C0116RE760731620681 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.2072 | TZ | VILLARRICA,PANGUIPULLI,LOS LAGOS,LONCOCHE,LANCO | TRANSELEC S.A. | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 184-2022 | 682 | 2022-05-12 18:37 | B1825C0085RE764113210682 | BA S/E FLORIDA 12KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.4269 | TZ | PUENTE ALTO | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 184-2022 | 682 | 2022-05-12 18:37 | B1825C0093RE968005700682 | BA S/E FLORIDA 12KV | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 18.0944 | TZ | SIN INFORMACION | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | TRAMO | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 188-2022 | 695 | 2022-05-15 12:15 | B2738C0116RE760731620695 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8346 | TD | TALTAL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | TRAMO | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 190-2022 | 697 | 2022-05-16 07:57 | B1411C0112RE760731640697 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.69007 | TZ | TIRUA,NACIMIENTO,ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,TRAIGUEN,PUREN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 190-2022 | 697 | 2022-05-16 07:57 | B2847C0112RE760731640697 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2904 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 190-2022 | 697 | 2022-05-16 07:57 | B1587C0112RE760731640697 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1179 | TZ | RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 190-2022 | 697 | 2022-05-16 07:57 | B0140C0112RE760731640697 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.87912 | TZ | ANGOL,COLLIPULLI,RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 196-2022 | 703 | 2022-05-22 08:35 | B0125C0112RE760731640703 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.9362 | TZ | LONQUIMAY,CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 200-2022 | 707 | 2022-05-25 07:04 | B2840C0112RE760731640707 | BA S/E CUNCO 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.3668 | TD | VILCUN,MELIPEUCO,LONQUIMAY,FREIRE,CUNCO | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 201-2022 | 708 | 2022-05-25 20:41 | B2326C0589LT850666000708 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | SI | ALBEMARLE LTDA. | ALBEMARLE LTDA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 6.5976 | TD | ANTOFAGASTA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 | PAÑO | 85.066.600-8 | maria.carrasco@albemarle.com | ISIDORA GOYENECHEA 3162, Las Condes | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 202-2022 | 709 | 2022-05-26 17:05 | B1002C0094RE968135200709 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.028084 | TZ | LOS ANDES | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 202-2022 | 709 | 2022-05-26 17:05 | B1034C0094RE968135200709 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.019723 | TZ | LOS ANDES | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B0148C0112RE760731640711 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 40.6205 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B1076C0112RE760731640711 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 47.1332 | TZ | LOTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B0123C0112RE760731640711 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 19.1805 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B0175C0112RE760731640711 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 16.4618 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B1339C0112RE760731640711 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 40.7164 | TZ | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B0145C0112RE760731640711 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 33.6026 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 209-2022 | 716 | 2022-06-01 02:44 | B2771C0085RE764113210716 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2147 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 209-2022 | 716 | 2022-06-01 02:44 | B2370C0085RE764113210716 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.49358 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 209-2022 | 716 | 2022-06-01 02:44 | B2315C0033LT967743000716 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | ENORCHILE S.A. | Enorchile S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.27382 | TZ | PISAGUA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 96.774.300-3 | favalos@enorchile.cl | EXEQUIEL FERNÁNDEZ 3397 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 209-2022 | 716 | 2022-06-01 02:44 | B2315C0085RE764113210716 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.3185 | TZ | HUARA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 218-2022 | 725 | 2022-06-07 07:45 | B1344C0085RE764113210725 | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 26.2947 | TZ | EL BOSQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B1822C0175LT799632600726 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 0.31206 | TZ | NOINFORMADO | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B1821C0175LT799632600726 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 0.56834 | TZ | NOINFORMADO | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B0483C0085RE764113210726 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.33238 | TZ | NOINFORMADO | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B0480C0379LT774185800726 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | SI | MANTOVERDE S.A. | MANTOS COPPER S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 2.6384 | TZ | CHAÑARAL | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 77.020.457-7 | claudio.ruiz@mantoscopper.com | ANDRES BELLO 660, CHAÑARAL. | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B1760C0085RE764113210726 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.31165 | TZ | TALTAL | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 222-2022 | 729 | 2022-06-09 16:02 | B1822C0175LT799632600729 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 89.5329 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 222-2022 | 729 | 2022-06-09 16:02 | B1821C0175LT799632600729 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 163.0613 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 222-2022 | 729 | 2022-06-09 16:02 | B0488C0085RE764113210729 | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 95.4827 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 222-2022 | 729 | 2022-06-09 16:02 | B1760C0085RE764113210729 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.264 | TZ | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 223-2022 | 730 | 2022-06-10 13:49 | B1344C0085RE764113210730 | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 20.663 | TZ | EL BOSQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 231-2022 | 744 | 2022-06-17 19:33 | B1113C0224LT967318900744 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 12.0455 | TN | YERBAS BUENAS | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | COLBUN - MACHICURA 220KV | LINEAS | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 231-2022 | 744 | 2022-06-17 19:33 | B1113C0224LT967318900744 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | COLBÚN S.A. | 5.1624 | TN | YERBAS BUENAS | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | COLBUN - MACHICURA 220KV | LINEAS | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 232-2022 | 745 | 2022-06-18 04:11 | B2079C0085RE764113210745 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.13053 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 232-2022 | 745 | 2022-06-18 04:11 | B2079C0424LT918400000745 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | MINERA MICHILLA | MINERA MICHILLA S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 27.7146 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | TRAMO | 76.102.677-1 | jmibanez@haldeman.cl | ASTURIAS 280, OFICINA 401 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 234-2022 | 747 | 2022-06-23 07:14 | B1835C0085RE764113210747 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 17.9469 | TZ | LICANTEN,VICHUQUEN,HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALAÑE C2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 235-2022 | 748 | 2022-06-23 07:54 | B0605C0085RE764113210748 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.878 | TZ | HUALAÑE,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 235-2022 | 748 | 2022-06-23 07:54 | B0627C0085RE764113210748 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.9401 | TZ | SAGRADA FAMILIA,RAUCO,CUREPTO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B0576C0085RE764113210749 | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.7706 | TZ | HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B0605C0085RE764113210749 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8387 | TZ | HUALAÑE,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B0633C0085RE764113210749 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.7645 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B0627C0085RE764113210749 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.9983 | TZ | SAGRADA FAMILIA,CUREPTO,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B1835C0085RE764113210749 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.1805 | TZ | LICANTEN,VICHUQUEN,HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 240-2022 | 753 | 2022-06-28 15:33 | B0125C0112RE760731640753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3306 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 243-2022 | 756 | 2022-06-29 01:52 | B0085C0102RE815859000756 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Clientes Regulados | No aplica | 1.237 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA,LOS ANGELES | DUQUECO SPA | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | TRAMO | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 244-2022 | 757 | 2022-06-30 17:02 | B0125C0112RE760731640757 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.31901 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1 | TRAFO2D | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 254-2022 | 767 | 2022-07-07 08:36 | B0145C0112RE760731640767 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.4486 | TZ | ARAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E HORCONES B7 | INTERRUPTOR | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 256-2022 | 769 | 2022-07-08 02:56 | B2229C0085RE764113210769 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.3326 | TZ | IQUIQUE | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 263-2022 | 776 | 2022-07-10 11:23 | B0411C0116RE760731620776 | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.1457 | TZ | CORRAL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | TRAMO | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 266-2022 | 779 | 2022-07-11 03:50 | B1209C0144LT617030000779 | BA S/E CARDONES 110KV | NO | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | ENAMI Paipote | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 230.3572 | TD | COPIAPO | GUACOLDA ENERGÍA SPA | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | TRAFO2D | 61.703.000-4 | cfarias@enami.cl | CAMINO PÚBLICO S/N | 76.437.712-5 | carlosalfredo.mendoza.robles@acciona.com | AV ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 32 LAS CONDES
EAF 271-2022 | 784 | 2022-07-11 11:51 | B2152C0085RE764113210784 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.1072 | TZ | SIN INFORMACION | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | S/E ALTO JAHUEL BC42 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 272-2022 | 785 | 2022-07-12 05:55 | B1073C0112RE760731640785 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.4806 | TZ | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 272-2022 | 785 | 2022-07-12 05:55 | B1075C0112RE760731640785 | BA S/E LICANCO 23KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3878 | TZ | FREIRE,PADRE LAS CASAS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 273-2022 | 786 | 2022-07-12 09:04 | B0125C0112RE760731640786 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.8063 | TZ | CURACAUTIN,LONQUIMAY | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 275-2022 | 788 | 2022-07-13 17:48 | B1344C0085RE764113210788 | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3355 | TZ | SAN BERNARDO,EL BOSQUE,LA PINTANA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E MARISCAL E7 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 277-2022 | 790 | 2022-07-14 03:54 | B0535C0085RE764113210790 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 83.1096 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 282-2022 | 795 | 2022-07-14 14:47 | B2738C0116RE760731620795 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.53577 | TD | TALTAL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | TRAMO | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 287-2022 | 800 | 2022-07-15 09:31 | B1209C0144LT617030000800 | BA S/E CARDONES 110KV | NO | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | ENAMI Paipote | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 14.7298 | TD | SIN INFORMACION | GUACOLDA ENERGÍA SPA | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | TRAMO | 61.703.000-4 | cfarias@enami.cl | CAMINO PÚBLICO S/N | 76.437.712-5 | carlosalfredo.mendoza.robles@acciona.com | AV ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 32 LAS CONDES
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B0576C0085RE764113210822 | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.1938 | TZ | CUREPTO,HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B0605C0085RE764113210822 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.7614 | TZ | HUALAÑE,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B0633C0085RE764113210822 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.7637 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B0627C0085RE764113210822 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.8718 | TZ | CUREPTO,RAUCO,SAGRADA FAMILIA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B1835C0085RE764113210822 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 18.9617 | TZ | HUALAÑE,VICHUQUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B0155C0112RE760731640823 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.6052 | TZ | MULCHEN,COLLIPULLI,ERCILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B0140C0112RE760731640823 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.33606 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B1411C0112RE760731640823 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.26675 | TZ | TIRUA,NACIMIENTO,ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,TRAIGUEN,PUREN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B2847C0112RE760731640823 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.50342 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B1587C0112RE760731640823 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.14167 | TZ | RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 302-2022 | 824 | 2022-07-21 10:58 | B0140C0112RE760731640824 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.25205 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 302-2022 | 824 | 2022-07-21 10:58 | B1411C0112RE760731640824 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.20006 | TZ | TIRUA,NACIMIENTO,ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,TRAIGUEN,PUREN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 302-2022 | 824 | 2022-07-21 10:58 | B2847C0112RE760731640824 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.37756 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 302-2022 | 824 | 2022-07-21 10:58 | B1587C0112RE760731640824 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.11806 | TZ | RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 303-2022 | 825 | 2022-07-23 18:20 | B3052C0104RE802377000825 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 4.2516 | TZ | PINTO,COIHUECO | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EST 788A - LUCERO 66KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 304-2022 | 826 | 2022-07-24 10:14 | B1822C0175LT799632600826 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 12.8015 | TD | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 304-2022 | 826 | 2022-07-24 10:14 | B1821C0175LT799632600826 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 22.6404 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 304-2022 | 826 | 2022-07-24 10:14 | B1760C0085RE764113210826 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.1565 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 306-2022 | 828 | 2022-07-25 17:11 | B0085C0102RE815859000828 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Clientes Regulados | No aplica | 0.12876 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA | DUQUECO SPA | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | TRAMO | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 308-2022 | 830 | 2022-07-26 15:53 | B0187C0085RE764113210830 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.6368 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 308-2022 | 830 | 2022-07-26 15:53 | B0276C0085RE764113210830 | BA S/E TOME 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.3941 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 312-2022 | 834 | 2022-07-28 01:02 | B1273C0095RE783975300834 | BA S/E TEMUCO 13.8KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.4275 | TZ | TEMUCO,VILCUN | TRANSELEC S.A. | TC S/E TEMUCO ET4 | TRAFO CORRIENTE | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 319-2022 | 841 | 2022-08-02 08:34 | B0085C0102RE815859000841 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Clientes Regulados | No aplica | 0.076075 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA | DUQUECO SPA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | BARRA | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022034976 | 684 | 2022-05-07 09:55 | B0695C0093RE968005700684 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.69454 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | LINEAS | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022045539 | 689 | 2022-05-21 05:16 | B2244C0085RE764113210689 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 12.8707 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022050366 | 733 | 2022-06-04 09:00 | B2370C0085RE764113210733 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.020604 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022050366 | 733 | 2022-06-04 09:00 | B2370C1960LT760851530733 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | PAMPA CAMARONES SPA | Pampa Camarones S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 3.2098 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.085.153-1 | jveas@pampacamarones.cl | AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 5335, OFICINA 2104 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
SD2022050403 | 734 | 2022-06-05 06:54 | B1760C0085RE764113210734 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.508 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022052628 | 736 | 2022-06-09 21:49 | B0488C0085RE764113210736 | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 90.97 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022058207 | 813 | 2022-07-09 09:08 | B2370C0085RE764113210813 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.068525 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022065655 | 818 | 2022-07-30 05:40 | B1760C0085RE764113210818 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 9.2925 | TD | SIN INFORMACION | MINERA LAS CENIZAS S.A. | S/E PLANTA OXIDO HT1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022065657 | 819 | 2022-07-31 05:53 | B1760C0085RE764113210819 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 19.2025 | TD | SIN INFORMACION | MINERA LAS CENIZAS S.A. | S/E PLANTA OXIDO HT1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 328-2022 | 850 | 2022-08-13 16:37 | B1317C0085RE764113210850 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 28.5457 | TZ | PUCON,CURARREHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VILLARRICA - PUCON 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022069211 | 856 | 2022-08-21 04:56 | B1037C0094RE968135200856 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 37.3793 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | TRAFO3D | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022069211 | 856 | 2022-08-21 04:56 | B0557C0085RE764113210856 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 15.8233 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022072608 | 857 | 2022-08-22 09:19 | B2315C0085RE764113210857 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.2624 | TD | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP OFF DOLORES 24/13.8 KV 0,3MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022068271 | 859 | 2022-08-28 01:50 | B1029C0094RE968135200859 | BA S/E QUINTERO CBP1 | NO | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 30.0002 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | TRAFO2D | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 334-2022 | 863 | 2022-08-17 19:13 | B1073C0112RE760731640863 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.13479 | TZ | TIRUA,CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | TRAFO2D | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 335-2022 | 864 | 2022-08-18 06:45 | B2352C0437LT965921900864 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | NO | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SQM Nitratos S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 0.18648 | TN | POZO ALMONTE | TRANSELEC S.A. | FRONTERA - SAN SIMON 220KV | LINEAS | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 337-2022 | 866 | 2022-08-25 06:18 | B2408C0215LT617040000866 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | NO | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | COLBÚN S.A. | 23.0807 | TD | PUCHUNCAVI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO VENTANAS 1 110/6KV 7.56MVA 1 | TRAFO2D | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B0145C0112RE760731640868 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.35017 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B1339C0112RE760731640868 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.42725 | TZ | CAÑETELOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B0148C0112RE760731640868 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4137 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B0175C0112RE760731640868 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.16949 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B0123C0112RE760731640868 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.20206 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 343-2022 | 872 | 2022-09-03 18:58 | B1029C0094LD966026400872 | BA S/E QUINTERO CBP1 | NO | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | PUERTO VENTANAS S.A. | AES ANDES S.A. | 4.3619 | TZ | PUCHUNCAVI | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E QUINTERO C2 | INTERRUPTOR | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
SD2022081117 | 884 | 2022-09-10 06:54 | B0537C0085RE764113210884 | BA S/E CERRILLOS 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.5169 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU -CERRILLOS 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022082528 | 885 | 2022-09-15 03:53 | B0488C0085RE764113210885 | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 13.2437 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA S/E CHANARAL 13.8KV | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 353-2022 | 887 | 2022-09-15 02:34 | B3187C0085RE764113210887 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 17.4655 | TN | ARICA | TRANSELEC S.A. | S/E CONDORES J2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 353-2022 | 887 | 2022-09-15 02:34 | B2246C0085RE764113210887 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 64.1796 | TN | ARICA | TRANSELEC S.A. | S/E CONDORES J2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 353-2022 | 887 | 2022-09-15 02:34 | B2027C0085RE764113210887 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 39.8987 | TN | ARICA | TRANSELEC S.A. | S/E CONDORES J2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 354-2022 | 888 | 2022-09-16 00:19 | B0525C0085RE764113210888 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.755 | TD | MACHALI,REQUINOA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SAUZAL 110/13.8KV 10MVA 5 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 357-2022 | 891 | 2022-09-21 18:20 | B0813C0093RE968005700891 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8649 | TZ | SANTIAGO | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | TRAFO2D | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 358-2022 | 892 | 2022-09-22 01:34 | B1587C0112RE760731640892 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.25218 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 361-2022 | 895 | 2022-09-26 10:21 | B1822C0175LT799632600895 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 2.4939 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 361-2022 | 895 | 2022-09-26 10:21 | B1821C0175LT799632600895 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 4.21 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 361-2022 | 895 | 2022-09-26 10:21 | B1760C0085RE764113210895 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.9624 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 374-2022 | 908 | 2022-10-13 06:08 | B1075C0112RE760731640908 | BA S/E LICANCO 23KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3885 | TZ | NUEVA IMPERIAL | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SP S/E LAS VIOLETAS BT1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 379-2022 | 913 | 2022-10-15 20:03 | B1034C0094RE968135200913 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.02 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | DES S/E PANQUEHUE F2 | DESCONECTADOR | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 379-2022 | 913 | 2022-10-15 20:03 | B1002C0094LD815833000913 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | SKI PORTILLO S A | TECNORED S.A. | 0.050425 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | DES S/E PANQUEHUE F2 | DESCONECTADOR | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | 77.302.440-5 | froncagl@tecnored.cl | SAN SEBASTIÁN 2952 OF. 202
SD2022086623 | 921 | 2022-10-16 07:53 | B0155C0112RE760731640921 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 10.3564 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COLLIPULLI | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 391-2022 | 930 | 2022-10-21 06:15 | B1073C0112RE760731640930 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.32 | TZ | CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 391-2022 | 930 | 2022-10-21 06:15 | B1075C0112RE760731640930 | BA S/E LICANCO 23KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.205 | TZ | NUEVA IMPERIAL,TEMUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 402-2022 | 941 | 2022-10-31 22:24 | B0565C0085RE764113210941 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.4713 | TZ | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | TRANSELEC S.A. | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 407-2022 | 946 | 2022-11-06 06:39 | B0531C0085RE764113210946 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.774 | TZ | VALLENAR,ALTO DEL CARMEN | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 409-2022 | 948 | 2022-11-07 08:56 | B0565C0085RE764113210948 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.0054 | TZ | CONSTITUCION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E CONSTITUCION BT1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 413-2022 | 952 | 2022-11-08 07:02 | B2152C0085RE764113210952 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 33.9559 | TZ | ANTOFAGASTA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E TAP OFF URIBE H1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 413-2022 | 952 | 2022-11-08 07:02 | B2380C0437LT930070000952 | BA S/E URIBE 23KV | NO | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 35.3914 | TZ | ANTOFAGASTA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E TAP OFF URIBE H1 | PAÑO | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 413-2022 | 952 | 2022-11-08 07:02 | B2380C0085RE764113210952 | BA S/E URIBE 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.8272 | TZ | ANTOFAGASTA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E TAP OFF URIBE H1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 418-2022 | 957 | 2022-11-12 23:25 | B0123C0112RE760731640957 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 20.5634 | TZ | LEBU,LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 420-2022 | 959 | 2022-11-13 23:28 | B1144C0130LT995001400959 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | NO | EKA CHILE S.A. | EKA CHILE S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 53.1299 | TZ | TALCAHUANO | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | TRAMO | 99.500.140-3 | angelo.lagos@akzonobel.com | AV. ROCOTO 2911 SECTOR INDUSTRIAL | 96.547.510-9 | leonardo.bastidas@arauco.cl | EL GOLF 150, PISO 7
EAF 420-2022 | 959 | 2022-11-13 23:28 | B1144C0130LT995001400959 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | NO | EKA CHILE S.A. | EKA CHILE S.A. | RAKI SPA | 7.909 | TZ | TALCAHUANO | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | TRAMO | 99.500.140-3 | angelo.lagos@akzonobel.com | AV. ROCOTO 2911 SECTOR INDUSTRIAL | 76.216.621-6 | jaime@interenergy.com | AV. KENNEDY 4700, OF. 901
SD2022096549 | 964 | 2022-11-17 21:37 | B1822C0175LT799632600964 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 22.5528 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
SD2022096549 | 964 | 2022-11-17 21:37 | B1821C0175LT799632600964 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 36.798 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
SD2022096549 | 964 | 2022-11-17 21:37 | B1760C0085RE764113210964 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 19.3812 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022098475 | 966 | 2022-11-26 07:53 | B0202C0095RE783975300966 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 23.3571 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | TRAFO2D | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022103141 | 967 | 2022-11-27 07:04 | B0615C0085RE764113210967 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 25.1367 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 428-2022 | 973 | 2022-11-21 17:03 | B1411C0112RE760731640973 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.39587 | TZ | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOS SAUCES ET1 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 429-2022 | 974 | 2022-11-22 11:22 | B1339C0112RE760731640974 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.6462 | TZ | CAÑETE,LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 429-2022 | 974 | 2022-11-22 11:22 | B0175C0112RE760731640974 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.332 | TZ | CURANILAHUE,LOS ALAMOS,CAÑETE,LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 429-2022 | 974 | 2022-11-22 11:22 | B0123C0112RE760731640974 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.7097 | TZ | ARAUCO,LEBU,LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 430-2022 | 975 | 2022-11-23 16:19 | B0615C0085RE764113210975 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.5133 | TZ | QUIRIHUE,COBQUECURA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 432-2022 | 977 | 2022-11-24 19:19 | B0125C0112LD782461800977 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SALMONES CAPTREN S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1.4778 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 433-2022 | 978 | 2022-11-27 12:17 | B1317C0085RE764113210978 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.22 | TZ | PUCON,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUCON 66/24-15KV 30MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 435-2022 | 980 | 2022-11-28 01:26 | B1411C0112RE760731640980 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4563 | TZ | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 435-2022 | 980 | 2022-11-28 01:26 | B2847C0112RE760731640980 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8281 | TZ | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 435-2022 | 980 | 2022-11-28 01:26 | B0140C0112RE760731640980 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3783 | TZ | ANGOL,COLLIPULLI,ERCILLA,LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 435-2022 | 980 | 2022-11-28 01:26 | B0155C0112RE760731640980 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8947 | TZ | COLLIPULLI,CURACAUTIN,ERCILLA,MULCHEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 436-2022 | 981 | 2022-11-29 09:35 | B0615C0085RE764113210981 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2265 | TZ | QUIRIHUE,COBQUECURA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 438-2022 | 983 | 2022-12-01 09:49 | B2152C0085RE764113210983 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.8725 | TZ | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA PORTADA E31 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 442-2022 | 987 | 2022-12-05 07:27 | B0202C0112RE760731640987 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3993 | TZ | TOLTEN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP S/E PITRUFQUEN BT2-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 443-2022 | 988 | 2022-12-05 16:06 | B0695C0093RE968005700988 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3542 | TZ | TILTIL | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | LINEAS | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 444-2022 | 989 | 2022-12-06 09:30 | B0008C0085RE764113210989 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.32278 | TD | SAN JOSE DE MAIPO | AES ANDES S.A. | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 448-2022 | 993 | 2022-12-09 13:07 | B0584C0085RE764113210993 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.0706 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 448-2022 | 993 | 2022-12-09 13:07 | B0615C0085RE764113210993 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.9404 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 451-2022 | 996 | 2022-12-09 13:52 | B0615C0085RE764113210996 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.381 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 451-2022 | 996 | 2022-12-09 13:52 | B0584C0085RE764113210996 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.1412 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 454-2022 | 999 | 2022-12-10 13:27 | B1344C0085RE764113210999 | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2104 | TZ | EL BOSQUE,SAN BERNARDO,LA PINTANA | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 457-2022 | 1002 | 2022-12-11 13:30 | B0618C0085RE764113211002 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.4821 | TZ | SAN CARLOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN CARLOS C2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 463-2022 | 1008 | 2022-12-13 14:33 | B1034C0094RE968135201008 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.03 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 463-2022 | 1008 | 2022-12-13 14:33 | B1002C0094LD815833001008 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | SKI PORTILLO S A | TECNORED S.A. | 0.0662 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | 77.302.440-5 | froncagl@tecnored.cl | SAN SEBASTIÁN 2952 OF. 202
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0206C0085RE764113211015 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.9888 | TZ | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1084C0114RE968844501015 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | SI | LUZLINARES S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.5768 | TZ | LINARES | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.884.450-4 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1087C0114RE968844501015 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | SI | LUZLINARES S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2584 | TZ | COLBUN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.884.450-4 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1090C0115RE968666801015 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | SI | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3216 | TZ | LONGAVI | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0604C0085RE764113211015 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4624 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0584C0085RE764113211015 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2856 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1092C0115RE968666801015 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2088 | TZ | ÑIQUEN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0618C0104RE802377001015 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 1.1292 | TZ | SAN NICOLAS | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0618C0085RE764113211015 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.5256 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1055C0104RE802377001015 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.7336 | TZ | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0615C0085RE764113211015 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4116 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0618C0104RE802377001018 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.20215 | TZ | SAN NICOLAS | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0584C0085RE764113211018 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2142 | TZ | SIN INFORMACIÓN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0618C0085RE764113211018 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3942 | TZ | SIN INFORMACIÓN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0604C0085RE764113211018 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.0808 | TZ | SIN INFORMACIÓN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0559C0085RE764113211018 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3894 | TZ | SIN INFORMACIÓN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 476-2022 | 1021 | 2022-12-18 07:42 | B0600C0085RE764113211021 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8484 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 476-2022 | 1021 | 2022-12-18 07:42 | B0602C0085RE764113211021 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.226 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 476-2022 | 1021 | 2022-12-18 07:42 | B0593C0085RE764113211021 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.9324 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 476-2022 | 1021 | 2022-12-18 07:42 | B0607C0085RE764113211021 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.5795 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 477-2022 | 1022 | 2022-12-18 07:45 | B1092C0115RE968666801022 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2088 | TZ | SIN INFORMACION | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | TRAFO2D | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 478-2022 | 1023 | 2022-12-18 08:06 | B1317C0085RE764113211023 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 13.4193 | TZ | CURARREHUE,PUCON | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUCON 66/24-15KV 30MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022114988 | 1027 | 2022-12-29 03:43 | B0549C0085RE764113211027 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 14.5668 | TZ | COPIAPO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022111692 | 1028 | 2022-12-29 09:18 | B0008C0085RE764113211028 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.9452 | TD | SIN INFORMACION | AES ANDES S.A. | S/E TOCOPILLA | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 483-2022 | 1031 | 2022-12-21 12:30 | B0602C0085RE764113211031 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.1092 | TZ | CHEPICA,SANTA CRUZ | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PANIAHUE C4 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 488-2022 | 1036 | 2022-12-23 00:42 | B1587C0112RE760731641036 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1683 | TZ | ANGOL,RENAICO | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NEGRETE B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 488-2022 | 1036 | 2022-12-23 00:42 | B1411C0112RE760731641036 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3087 | TZ | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NEGRETE B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 488-2022 | 1036 | 2022-12-23 00:42 | B2847C0112RE760731641036 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.5769 | TZ | ANGOL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NEGRETE B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 488-2022 | 1036 | 2022-12-23 00:42 | B0140C0112RE760731641036 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2619 | TZ | ANGOL,LOS SAUCES | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NEGRETE B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 491-2022 | 1039 | 2022-12-23 13:26 | B1028C0113RE913440001039 | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1 | TZ | CASABLANCA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE H1 | PAÑO | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 496-2022 | 1044 | 2022-12-26 14:25 | B0123C0112RE760731641044 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3785 | TZ | Arauco | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 498-2022 | 1046 | 2022-12-28 12:47 | B0129C0085RE764113211046 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4396 | TZ | LA HIGUERA,FREIRINA | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 498-2022 | 1046 | 2022-12-28 12:47 | B0521C0133LT946380001046 | BA S/E ROMERAL 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 2.38 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV C1 | TRAMO | 94.638.000-8 | acaceres@cmp.cl | PEDRO PABLO MUÑOZ 675 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 501-2022 | 1049 | 2022-12-31 23:47 | B0602C0085RE764113211049 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.3415 | TZ | SANTA CRUZ,PALMILLA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E SANTA CRUZ 66KV BP1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 006-2023 | 1055 | 2023-01-04 21:36 | B0559C0085RE764113211055 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.31067 | TZ | SAN JAVIER | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 006-2023 | 1055 | 2023-01-04 21:36 | B0584C0085RE764113211055 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.13121 | TZ | PELLUHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 006-2023 | 1055 | 2023-01-04 21:36 | B0618C0085LD995200001055 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 1.2564 | TZ | SAN CARLOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | 76.237.256-8 | marco.quezada@cerrodominador.com | AVDA. ISIDORA GOYENECHEA 2800, OFICINA 2501
EAF 006-2023 | 1055 | 2023-01-04 21:36 | B1092C0115RE968666801055 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1566 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 006-2023 | 1055 | 2023-01-04 21:36 | B2566C0115RE968666801055 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1068 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 006-2023 | 1055 | 2023-01-04 21:36 | B0618C0104RE802377001055 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.14 | TZ | San Nicolás | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 006-2023 | 1055 | 2023-01-04 21:36 | B0604C0085RE764113211055 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.89628 | TZ | PARRAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 006-2023 | 1055 | 2023-01-04 21:36 | B0604C0115RE968666801055 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.6117 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 009-2023 | 1058 | 2023-01-05 18:47 | B3237C0000LT853060001058 | BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | NO | Compañía Minera Nevada SpA | MINERA VELADERO SPA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 31.724 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | S/E PUNTA COLORADA J7 | PAÑO |  |  |  | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
SD2022116213 | 1064 | 2023-01-05 09:08 | B0525C0085RE764113211064 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.6059 | TD | SIN INFORMACION | AES ANDES S.A. | BA S/E CENTRAL MAITENES 6.6KV B2 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 017-2023 | 1070 | 2023-01-12 06:42 | B1029C0094RE968135201070 | BA S/E QUINTERO CBP1 | NO | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3679 | TZ | Puchuncaví | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E QUINTERO C2 | INTERRUPTOR | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 018-2023 | 1071 | 2023-01-12 10:40 | B3802C0097RE802380001071 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.7856 | TZ | ALTO BIOBIO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | IM S/E FAENAS PANGUE C7 | INTERRUPTOR | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 020-2023 | 1073 | 2023-01-16 07:53 | B0123C0112LD768333001073 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | ESSBIO S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.6238 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 023-2023 | 1076 | 2023-01-19 01:55 | B0120C0085RE764113211076 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 63.2422 | TZ | ROMERAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E RAUQUEN C3 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 024-2023 | 1077 | 2023-01-19 16:51 | B0280C0085RE764113211077 | BA S/E VICUNA 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 9.4259 | TZ | VICUÑA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PAN DE AZUCAR HT7 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 035-2023 | 1088 | 2023-01-30 20:15 | B0125C0112RE760731641088 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.4306 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 036-2023 | 1089 | 2023-01-30 20:26 | B0559C0085RE764113211089 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.393 | TZ | CAUQUENES,SAN CARLOS,PARRAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 036-2023 | 1089 | 2023-01-30 20:26 | B0584C0085RE764113211089 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2148 | TZ | CAUQUENES,CHANCO,PELLUHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 036-2023 | 1089 | 2023-01-30 20:26 | B0604C0085RE764113211089 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.12945 | TZ | RETIRO,PARRAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 036-2023 | 1089 | 2023-01-30 20:26 | B0604C0115RE968666801089 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.22395 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 036-2023 | 1089 | 2023-01-30 20:26 | B2566C0115RE968666801089 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1068 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 036-2023 | 1089 | 2023-01-30 20:26 | B0618C0085RE764113211089 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3948 | TZ | SAN CARLOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 036-2023 | 1089 | 2023-01-30 20:26 | B1092C0115RE968666801089 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1566 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 036-2023 | 1089 | 2023-01-30 20:26 | B0618C0104RE802377001089 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3593 | TZ | SAN NICOLAS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARRAL 154/66KV 75MVA | TRAFO3D | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2023 | 1093 | 2023-02-01 05:33 | B2384C0427LT857586001093 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | SI | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | Compañía Minera Zaldívar | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 447.336 | TD | ANTOFAGASTA | AES ANDES S.A. | BA S/E NUEVA ZALDIVAR 220KV BP1 | BARRA | 76.485.762-3 | bernardo.espina@aminerals.cl | AV. APOQUINDO 4001, PISO 18 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 042-2023 | 1095 | 2023-02-01 10:50 | B1073C0112RE760731641095 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 12.5624 | TZ | NUEVA IMPERIAL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LICANCO - IMPERIAL 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 044-2023 | 1097 | 2023-02-02 20:05 | B2892C0112RE760731641097 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2223 | TZ | SANTA BARBARA,QUILACO | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E SANTA BARBARA CT1 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 051-2023 | 1104 | 2023-02-06 02:16 | B0178C0095RE783975301104 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.26 | TZ | VICTORIA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VICTORIA 66/24-14.4KV 10MVA | TRAFO2D | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 057-2023 | 1111 | 2023-02-07 13:17 | B2229C0085RE764113211111 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.5592 | TZ | IQUIQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DES S/E PACIFICO HT1-1 | DESCONECTADOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 058-2023 | 1112 | 2023-02-08 07:30 | B2152C0085RE764113211112 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.925 | TZ | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E LA PORTADA E31 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 062-2023 | 1116 | 2023-02-09 21:25 | B0378C0353LT965293101116 | BA S/E ISLA DE MAIPO B1 66KV | NO | CMPC TISSUE S.A. | CMPC TISSUE S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.1904 | TN | SIN INFORMACION | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV | LINEAS | 96.529.310-8 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 064-2023 | 1118 | 2023-02-11 04:28 | B0411C0116RE760731621118 | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.77429 | TZ | CORRAL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV | LINEAS | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 065-2023 | 1119 | 2023-02-12 04:53 | B0230C0126LT612160001119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | NO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1.6188 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. |  | SECCIÓN DE TRAMO | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 073-2023 | 1127 | 2023-02-14 12:55 | B0118C0085RE764113211127 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.0152 | TZ | COMBARBALA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 075-2023 | 1129 | 2023-02-16 02:13 | B1037C0094RE968135201129 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8179 | TZ | San Antonio | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 2 | BARRA | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 087-2023 | 1141 | 2023-02-21 15:35 | B1317C0085RE764113211141 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.95095 | TZ | PUCON,VILLARICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUCON ET | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 091-2023 | 1145 | 2023-02-22 20:23 | B0600C0085RE764113211145 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 9.2866 | TZ | NANCAGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E NANCAGUA BT | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 092-2023 | 1146 | 2023-02-23 14:20 | B1317C0085RE764113211146 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.1247 | TZ | PUCON,CURARREHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PUCON ET | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 101-2023 | 1155 | 2023-03-04 23:49 | B1672C0145LT922440001155 | BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | SI | MOLY-COP CHILE S.A. | MOLYCOP CHILE S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 21.666 | TD | TALCAHUANO | TRANSELEC S.A. | S/E SAN VICENTE C2 | PAÑO | 92.244.000-K | charles.cortes@molycop.cl | COSTANERA ORIENTE 4100 MEJILLONES | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 107-2023 | 1161 | 2023-03-06 21:02 | B0186C0085RE764113211161 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.608 | TZ | LOS ANGELES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E LOS ANGELES C9 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 109-2023 | 1163 | 2023-03-07 08:01 | B0230C0126LT612160001163 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | NO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.6475 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | TRAMO | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 116-2023 | 1170 | 2023-03-08 14:40 | B2357C0437LT930070001170 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | NO | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 62.7634 | TD | SIN INFORMACION | AES ANDES S.A. | S/E MINSAL H1 | PAÑO | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 118-2023 | 1173 | 2023-03-10 07:23 | B0230C0126LT612160001173 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | NO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1.9721 | TZ | CORONEL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | TRAMO | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 123-2023 | 1178 | 2023-03-13 12:59 | B1317C0085RE764113211178 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.8845 | TZ | PUCON,CURARREHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 124-2023 | 1179 | 2023-03-13 16:21 | B2475C0215LT617040001179 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | COLBÚN S.A. | 22.573 | TN | SIN INFORMACION | TERCERA REGIÓN SOLAR SPA | SP S/E LOS MAQUIS J9/J10-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 126-2023 | 1181 | 2023-03-13 19:07 | B1084C0114RE968844501181 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | SI | LUZLINARES S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.2906 | TZ | LINARES,LONGAVI,SAN JAVIER | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E LINARES NORTE CT2 | PAÑO | 96.884.450-4 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 129-2023 | 1184 | 2023-03-14 15:08 | B0605C0085RE764113211184 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.7464 | TZ | HUALAÑE,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 129-2023 | 1184 | 2023-03-14 15:08 | B0576C0085RE764113211184 | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.1994 | TZ | HUALAÑE,CUREPTO,LICANTEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 129-2023 | 1184 | 2023-03-14 15:08 | B0633C0085RE764113211184 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 12.3096 | TZ | LOLOL,HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 129-2023 | 1184 | 2023-03-14 15:08 | B1835C0085RE764113211184 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 15.9222 | TZ | LICANTEN,VICHUQUEN,HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 129-2023 | 1184 | 2023-03-14 15:08 | B0627C0085RE764113211184 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 16.485 | TZ | SAGRADA FAMILIA,RAUCO,CUREPTO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 132-2023 | 1187 | 2023-03-18 08:14 | B1835C0085RE764113211187 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.0571 | TZ | VICHUQUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALANE - LICANTEN 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 136-2023 | 1191 | 2023-03-22 18:49 | B1157C0126LT612160001191 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | SI | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.0192 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN GREGORIO B3-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 136-2023 | 1191 | 2023-03-22 18:49 | B0618C0104RE802377001191 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.57 | TZ | SAN NICOLAS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN GREGORIO B3-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 136-2023 | 1191 | 2023-03-22 18:49 | B0618C0085RE764113211191 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.5576 | TZ | SAN CARLOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN GREGORIO B3-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 136-2023 | 1191 | 2023-03-22 18:49 | B1092C0115RE968666801191 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.9199 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN GREGORIO B3-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 142-2023 | 1197 | 2023-03-27 10:36 | B2892C0112RE760731641197 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1026 | TZ | SANTA BARBARA,QUILACO | PALMUCHO S.A. | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 142-2023 | 1197 | 2023-03-27 10:36 | B3802C0097RE802380001197 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.5904 | TZ | ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | DUQUECO - TAP SANTA BARBARA 66KV C1 | TRAMO | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 143-2023 | 1198 | 2023-03-27 23:12 | B2152C0085RE764113211198 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 16.632 | TZ | ANTOFAGASTA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | No Encontrado | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 144-2023 | 1199 | 2023-03-28 08:11 | B2177C0379LT774185801199 | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | SI | MANTOVERDE S.A. | MANTOS COPPER S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 173.9667 | TD | ANTOFAGASTA | MANTOS COPPER S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | BARRA | 77.020.457-7 | claudio.ruiz@mantoscopper.com | ANDRES BELLO 660, CHAÑARAL. | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 145-2023 | 1200 | 2023-03-29 06:48 | B2152C0085RE764113211200 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 28.728 | TZ | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA PORTADA E14 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 148-2023 | 1203 | 2023-03-30 13:07 | B0199C0085RE764113211203 | BA S/E PERALES 15KV C1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.0724 | TZ | TALCAHUANO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E PERALES C9 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 151-2023 | 1206 | 2023-04-01 18:01 | B1827C0085LD913350001206 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | INDURA S.A | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 1.6226 | TZ | GRANEROS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 153-2023 | 1208 | 2023-04-03 09:31 | B0615C0085RE764113211208 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.949 | TZ | Quirihue | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 158-2023 | 1213 | 2023-04-05 01:15 | B0123C0112RE760731641213 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.7866 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 160-2023 | 1215 | 2023-04-05 07:00 | B2079C0085RE764113211215 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.044 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | BA S/E EL LINCE 23KV BP | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 161-2023 | 1216 | 2023-04-05 15:20 | B2308C0410LT995654001216 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | SI | GRACE S.A. | Grace S.A | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1.6354 | TD | MARIA ELENA | AES ANDES S.A. | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | TRAMO | 99.565.400-8 | d.larrain@mantosdelaluna.cl | CAMINO LA CUMBRE 4122 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 161-2023 | 1216 | 2023-04-05 15:20 | B2340C0437LT965921901216 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV BP | SI | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SQM Nitratos S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 74.3104 | TD | MARIA ELENA | AES ANDES S.A. | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | TRAMO | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 162-2023 | 1217 | 2023-04-06 06:51 | B0129C0085RE764113211217 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.35235 | TZ | La Serena | TRANSELEC S.A. | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 162-2023 | 1217 | 2023-04-06 06:51 | B0521C0133LT946380001217 | BA S/E ROMERAL 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 2.1144 | TZ | LA SERENA | TRANSELEC S.A. | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRAMO | 94.638.000-8 | acaceres@cmp.cl | PEDRO PABLO MUÑOZ 675 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 164-2023 | 1219 | 2023-04-07 19:34 | B1082C0113RE913440001219 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | SI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.1509 | TZ | ALGARROBO | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | TRAMO | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 164-2023 | 1219 | 2023-04-07 19:34 | B1080C0113RE913440001219 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | SI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 15.871 | TZ | EL QUISCO | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | TRAMO | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 164-2023 | 1219 | 2023-04-07 19:34 | B1081C0113RE913440001219 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | SI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.1579 | TZ | EL QUISCO | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | TRAMO | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 164-2023 | 1219 | 2023-04-07 19:34 | B1028C0113RE913440001219 | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.7495 | TZ | CASABLANCA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | TRAMO | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 165-2023 | 1220 | 2023-04-09 13:40 | B1411C0112RE760731641220 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.9715 | TZ | LOS SAUCES,ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL 66/23KV 12MVA | TRAFO2D | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023030245 | 1221 | 2023-04-16 08:56 | B0695C0093RE968005701221 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.961 | TZ | TIL TIL | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | LINEAS | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023028765 | 1222 | 2023-04-16 07:58 | B0169C0112RE760731641222 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 45.3934 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LAUTARO CT1 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2023030006 | 1223 | 2023-04-28 08:47 | B2372C0085RE764113211223 | BA S/E TARAPACA 220KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.788 | TZ | IQUIQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 167-2023 | 1228 | 2023-04-12 12:52 | B0187C0085RE764113211228 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.937 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 170-2023 | 1231 | 2023-04-15 01:43 | B0166C0085RE764113211231 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2714 | TZ | CODEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 171-2023 | 1232 | 2023-04-15 04:57 | B2079C0085RE764113211232 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.0392 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 174-2023 | 1235 | 2023-04-17 08:43 | B0169C0112RE760731641235 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.67495 | TZ | VILCUN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E LAUTARO C1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 180-2023 | 1241 | 2023-04-24 07:00 | B0695C0093RE968005701241 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.267 | TZ | TILTIL | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | LINEAS | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 181-2023 | 1242 | 2023-04-25 04:54 | B2079C0085RE764113211242 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.0132 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 182-2023 | 1243 | 2023-04-28 05:23 | B1587C0112LD760316021243 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SAN CLEMENTE FOODS S.A | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.3235 | TZ | RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E ANGOL | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 184-2023 | 1245 | 2023-04-28 09:45 | B0276C0085RE764113211245 | BA S/E TOME 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4171 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 184-2023 | 1245 | 2023-04-28 09:45 | B0187C0085RE764113211245 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3291 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 186-2023 | 1247 | 2023-04-28 12:19 | B0578C0085RE764113211247 | BA S/E HUALTE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.756 | TZ | Ninhue | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 186-2023 | 1247 | 2023-04-28 12:19 | B0615C0085RE764113211247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 19.0872 | TZ | COBQUECURA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 187-2023 | 1248 | 2023-04-28 13:20 | B0206C0085RE764113211248 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.0096 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E CHACAHUIN C3 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
|  | Fecha Publicación | Último Documento | ID Interrupcion | Fecha y Hora Interrupcion
|  | 05-06-2023 | EAF 187-2023 | 1248 | 28-04-2023 13:20
Barra de Control | Coordinado | Tipo Cliente | Cliente final | Redundancia | Punto de control con interrupciones en el período | Potencia Promedio [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC, que no son Fuerza Mayor y Programadas mayores a 6 horas continuas u 8 horas acumuladas)
[7 empty] | Generación |  |  |  | Transmisión | [11 empty] | Polos de Desarrollo |  |  |  | SSCC y SAE
[11 empty] | Dedicada |  |  |  | Zonal |  |  |  | Nacional
[7 empty] | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS
BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.42 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 10.6617; Dedicada Eint: 11.408; Dedicada ENS: 9.268; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.2; Zonal Eint: 0.28798
BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.56 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 6.17; Zonal Eint: 3.5087
BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.82
BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 3.92
BA S/E CALERA CENTRO 62KV | MELON S.A | Libre Transmisión | MELON S.A. | NO | SI | 11.38 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.86; Dedicada Eint: 20.925
BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.37 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 1.97; Dedicada Eint: 1.4419; Dedicada ENS: 1.4419
BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | NO | 35.9
BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | Libre Transmisión | ENAP REFINERIAS S.A. | NO | SI | 6.78 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.13; Dedicada Eint: 0.637
BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | PETROQUIM S.A. | Libre Transmisión | PETROQUIM S.A. | NO | NO | 2.48
BA S/E EL SAUCE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.19 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.0152; Zonal ENS: 0.0152
BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 13.7 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.7869; Zonal Eint: 9.2202
BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 19.67 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 7.3495; Zonal Eint: 106.8622; Zonal ENS: 63.2422
BA S/E MOLINA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 24.33
BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 10.19
BA S/E LEBU 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Libre Distribución | ESSBIO S.A. | NO | SI | 0.15 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 0.0495
BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.51 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 19.8768; Zonal Eint: 51.4447; Zonal ENS: 51.4447
BA S/E GRANEROS 15KV T1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 16.58 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.1238; Zonal Eint: 21.505
BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.13 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 4.5934; Zonal Eint: 18.3005; Zonal ENS: 18.3005
BA S/E HOSPITAL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 10.14
BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.84 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 1.6; Zonal Eint: 2.7594; Zonal ENS: 0.79195
BA S/E LA RONDA 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 6.61
BA S/E LAS CABRAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.38 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.45; Zonal Eint: 19.941
BA S/E LATORRE 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.84 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 0.67862
BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 29.35 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.31; Zonal Eint: 6.9053
BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 21.05
BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.46 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.41; Zonal Eint: 3.9565
BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 22.74
BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.3 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 0.57; Zonal Eint: 2.1074; Zonal ENS: 2.1074
BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 9.77
BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 29.8 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.45; Zonal Eint: 10.962
BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.95 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 6.17; Zonal Eint: 35.4014; Zonal ENS: 35.4014
BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 15.8 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.096; Zonal Eint: 11.8538
BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.86 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 5.94; Zonal Eint: 41.0342; Zonal ENS: 41.0342
BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 8.18
BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 28.07
BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 15.63 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.263; Zonal Eint: 22.6707
BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.2 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.23; Zonal Eint: 13.8563; Zonal ENS: 13.8563
BA S/E COLO COLO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 19.75 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.25; Zonal Eint: 3.5175
BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.26 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.06; Zonal Eint: 0.0696
BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 4.26
BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 26.94 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.37; Zonal Eint: 6.9264
BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 11.61
BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 17.71 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.26; Zonal Eint: 15.8499; Zonal ENS: 1.2714
BA S/E SAN MIGUEL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.26 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.22667; Zonal Eint: 0.7649
BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.28
BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.43 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 13.4227; Zonal Eint: 63.7507; Zonal ENS: 46.0683
BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 23.38 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.03735; Zonal Eint: 0.45156
BA S/E PUCHOCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.53 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 6.9019; Zonal Eint: 12.7685
BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 1.22
BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 3.3
BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.81 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 6.82; Zonal Eint: 18.9633; Zonal ENS: 18.9633
BA S/E TUMBES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.31 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.7877; Zonal Eint: 6.0025
BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 11.77
BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.02 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.26; Zonal Eint: 6.26; Zonal ENS: 3.26
BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.89 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.1497; Zonal Eint: 13.3488
BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 7.6
BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 18.8
BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 15.58
BA S/E LORETO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 4.87
BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 12.42 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 2.6259; Zonal ENS: 0.608
BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 9.77 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.11; Zonal Eint: 10.131
BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.18 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.04; Zonal Eint: 0.1937
BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.63 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 2.8574; Zonal Eint: 22.7239; Zonal ENS: 15.9029
BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 19.68 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 2.5091
BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.17 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.80395; Zonal Eint: 4.9603
BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.56 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.56; Zonal Eint: 8.984
BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.09 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.61067; Dedicada Eint: 3.8151; Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.51429; Zonal Eint: 3.0035
BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 9.41
BA S/E PANGUILEMO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 4.23
BA S/E PERALES 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 25.84 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.25; Zonal Eint: 3.2249; Zonal ENS: 0.0724
BA S/E PIDUCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 19.46
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 4.42
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.57 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.08; Zonal Eint: 23.3571; Zonal ENS: 23.3571
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.95 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.49697; Zonal Eint: 3.3993; Zonal ENS: 3.3993
BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 13.42 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.3366; Zonal Eint: 27.8908
BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 14.55 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.7459; Zonal Eint: 33.9333; Zonal ENS: 3.9984
BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.43 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 6.079; Zonal Eint: 28.6454
BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.13 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.51573; Dedicada Eint: 2.5136
BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.34 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 0.0476
BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.68
BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 7.45
BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.79
BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.97 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.54; Zonal Eint: 1.3328
BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 20.67
BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.48 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 1.4507
BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.26 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.52; Zonal Eint: 7.2716
BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.37 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 18.34; Zonal Eint: 6.8804; Zonal ENS: 4.2384
BA S/E HORCONES 66KV B1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Libre Transmisión | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | SI | SI | 2.01 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.13; Zonal Eint: 2.8766
BA S/E HOSPITAL 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | NO | 0.29
BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 13.55 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 2.8448
BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.73; Zonal Eint: 0.0657
BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 5.17
BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 17.9 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.52417
BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.77 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 16.1013; Zonal Eint: 8.3449; Zonal ENS: 5.8112
BA S/E VICUNA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.53 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 7.035; Zonal Eint: 16.4339; Zonal ENS: 9.4259
BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 4.23
BA S/E CORONEL 15KV BP1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SI | NO
BA S/E CORONEL 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 15.55
BA S/E CORONEL 15KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.18
BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 4.93
BA S/E EJERCITO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 21.46
BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 6.91
BA S/E SAN FERNANDO 66KV BP1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | NO | 0.06
BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 31.73 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.0633; Zonal Eint: 32.6072
BA S/E OVALLE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 27.15 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11516; Zonal Eint: 3.0647
BA S/E EL PEÑON 13.2KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28353; Zonal Eint: 2.2285
BA S/E ISLA DE MAIPO B1 66KV | CMPC TISSUE S.A. | Libre Transmisión | CMPC TISSUE S.A. | NO | SI | 1.23 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.16; Nacional Eint: 1.3804; Nacional ENS: 0.1904
BA S/E ALHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.4 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.79; Zonal Eint: 0.7836
BA S/E AIHUAPI 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 4.94
BA S/E AIHUAPI 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.39
BA S/E ANCUD 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 8.38
BA S/E CALBUCO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.74 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 0.7879
BA S/E CASTRO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 9.2 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.6496
BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | MADERAS ARAUCO S.A. | Libre Transmisión | PANELES ARAUCO S.A. | SI | NO | 4.73
BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 2.15
BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 7.4
BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.01 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.6208
BA S/E COLACO 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 9.94
BA S/E CORRAL 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.32 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 5.9501; Zonal Eint: 7.4374; Zonal ENS: 3.92
BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 9.26 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.24; Zonal Eint: 1.7352
BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.42
BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 5.89
BA S/E LA UNION 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.85
BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.32
BA S/E LA UNION 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 12.56
BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 5.18
BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.65
BA S/E LOS NEGROS 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 1.35
BA S/E MELIPULLI 23KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 7.46
BA S/E MELIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 60.5
BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 5.69
BA S/E OSORNO 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 27.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.089462; Zonal Eint: 2.6695
BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.95 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.2; Zonal Eint: 2.2072; Zonal ENS: 2.2072
BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 25.65
BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 5.33
BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 5.5
BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 8.1
BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 13.71
BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.01 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.8984
BA S/E CASTILLA 23KV | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.14
BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 0.81
BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | Libre Transmisión | Minera Centenario | SI | SI | 4.73 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11; Zonal Eint: 0.47487
BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | SI | 43.8 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.41; Zonal Eint: 22.9394
BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | MANTOVERDE S.A. | Libre Transmisión | MANTOS COPPER S.A. | SI | SI | 21.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11; Zonal Eint: 2.6384; Zonal ENS: 2.6384
BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.91 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.3; Zonal Eint: 0.90139; Zonal ENS: 0.33238
BA S/E DOS AMIGOS 23KV | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | SI | SI | 0.17 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.54; Dedicada Eint: 0.1232; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.24; Zonal Eint: 0.0432
BA S/E EL SALADO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.41 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 49.4722; Zonal Eint: 226.1145; Zonal ENS: 199.6964
BA S/E HUASCO 110KV BP1-1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | SI | SI | 32.91 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.83; Zonal Eint: 23.7734
BA S/E LAJA 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.67 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.19802; Zonal Eint: 1.1049
BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | Libre Transmisión | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SI | NO | 196.44
BA S/E QUILLOTA 220KV BP1-1 | MINERA LOS PELAMBRES | Libre Transmisión | MINERA LOS PELAMBRES | SI | SI | 114.76 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.46; Dedicada Eint: 52.9782
BA S/E ROMERAL 110KV | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | SI | SI | 8.77 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.17; Zonal Eint: 10.1774; Zonal ENS: 4.4944
BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.2 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 5.11; Dedicada Eint: 5.676; Dedicada ENS: 3.3609
BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.33 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.26; Zonal Eint: 2.774; Zonal ENS: 2.774
BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.02 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.31; Zonal Eint: 2.4451
BA S/E CALDERA 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.97 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 22.8684; Zonal Eint: 111.4893; Zonal ENS: 83.1096
BA S/E CERRILLOS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 13.01 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.06; Zonal Eint: 19.1681; Zonal ENS: 7.5169
BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 21.55 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.25; Zonal Eint: 4.465
BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 4.49
BA S/E PLANTAS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO
BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 19.12 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 15.2766; Zonal Eint: 88.4238; Zonal ENS: 14.5668
BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1-1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | Libre Transmisión | S.C.M. ATACAMA KOZAN | NO | NO | 6.66
BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.41 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.46; Zonal Eint: 8.6927
BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 16.72 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 3.2284
BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.92 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 5.1425; Zonal Eint: 52.745; Zonal ENS: 15.8233
BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.84 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 5.98; Zonal Eint: 38.1711; Zonal ENS: 0.70367
BA S/E CHOCALAN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.03 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 0.72099; Zonal Eint: 2.3662
BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.32 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 2.818; Zonal Eint: 31.6465; Zonal ENS: 5.4767
BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Libre Transmisión | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | NO | SI | 0.39 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 2.34; Dedicada Eint: 0.5616; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.06; Zonal Eint: 0.2754
BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | LUZLINARES S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.9 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.479; Zonal Eint: 3.5528
BA S/E EL MAITEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.57 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 1.1032
BA S/E EL MONTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.72 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 1.2264
BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.42 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 1.3272
BA S/E EL PEUMO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.13 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.79; Zonal Eint: 1.747
BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.42 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 13.8766; Zonal Eint: 18.5969; Zonal ENS: 14.1638
BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.66 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 9.57; Zonal Eint: 2.8785; Zonal ENS: 0.756
BA S/E HUALTE 13.2KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.74 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.95; Zonal Eint: 1.5285
BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO
BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.18 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.8095; Zonal Eint: 16.3594
BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.92 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 5.8559; Zonal Eint: 20.8232; Zonal ENS: 7.0576
BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.62 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 0.1818
BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.83 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.45; Zonal Eint: 7.713; Zonal ENS: 7.713
BA S/E MANDINGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.72 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.405; Zonal Eint: 1.3446
BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.77 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.4569; Zonal Eint: 6.3387
BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.51 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.7044; Zonal Eint: 11.0914; Zonal ENS: 10.135
BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.46 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 3.3283; Zonal Eint: 38.7222; Zonal ENS: 38.7222
BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.69 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 2.42; Zonal Eint: 13.6261; Zonal ENS: 3.5689
BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.16 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 1.3; Zonal Eint: 6.286; Zonal ENS: 2.8357
BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.84 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 11.42; Zonal Eint: 9.2245; Zonal ENS: 9.2245
BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.97 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.84; Zonal Eint: 2.2788; Zonal ENS: 2.2788
BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.25 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 0.2637
BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.24 | Zonal Fr: 11; Zonal Tr: 25.0262; Zonal Eint: 89.0238; Zonal ENS: 59.6456
BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.48 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.16; Zonal Eint: 1.9604
BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.22 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 2.82; Zonal Eint: 19.0425; Zonal ENS: 7.6107
BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.01 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 2.79; Zonal Eint: 7.6032; Zonal ENS: 2.4006
BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.46 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.8982; Zonal Eint: 23.0903
BA S/E SAN JAVIER 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.27 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.23; Zonal Eint: 0.023
BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.72 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.79; Zonal Eint: 1.3424
BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.66 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 9.6278; Zonal Eint: 33.2952; Zonal ENS: 33.2952
BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 7.13
BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 46.45
BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.03 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 11.7759; Zonal Eint: 34.2865; Zonal ENS: 22.8378
BA S/E LEYDA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 4.47
BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 54.2 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.0675; Zonal Eint: 56.4218
BA S/E BATUCO 23KV BA1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 64.87 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.46411; Zonal Eint: 40.5134
BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 44.6 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 7.839
BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 28.79
BA S/E CALEU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.14 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 25.91; Zonal Eint: 3.5169; Zonal ENS: 3.2767
BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 23.21 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 4.1586
BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 53.15
BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 16.01
BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 56.5
BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO
BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 19.87 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.2; Zonal Eint: 41.0845
BA S/E LA REINA 12KV BA1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 75.74
BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 38 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.0632; Zonal Eint: 20.69
BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 56.03 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.22106; Zonal Eint: 7.7325
BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 26.86
BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 48.37
BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 24.25 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.16; Zonal Eint: 3.6932; Zonal ENS: 1.8649
BA S/E MACUL 12KV BA3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 54.57
BA S/E MAIPU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 30.73
BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 42.28 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.44; Zonal Eint: 86.3648
BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 27.54
BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 55.9
BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.77
BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 25.54
BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 39.5 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.5355; Zonal Eint: 25.1979
BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 54.85
BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.76 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.53; Zonal Eint: 1.8975
BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 52.71
BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 66.93
BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 55.71
BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 64.02
BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 14.56
BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 45.13
BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.61 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.21; Zonal Eint: 5.8215
BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 42.59 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.18; Zonal Eint: 93.4752
BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 45.35 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.33; Zonal Eint: 104.0148
BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.5 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.39; Zonal Eint: 0.46425
BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.07 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 0.0825
BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | Libre Distribución | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | NO | SI | 7.4 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 13.926
BA S/E CATEMU 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 7.67
BA S/E EL MELON 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.4 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.7547; Zonal Eint: 20.2318
BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.45 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.32045; Zonal Eint: 0.14471; Zonal ENS: 0.14471
BA S/E LA CALERA BARRA 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 21.19 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 0.70513
BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.45 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.21; Zonal Eint: 0.9023
BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 32.15 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.34699; Zonal Eint: 10.8941
BA S/E QUINTAY 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.39 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 5.62; Zonal Eint: 1.8495; Zonal ENS: 1.8495
BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.03 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 10.7109; Zonal Eint: 124.939; Zonal ENS: 37.73
BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.25 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 0.069723; Zonal ENS: 0.069723
BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 35.73 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 4.23; Zonal Eint: 147.0691; Zonal ENS: 38.1972
BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 25.45 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 0.065
BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 32.12
BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.07 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.43; Zonal Eint: 1.3201
BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.54 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 0.52839
BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | NO | SI | 0.35 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.19; Zonal Eint: 0.069967
BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.19 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11; Zonal Eint: 0.6908
BA S/E COCHARCAS 13.8KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.48 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.95; Zonal Eint: 10.218; Zonal ENS: 0.7336
BA S/E RECINTO 23KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 1.13
BA S/E CIRUELITO 13.2KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 0.94
BA S/E SANTA ELISA 23KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.15; Zonal Eint: 4.1515
BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 14.56 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.60053; Dedicada Eint: 7.9471
BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.61 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.62206; Dedicada Eint: 7.3422
BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.56 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.6346; Dedicada Eint: 6.8943
BA S/E CABRERO 66KV | MASISA S.A. | Libre Transmisión | MASISA S.A. | SI | NO | 17.53
BA S/E CABRERO 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 5.4
BA S/E CABRERO 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 7.92
BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.97 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.3274; Zonal Eint: 22.4978; Zonal ENS: 22.4978
BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.85 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.64; Zonal Eint: 8.9813; Zonal ENS: 8.9813
BA S/E LOTA 13.2KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.27 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 5.86; Zonal Eint: 47.1332; Zonal ENS: 47.1332
BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.48 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.4818; Zonal Eint: 2.923
BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.82 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.4533; Zonal Eint: 10.9809
BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.91 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.37; Zonal Eint: 17.451; Zonal ENS: 15.871
BA S/E LAS PINATAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.81 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.52; Zonal Eint: 2.2979; Zonal ENS: 2.1579
BA S/E SAN JERONIMO 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.11 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.37; Zonal Eint: 3.5109; Zonal ENS: 3.1509
BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.18 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.8202; Zonal Eint: 24.8737; Zonal ENS: 8.8674
BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.16 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.08; Zonal Eint: 6.6414; Zonal ENS: 0.2584
BA S/E LONGAVI BL1 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI | 0.1 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.66; Zonal Eint: 0.0594
BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.75 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.82; Zonal Eint: 7.3164; Zonal ENS: 0.3216
BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | LUZPARRAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.93 | Zonal Fr: 9; Zonal Tr: 6.045; Zonal Eint: 16.6665; Zonal ENS: 2.6507
BA S/E QUINTA 13.2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 2.85
BA S/E LOS COLORADOS 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | NO | NO
BA S/E CHUMPULLO 66KV | CARTULINAS CMPC SPA | Libre Transmisión | CARTULINAS CMPC S.A. | NO | SI | 6.65 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.45; Zonal Eint: 9.744
BA S/E PROCART 220KV BP1 | CARTULINAS CMPC SPA | Libre Transmisión | CARTULINAS CMPC S.A. | NO | SI | 51.24 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.34; Nacional Eint: 67.8192; Nacional ENS: 17.2079
BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.02
BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Libre Transmisión | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | SI | SI | 9.86 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 0.90989
BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | EKA CHILE S.A. | Libre Transmisión | EKA CHILE S.A. | NO | SI | 26.48 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 11.81; Zonal Eint: 149.8689; Zonal ENS: 61.0389
BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | NO | 1.62
BA S/E MAPAL 154KV | MASISA S.A. | Libre Transmisión | MASISA S.A. | NO | NO | 6.48
BA S/E SALADILLO 66KV B1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | SI | 24.31 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.79; Zonal Eint: 19.2049
BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI | 0.55 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.5; Dedicada Eint: 0.275
BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI | 0.08 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 2.1; Zonal Eint: 0.1668; Zonal ENS: 0.0276
BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | NO
BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.38
BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.11 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.46; Zonal Eint: 0.046
BA S/E PURRANQUE 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 2.95
BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.18
BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 19.63
BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.7
BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | PAPELES CORDILLERA SPA | Libre Transmisión | PAPELES CORDILLERA S.A. | NO | NO | 13.19
BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | CMPC TISSUE S.A. | Libre Transmisión | CMPC TISSUE S.A. | NO | SI | 8.55 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1; Dedicada Eint: 8.5
BA S/E CARDONES 110KV | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | Libre Transmisión | ENAMI Paipote | NO | SI | 21.04 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 13.82; Dedicada Eint: 314.9628; Dedicada ENS: 245.087
BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 34.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.727; Zonal Eint: 45.2635
BA S/E QUINTA 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | NO | 0.09
BA TAP GRANEROS 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.23 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.89; Zonal Eint: 0.2314
BA S/E TEMUCO 13.8KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.32 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.74; Zonal Eint: 12.0611; Zonal ENS: 4.4275
BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 6.99
BA S/E RIO BONITO 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.13
BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 22.61
BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.99
BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 13.37 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 4.2573; Zonal Eint: 50.1452; Zonal ENS: 50.1452
BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV BP1 | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | Libre Transmisión | MINERA VALLE CENTRAL S.A. | SI | SI | 38.3 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.96; Nacional Eint: 36.4512
BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.4 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 6.7583; Zonal Eint: 46.7899; Zonal ENS: 46.7899
BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 34.81 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 4.0951; Zonal Eint: 119.8806; Zonal ENS: 51.5037
BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 16.13
BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | NO | NO | 1.68
BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | NO | NO | 20.19
BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.45 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 0.97278; Zonal Eint: 3.2893; Zonal ENS: 3.2893
BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 2.39
BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 6.03
BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.08 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.7652; Zonal Eint: 0.88778
BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 6.44
BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.15 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.6; Zonal Eint: 2.3967
BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.27 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 1.7271
BA S/E FATIMA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 27.43 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.25; Zonal Eint: 4.0625
BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.39 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 0.44593; Zonal Eint: 1.0037; Zonal ENS: 1.0037
BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 7.87
BA S/E COLBUN 220KV BP1 | CARTULINAS CMPC SPA | Libre Transmisión | CARTULINAS CMPC S.A. | NO | NO
BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | Libre Transmisión | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | NO | NO | 1.74
BA S/E SAN VICENTE 154KV BP2-1 | MOLY-COP CHILE S.A. | Libre Transmisión | MOLYCOP CHILE S.A. | SI | SI | 4.5 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.71; Dedicada Eint: 30.866; Dedicada ENS: 21.666
BA S/E CATEMU 44KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | NO | NO | 2.95
BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 18.29 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 1.3823
BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | CEMENTO POLPAICO S.A. | Libre Transmisión | CEMENTO POLPAICO S.A. | NO | NO | 2.38
BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.1 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.61; Zonal Eint: 3.5502
BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.77 | Dedicada Fr: 4; Dedicada Tr: 12.7405; Dedicada Eint: 35.6139; Dedicada ENS: 35.6139; Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 11.868; Zonal Eint: 32.4649; Zonal ENS: 32.4649
BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.01 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.55; Zonal Eint: 2.948
BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | CMPC MADERAS SPA | Libre Transmisión | CMPC MADERAS S.A. | NO | SI |  | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.38; Dedicada Eint: 43.3254
BA S/E CENTRAL QUINTERO 220KV BP1 | GNL QUINTERO S.A. | Libre Transmisión | GNL QUINTERO S.A. | NO | SI | 3.04 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 1.06; Dedicada Eint: 3.18
BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | BO PAPER BIO-BIO S.A. | Libre Transmisión | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | SI | NO | 8.61
BA S/E CABILDO 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.1 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.25159; Zonal Eint: 2.6013
BA S/E CABILDO 23KV BP2 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | Libre Transmisión | MINERA LAS CENIZAS S.A. | NO | NO | 4.89
BA S/E LAS LUCES 110KV | MINERA LAS CENIZAS S.A. | Libre Transmisión | MINERA LAS CENIZAS S.A. | NO | SI | 5.12 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 5.28; Dedicada Eint: 26.8503; Dedicada ENS: 26.8503; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 38.92; Zonal Eint: 200.4276; Zonal ENS: 200.4276
BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | MINERA LAS CENIZAS S.A. | Libre Transmisión | MINERA LAS CENIZAS S.A. | NO | SI | 3.38 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 5.28; Dedicada Eint: 15.2954; Dedicada ENS: 15.2954; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 38.92; Zonal Eint: 112.3978; Zonal ENS: 112.3978
BA S/E LA CALERA 110KV BP1 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | Libre Transmisión | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SI | SI | 25.51 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 2.3148
BA S/E FLORIDA 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.49 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.73; Zonal Eint: 17.5099; Zonal ENS: 3.4269
BA S/E FLORIDA 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.01 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.73; Zonal Eint: 24.4537; Zonal ENS: 18.0944
BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Libre Distribución | INDURA S.A | SI | SI | 12.85 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.38; Zonal Eint: 14.4326; Zonal ENS: 1.6226
BA S/E MACHALI 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.98 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.45; Zonal Eint: 4.7025
BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.58 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 18.2209; Zonal Eint: 64.0685; Zonal ENS: 64.0685
BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | Libre Transmisión | Atacama Minerals Chile S.C.M | NO | NO | 2.17
BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 15.42 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.77975; Zonal Eint: 10.8043; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.16; Nacional Eint: 2.3762
BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | SIERRA GORDA SCM | Libre Transmisión | Sierra Gorda S.C.M. | SI | SI | 27.4 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.48; Dedicada Eint: 13.2288
BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 9.52 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.74143
BA S/E ARICA 13,8KV-BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.22
BA S/E ARICA 66KV BP1 | PAMPA CAMARONES SPA | Libre Transmisión | Pampa Camarones S.A. | SI | NO | 0.11
BA S/E ATACAMA 23KV BP | Moly-Cop Chile S.A. | Libre Transmisión | MOLYB LTDA. | NO | SI | 3.01 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.66; Dedicada Eint: 2.0086
BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 32.11 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.883; Zonal Eint: 52.8946; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.48; Nacional Eint: 15.1911
BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.62 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.84; Zonal Eint: 1.5212
BA S/E CENTRO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 33.9 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.6518; Zonal Eint: 54.6395
BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 15.43 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.65; Zonal Eint: 10.239; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.16; Nacional Eint: 2.5204
BA S/E CHACAYA 220KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SI | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.16397
BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 13.85 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.94903; Zonal Eint: 10.0233; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.5; Nacional Eint: 6.7108
BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | NO
BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | SI | NO | 151.64
BA S/E EL ABRA 220KV BP | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | Libre Transmisión | Sociedad Contractual Minera El Abra | NO | NO | 75.07
BA S/E EL LINCE 23KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.07 | Dedicada Fr: 4; Dedicada Tr: 8.37; Dedicada Eint: 0.32971; Dedicada ENS: 0.22693
BA S/E EL LINCE 23KV BP | MINERA MICHILLA | Libre Transmisión | MINERA MICHILLA S.A. | NO | SI | 13.63 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.81; Dedicada Eint: 49.5372; Dedicada ENS: 27.7146
BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | MINERA SPENCE S.A. | Libre Transmisión | MINERA SPENCE | SI | NO
BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | MINERA SPENCE S.A. | Libre Transmisión | MINERA SPENCE | SI | NO | 27.73
BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 25.8 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 4.5009; Zonal Eint: 97.2206; Zonal ENS: 97.2206
BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.26 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.21; Zonal Eint: 0.2751
BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | ALGORTA NORTE S.A. | Libre Transmisión | ALGORTA NORTE S.A. | SI | NO
BA S/E MANTOS BLANCOS 23KV | MANTOVERDE S.A. | Libre Transmisión | MANTOS COPPER S.A. | SI | SI | 27.67 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 8.31; Dedicada Eint: 229.1067; Dedicada ENS: 173.9667
BA S/E MEJILLONES 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.53
BA S/E MEJILLONES 23KV | CEMENTO POLPAICO S.A. | Libre Transmisión | CEMENTO POLPAICO S.A. | SI | NO | 1.08
BA S/E MEJILLONES 23KV | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | Libre Transmisión | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | SI | NO | 0.6
BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.46 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.4278; Zonal Eint: 29.0078; Zonal ENS: 6.8918; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.16; Nacional Eint: 1.929
BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.96 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.66; Zonal Eint: 6.5907; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.16; Nacional Eint: 1.5977
BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SI | NO
BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Libre Transmisión | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | SI | NO | 22.7
BA S/E POZO ALMONTE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.76 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.51; Zonal Eint: 12.8707; Zonal ENS: 12.8707
BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 20.14 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 1.87; Zonal Eint: 33.4269; Nacional Fr: 2; Nacional Tr: 3.8707; Nacional Eint: 73.8571; Nacional ENS: 64.1796
BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | NO | SI | 82.32 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 0.59; Dedicada Eint: 53.6469
BA S/E SIERRA GORDA 220KV BP1 | SIERRA GORDA SCM | Libre Transmisión | Sierra Gorda S.C.M. | SI | SI | 115.84 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.48; Dedicada Eint: 173.5596
BA S/E SUR 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.6 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.4; Zonal Eint: 14.2166
BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.07 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.43; Dedicada Eint: 1.5523
BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | GRACE S.A. | Libre Transmisión | Grace S.A | SI | SI | 6.45 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 2.26; Dedicada Eint: 14.2154; Dedicada ENS: 1.6354
BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | ENORCHILE S.A. | Libre Transmisión | Enorchile S.A. | SI | SI | 0.12 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.95; Zonal Eint: 0.27382; Zonal ENS: 0.27382
BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.71 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.21; Dedicada Eint: 4.8123; Dedicada ENS: 3.2624; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.95; Zonal Eint: 2.3185; Zonal ENS: 2.3185
BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SI | NO | 17.29
BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | ALBEMARLE LTDA. | Libre Transmisión | ALBEMARLE LTDA | SI | SI | 7.22 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.18; Dedicada Eint: 6.5976; Dedicada ENS: 6.5976; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.06; Zonal Eint: 6.6891
BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NO | NO | 5.38
BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV BP | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SQM Nitratos S.A. | SI | SI | 5.55 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 15.66; Dedicada Eint: 85.1904; Dedicada ENS: 74.3104
BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.36 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.3873; Zonal Eint: 8.6412
BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | NO | SI | 13.84 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.03; Nacional Eint: 6.4026; Nacional ENS: 0.18648
BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SQM Nitratos S.A. | NO | SI | 17.23 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 6.53; Dedicada Eint: 120.1706; Dedicada ENS: 62.7634; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.83; Zonal Eint: 14.7574
BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | MINERA MERIDIAN LTDA. | Libre Transmisión | MINERA MERIDIAN LIMITADA | NO | NO | 12.93
BA S/E TAP OFF VITOR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.04 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 15.0787; Zonal Eint: 0.58271; Zonal ENS: 0.58271
BA S/E TAP OFF VITOR | PAMPA CAMARONES SPA | Libre Transmisión | Pampa Camarones S.A. | NO | SI | 2.69 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.23; Zonal Eint: 3.2098; Zonal ENS: 3.2098
BA S/E TARAPACA 220KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.48 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 4.97; Zonal Eint: 4.0571; Zonal ENS: 0.788
BA S/E TOCOPILLA 5KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.64 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 0.26; Dedicada Eint: 1.1939; Dedicada ENS: 1.1939
BA S/E URIBE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.55 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 9.3113; Zonal Eint: 22.2801; Zonal ENS: 5.8272
BA S/E URIBE 23KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | NO | SI | 3.1 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 12.63; Zonal Eint: 77.603; Zonal ENS: 35.3914
BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | Libre Transmisión | Compañía Minera Zaldívar | SI | SI | 44.36 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 11.81; Dedicada Eint: 538.536; Dedicada ENS: 447.336
BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | NO | SI | 29.85 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 2.06; Dedicada Eint: 38.9723; Dedicada ENS: 23.0807; Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.97; Zonal Eint: 94.5305
BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.96
BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1
BA S/E MINERO 115KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | SI | 193.49 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.99; Nacional Eint: 45.3741; Nacional ENS: 22.573
BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 22.21
BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.05 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.39; Zonal Eint: 1.1348
BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.78 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.79; Dedicada Eint: 1.5739; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.26; Zonal Eint: 0.51314
BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.05 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.24; Zonal Eint: 0.0096
BA TAP ENTEL 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.07 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.33
BA S/E ITAHUE 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.63 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.53; Zonal Eint: 0.82444
BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 19.87 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.412; Zonal Eint: 27.3879
BA S/E FPC 15KV B1 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | Libre Transmisión | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | NO | NO
BA S/E PEÑABLANCA 12KV BR | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 14.89
BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.7 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 2.5503; Zonal Eint: 4.3877; Zonal ENS: 0.2136
BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI |  | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.45; Dedicada Eint: 0.12918; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.55; Zonal Eint: 1.3062
BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.96 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 4.6933; Dedicada Eint: 6.5367; Dedicada ENS: 2.3704
BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 13.98; Zonal Eint: 0.37849; Zonal ENS: 0.2147
BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 9.32
BA S/E CUNCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.17 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.60074; Dedicada Eint: 2.3668; Dedicada ENS: 2.3668
BA S/E DEUCO 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.51 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 0.57; Zonal Eint: 3.5764; Zonal ENS: 3.5764
BA S/E PUNTA DE CORTES 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.23 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 0.1701
BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 2.44
BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.41 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 0.13
BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.76 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.19; Zonal Eint: 0.3249; Zonal ENS: 0.3249
BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 0.28
BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 2.43
BA S/E PARGUA 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 12.41
BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | Libre Transmisión | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | NO | SI | 0.3 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.2; Zonal Eint: 0.35053
BA S/E SANGRA BP 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 7.92
BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.26 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.14; Zonal Eint: 4.465; Zonal ENS: 4.2516
BA S/E CAITAN B1 66KV | MINERA SPENCE S.A. | Libre Transmisión | MINERA SPENCE | NO | NO | 21.4
BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 11.27
BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.67 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.85; Zonal Eint: 6.1035; Nacional Fr: 2; Nacional Tr: 2.56; Nacional Eint: 21.8632; Nacional ENS: 17.4655
BA S/E TRES QUEBRADAS 220KV BP | Compañía Minera Nevada SpA | Libre Transmisión | MINERA VELADERO SPA | NO | SI | 4.4 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 10.21; Dedicada Eint: 44.924; Dedicada ENS: 31.724
BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | SI | SI | 2.32 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14866; Zonal Eint: 0.66465
BA S/E LA MISION B1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 7.21
BA S/E LARQUI 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.56 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.51; Zonal Eint: 2.5019
BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.51
BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO
BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Libre Distribución | MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA | NO | SI | 2.14 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.7837; Zonal Eint: 4.0445
BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI |  | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 8.9; Zonal Eint: 1.4989; Zonal ENS: 1.4989
BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.46; Zonal Eint: 0.12283; Zonal ENS: 0.12283