## Glosario
GLOSARIO
Hoja "MOV-CMG"
Sigla EO | Estado Operacional | Sigla EOC | Estado Operacional Combustible | Sigla Consigna Cmg | Consigna Cmg | Sigla Consigna Limitación | Consigna Limitación | Sigla Instrucción Cmg | Instrucción Operacional Cmg | Sigla Condición Embalse | Condición de Embalse
N | N: Conectada Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | N | N: Normal
DN | DN: Desconexión Normal | LC | LC: Limitación de Combustible | APP | APP: Atraso Proceso de Partida | MTP | MTP: Mínimo Técnico Provisorio | CMM | CMM: Cancelado Mantenimiento Mayor | A | A: Agotado
DP | DP: Desconexión Programada | DLC | DLC: Desconectada con Limitación de Combustible | CB | CB: Carga Base | ROP | ROP: Rango de Operación Provisorio | EP | EP:En Prueba | V | V: Vertimiento
FE | FE: Falla Externa |  |  | CI | CI: Carga Intermedia | CBP | CBP: Carga Base Provisorio | MM | MM: Mantenimiento Mayor | VE | VE: Vertimiento Evitable
DF | DF: Desconexión Forzada |  |  | EP | EP: En Pruebas | PCP | PCP: Plena Carga Provisorio | OM | OM: Orden de Mérito
DLP | DLP: Desconectada con Limitación Programada |  |  | EXP | EXP: Exportación | CF | CF: Carga Fija | OT | OT: Otros
DLF | DLF: Desconectada con Limitación Forzada |  |  | FS | FS: Fuera de Servicio | C-MTP | C-MTP: Cancelado MTP | RE | RE: Restricción Externa
DRO | DRO: Desconectada con Restriccion Operativa |  |  | MT | MT: Mínimo Técnico | C-CBP | C-CBP: Cancelado CBP | RP | RP: Respaldo a Pruebas
LP | LP: Limitación Programada |  |  | OI | OI: Operación en Isla | C-PCP | C-PCP: Cancelado PCP | SDCF | SDCF: Con solicitud de desconexión de curso forzoso
LF | LF: Limitación Forzada |  |  | PC | PC: Plena Carga | C-CF | C-CF: Cancelado CF | SICF | SICF: Con solicitud de intervención de curso forzoso
P | P: Prueba de Puesta en Servicio |  |  | PMT | PMT: Proceso a Mínimo Técnico |  |  | SIF | SIF: Salida Intempestiva por Falla
PO | PO: Prueba operacional |  |  | PP | PP: Proceso Partida |  |  | SS | SS: Seguridad del Sistema
PDO | PDO: Prueba DO (solicitada por el Coordinador) |  |  | PS | PS: Proceso Salida |  |  | TO | TO: Tiempo de Operación por Restricciones Propias
RO | RO: Restricción Operativa |  |  | SS | SS: Seguridad del Sistema
MM | MM: Mantenimiento Mayor
PMM | PMM: Prueba de Mantenimiento Mayor
CSE | CSE: Conectada a Sistema Externo
Hoja "MOV-SSCC"
Sigla Instrucción SSCC | Instrucción Operacional SSCC
CT | CT: Control de Tensión
CPF | CPF: Control Primario de Frecuencia
CSF | CSF: Control Secundario de Frecuencia
CTF | CTF: Control Terciario de Frecuencia
PRS-PA | PRS-PA: Plan de Recuperación de Servicio – Partida Autónoma
PRS-EV | PRS-EV: Plan de Recuperación de Servicio – Equipamiento de Vinculación
CPF/CSF | CPF/CSF: Control Primario / Control Secundario de Frecuencia
CPF/CTF | CPF/CTF: Control Primario / Control Terciario de Frecuencia
CPF/CSF/CTF | CPF/CSF/CTF: Control Primario / Control Secundario / Control Terciario de Frecuencia
CSF/CTF | CSF/CTF: Control Secundario / Control Terciario de Frecuencia
CSF(+) | CSF(+): Control Secundario de Frecuencia por disponibilidad para subir
CSF(-) | CSF(-): Control Secundario de Frecuencia por disponibilidad para bajar
CTF(+) | CTF(+): Control Terciario de Frecuencia por activación para subir
CTF(-) | CTF(-): Control Terciario de Frecuencia por activación para bajar

## MOV-CMG
2023-06-01 | [14 empty] | SS.CC. |  | Estimación de Cmg
Hora Movi. | Equipo /Instalación | Central-Unidad | Configuración | Despacho Requerido (Mi) | Estado Operacional | EO Combustible | Consigna Cmg | Consigna Limitación | Instrucción Cmg / Condición | Motivo/Comentario | Zona Desacople | Condición de Embalse | Neomante | Centro de Control | SSCC | BASEPOINT | CRUCERO__220 | D.ALMAGRO__220 | CARDONES_220 | P.AZUCAR__220 | QUILLOTA__220 | A.JAHUEL__220 | CHARRUA__220 | P.MONTT___220 | L.PALMAS___220
0:00 | - | CDC | - | - | - | - | - | - | - | Movimiento para estimación del Cmg On-Line | - | - | - | - | - | PC | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
0:00 | - | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
0:00 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv |  | N | - | PS | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
0:05 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv |  | DN | - | FS | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
0:18 | - | COLMITO | COLMITO_DIESEL |  | N | LC | PC | - | OM |  | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | - | CARDONES | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
0:25 | - | MASISA | MASISA_COGEN | - | LF | - | PC | PCP | OM | Cancela SDCF 2023048791 | - | - | IL 2023000864 | STS | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
0:32 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C |  | N | LC | PS | - | OM | F/S TV | - | - | - | ENGIE | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
0:41 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C |  | DN | DLC | FS | - | OM |  | - | - | - | ENGIE | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
0:44 | - | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv | - | DN | - | PP | - | RE | - | - | - | - | COLBUN | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
0:49 | - | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv | - | N | - | PC | - | RE | - | - | - | - | COLBUN | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
1:00 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | RO | LC | PC | - | OM |  | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000845 | KELAR | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
1:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | - | DN | LC | PP | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
1:12 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A |  | DF | DLC | FS | - | SIF | Falla en la partida | - | - | IL 2023000654 - IF 2023002283 | COLBUN | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
1:12 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | DN | DLC | PP | - | OM |  | - | - | - | COLBUN | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
1:16 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | - | N | LC | PMT | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - |  | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR | CANUTILLAR
1:22 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | - | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - |  | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A
1:28 | - | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv | - | N | - | MT | - | RE | - | - | - | - | COLBUN | - |  | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A
1:28 |  | PANGUE-2 | RALCO_sinv | 150 | RO | - | CI | MTP | OM |  | - | - | IL 2021002146 | ENEL GENERACION | - |  | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A
1:30 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N | LC | PMT | - | OM |  | - | - | - | COLBUN | - |  | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A
1:31 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL |  | RO | LC | PS | - | OM | - | - | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - |  | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A
1:35 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N | LC | PC | - | OM |  | - | - | - | COLBUN | - |  | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A
1:42 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL |  | DRO | - | FS | - | OM |  | - | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - |  | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A
2:00 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N | - | PS | - | RE |  | - | A | - | ENEL GENERACION | - |  | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A | CANDELARIA-1_GN_A
2:05 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | N | - | PC | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:05 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | DN | - | FS | - | RE |  | - | A | - | ENEL GENERACION | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:05 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN |  | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:05 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN |  | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:05 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL |  | DN | - | PP | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:05 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:15 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL |  | N | - | PMT | - | OM |  | - | - | - | COLBUN | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:20 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL |  | N | - | PC | - | OM |  | - | - | - | COLBUN | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:45 | - | CDC | Finaliza Ctx | - | - | - | - | - | - | Finaliza Ctx LT 110 kV Quillota - San Pedro | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | - | CDC | - | - | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:45 | - | COLMITO | COLMITO_DIESEL |  | N | LC | MT | - | OM |  |  | - | - | CARDONES | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
2:50 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | N | - | CI | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv | COLBUN_sinv
3:00 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | N | - | MT | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
3:00 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C |  | RO | LC | PC | - | OM |  | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000845 | KELAR | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
3:00 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
3:22 | - | COLMITO | COLMITO_DIESEL |  | N | LC | PS | - | OM |  |  | - | - | CARDONES | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
3:25 | - | COLMITO | COLMITO_DIESEL |  | DN | DLC | FS | - | OM |  |  | - | - | CARDONES | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
3:29 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | N |  | PS | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
3:34 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | DN |  | FS | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
3:36 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N | - | CI | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
3:48 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | DN | - | PP | - | RE |  | - | A | - | ENEL GENERACION | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
3:59 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  | MT | - | RE |  | - | A | - | ENEL GENERACION | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
4:00 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | RO | LC | PC | - | OM |  | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000845 | KELAR | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
4:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E |  | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
4:00 | - | NEWEN | NEWEN_GNL_A | - | DF | DLC | FS | - | SDCF | - | - | - | SDCF 2023049629 | NEWEN | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
5:00 | - | MOV. CMG | - | - | - | - | - | - | - | Movimiento para estimar CMG horario | - | - | - | CDC | - | - | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
5:39 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
5:39 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N |  | ENEL GENERACION | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
5:44 | - | ARAUCO | ARAUCO_COGEN | - | DP | - | OI | - | OT | Genera en isla por trabajos programados, SD2023047842 | - | - | SD 2023047845 | ARAUCO | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
5:46 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | N | - | MT | - | OM | - | - | N |  | ENEL GENERACION | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
6:00 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | - | DN | DLC | PP | - | OM | - | - | - | - | CARDONES | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
6:00 | - | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N | LC | PC | - | OM |  | - | - | - | COLBUN | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
6:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D | - | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
6:08 |  | PANGUE-2 | RALCO_sinv | 200 | RO | - | CI | MTP | OM |  | - | - | IL 2021002146 | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:08 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | N | - | PC | - | OM | - | - | N |  | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:13 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N |  | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:18 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | - | N | LC | PMT | - | OM | - | - | - | - | CARDONES | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:19 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | N | - | MT | - | OM | - | - | N |  | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:22 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | - | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | CARDONES | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:35 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | DN | - | PP | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:35 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL |  | DRO | - | PP | - | OM |  | - | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:36 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | N | - | CI | - | OM | - | - | N |  | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:37 | - | RAPEL-1 | RAPEL | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:37 | - | RAPEL-1 | RAPEL | - | N | - | PC | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:37 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL |  | RO | - | PMT | - | OM |  | - | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:41 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | N | - | MT | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:49 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL |  | RO | LC | MT | - | OM |  | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:51 | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
6:54 | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | N | - | PC | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:00 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B |  | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N | LC | PC | - | OM |  | - | - | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:00 | - | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N | LC | PC | - | OM |  | - | - | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:00 | - | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv | - | DN | - | PP | - | RE | - | - | - | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:06 | - | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv | - | N | - | MT | - | RE | - | - | - | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:06 | - | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv | - | N | - | PS | - | RE | - | - | - | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:09 | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 30 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:09 | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | 30 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:09 | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 30 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:09 | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | 30 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:11 | - | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv | - | DN | - | FS | - | RE | - | - | - | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:20 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | DN | - | PP | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:25 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | N | - | CI | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:30 | - | RAPEL-1 | RAPEL | - | N | - | PS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:32 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | N | - | MT | - | OM |  | - | N | - | COLBUN | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:33 | - | RAPEL-1 | RAPEL | - | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:33 | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:33 | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:33 | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:33 | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:36 | - | RAPEL-5 | RAPEL | MT | N | - | PS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:36 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - | MT | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:38 | - | RAPEL-5 | RAPEL | 0 | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:45 | - | PANGUE-2 | RALCO_sinv | 20 | RO | - | - | MTP | OM | - | - | - | IL 2021002146 - SD2023046295 | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:50 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | MT | RO | - | PS | - | OM | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
7:53 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - | MT | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
7:53 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
7:53 | - | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
7:53 | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
7:53 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | MT | N | - | PS | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
7:54 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 0 | DRO | - | FS | - | OM | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
7:56 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 0 | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - |  | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR | MEJILLONES-IEM_CAR
8:00 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - | MT | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | PC | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_D a GNL_C | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:00 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | MT | RO | LC | PS | - | OM | - | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000845 | KELAR | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:00 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | MT | N | LC | PS | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:00 | - | RAPEL-1 | RAPEL | - | DN | - | PP | - | OT | Con SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | DN | - | PP | - | OT | Con SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:00 | - | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | MT | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:03 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | MT | RO | - | PS | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:05 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | CARDONES | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | MT | LF | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000902 - IL2023000955 | RNE | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | MT | N | - | MT | - | OT | - | - | N | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | MT | N | - | MT | - | OT | - | - | N | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | MT | LF | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000905 - IL 2023000899 | RNE | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | MT | LF | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000898 - IL 2023000951 | RNE | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | RAPEL-1 | RAPEL | MT | N | - | MT | - | OT | Sincronizada con SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:05 | - | RAPEL-2 | RAPEL | MT | N | - | MT | - | OT | Sincronizada con SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:07 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | 0 | DRO | - | FS | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - |  | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:27 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B | MT | N | LC | PS | - | OM | F/S la componente TV | - | - | - | ENGIE | - |  | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
8:29 | - | KELAR-TG2 | KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B | MT | RO | LC | PS | - | OM | Desacople TG1 | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000846 | KELAR | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:29 | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL_B | MT | RO | LC | PS | - | OM | Desacople TG1 | - | - | IL 2022000846 | KELAR | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000898 - IL 2023000951 | RNE | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000905 - IL 2023000899 | RNE | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D | PC | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000902 - IL2023000955 | RNE | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | PC | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | PC | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | CARDONES | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:31 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | PC | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:32 | - | ATACAMA-2TG2B | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C | MT | N | LC | PS | - | OM | Desacople TG2A | - | - | IL 2021001953 | ENEL GENERACION | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:32 | - | ATACAMA-2TG2A | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | MT | N | LC | PS | - | OM | Desacople TG2A | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:34 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | F/S la componente TG | - | - | - | ENGIE | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:34 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL | MT | RO | - | MT | - | OM | Cancela IL 2023000964 | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - | MT | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:34 | - | ATACAMA-1TG1B | ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C | MT | N | LC | PS | - | OM | Desacople TG1A | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:34 | - | ATACAMA-1TG1A | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | MT | RO | LC | PS | - | OM | Desacople TG1A | - | - | IL2023000906 | ENEL GENERACION | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:36 | - | KELAR-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL_B | MT | RO | LC | PS | - | OM | F/S la componente TV | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000846 | KELAR | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:37 | - | ATACAMA-1TG1A | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM | F/S la componente TG1A | - | - | IL2023000906 | ENEL GENERACION | - |  | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL
8:42 | - | CDC | Inicia Ctx | - | - | - | - | - | - | Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | - | CDC | - | - | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:42 | - | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2023000902 | RNE | - | MT | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:42 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | MT | LF | - | MT | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2023000905 - IL 2023000899 | RNE | - | MT | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:42 | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | MT | LF | - | MT | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2023000898 - IL 2023000951 | RNE | - | MT | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:42 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2023000393 - IL 2023000187 - IL 2023000901 | RNE | - | MT | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:44 | - | ATACAMA-2TG2A | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | F/S la componente TG2A | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:45 | - | ATACAMA-1TG1B | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | MT | N | LC | PS | - | OM | F/S la componente TV1C | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:46 | - | ATACAMA-2TG2B | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | MT | N | LC | PS | - | OM | F/S la componente TV2C | - | - | IL 2021001953 | ENEL GENERACION | - |  | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:46 | - | ATACAMA-1TG1B | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | F/S la componente TG1B | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:46 | - | MACHICURA-1 | COLBUN_sinv | MT | RO | - | PS | - | OM | Control Cota Machicura | - | - | IL 2023000637 | COLBUN | - |  | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:46 | - | MACHICURA-2 | COLBUN_sinv | 16 | RO | - | CI | - | OM | Control Cota Machicura | - | - | IL 2023000637 | COLBUN | - |  | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | ANGAMOS-ANG2_CAR
8:51 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2022001546 | AES ANDES | - | MT | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
8:51 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | MT | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
8:51 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | 150 | RO | - | CI | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2022000634 | AES ANDES | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
8:54 | - | MACHICURA-1 | COLBUN_sinv | 0 | DRO | - | FS | - | OM | Control Cota Machicura | - | - | IL 2023000637 | COLBUN | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
8:54 | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL_B | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM | F/S la componente TG1 | - | - | IL 2022000846 | KELAR | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
8:56 | - | ATACAMA-2TG2B | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | F/S la componente TG2B | - | - | IL 2021001953 | ENEL GENERACION | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
8:58 | - | KELAR-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL_B | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM | F/S la componente TG2 | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000846 | KELAR | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:00 | - | RAPEL-1 | RAPEL | MT | N | - | PS | - | OT | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL | MT | N | - | PS | - | OT | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | PC | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_C a GNL_D | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - | PC | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:00 | - | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | PC | N | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_C a GNL_D | - | - | - | COLBUN | - | PC | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:02 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | MT | N | - | PS | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:03 | - | RAPEL-1 | RAPEL | 0 | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:03 | - | RAPEL-2 | RAPEL | 0 | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:09 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | 50 | N | - | CI | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:11 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 0 | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:11 | - | TRAPEN | TRAPEN_DIESEL | - | PO | - | EP | - | EP | - | - | - | SI 2023048347 | ENLASA | - |  | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | LOSPINOS_DIESEL | COCHRANE-CCH1_CAR
9:35 | - | CDC | Inicio Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | -5 | - | - | - | - | - | Inicio Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | - | - | - | - | - | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | COCHRANE-CCH1_CAR
9:35 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 24 | N | - | CI | - | OM | - | Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | COCHRANE-CCH1_CAR
9:35 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 15 | N | - | CI | - | OM | - | Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | COCHRANE-CCH1_CAR
9:35 | - | PFV-SALVADOR | PFV-SALVADOR | 39 | N | - | CI | - | OM | - | Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | - | - | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | COCHRANE-CCH1_CAR
9:35 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 69 | N | - | CI | - | OM | - | Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | - | - | ENOR CHILE | - | - | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | COCHRANE-CCH1_CAR
9:35 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 43 | N | - | CI | - | OM | - | Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | - | - | RNE | - | - | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | COCHRANE-CCH1_CAR
9:40 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2022000634 | AES ANDES | - | PC | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | COCHRANE-CCH1_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | COCHRANE-CCH1_CAR
9:58 | - | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2023000900 | RNE | - | PC | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | ANGAMOS-ANG2_CAR
9:58 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | PC | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | ANGAMOS-ANG2_CAR
9:58 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2022001546 | AES ANDES | - | PC | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | ANGAMOS-ANG2_CAR
10:00 | - | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | PC | N | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_D a GNL_C | - | - | - | COLBUN | - | PC | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | ANGAMOS-ANG2_CAR
10:00 | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | - | DN | - | PP | - | OM | Cancela SDCF 2023049616 | - | - | - | AES ANDES | - |  | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | ANGAMOS-ANG2_CAR
10:00 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | 0 | DRO | - | FS | - | OM | Cancela SDC F2023049619 | - | - | IL 2023000091 | AES ANDES | - |  | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | ANGAMOS-ANG2_CAR
10:01 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | - | PO | LC | EP | - | EP | - | - | - | IL 2023000654 - IF 2023002283 | COLBUN | - |  | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | ANGAMOS-ANG2_CAR
10:08 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | PC | LF | - | PC | - | OM | - | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | IL 2023000393 - IL 2023000187 - IL 2023000901 | RNE | - | PC | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | ANGAMOS-ANG2_CAR | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | CANDELARIA-2_GN_A | ANGAMOS-ANG2_CAR
10:47 | - | CDC | Finaliza Ctx | - | - | - | - | - | - | Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | LT 500 kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico | - | - | CDC | - | - | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
10:47 | - | CDC | Inicia Ctx | - | - | - | - | - | - | Inicia Ctx LT 110 kV Quillota - San Pedro | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | - | CDC | - | - | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
10:47 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
10:47 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | PC | N | LC | PC | - | OM | - | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | - | CARDONES | - | PC | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
10:47 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
10:47 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
10:47 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
10:47 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
10:47 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | MT | N | - | MT | - | OT | - | - | N | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
10:47 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
11:00 | - | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | PC | N | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_C a GNL_D | - | - | - | COLBUN | - | PC | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
11:30 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | MT | RO | LC | MT | - | OM | Cancela IF 2023002283 | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
11:31 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | MT | N | - | PS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - |  | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
11:39 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | MT | RO | LC | PS | - | OM | - | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - |  | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:39 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | MT | LF | LC | PS | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000766 | ENLASA | - |  | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:39 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | MT | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:39 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | MT | LF | - | MT | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000393 - IL 2023000187 - IL 2023000901 | RNE | - |  | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:39 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022001546 | AES ANDES | - | MT | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:39 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | MT | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:39 | - | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000900 | RNE | - | MT | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:39 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022000634 | AES ANDES | - | MT | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:50 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | 0 | DN | - | FS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - |  | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:50 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | 0 | DRO | DLC | FS | - | OM | - | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - |  | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:52 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | 0 | DLF | DLC | FS | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000766 | ENLASA | - |  | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
11:55 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | 0 | DF | - | FS | - | SIF | - | - | - | IL 2022000634 - IF 2023000xxx | AES ANDES | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
11:55 | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 50 | N | - | CI | - | OM | Solicitada por lenta subida de generación térmica | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
11:55 | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | 50 | N | - | CI | - | OM | Solicitada por lenta subida de generación térmica | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
11:55 | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 50 | N | - | CI | - | OM | Solicitada por lenta subida de generación térmica | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
11:55 | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | 50 | N | - | CI | - | OM | Solicitada por lenta subida de generación térmica | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv | RALCO_sinv
11:56 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | DN | - | PP | - | OT | Con SSCC CTF (+) | - | N | - | COLBUN | - |  | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
11:56 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | DN | - | PP | - | OT | Con SSCC CTF (+) | - | N | - | COLBUN | - |  | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
11:56 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | DRO | - | PP | - | OT | Con SSCC CTF (+) | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - |  | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
11:57 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022000639 | AES ANDES | - | PC | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR
11:57 | - | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023000900 | RNE | - | PC | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR
11:57 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | PC | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR
11:57 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022001546 | AES ANDES | - | PC | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR
11:57 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000393 - IL 2023000187 - IL 2023000901 | RNE | - | PC | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR | GUACOLDA-4_CAR
11:57 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000393 - IL 2023000187 - IL 2023000901 | RNE | - | PC | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A
11:57 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | PC | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A
11:58 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | - | DLF | DLC | PP | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000766 | ENLASA | - |  | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A
12:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_C | PC | N | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_D a GNL_C | - | - | - | COLBUN | - | MT | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A | CMPCCORDILLERA_GN_A
12:02 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | PC | LF | LC | PC | PCP | OM | Sincronizada | - | - | IL 2023000766 | ENLASA | - | PC | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
12:05 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | MT | RO | - | MT | - | OT | Sincronizada | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
12:07 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | MT | N | - | MT | - | OT | Sincronizada | - | N | - | COLBUN | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
12:14 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | MT | LF | LC | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000766 | ENLASA | - | MT | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP | TENOGAS_GLP
12:15 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | MT | N | - | MT | - | OT | Sincronizada | - | N | - | COLBUN | - | MT | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:15 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | MT | LF | LC | MT | - | OT | No sew retira por pronta subida de la carga | - | - | IL 2023000766 | ENLASA | - | MT | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:15 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | MT | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:15 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_C | MT | N | LC | MT | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_D a GNL_C | - | - | - | COLBUN | - | MT | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:15 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | MT | LF | - | MT | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000393 - IL 2023000187 - IL 2023000901 | RNE | - | MT | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:15 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022001546 | AES ANDES | - | MT | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:15 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | 200 | RO | - | CI | - | OM | - | - | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | MT | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:17 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | MT | N | - | PS | - | OT | - | - | N | - | COLBUN | - |  | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:22 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | MT | RO | - | PS | - | OT | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - |  | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:23 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | 0 | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - |  | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:28 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 0 | DRO | - | FS | - | OM | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - |  | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:29 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | MT | N | - | PS | - | OT | - | - | N | - | COLBUN | - |  | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:30 | - | VINALES | VINALES_BL1_COGEN | 10 | LF | - | - | PCP | SICF | - | - | - | IL 2023000966 - SICF 2023049869 | ARAUCO | - |  | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:38 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | 0 | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - |  | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR | ANGAMOS-ANG1_CAR
12:53 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | MT | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
12:53 | - | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000900 | RNE | - | MT | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
12:53 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 200 | RO | - | CI | - | OM | - | - | - | IL 2022000639 | AES ANDES | - |  | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR | COCHRANE-CCH2_CAR
13:00 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022000639 | AES ANDES | - | MT | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:00 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | MT | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:00 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | MT | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:00 | - | SANTAMARIA | SANTAMARIA_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | No baja por pronta subida de la carga y tiempo de estabilización de la Central | - | - | - | COLBUN | - | MT | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:00 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:00 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:00 | - | LAUTARO-2 | LAUTARO-2_BL1_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | COMASA | - | PC | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:00 | - | ESCUADRON | ESCUADRON_COGEN | MT | LF | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000451 | ESCUADRON | - | MT | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:00 | - | ATACAMA-1TG1AB | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | - | DN | DLC | PP | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D | MT | N | LC | MT | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_C a GNL_D | - | - | - | COLBUN | - | MT | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E
13:03 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | MT | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E
13:03 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 250 | N | LC | CI | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E
13:09 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | MT | LF | LC | PS | - | OT | - | - | - | IL 2023000766 | ENLASA | - |  | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E
13:14 | - | CDC | Finaliza Ctx | - | - | - | - | - | - | Finaliza Ctx LT 110 kV Quillota - San Pedro | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | - | CDC | - | - | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E
13:14 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | MT | N | LC | MT | - | OM | - | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | - | CARDONES | - | MT | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E
13:14 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL | MT | RO | LC | MT | - | OM | - | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - | MT | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E
13:14 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | 0 | DLF | DLC | FS | - | OM | - | - | - | IL 2023000766 | ENLASA | - |  | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E
13:20 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | MT | N | LC | MT | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | MT | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | LAJAEVE-1 | LAJAEVE-1_COGEN | MT | DF | - | MT | - | OM | - |  | - |  | AES ANDES |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | CHOLGUAN | CHOLGUAN_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - |  | ARAUCO |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | MASISA | MASISA_COGEN | MT | PO | - | MT | - | OM | - |  | - | IL 2023000864 - SDCF 2023048791 | STS |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | CELCO | CELCO_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - | - | ARAUCO |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | LAUTARO-2 | LAUTARO-2_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - | - | COMASA |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | LAUTARO-1 | LAUTARO-1_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - | - | COMASA |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | ARAUCO | ARAUCO_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - |  | SANTA FE |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | LOMALOSCOLORADOS-2 | LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - |  | KDM |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | SANTAMARTA | SANTAMARTA_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - |  | SANTA MARTA |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | ENAPBIOBIO | ENAPBIOBIO_COGEN | MT | N |  | MT | - | OM | - |  | - |  | ENAPBIOBIO |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | LICANTEN | LICANTEN_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - |  | ARAUCO |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | VINALES | VINALES_BL1_COGEN | MT | LF | - | MT | PCP | OM | - |  | - | IL 2023000966 - SICF 2023049869 | ARAUCO |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | NUEVAALDEA | NUEVAALDEA_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - |  | ARAUCO |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | LAJAEVE-2 | LAJAEVE-2_COGEN | MT | DF | - | MT | - | OM | - |  | - |  | AES ANDES |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - |  | SANTA FE |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:20 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - |  | - |  | SANTA FE |  |  | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:27 | - | PFV-FINIS TERRAE FASE III | PFV-FINIS TERRAE FASE III | PC | P | - | EP | - | EP | Pruebas a PC | - | - | SI 2023045657 | ENEL GREEN POWER | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:27 | - | PFV-GUANCHOI | PFV-GUANCHOI | PC | P | - | EP | - | EP | Pruebas a PC | - | - | SI 2023045604 | ENEL GREEN POWER | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:27 | - | PE-ATACAMA | PE-ATACAMA | MT | P | - | EP | - | EP | - | - | - | - | ENORCHILE | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:27 | - | PFV- ANDES SOLAR II-B | PFV- ANDES SOLAR II-B | PC | P | - | EP | - | EP | Pruebas a PC | - | - | SI 2023026362 | AES ANDES | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:27 | - | PFV- MESETA DE LOS ANDES | PFV- MESETA DE LOS ANDES | PC | P | - | EP | - | EP | Pruebas a PC | - | - | SI 2023041431 | RNE | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:27 | - | PFV-ELENA | PFV-ELENA | MT | P | - | EP | - | EP | - | - | - | - | ENORCHILE | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:27 | - | PE-RENAICO II | PE-RENAICO II | PC | P | - | EP | - | EP | Pruebas a PC | - | - | SI 2023045319 | ENEL GREEN POWER | - | - | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN | PAM_COGEN
13:32 | - | CDC | Inicio Prorrata Generalizada, costo SEN 0 | -150 | - | - | - | - | - | Inicio Prorrata Generalizada | - | - | - | CDC | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-PUNTAPALMERAS | PE-PUNTAPALMERAS | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-SANGABRIEL | PE-SANGABRIEL | 43 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-TOLPANSUR | PE-TOLPANSUR | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | 37 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 159 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-USYA | PFV-USYA | 44 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 141 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-LOSCURUROS | PE-LOSCURUROS | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-LOSOLMOS | PE-LOSOLMOS | 52 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-ANDES | PFV-ANDES | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-ANDES2A | PFV-ANDES2A | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-MESAMAVIDA | PE-MESAMAVIDA | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | LOSHIERROS1-1 | LOSHIERROS1-1 | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | LOSHIERROS1-2 | LOSHIERROS1-2 | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | CAPULLO | CAPULLO | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PULELFU-1 | PULELFU-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PULELFU-2 | PULELFU-2 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-DIEGOALMAGROSUR | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 146 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-LEBU | PE-LEBU | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CRISTALERÍAS TORO | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-LEBU | PE-LEBU | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CRISTALERÍAS TORO | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | LOSMOLLES-1 | LOSMOLLES-1 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | ANTUCO-1 | ANTUCO-1 | 79 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | CURILLINQUE | CURILLINQUE | 26 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | ISLA-1 | ISLA-1 | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | LOMAALTA | LOMAALTA | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PILMAIQUEN-2 | PILMAIQUEN-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PILMAIQUEN-4 | PILMAIQUEN-4 | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PILMAIQUEN-5 | PILMAIQUEN-5 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PULLINQUE-2 | PULLINQUE-2 | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | SAUZAL-3 | SAUZAL-3 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | SAUZALITO | SAUZALITO | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | OJOSDEAGUA | OJOSDEAGUA | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-LOSBUENOSAIRES | PE-LOSBUENOSAIRES | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-CANELA | PE-CANELA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-CANELA-2 | PE-CANELA-2 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-RENAICO | PE-RENAICO | 94 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-SIERRAGORDA | PE-SIERRAGORDA | 28 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-TALINAYORIENTE | PE-TALINAYORIENTE | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-TALINAYPONIENTE | PE-TALINAYPONIENTE | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 48 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-CARRERAPINTO | PFV-CARRERAPINTO | 53 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-FINISTERRAE | PFV-FINISTERRAE | 188 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 28 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-LALACKAMA-2 | PFV-LALACKAMA-2 | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-PAMPASOLARNORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | 43 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-DOMEYKO | PFV-DOMEYKO | 121 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-LASILLA | PFV-LASILLA | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-SOLDELILA | PFV-SOLDELILA | 107 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-AZABACHE | PFV-AZABACHE | 41 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-CAMPOSDELSOL | PFV-CAMPOSDELSOL | 223 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-PUELCHESUR | PE-PUELCHESUR | 125 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-VALLEDELSOL | PFV-VALLEDELSOL | 107 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | CHAPIQUINA-1 | CHAPIQUINA-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-ELAGUILA | PFV-ELAGUILA | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-PAMPACAMARONES | PFV-PAMPACAMARONES | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-CALAMA | PE-CALAMA | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-MONTEREDONDO | PE-MONTEREDONDO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | LAJA1-1 | LAJA1-1 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | LAJA1-2 | LAJA1-2 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-LOSLOROS | PFV-LOSLOROS | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-TAMAYA | PFV-TAMAYA | 76 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-CAPRICORNIO | PFV-CAPRICORNIO | 58 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-COYA | PFV-COYA | 43 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-TENOSOLAR | PFV-TENOSOLAR | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENLASA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-AURORA | PE-AURORA | 99 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-CABOLEONES-1 | PE-CABOLEONES-1 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-CABOLEONES-2 | PE-CABOLEONES-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-CABOLEONES-3 | PE-CABOLEONES-3 | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-CUEL | PE-CUEL | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-ELARRAYAN | PE-ELARRAYAN | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-PUNTACOLORADA | PE-PUNTACOLORADA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-SARCO | PE-SARCO | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-LAESTRELLA | PE-LAESTRELLA | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-BOLERO-1 | PFV-BOLERO-1 | 77 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-CERRODOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | 68 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-CONEJO | PFV-CONEJO | 70 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-JAMA-1 | PFV-JAMA-1 | 20 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-LAHUAYCA-2 | PFV-LAHUAYCA-2 | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-LLANODELLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-MARIAELENA | PFV-MARIAELENA | 41 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-POZOALMONTE-2 | PFV-POZOALMONTE-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-POZOALMONTE-3 | PFV-POZOALMONTE-3 | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-URIBESOLAR | PFV-URIBESOLAR | 28 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 67 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-PUERTOSECO | PFV-PUERTOSECO | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-SANTAISABEL | PFV-SANTAISABEL | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-LACRUZSOLAR | PFV-LACRUZSOLAR | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-TCHAMMA | PE-TCHAMMA | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-DONACARMEN | PFV-DONACARMEN | 25 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-SANPEDRO | PFV-SANPEDRO | 66 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-NUEVOQUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | 72 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-JAMA-2 | PFV-JAMA-2 | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-VALLEESCONDIDO | PFV-VALLEESCONDIDO | 72 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-PAMPATIGRE | PFV-PAMPATIGRE | 71 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-CERROTIGRE | PE-CERROTIGRE | 160 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-LLANOSDELVIENTO | PE-LLANOSDELVIENTO | 152 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-SANTIAGOSOLAR | PFV-SANTIAGOSOLAR | 70 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | GENERADORA METROPOLITANA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | MARIPOSAS | MARIPOSAS | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | LIRCAY-1 | LIRCAY-1 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PROVIDENCIA-1 | PROVIDENCIA-1 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PROVIDENCIA-2 | PROVIDENCIA-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-SALVADOR | PFV-SALVADOR | 36 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-SANANDRES | PFV-SANANDRES | 24 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-TOTORAL | PE-TOTORAL | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-PUNTASIERRA | PE-PUNTASIERRA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | CHACAYES-1 | CHACAYES-1 | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | RENAICO | RENAICO | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-ANTAY | PFV-ANTAY | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PRIME ENERGIA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | FLORIDA2-2 | FLORIDA2-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | FLORIDA3-1 | FLORIDA3-1 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | FLORIDA3-2 | FLORIDA3-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | RIOCOLORADO-2 | RIOCOLORADO-2 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-DUQUECO | PE-DUQUECO | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE |  |  | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-ELMAITEN | PE-ELMAITEN | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-MALLECOSUR | PE-MALLECOSUR | 80 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-MALLECONORTE | PE-MALLECONORTE | 84 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-NEGRETE | PE-NEGRETE | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | 61 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-LAHUELLA | PFV-LAHUELLA | 49 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-ATACAMASOLAR-2 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | 106 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-SOLDELDESIERTO | PFV-SOLDELDESIERTO | 171 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-QUILAPILUN | PFV-QUILAPILUN | 57 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | CALLAO-1 | CALLAO-1 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | CUMBRES | CUMBRES | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | NALCAS-1 | NALCAS-1 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | NALCAS-3 | NALCAS-3 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | RIOPICOIQUEN-1 | RIOPICOIQUEN-1 | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | CENTRALBONITO-MC1 | CENTRALBONITO-MC1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | CENTRALFEO-MC2 | CENTRALFEO-MC2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-ALENA | PE-ALENA | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-GRANJA | PFV-GRANJA | 80 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-RIOESCONDIDO | PFV-RIOESCONDIDO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-SANPEDRO-1 | PE-SANPEDRO-1 | 27 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | STS | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-SANPEDRO-2 | PE-SANPEDRO-2 | 42 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | STS | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-LUZDELNORTE | PFV-LUZDELNORTE | 79 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PFV-ELPELICANO | PFV-ELPELICANO | 63 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-UCUQUER-2 | PE-UCUQUER-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-LAESPERANZA | PE-LAESPERANZA | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:32 | - | PE-LAFLOR | PE-LAFLOR | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | - | - | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:35 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | MT | N | LC | PS | - | OM | - | - | - | - | CARDONES | - |  | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
13:39 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | CARDONES | - |  | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
14:00 | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | - | DRO | DLC | PP | - | OM | - | - | - | IL 2021001953 - IL 2023000835 | ENEL GENERACION | - |  | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
14:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | MT | RO | LC | MT | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_D a GNL_C | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - | MT | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
14:30 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | - | DN | DLC | PP | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - |  | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
14:55 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL | MT | RO | LC | PS | - | OM | - | - | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - |  | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | MT | RO | LC | MT | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_C a GNL_D | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - | MT | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:06 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL | - | DRO | DLC | FS | - | OM | - | - | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - | FS | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:13 | - | ATACAMA-1TG1A | ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | - | RO | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TG1A | - | - | IL2023000906 | ENEL GENERACION | - |  | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:21 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TG. | - | - | - | ENGIE | - |  | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:30 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | - | DN | DLC | PP | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - |  | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC | ERNC
15:55 | - | CDC | Finaliza Prorrata Generalizada, costo SEN 0 | - | - | - | - | - | - | Finaliza Prorrata Generalizada | - | - | - | CDC | - | - | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | LAJAEVE-1 | LAJAEVE-1_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | LAJAEVE-2 | LAJAEVE-2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | LAUTARO-2 | LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | COMASA | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | LAUTARO-1 | LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | COMASA | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | ESCUADRON | ESCUADRON_COGEN | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000451 | ESCUADRON | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CHOLGUAN | CHOLGUAN_BL1_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | MASISA | MASISA_COGEN | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000576 | STS | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | VINALES | VINALES_BL1_COGEN | 10 | LF | - | - | PCP | SICF | - | - | - | IL 2023000966 - SICF 2023049869 | ARAUCO | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | LICANTEN | LICANTEN_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CELCO | CELCO_BL1_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | SANTAMARTA | SANTAMARTA_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA MARTA | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | LOMALOSCOLORADOS-2 | LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | KDM | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | ENAPBIOBIO_COGEN | ENAPBIOBIO_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ENAP BIOBIO | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | NUEVAALDEA | NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000316 | ARAUCO | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | SANTAMARIA | SANTAMARIA_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | PC | RO | LC | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | PC | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E | PC | N | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E | PC | N | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022000639 | AES ANDES | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | PC | RO | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | PC | RO | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | COLBUN | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | PC | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022001546 | AES ANDES | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | RNE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023000428 - IL 2023000187 | RNE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | PC | N | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | SANTA FE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000425 - IL 2023000488 - IL 2023000720 | RNE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | - | DN | DLC | PP | - | OM | - | - | - | - | ENLASA | - |  | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000905 - IL 2023000899 | RNE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | COLBUN | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | COLBUN | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D | PC | N | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | COLBUN | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | PC | N | - | PC | - | OM |  | - | - | IL 2023000902 | RNE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | - | DRO | DLC | FS | - | OM | Disponibilidad de GAS. | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - |  | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | PC | N | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | COLBUN | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | - | DN | DLC | PP | - | OM | Disponibilidad de GAS. | - | - | - | CARDONES | - |  | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | 0 | DN | - | PP | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - |  | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | PFV-ELENA | PFV-ELENA | PC | P | - | EP | - | EP | - | - | - | - | ENORCHILE | - | - | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
15:55 | - | PE-ATACAMA | PE-ATACAMA | PC | P | - | EP | - | EP | - | - | - | - | ENORCHILE | - | - | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
16:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | PC | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_D a GNL_C | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
16:04 | - | TENOGAS | TENOGAS_GLP | PC | N | LC | PC | - | OM | Sincronizada. | - | - | - | ENLASA | - | PC | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR | NORGENER-NTO1_CAR
16:06 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:06 | - | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:06 | - | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:06 | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:06 | - | RAPEL-3 | RAPEL | - | DRO | - | PP | - | OM | - | - | N | IL 2023000805 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:06 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:06 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N | - | COLBUN | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:06 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | - | N | - | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | COLBUN | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:09 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | - | DRO | DLC | PP | - | OM | - | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000845 | KELAR | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:10 | - | RAPEL-2 | RAPEL | PC | N | - | PC | - | OM | Sincronizada. | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:10 | - | RAPEL-3 | RAPEL | PC | RO | - | PC | - | OM | Sincronizada. | - | N | IL 2023000805 | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:10 | - | LOSPINOS | LOSPINOS_DIESEL | PC | N | - | PC | - | OM | MT estable. | - | - | - | COLBUN | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:14 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | CARDONES | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:18 | - | COLBUN-1 | COLBUN_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | Sincronizada más SSCC. | - | N | - | COLBUN | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:18 | - | ARAUCO | ARAUCO_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | Finaliza trabajos programados, SD2023047842 | - | - | SD 2023047845 | ARAUCO | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:19 | - | COLMITO | COLMITO_GN_A | PC | N | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | - | CARDONES | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:19 | - | CDC | Finaliza Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | - | - | - | - | - | - | Finaliza Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA | - | - | - | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:22 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | - | RO | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:22 | - | COLBUN-2 | COLBUN_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | Sincronizada más SSCC. | - | N | - | COLBUN | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:26 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GN_A | PC | RO | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:32 | - | ATACAMA-1TG1A | ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TV1 | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:32 | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL_B | - | RO | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TG1. | - | - | IL 2022000846 | KELAR | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:34 | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:34 | - | RAPEL-3 | RAPEL | - | DRO | - | FS | - | OM | - | - | N | IL 2023000805 | ENEL GENERACION | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:39 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | DRO | - | PP | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:39 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | DRO | - | PP | - | OM | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:39 | - | PANGUE-2 | RALCO_sinv | PC | RO | - | PC | MTP | OM | - | - | - | IL 2021002146 - SD2023046295 | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:43 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL | - | DRO | DLC | PP | - | OM | - | - | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:45 | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 50 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:45 | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | 50 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:45 | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 50 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:45 | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | 50 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:47 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | MT | RO | - | MT | - | OM | Sincronizada. | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:50 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:50 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TG | - | - | - | ENGIE | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:53 | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:53 | - | RAPEL-3 | RAPEL | - | DRO | - | PP | - | OM | - | - | N | IL 2023000805 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:53 | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:53 | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:53 | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:53 | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:53 | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:55 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_C | - | DN | DLC | PP | - | OM | Disponibilidad de GAS. | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:55 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_C | - | DN | DLC | PP | - | OM | Disponibilidad de GAS. | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:57 | - | RAPEL-2 | RAPEL | PC | N | - | PC | - | OM | Sincronizada. | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:57 | - | RAPEL-3 | RAPEL | PC | RO | - | PC | - | OM | Sincronizada. | - | N | IL 2023000805 | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:57 | - | RAPEL-5 | RAPEL | PC | N | - | PC | - | OM | Sincronizada. | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:57 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | 200 | RO | - | CI | - | OM | Sincronizada. | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:58 | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 75 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:58 | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | 75 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:58 | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 75 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:58 | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | 75 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
16:59 | - | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE | - | DN | - | PP | - | OT | Por SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:00 | - | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv | MT | N | - | PS | - | OM | Finaliza SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | PC | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_C a GNL_D | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | PC | N | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_D a GN_A | - | - | - | COLBUN | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:00 | - | VINALES | VINALES_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | Cancelada limitación IL2023000966. | - | - | - | ARAUCO | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:01 | - | CDC | Inicia Ctx | - | - | - | - | - | - | Inicia Ctx LT 110 kV Quillota - San Pedro | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | - | CDC | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:01 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL | - | RO | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:02 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | PC | DRO | - | PC | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:03 | - | ATACAMA-2TG2B | ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TG2B | - | - | IL 2021001953 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:03 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TV. | - | - | - | ENGIE | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:05 | - | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv | - | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:10 | - | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE | MT | N | - | MT | - | OT | Sincronizada más SSCC. | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:11 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL | MT | RO | LC | MT | - | OM | MT estable. | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:11 | - | KELAR-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL_B | - | RO | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TG2. | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000846 | KELAR | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:11 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:14 | - | ATACAMA-1TG1B | ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TG1B | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:14 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | PC | N | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | - | ENGIE | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:14 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:18 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TV. | - | - | - | ENGIE | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:18 | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | - | N | - | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | AES ANDES | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:20 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_C | PC | N | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:25 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_C | PC | N | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:28 | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | - | DF | - | FS | - | SDCF | Baja presión de aceite. | - | N | SDCF2023049999 | ENEL GENERACION | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:29 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | PC | N | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | - | ENGIE | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:44 | - | ATACAMA-1TG1AB | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Acoplada TG1B | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:51 | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 70 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:51 | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 70 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:51 | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | 60 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:51 | - | ATACAMA-1TG1AB | ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | PC | N | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
17:53 | - | PANGUE-2 | RALCO_sinv | 80 | RO | - | MT | MTP | OM | - | - | - | IL 2021002146 - SD2023046295 | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
18:00 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C | PC | N | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_B a GNL_C | - | - | - | ENGIE | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
18:00 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | Cambio en política de precios. | - | - | - | ENGIE | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
18:01 | - | ATACAMA-2TG2B | ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TV2 | - | - | IL 2021001953 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
18:08 | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | - | DF | - | PS | - | SDCF | Por resolución ambiental 989. | - | - | SDCF2023049995 | AES ANDES | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
18:12 | - | CDC | Inicia Ctx | - | - | - | - | - | - | Inicia Ctx LT 220 kV Charrúa - Mulchen | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | CDC | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | MT | N | - | MT | - | OM | Más SSCC | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | N | - | COLBUN | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | MT | N | - | MT | - | OM | Más SSCC | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | N | - | COLBUN | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | LAUTARO-2 | LAUTARO-2_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | COMASA |  | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | LAUTARO-1 | LAUTARO-1_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | COMASA |  | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | CDC | Prorrata LN 220 kV Charrúa - Mulchen | -160 | - | - | - | - | - | Inicio Prorrata LN 220 kV Charrúa - Mulchen / Monto Prorrata : -160 | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | - | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-SANGABRIEL | PE-SANGABRIEL | 105 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | ACCIONA | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-TOLPANSUR | PE-TOLPANSUR | 50 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | ACCIONA | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-LOSOLMOS | PE-LOSOLMOS | 74 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | AES ANDES | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-CAMPOLINDO | PE-CAMPOLINDO | 27 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | AES ANDES | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-RENAICO | PE-RENAICO | 191 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-AURORA | PE-AURORA | 112 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | ENOR CHILE | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-PUELCHESUR | PE-PUELCHESUR | 118 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | ENOR CHILE | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-MALLECOSUR | PE-MALLECOSUR | 99 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | RNE | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-MALLECONORTE | PE-MALLECONORTE | 117 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | RNE | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-SANPEDRO-1 | PE-SANPEDRO-1 | 24 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | STS | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:12 | - | PE-SANPEDRO-2 | PE-SANPEDRO-2 | 36 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | STS | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:24 | - | ATACAMA-2TG2A | ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TG2A | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:25 | - | COLMITO | COLMITO_DIESEL |  | N | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GN_A a DIESEL | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | - | CARDONES | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:28 | - | MOV. CMG | - | - | - | - | - | - | - | Movimiento para estimar CMG On-Line | - | - | - | CDC |  |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:30 | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | - | DF | - | FS | - | SDCF | - | - | - | SDCF2023049995 | AES ANDES | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:30 | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | 100 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:30 | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 100 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:30 | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | 100 | N | - | CI | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:30 | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B | - | RO | LC | PMT | - | OM | Sincronizada componente TV. | - | - | IL 2022000846 | KELAR | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:39 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | - | RO | LC | PMT | - | OM | Acoplada TG2. | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000845 | KELAR | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:41 | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | - | PO | - | EP | - | EP | Sincronizada en pruebas. | - | N | SDCF2023049999 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:53 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | PC | RO | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000845 | KELAR | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | CDC | Ajuste prorrata LN 220 kV Charrúa - Mulchen | -100 | - | - | - | - | - | Ajuste prorrata LN 220 kV Charrúa - Mulchen / Monto Prorrata : -100 | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | - | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-SANGABRIEL | PE-SANGABRIEL | 73 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | ACCIONA | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-TOLPANSUR | PE-TOLPANSUR | 57 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | ACCIONA | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-LOSOLMOS | PE-LOSOLMOS | 70 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | AES ANDES | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-CAMPOLINDO | PE-CAMPOLINDO | 37 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | AES ANDES | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-RENAICO | PE-RENAICO | 168 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | ENEL GREEN POWER | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-AURORA | PE-AURORA | 129 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-PUELCHESUR | PE-PUELCHESUR | 133 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | ENOR CHILE | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-MALLECOSUR | PE-MALLECOSUR | 113 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | RNE | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-MALLECONORTE | PE-MALLECONORTE | 131 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | RNE | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-SANPEDRO-1 | PE-SANPEDRO-1 | 27 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | STS | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
18:56 | - | PE-SANPEDRO-2 | PE-SANPEDRO-2 | 29 | - | - | CI | - | OM |  | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | STS | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:00 | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | - | RO | LC | PMT | - | OM | Acoplada TG2A | - | - | IL 2021001953 - IL 2023000835 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:00 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C | PC | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_B a GNL_C | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000845 | KELAR | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | PC | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_D a GNL_C | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:00 | - | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | PC | N | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_D a GNL_C | - | - | - | COLBUN | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:07 | - | ELTORO-1 | ELTORO_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | Más SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:07 | - | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | Más SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:07 | - | ELTORO-4 | ELTORO_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | Más SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:09 | - | RAPEL-3 | RAPEL | MT | RO | - | PS | - | OM | - | - | N | IL 2023000805 | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:09 | - | RAPEL-5 | RAPEL | MT | N | - | PS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:12 | - | RAPEL-3 | RAPEL | - | DRO | - | FS | - | OM | - | - | N | IL 2023000805 | ENEL GENERACION | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:12 | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:17 | - | ATACAMA-2TG2AB | ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | PC | RO | LC | PC | - | OM | - | - | - | IL 2021001953 - IL 2023000835 | ENEL GENERACION | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:22 | - | RAPEL-2 | RAPEL | MT | N | - | PS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:25 | - | RAPEL-2 | RAPEL | - | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:25 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | 150 | RO | - | CI | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
19:25 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | 150 | RO | - | CI | - | OM | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
20:00 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | PC | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_C a GNL_B | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000845 | KELAR | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
20:02 | - | ELTORO-2 | ELTORO_sinv | MT | N | - | MT | - | OM | Cancelada SDCF2023049999 | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
20:18 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL | PC | RO | LC | PC | - | OM | - | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
20:53 | - | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv | - | DN | - | PP | - | RE | Por SSCC | - | - | - | COLBUN | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
21:00 | - | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv | MT | N | - | MT | - | RE | Sincronizada más SSCC. | - | - | - | COLBUN | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
21:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | PC | RO | LC | PC | - | OM | Cambio de Combustible de GNL_C a GNL_D | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
21:01 | - | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv | MT | N | - | PS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
21:02 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
21:02 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
21:03 | - | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv | - | DN | - | FS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
21:05 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | MT | RO | - | PS | - | OM | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
21:09 | - | RALCO-2 | RALCO_sinv | - | DRO | - | FS | - | OM | - | - | N | IL 2022000772 | ENEL GENERACION | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | ERNC | CIPRESES_sinv
21:15 | - | CDC | Finaliza Ctx | - | - | - | - | - | - | Finaliza Ctx LT 220 Kv Charrúa- Mulchen | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | CDC | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:15 | - | CDC | Finaliza Prorrata LN 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | - | - | - | - | Finaliza Prorrata LN 220 kV Charrúa - Mulchen | LT 220 kV Charrúa - Mulchen | - | - | - | - | - | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:15 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | COLBUN | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:15 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | COLBUN | - | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:15 | - | LAUTARO-2 | LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | COMASA |  | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:15 | - | LAUTARO-1 | LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | COMASA |  | PC | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:26 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | MT | RO | - | PS | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:39 | - | RALCO-1 | RALCO_sinv | - | DRO | - | FS | - | OM | - | - | N | IL 2022001251 | ENEL GENERACION | - | FS | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:40 | - | PANGUE-2 | RALCO_sinv | 20 | RO | - | MT | MTP | OM | Control cota. | - | - | IL 2021002146 - SD2023046295 | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:41 | - | ANTUCO-1 | ELTORO_sinv | 100 | N | - | CI | - | OT | Control cota. | - | - | - | ENEL GENERACION | - | CI | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
21:56 | - | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE | MT | N | - | PS | - | OT | Finaliza SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
22:00 | - | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | DN | - | FS | - | OT |  | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
22:00 | - | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | RO | LC | PC | - | OM |  | - | - | IL 2022001852 | COLBUN | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
22:09 | - | ANDES-4 | ANDES-4_DIESEL | - | PO | - | EP | - | EP | - | - | - | SD 2023045663 | PRIME ENERGIA | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
22:20 | - | RAPEL-1 | RAPEL | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
22:22 | - | RAPEL-1 | RAPEL | - | N | - | PC | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
22:31 | - | LOSVIENTOS | LOSVIENTOS_DIESEL |  | RO | LC | MT | - | OM | - | LT 110 kV Quillota - San Pedro | - | IL2023000083 | GENERADORA METROPOLITANA | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:03 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_C |  | N | LC | PS | - | OM | Control suministro de gas | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:25 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_C |  | DN | DLC | FS | - | OM |  | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:32 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_C |  | N | LC | MT | - | OM | Control suministro de gas | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:36 | - | MEJILLONES-CTM3 | MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C |  | N | LC | PS | - | OM | Control suministro de gas | - | - | - | ENGIE | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:44 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_C |  | N | LC | PS | - | OM | Control suministro de gas | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:59 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_C |  | DN | DLC | FS | - | OM |  | - | - | - | ENEL GENERACION | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:59 | - | CAMPICHE | CAMPICHE_CAR | - | DN | - | FS | - | OM | Cancela SDCF 2023049995 | - | - | - | AES ANDES | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:59 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR |  | DRO | - | FS | - | OM | Cancela SDCF 2023050027 | - | - | IL 2023000091 | AES ANDES | - |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:59 | - | MOV. CMG | - | - | - | - | - | - | - | Movimiento para estimar CMG horario | - | - | - | CDC |  |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv
23:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Movimiento para estimación del Cmg On-Line | - | - | - | - |  |  | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv | CIPRESES_sinv

## MOV-SSCC
2023-06-01
Inicio Periodo | Fin Periodo / | Instrucción-SSCC | ID config | Central / | BARRA CT | Central-Unidad / | Configuración / | DISPONIBILIDAD (MW) | Estado | SS.CC. (CT o Activación CTF) |  |  | Motivo | Comentario
| Sincronización Central | Requerida |  | Subestación (PRS) |  | Equipo (PRS-EV) | Paño (PRS-EV) |  | Operacional | BAJA | SUBE | (kV, MVAr, MW)
7:59 | - | CT | - | - | ENCUENTRO 220 kV | PE TCHAMMA | - | - | - | 30 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
7:59 | - | CT | - | - | ENCUENTRO 220 kV | PE SIERRA GORDA ESTE | - | - | - | 16 | - | MVar | SSCC-CT | - | - | -
8:01 | - | CT | - | - | LAGUNAS 220 kV | PFV ATACAMA SOLAR II | - | - | - | 20 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
8:01 | - | CT | - | - | MARIA ELENA 220 kV | PFV SOL DEL DESIERTO | - | - | - | 20 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
8:28 | - | CT | - | - | SAN SIMON 220 kV | PFV HUATACONDO | - | - | - | 30 | - | MVar | SSCC-CT | - | - | -
8:30 | - | CT | - | - | LAGUNAS 220 kV | PFV NUEVO QUILLAGUA | - | - | - | 12 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
8:30 | - | CT | - | - | CRUCERO 220 kV | PFV LA CRUZ SOLAR | - | - | - | 5 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
8:30 | - | CT | - | - | ENCUENTRO 220 kV | PFV CERRO DOMINADOR | - | - | - | 10 | - | MVar | SSCC-CT | - | - | -
8:32 | - | CT | - | - | ANGAMOS 220 kV | ANGAMOS | - | - | - | 2 | - | kV | SSCC-CT | - | - | -
- | 11:03 | CT | - | - | ENCUENTRO 220 kV | PE TCHAMMA | - | - | - | - | - | MVar | Finaliza Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
12:06 | - | CT | - | - | LABERINTO 220 kV | PFV BOLERO | - | - | - | 20 | - | MVar | SSCC-CT | - | - | -
12:06 | - | CT | - | - | OHIGGINS 220 kV | PFV PAMPA TIGRE | - | - | - | 15 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
12:06 | - | CT | - | - | CALAMA 220 kV | PFV JAMA | - | - | - | 10 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
12:06 | - | CT | - | - | CALAMA 220 kV | PFV SAN PEDRO | - | - | - | 15 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
12:08 | - | CT | - | - | LAGUNAS 220 kV | PFV NUEVO QUILLAGUA | - | - | - | 8 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
12:08 | - | CT | - | - | CAPRICORNIO 110 kV | PFV CAPRICORNIO | - | - | - | 5 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
12:08 | - | CT | - | - | TAMAYA 110 kV | PFV TAMAYA SOLAR | - | - | - | 5 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
12:19 | - | CT | - | - | MIRAJE 220 kV | PFV VALLE DEL SOL | - | - | - | 20 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
12:17 | - | CT | - | - | CAPRICORNIO 110 kV | PFV CAPRICORNIO | - | - | - | 5 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
12:17 | - | CT | - | - | TAMAYA 110 kV | PFV TAMAYA SOLAR | - | - | - | 5 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
- | 13:17 | CT | - | - | MIRAJE 220 kV | PFV VALLE DEL SOL | - | - | - | - | - | MVar | Finaliza Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
16:58 | - | CT | - | - | ILLAPA 220 kV | PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR | - | - | - | 70 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
- | 17:36 | CT | - | - | ILLAPA 220 kV | PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR | - | - | - | - | - | MVar | Finaliza Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
17:55 | - | CT | - | - | ATACAMA 220 kV | ATACAMA | - | - | - | 3 | - | kV | SSCC-CT | - | - | -
- | 19:28 | CT | - | - | ENCUENTRO 220 kV | PE SIERRA GORDA ESTE | - | - | - | - | - | MVar | Finaliza SSCC-CT | - | - | -
20:17 | - | CT | - | - | PMONTT 220 kV | CANUTILLAR | - | - | - | 3 | - | kV | SSCC-CT | - | - | -
21:05 | - | CT | - | - | FRUTILLAR NORTE 220 kV | PE PUELCHE SUR | - | - | - | 30 | - | MVar | Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa
- | 23:59 | CT | - | - | FRUTILLAR NORTE 220 kV | PE PUELCHE SUR | - | - | - | - | - | MVar | Finaliza Seguridad del sistema sujeta a administración del CDC por NT | No afecta la potencia Activa | - | -
0:00 |  | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-1 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-2 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-4 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
0:00 |  | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv | 31 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2
0:00 |  | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
0:00 |  | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
0:00 |  | CPF(-) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
0:00 |  | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
0:00 |  | CPF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
0:00 |  | CPF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
0:00 |  | CPF(-) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv | 2 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2
0:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
0:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
0:00 |  | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
0:00 |  | CSF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
0:00 |  | CSF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
0:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
0:00 |  | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
0:00 |  | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
0:00 |  | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
0:00 |  | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
0:00 |  | CSF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
0:00 |  | CSF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
0:00 |  | CSF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
0:00 |  | CSF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
0:00 |  | CSF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 1:00 | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
1:00 |  | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 1:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 1:00 | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
1:00 |  | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 2:00 | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 2:00 | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
2:00 |  | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
2:00 |  | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
2:00 |  | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
2:00 |  | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 2:00 | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2
2:00 |  | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 2:00 | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
2:00 |  | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 2:00 | CPF(-) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2
2:00 |  | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
2:00 |  | CPF(-) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
2:00 |  | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 2:00 | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
2:00 |  | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
2:00 |  | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
2:00 |  | CSF(+) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
2:00 |  | CSF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
2:00 |  | CSF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
2:00 |  | CSF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 2:00 | CSF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
2:00 |  | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
2:00 |  | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 3:00 | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 3:00 | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
3:00 |  | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
3:00 |  | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 4:00 | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 4:00 | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 4:00 | CPF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 4:00 | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
4:00 |  | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
4:00 |  | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
4:00 |  | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 4:00 | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
4:00 |  | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 4:00 | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 4:00 | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 4:00 | CSF(+) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 4:00 | CSF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 4:00 | CSF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 4:00 | CSF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
4:00 |  | CSF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 4:00 | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 5:00 | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 5:00 | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 5:00 | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
5:00 |  | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
5:00 |  | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
5:00 |  | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 21 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 5:00 | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 5:00 | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 5:00 | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
5:00 |  | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 5:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
5:00 |  | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 5:00 | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
5:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
5:00 |  | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 6:00 | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
6:00 |  | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
6:00 |  | CPF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 6:00 | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
6:00 |  | CPF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 6:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 6:00 | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
6:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
6:00 |  | CSF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
6:00 |  | CSF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 6:00 | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 6:00 | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-1 | GUACOLDA-1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
6:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 7:00 | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 7:00 | CPF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 7:00 | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
7:00 |  | CPF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 7:00 | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 7:00 | CPF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 7:00 | CPF(-) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-2 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
7:00 |  | CPF(-) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 2 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 7:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 7:00 | CSF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
7:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
7:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 7:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 7:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 7:00 | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
7:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
7:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
7:00 |  | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
7:00 |  | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
7:00 |  | CTF(-) |  | RALCO |  | RALCO-1 | RALCO_sinv | 5 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de CELCO_BL1_COGEN y CELCO_BL1+BL2_COGEN según IL 2023000961
7:00 |  | CTF(+) |  | RALCO |  | RALCO-1 | RALCO_sinv | 33 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1
| 8:00 | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 8:00 | CPF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
8:00 |  | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
8:00 |  | CPF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
8:00 |  | CPF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-1 | RAPEL | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
8:00 |  | CPF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-2 | RAPEL | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 8:00 | CPF(-) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
8:00 |  | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
8:00 |  | CPF(-) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 5 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 8:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
8:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 8:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 8:00 | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 8:00 | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
8:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
8:00 |  | CSF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
8:00 |  | CSF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
8:00 |  | CTF(+) |  | RALCO |  | RALCO-2 | RALCO_sinv | 30 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2
8:00 |  | CTF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | 5 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de CELCO_BL1_COGEN y CELCO_BL1+BL2_COGEN según IL 2023000961
| 8:00 | CTF(-) |  | RALCO |  | RALCO-1 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de CELCO_BL1_COGEN y CELCO_BL1+BL2_COGEN según IL 2023000961
| 9:00 | CPF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 9:00 | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 9:00 | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 9:00 | CPF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-1 | RAPEL |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 9:00 | CPF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-2 | RAPEL |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
9:00 |  | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
9:00 |  | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 21 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
9:00 |  | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
9:00 |  | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
9:00 |  | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 9:00 | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 9:00 | CPF(-) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
9:00 |  | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
9:00 |  | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
9:00 |  | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 9:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 9:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
9:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
9:00 |  | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
9:00 |  | CSF(+) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
9:00 |  | CSF(+) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
9:00 |  | CSF(+) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
9:00 |  | CSF(+) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 9:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 9:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 9:00 | CSF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 9:00 | CSF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
9:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
9:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
9:00 |  | CSF(-) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
9:00 |  | CSF(-) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
9:00 |  | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
9:00 |  | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 9:00 | CTF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de CELCO_BL1_COGEN y CELCO_BL1+BL2_COGEN según IL 2023000961
| 9:00 | CTF(+) |  | RALCO |  | RALCO-1 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1
| 10:00 | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 10:00 | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 10:00 | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
10:00 |  | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
10:00 |  | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 21 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 10:00 | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 10:00 | CPF(-) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
10:00 |  | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 2 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 10:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 10:00 | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
10:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 10:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 10:00 | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 10:00 | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
10:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 10:00 | CTF(+) |  | RALCO |  | RALCO-2 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2
| 11:00 | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
11:00 |  | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
11:00 |  | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 35 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 11:00 | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 11:00 | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
11:00 |  | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
11:00 |  | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
11:00 |  | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 6 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 11:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
11:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
11:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 11:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 11:00 | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 11:00 | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 11:00 | CSF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
11:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
11:00 |  | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
11:00 |  | CSF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
11:00 |  | CTF(+) |  | RALCO |  | RALCO-2 | RALCO_sinv | 35 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
11:56 |  | CTF(+) |  | RALCO |  | RALCO-2 | RALCO_sinv |  | N |  | 35 | MW | Inicia activación en control terciario de frecuencia CTF(+).
11:56 |  | CTF(+) |  | COLBUN |  | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | N |  | 33 | MW | Inicia activación en control terciario de frecuencia CTF(+).
11:56 |  | CTF(+) |  | COLBUN |  | COLBUN-2 | COLBUN_sinv |  | N |  | 95 | MW | Inicia activación en control terciario de frecuencia CTF(+).
11:56 |  | CTF(+) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  | 32 | MW | Inicia activación en control terciario de frecuencia CTF(+).
| 12:00 | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 12:00 | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
12:00 |  | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 12:00 | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 12:00 | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
12:00 |  | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 12:00 | CSF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 12:00 | CSF(+) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+). | Por falla.
12:00 |  | CSF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (+). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1 por falla.
12:00 |  | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
12:00 |  | CSF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 12:00 | CSF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 12:00 | CSF(-) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-). | Por falla.
12:00 |  | CSF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (-). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1 por falla.
12:00 |  | CSF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
12:00 |  | CTF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 10 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1 por falla.
| 12:22 | CTF(+) |  | RALCO |  | RALCO-2 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza activación en control terciario de frecuencia CTF(+).
| 12:17 | CTF(+) |  | COLBUN |  | COLBUN-1 | COLBUN_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza activación en control terciario de frecuencia CTF(+).
| 12:29 | CTF(+) |  | COLBUN |  | COLBUN-2 | COLBUN_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza activación en control terciario de frecuencia CTF(+).
| 12:17 | CTF(+) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza activación en control terciario de frecuencia CTF(+).
| 13:00 | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 13:00 | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 13:00 | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 13:00 | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
13:00 |  | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
13:00 |  | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
13:00 |  | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
13:00 |  | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 13:00 | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
13:00 |  | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 13:00 | CSF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
13:00 |  | CSF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
13:00 |  | CSF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 13:00 | CTF(+) |  | RALCO |  | RALCO-2 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
13:48 |  | CTF(-) |  | PFV-MALGARIDA |  | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 10 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de VINALES_BL1+BL2_COGEN
| 14:00 | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 14:00 | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-3 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
14:00 |  | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
14:00 |  | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
14:00 |  | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 23 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
14:00 |  | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
14:00 |  | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 2 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 14:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 14:00 | CSF(+) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 14:00 | CSF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (+). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1 por falla.
| 14:00 | CSF(+) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
14:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
14:00 |  | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 14:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 14:00 | CSF(-) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 14:00 | CSF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (-). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1 por falla.
14:00 |  | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 14:00 | CTF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1 por falla.
| 15:00 | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 15:00 | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
15:00 |  | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
15:00 |  | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 50 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 15:00 | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 15:00 | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
15:00 |  | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 15:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 15:00 | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
15:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
15:00 |  | CSF(+) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (+). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1_CAR
15:00 |  | CSF(+) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
15:00 |  | CSF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 15:00 | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
15:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
15:00 |  | CTF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-1 | RAPEL | 35 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 15:00 | CTF(-) |  | PFV-MALGARIDA |  | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de VINALES_BL1+BL2_COGEN
15:00 |  | CTF(-) |  | PFV-MALGARIDA |  | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 20 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1 por falla. + VINALES_BL1+BL2_COGEN
| 16:00 | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
16:00 |  | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 16:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 16:00 | CSF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
16:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
16:00 |  | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (+). | En Reemplazo de Cochrane 2
16:00 |  | CSF(+) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
16:00 |  | CSF(+) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 16:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 16:00 | CSF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
16:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
16:00 |  | CSF(-) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
16:00 |  | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
16:00 |  | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
384:00 |  | CTF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-4 | RAPEL | 30 |  |  |  |  | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En Reemplazo de Angostura 2
| 17:00 | CPF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 17:00 | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 17:00 | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 17:00 | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 17:00 | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
17:00 |  | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
17:00 |  | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 17:00 | CPF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 17:00 | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 17:00 | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 17:00 | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
17:00 |  | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
17:00 |  | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
17:00 |  | CPF(-) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 17:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 17:00 | CSF(+) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 17:00 | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (+). | En Reemplazo de Cochrane 2
| 17:00 | CSF(+) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (+). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1_CAR
| 17:00 | CSF(+) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 17:00 | CSF(+) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 17:00 | CSF(+) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 17:00 | CSF(+) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 17:00 | CSF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 17:00 | CSF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-2 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
17:00 |  | CSF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
17:00 |  | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
17:00 |  | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 17:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 17:00 | CSF(-) |  | QUINTERO |  | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GNL_E |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 17:00 | CSF(-) |  | COCHRANE |  | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 17:00 | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 17:00 | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
17:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
17:00 |  | CSF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
17:00 |  | CSF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 17:00 | CTF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-1 | RAPEL |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 17:00 | CTF(-) |  | PFV-MALGARIDA |  | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de COCHRANE-CCH1 por falla. + VINALES_BL1+BL2_COGEN
17:00 |  | CTF(-) |  | RALCO |  | RALCO-1 | RALCO_sinv | 10 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de VINALES_BL1+BL2_COGEN
| 17:28 | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-2 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | Indisponible
17:37 |  | CPF(+) |  | TALTAL |  | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_C | 12 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ELTORO-2
17:37 |  | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ELTORO-2
| 18:00 | CPF(+) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 18:00 | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2
| 18:00 | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2
18:00 |  | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 14 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1
18:00 |  | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 23 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1
18:00 |  | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
18:00 |  | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 18:00 | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2
18:00 |  | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A | 2 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1
18:00 |  | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
18:00 |  | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 18:00 | CSF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
18:00 |  | CSF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
18:00 |  | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 18:00 | CTF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-4 | RAPEL |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
18:00 |  | CTF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-4 | RAPEL | 33 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
| 19:00 | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 19:00 | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 19:00 | CPF(+) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
19:00 |  | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
19:00 |  | CPF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | 50 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 19:00 | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 19:00 | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 19:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 19:00 | CSF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
19:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 19:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 19:00 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
19:00 |  | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
19:00 |  | CSF(-) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 19:00 | CTF(-) |  | RALCO |  | RALCO-1 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (-). | En reemplazo de VINALES_BL1+BL2_COGEN
| 20:00 | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 20:00 | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1
| 20:00 | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1
20:00 |  | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
20:00 |  | CPF(+) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 20:00 | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 20:00 | CPF(-) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
20:00 |  | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
20:00 |  | CPF(-) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 3 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota y CIPRESES-2
| 20:00 | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
20:00 |  | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE | 93 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (+). | En reemplazo de CIPRESES-2 mas servicios propios
| 20:00 | CSF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
20:00 |  | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 20:00 | CTF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-4 | RAPEL |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-1 por control cota
20:02 |  | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-2 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 20:02 | CPF(+) |  | TALTAL |  | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ELTORO-2
| 20:02 | CPF(+) |  | CANDELARIA |  | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GN_A |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ELTORO-2
| 21:00 | CPF(+) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
21:00 |  | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 21:00 | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 21:00 | CPF(-) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota y CIPRESES-2
21:00 |  | CPF(-) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv | 3 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
21:00 |  | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 21:00 | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control secundario de frecuencia CSF (+). | En reemplazo de CIPRESES-2 mas servicios propios
21:00 |  | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 21:00 | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
21:00 |  | CSF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
21:00 |  | CTF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-4 | RAPEL | 32 | N |  |  | MW | Inicia asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 22:00 | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
22:00 |  | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
22:00 |  | CPF(+) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 22:00 | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
22:00 |  | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
22:00 |  | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 22:00 | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
22:00 |  | CSF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 22:00 | CSF(-) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 22:00 | CSF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
22:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
22:00 |  | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:00 | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
23:00 |  | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:00 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
23:00 |  | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
23:00 |  | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CPF(+) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | KELAR |  | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-1 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-2 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | ELTORO |  | ELTORO-4 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | ANGOSTURA |  | ANGOSTURA-1 | RALCO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (+).
| 23:59 | CPF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 23:59 | CPF(-) |  | NORGENER |  | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 23:59 | CPF(-) |  | MEJILLONES |  | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 23:59 | CPF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 23:59 | CPF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 23:59 | CPF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 23:59 | CPF(-) |  | ELTORO |  | ELTORO-3 | ELTORO_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por participación en control Primario de frecuencia CPF (-). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota
| 23:59 | CPF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control Primario de frecuencia CPF (-).
| 23:59 | CSF(+) |  | TOCOPILLA |  | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 23:59 | CSF(+) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 23:59 | CSF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 23:59 | CSF(+) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 23:59 | CSF(+) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (+).
| 23:59 | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CSF(-) |  | ANGAMOS |  | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CSF(-) |  | GUACOLDA |  | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-1 | NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CSF(-) |  | NEHUENCO |  | NEHUENCO-2 | NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CSF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-1 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CSF(-) |  | CIPRESES |  | CIPRESES-3 | CIPRESES_sinv |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CSF(-) |  | PEHUENCHE |  | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CSF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CSF(-) |  | CANUTILLAR |  | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR |  | N |  |  | MW | Finaliza participación en control secundario de frecuencia CSF (-).
| 23:59 | CTF(+) |  | RAPEL |  | RAPEL-4 | RAPEL |  | N |  |  | MW | Finaliza asignación directa por disponibilidad en control terciario de frecuencia CTF (+). | En reemplazo de ANGOSTURA-2 por control cota